D.1.3

## Požárně  bezpečnostní  řešení  stavby

- stavba: 			II. etapa rozvoje sportovního gymnázia

- místo stavby:		Plzeň, Vejprnická ulice, k.č. 2204/2

areál SOU elektrotechnického Plzeň - Skvrňany

- stavebník:		Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň

Vejprnická 56, 318 00 Plzeň

- projektant PBŘS: 	Ludmila Veselá

č. autorizace: 0201133, IČO 468 54 835

Částkova 74, Plzeň, tel. 377 440 025, 603 445 114

- datum:			27.5.2017

- počet stránek: 	11 A4 techn. zpráva + 2 A4 příloha

### T e c h n i c k á   z p r á v a

------------------------------

Předmětem projektové dokumentace je přístavba nového pavilonu „D“ ke stávajícímu komplexu budov v areálu SOU elektrotechnického, Plzeň - Skvrňany. Nové prostory budou sloužit k rozšíření Sportovního gymnázia o nové učebny, kabinety, sklady, strojovnu UT a sociální zázemí.

Celý objekt tvoří v současné době tři učební pavilony – A – C, spojovací krček a pavilon kanceláří. Nový pavilon bude navazovat na stávající objekt kanceláří a spojovacího krčku a  propojí se chodbou v 1.NP se stávající chodbou spojovacího krčku. Hlavní vstup do tohoto nově řešeného přistavěného pavilonu bude stávajícím hlavním vstupem pro Sportovní gymnázium a z něj prodlouženou chodbou spojovacího krčku do jednotlivých prostor navržené budovy. Nový objekt bude mít pomocný vstup spojený přímo s venkovním prostorem.

Nový pavilon je navržen s jedním podzemním podlažím a dvěma nadzemními podlažími, zastřešen plochou střechou včetně atik. Tříramenné schodiště s dvěma mezipodestami propojující jednotlivá patra nového pavilonu bude vyvedené až na střešní plášť, na který umožní také přístup.

V pavilonu se budou nacházet v 1.PP sklady, strojovna UT, učebna pro hudební výchovu a sociální zařízení, v 1.NP budou dvě kmenové učebny, 2x kabinet a sociální zařízení, 2.NP je shodné s 1.NP,  tzn. 2x učebna, 2x kabinet a sociální zařízení.

Nový rozvod teplovodu, který připojí nový pavilon „D“ povede také po sousedním areálovém pozemku č.k. 2204/25.

Je počítáno, že kmenové učebny budou pro 34 žáky – celkem 136 žáků, učebna pro hudební výchovu 17 žáků a 7 pracovníků školy (učitelé a ostatní školní zaměstnanci). V budově se bude max. pohybovat 160 lidí.

Materiálově jsou stěny suterénu navrženy ze železobetonu, v nadzemních podlažích z cihel. Nosnou konstrukci stropů a ploché střechy tvoří ocelové nosníky a železobetonová deska do trapézových plechů. Podhledy budou ze sádrokartonu. Obvodové stěny budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem, kde je tepelnou izolací polystyren.

Technické a dispoziční řešení je obsaženo v projektové dokumentaci, která je podkladem pro vypracování požárně bezpečnostního řešení (PBŘ). Navázáno je na PBŘ pro křídlo „U“.

Z hlediska požární bezpečnosti staveb se objekt posuzuje podle vyhl. č. 246/2001 Sb., č. 23/2008 Sb. a podle příslušných norem. V daném případě jsou použity:

ČSN 730802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN 730810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

ČSN 730818 Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami

ČSN 730821 Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 730845 Požární bezpečnost staveb – Sklady

ČSN 730848 Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody

ČSN 730872 Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru

vzduchotechnickým zařízením

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou

ČSN 730875  Požární bezpečnost staveb - Navrhování elektrické požární signalizace

ČSN 061008  Požární bezpečnost lokálních spotřebičů a zdrojů tepla

Z hlediska požární bezpečnosti staveb je objekt řešen podle vyhl. č. 246/2001 Sb., č. 23/2008 Sb., č. 268/2011 a podle příslušných norem, především podle  ČSN 730802.

Navržený pavilon je součástí stávajícího objektu, ale je od něj svisle dilatačně oddělen a je na něm staticky nezávislý. Má tři podlaží, podle vstupu a terénu u vstupu jsou všechna počítána jako nadzemní užitná., výška „h“ je 7,2 m. Poslední podlaží, které tvoří pouze podesta schodiště pro východ na střechu, není považováno za užitné podlaží.

Konstrukční systém je podle ČSN 730802 nehořlavý – DP1. Podle ČSN 730810 tomuto zařazení odpovídá i kontaktní zateplovací systém s reakcí na oheň B, kde bude použita tepelná izolace (polystyren) s reakcí na oheň max. E.

Rozdělení na požární úseky:

Požární úseky jsou vyčleněny podle požadavků uvedených norem a podle dispozičního členění jednotlivých podlaží (označení podlaží je podle projektu).

N 1.1/ N 3 - schodiště v novém pavilonu

N 1.2 – celé 1. PP

N 2.1 – celé 1. NP

N 3.1 – celé 2. NP

N 1.2

Požární riziko je stanoveno výpočtem podle ČSN 730802, započítány jsou sklady pro vybavení školy, nejedná se o sklady  ve smyslu ČSN 730845.

Požární riziko je určeno výpočtem na 63,9 kg/m2, což odpovídá IV. stupni požární bezpečnosti.

Do výpočtu nejsou zahrnuty místnosti bez požárního rizika, které uvedené požární zatížení již dále nezvyšují.

Velikost požárního úseku vyhovuje (včetně neuvedených místností).

# Stavební konstrukce

Požární odolnost staveb. konstrukcí se posuzuje podle ČSN 730802, tab.12, pol. pro podzemní podlaží, dále podle ČSN 730810, ČSN 730821 a Eurokódů:

- požární stěny – požad. REI 60 - jedná se o stěny ohraničující požární úsek směrem ke schodišti, stěny jsou želbet. monolitické tl. 300 a 400 mm s oboustrannou omítkou - vyhovují

- požární stropy - požad. EI 60 – jsou železobetonové do trapézových plechů přes ocelové nosníky, požární odolnost bude zajišťovat sádrokartonový obklad a podhled (včetně obkladů průvlaků) – bude doložen atest

- požární uzávěry - požad. EI  30 DP3 - C (C = samozavírač) – jedná se o dveře do schodišťového prostoru - bude doložen atest. U těchto dveří je počítáno se zajištěním v otevřené poloze. Dveře budou drženy elektromagnety a z obou stran stěny bude umístěno lokální čidlo, které po odblokování uvolní magnety a dveře se uzavřou.

- obvodové stěny - požad. REW a R 60 – stěny budou želbet. monolitické tl. 300 mm - vyhovují. Provedení zateplení bude odpovídat požadavku ČSN 730810, čl. 3.1.3 b) a 3.1.3.2. Založení zateplení je pod terénem. Celá sestava zateplení  (zateplení se hodnotí jako celek včetně upevňovacích prvků) bude s třídou reakce na oheň alespoň „B“, přičemž tepelně izolační materiál musí odpovídat alespoň třídě reakce na oheň E – na reakci na oheň bude doložen atest. Ucelená  sestava zateplení musí být kontaktně spojena se zateplovanou stěnou. Povrchová vrstva musí vykazovat index šíření plamene is = 0 – bude doložen atest. V daném případě bude v konstrukci zateplení tepelnou izolaci tvořit polystyren, bude tedy splněn výše uvedený požadavek na tř. reakce na oheň B a index šíření plamene - bude doložen atest. Mezi jednotlivými požárními úseky nejsou požadovány požární pásy.

- nosné konstr. v PÚ – požad. R 60 – jedná se o vnitřní nosné želbet. zdivo  tl. 300 mm – vyhovují

- nenosné konstrukce – požární odolnost není požadovaná

Evakuace

Obsazení osobami je stanoveno podle ČSN 730818. V učebně bude max. 17 žáků, dále jsou započítáni 2 zaměstnanci = celkem 19 osob x 1,3 = 25 osob.

Pro tyto osoby postačuje z podzemního podlaží jedna úniková cesta nechráněná. Její mezní délka pro a = 0,97 je 26,5 m. Začátek únikové cesty je ve východu ze všech místností do chodby v souladu s ČSN 730802, čl. 9.10.2.

Skutečná délka ÚC je potom max. 12 m, ústí do schodiště, které je samostatným požárním úsekem a dále k východu, který je na mezipodestě z 1. PP. Celková délka únikové cesty je 20 m - vyhovuje.

Jako šířka ÚC postačuje pro uvedený počet osob 1 únikový pruh = 0,55 m. Navržené dveře ve východu ke schodišti vyhovují, otevírají se ve směru úniku a budou bez prahu. Stejně tak vyhovuje schodiště.

Odstupy

jsou určeny výpočtem podle ČSN 730802. Nutný odstup je 5,6 m od oken učebny, 2,5 m od okna skladu č. 006 vedle schodiště a od oken skladu č. 008,  dále 2,0 m od okna skladu č. 007. Uvedený požárně nebezpečný prostor nezasahuje jiný objekt ani požárně otevřené plochy sousedních požárních úseků a nezsahuje mimo hranice stavebního pozemku.

V opačném směru není v blízkosti jiný objekt.

V ý p o č e t

Požární úsek dle ČSN 73 0802 : N 1.2

Počet užitných podlaží v budově	3	[-]

Výška budovy h	7,2	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v budově	3	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0	[m]

Koeficient c	1

SM	automaticky

PolohaUseku	nadzemní podl.

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výš. hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Pol. tab. [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 003 - učebna hudeb. | 89,03 | 3,3 | 35 | 10 | 0 | 0,9 | 0,9 | 17,60/2,00 | 1 | 0 | 2.2 |
| 004 - stroj. ÚT | 12,68 | 3,3 | 5 | 2 | 0 | 0,5 | 0,9 | /- | 1 | 0 | 15.9 |
| 005 - sklad | 12,68 | 3,3 | 75 | 2 | 0 | 1 | 0,9 | /- | 1 | 0 | 2.6 |
| 006 - sklad | 34,03 | 3,3 | 75 | 5 | 0 | 1 | 0,9 | 3,30/1,50 | 1 | 0 | 2.6 |
| 007 - sklad | 52,16 | 3,3 | 75 | 5 | 0 | 1 | 0,9 | 2,20/1,00 | 1 | 0 |  |
| 008 - sklad | 33,94 | 3,3 | 75 | 5 | 0 | 1 | 0,9 | 3,00/1,00 | 1 | 0 |  |

Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	63,92	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	IV

Plocha požárního úseku S	234,52	[m2]

Koeficient n	0,081

Koeficient k	0,155

Plocha otvorů pož.úseku So	26,10	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	1,74	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,05

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	3,30	[m]

Požární zatížení p	62,60	[kg.m-2]

Koeficient a	0,97

Koeficient b	1,06

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	954,80	[°C]

Čas zakouření te 	2,35	[min]

Maximální délka pož.úseku 	65,04	[m]

Maximální šířka pož.úseku 	41,36	[m]

Maximální plocha pož.úseku 	2 689,80	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	2,82

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	3 (přesně 2,26)

Počet hasicích jednotek	14

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	150/300(300/500)	[m]

Potrubí DN 	100	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	6	[l.s-1]

b) Vnitřní odběrná místa

Nutné vnitřní odběrní místo (p*S=14 681,87)!

Odstupy:

| Varianta | Odstup | Výška [m] | Délka [m] | Otevř. plocha [m2] | % otev. ploch [%] | Zatíž. pvyp [kg.m-2] | Pr.in. t.toku [kW/m2] | Odst. d [m] | Odst. ds [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stavební objekt hustotou tep. toku | 1. odstup | 1 | 2,2 | 2,20 | 100,00 | 63,92 | 128,85 | 1,98 | 0,75 |
|  | 2. odstup | 1 | 3,8 | 3,80 | 100,00 | 63,92 | 128,85 | 2,46 | 0,80 |
|  | 3. odstup | 2 | 11,2 | 22,40 | 100,00 | 63,92 | 128,85 | 5,59 | 1,65 |
|  | 4. odstup | 1,5 | 2,2 | 3,30 | 100,00 | 63,92 | 128,85 | 2,48 | 1,03 |

N 2.1, N 3.1

Požární riziko je stanoveno výpočtem podle ČSN 730802 pro N 2.1 v 1. NP.

Požární riziko je určeno výpočtem na 29,3 kg/m2, což odpovídá II. stupni požární bezpečnosti.

Do výpočtu nejsou zahrnuty místnosti bez požárního rizika, které uvedené požární zatížení již dále nezvyšují.

Velikost požárního úseku vyhovuje (včetně neuvedených místností).

Pro požární úsek N 3.1 v 2. NP je požární riziko shodné, zařazuje se rovněž do II. SPB.

# Stavební konstrukce

Požární odolnost staveb. konstrukcí se posuzuje podle ČSN 730802, tab.12, pol. pro nadzemní a poslední nadzemní podlaží, dále podle ČSN 730810, ČSN 730821 a Eurokódů:

- požární stěny – požad. REI a EI 30 - jedná se o stěny ohraničující požární úsek směrem ke schodišti, jsou zděné, tl. 365 a 400 mm s oboustrannou omítkou  - vyhovují a v 1. NP o příčku směrem k chodbě stávajícího pavilonu, je zděná tl. 100 mm s oboustrannou omítkou  - vyhovují

- požární stropy - požad. EI 30 – jsou železobetonové do trapézových plechů přes ocelové nosníky, požární odolnost bude zajišťovat sádrokartonový obklad a podhled (včetně obkladu průvlaků) – bude doložen atest

- požární uzávěry - požad. EI  30 DP3 - C (C = samozavírač) – jedná se o dveře do schodišťového prostoru - bude doložen atest. Je počítáno se zajištěním těchto dveří v otevřené poloze. Dveře budou drženy elektromagnety a z obou stran stěny bude umístěno lokální čidlo, které po odblokování uvolní magnety a dveře se uzavřou.

- požární uzávěry - požad. EW  30 DP3 - C (C = samozavírač, bude na obou křídlech dvoukřídlových dveří s koordinátorem zavírání) – jedná se o dveře v 1. NP do chodby stávajícího pavilonu - bude doložen atest. Opět budou drženy elektromagnety s čidly.

- obvodové stěny - požad. REW 30 – stěny jsou zděné - vyhovují. Zateplení bude provedené stejně jako v 1. PP.

Mezi jednotlivými požárními úseky nejsou požadovány požární pásy.

- nosné konstr. v PÚ – požad. R 30 – jedná se o vnitřní nosné zdivo - vyhovuje

- nenosné konstrukce – požární odolnost není požadovaná

- střešní plášť – požární odolnost není požadovaná, je nad požárním stropem a neleží v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu. S ohledem na vzduchotechnická zařízení na střeše bude střešní plášť v provedení BROOF (t3), tzn. že nešíří požár.

Evakuace

Obsazení osobami je stanoveno podle ČSN 730818.

2. NP – každá učebna  34 os. + kabinet 2 os. = 36 x 2 x 1,3 = celkem 94 osoby

1. NP – rovněž 94 osoby

Začátek únikové cesty je v nejzazším místě učeben, u ostatních místností je ve východu do chodby v souladu s ČSN 730802, čl. 9.10.2.

Uvnitř požárního úseku vede jedna úniková cesta nechráněná. Její mezní délka pro a = 0,95 je 27,5 m, skutečná délka je potom max. 16 m do schodiště, které je samostatným požárním úsekem.

Jedním únikovým pruhem při jedné ÚC lze evakuovat 65 osob. Nutná šířka ÚC je 1,5 únik. pruhu = 0,85 m, u dveří 0,8 m. Chodby a východy vyhovují.

Navržené dveře z učeben a ve východu ke schodišti se otevírají ve směru úniku a budou bez prahu.

- 1. NP

Začátek únikové cesty je v nejzazším místě učeben, u ostatních místností je ve východu do chodby v souladu s ČSN 730802, čl. 9.10.2.

Uvnitř učeben vede jedna úniková cesta nechráněná. Její mezní délka pro a = 0,95 je 27,5 m, skutečná délka je max. 15 m do střední chodby, kde navazují dvě únikové cesty nechráněné. Jedna vede do schodiště, které je samostatným požárním úsekem a je posouzeno dále samostatně a druhá do stávajícího pavilonu školy ke stávajícím východům.

Při dvou ÚC je mezní délka 42,5 m, vyhovuje ke kterémukoliv východu.

U obou ÚC je jako šířka započítáno jedno dveřní křídlo o šířce 0,9 m (i u dvoukřídlových dveří) – při započítání pouze tohoto podlaží vyhovují.

Odstupy

jsou určeny výpočtem podle ČSN 730802. Nutný odstup je:

- 4,1  m od oken učebny č. 109 v západní stěně

- 3,8 m od oken učebny č. 111 v severní stěně a 2,25 m od okna kabinetu č. 110 v severní 	stěně

- 3,3 m od oken učebny č. 111 ve východní stěně a 2,9 m od oken kabinetu č. 112 ve východní 	stěně

- 3,0 m od oken učebny č. 111 v jižní stěně a 2,25 m od okna kabinetu č. 112 v jižní stěně Uvedený požárně nebezpečný prostor nezasahuje jiný objekt ani požárně otevřené plochy sousedních požárních úseků a nezsahuje mimo hranice stavebního pozemku.

V opačném směru není v blízkosti jiný objekt.

V ý p o č e t

Požární úsek dle ČSN 73 0802 : N 2.1

Počet užitných podlaží v budově	3	[-]

Výška budovy h	7,2	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v budově	3	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	3,6	[m]

Koeficient c	1

SM	automaticky

PolohaUseku	nadzemní podl.

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výš. hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Pol. tab. [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 - chodba | 43,77 | 3,3 | 10 | 2 | 0 | 0,8 | 0,9 | /- | 1 | 0 | 1.9 |
| 109 - učebna | 89,66 | 3,3 | 35 | 10 | 0 | 0,9 | 0,9 | 17,60/2,00 | 1 | 0 | 2.2 |
| 110 - kabinet | 25,76 | 3,3 | 50 | 10 | 0 | 1,1 | 0,9 | 4,40/2,00 | 1 | 0 | 2.4 |
| 111 - učebna | 91 | 3,3 | 35 | 10 | 0 | 0,9 | 0,9 | 28,86/2,00 | 1 | 0 | 2.2 |
| 112 - kabinet | 34,07 | 3,3 | 50 | 10 | 0 | 1,1 | 0,9 | 10,40/2,00 | 1 | 0 | 2.4 |

Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	29,29	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	II

Plocha požárního úseku S	284,26	[m2]

Koeficient n	0,168

Koeficient k	0,219

Plocha otvorů pož.úseku So	61,26	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	2,00	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,11

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	3,30	[m]

Požární zatížení p	43,08	[kg.m-2]

Koeficient a	0,95

Koeficient b	0,72

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	838,22	[°C]

Čas zakouření te 	2,40	[min]

Maximální délka pož.úseku 	66,60	[m]

Maximální šířka pož.úseku 	42,19	[m]

Maximální plocha pož.úseku 	2 809,90	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	6,15

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	3 (přesně 2,46)

Počet hasicích jednotek	15

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	150/300(300/500)	[m]

Potrubí DN 	100	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	6	[l.s-1]

b) Vnitřní odběrná místa

Nutné vnitřní odběrní místo (p*S=12 244,74)!

Odstupy:

| Varianta | Odstup | Výška [m] | Délka [m] | Otevř. plocha [m2] | % otev. ploch [%] | Zatíž. pvyp [kg.m-2] | Pr.in. t.toku [kW/m2] | Odst. d [m] | Odst. ds [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stavební objekt hustotou tep. toku | 1. odstup | 2 | 2,2 | 4,40 | 100,00 | 29,29 | 86,45 | 2,25 | 0,88 |
|  | 2. odstup | 2 | 3,8 | 7,60 | 100,00 | 29,29 | 86,45 | 2,89 | 1,00 |
|  | 3. odstup | 2 | 5,2 | 10,40 | 100,00 | 29,29 | 86,45 | 3,27 | 1,03 |
|  | 4. odstup | 2 | 4,22 | 8,44 | 100,00 | 29,29 | 86,45 | 3,01 | 1,00 |
|  | 5. odstup | 2 | 8,2 | 16,40 | 100,00 | 29,29 | 86,45 | 3,79 | 1,05 |
|  | 6. odstup | 2 | 11,2 | 22,40 | 100,00 | 29,29 | 86,45 | 4,08 | 1,05 |

P 1.1/ N 2 - schodiště v novém pavilonu

Schodiště spojuje všechna tři podlaží. Na mezipodestě mezi 1. PP a 1. NP je východ přímo na volné prostranství. Z úrovně 1. NP je dosažitelná další úniková cesta přes stávající pavilon.

Při plném využití pavilonu  je k evakuaci započítáno: 25 + 2x 94 = 213 osob.

Pro všechny osoby je vyhovující chráněná úniková cesta. Touto ÚC je schodišťový prostor.

Větrání je navržené podle ČSN 730802, čl. 9.4.2 a1), požadovaná plocha pro větrání je 10% z plochy únikové cesty, která je v každém podlaží 25,2 m2, nutná plocha pro větrání je tedy 2,52 m2. V každém podlaží je okno na mezipodestě a hlavní podestě (mezi 1. PP a 1. NP jsou dveře), skutečná plocha je větší než požadovaná.

Otevírání všech oken je z podlahy. Křídla oken se budou pokládat na stěnu, nedochází tedy k zúžení průchozí šířky únikové cesty.

PÚ chráněné únik. cesty  se zařazuje do  III. SPB podle SPB sousedních požárních úseků.

Všechny stavební konstrukce vyhovují, požárně dělící konstrukce jsou stejné jako v sousedních  PÚ, jsou nehořlavé – DP1 a požární odolnost je navržena podle těchto sousedních PÚ.

Schodiště a podesty budou  železobetonové - DP1, na požár. odolnost není požadavek.

Mezní délka této únik. cesty 120 m není dosažena.

Šířka únik. cesty  je požadovaná minim. 1,5 únikového pruhu = 0,85 m, dveře mohou být 0,8 m. Tato šířka je zajištěna. Jedním únikovým pruhem lze evakuovat 120 osob, tzn. že uvedená šířka postačuje pro všechny osoby z posuzovaného pavilonu.

Dveře ve východu musí být za provozu dostupné, tj. zevnitř neuzamčené. Vyhovuje kování zevnitř klika, zvenku koule nebo „paniková klika“.

V posuzované CHÚC se nevyskytují žádné hořl. konstrukce (pouze okna, dveře, madlo zábradlí) a nejsou zde hořlavé rozvody, veškeré instalace jsou pod omítkou.

Podle požadavku  ČSN 730802 bude mít úniková cesta mimo elektrického osvětlení i nouzové osvětlení. Nouzové osvětlení je zařízením pro protipožární zabezpečení stavby, svítidla budou vybavena autonomním zdrojem na dobu 30 minut podle ČSN EN 1838, přepnutí na tento náhradní zdroj bude samočinné.

Podle ČSN 730802, čl. 8.4.6 nevzniká u požárního úseku chráněné únikové cesty požárně nebezpečný prostor.

## Požární voda

Potřeba požární vody je stanovena podle ČSN 730873 na 6 l/s, s umístěním hydrantu ve vzdál. max. 150 m od objektu. Potřeba požární vody je hrazena z hydrantové sítě města stejně jako pro celý areál.

Podle ČSN 730873 je pro objekt požadován hadicový systém pro první zásah – bude instalován v každém podlaží v chodbě s tvarově stálou hadicí o sv. vnitřním průměru alespoň 19 mm a délce 30 m.

Dostřik proudu je počítán 10 m, podle ČSN 730873, čl. 6.8 bude zajištěn přetlak alespoň 0,2 MPa a průtok vody 0,3 l/s. Systémy budou osazeny v nice zdiva 1,1 – 1,3 m nad podlahou – měřeno ke středu zařízení, vedení bude v pozinkovaném potrubí nebo v plastu v drážce zdiva pod omítkou.

Umístění je zakresleno v projektové dokumentaci.

## Protipožární zásah

Přístupové komunikace jsou podle ČSN 730802 požadovány alespoň do vzdálenosti 20 m od vchodu do objektu v š. 3 m. Příjezd je po stávajících komunikacích města a dále komunikacích a zpevněných plochách v areálu.

Vnitřní a vnější zásahové cesty se nepožadují. Požární zásah je možný z vnějších stran stěnami objektu.

Podle ČSN 730802 není požadovaná nástupní plocha.

## Přenosné hasicí přístroje

jsou určeny podle ČSN 730802 a ČSN 730833 v návaznosti na vyhl. č. 23/2008 Sb.:

v každém podlaží budou osazeny 3 PHP s hasicí schopností 21A, vyhovující jsou PHP práškové.

Technická zařízení

Veškeré instalace a rozvody budou provedeny dle platných norem a předpisů, včetně prostupů  požárně dělícími konstrukcemi, pro které platí ČSN 730802 a ČSN 730810, čl. 6.2.

Prostupy budou utěsněny hmotami s reakcí na oheň A1 nebo A2 – certifikovanými ucpávkami, s odolností podle jednotlivých požár. úseků, tj. max. 60 minut.

Vytápění

v objektu bude teplovodní dálkové. Přípojka bude ze sousedního pavilonu v podzemním bezkanálovém provedení.

Elektroinstalace

je navržena podle platných ČSN.

Pavilon je součástí stávajícího objektu, který již má vypínač elektrické energie - TOTAL STOP.

Úniková cesta bude mít  nouzové osvětlení odpovídající  ČSN EN 1838. Jedná se zařízení pro protipožární zabezpečení stavby, svítidla budou vybavena autonomním zdrojem na dobu 30 minut, přepnutí na tento náhradní zdroj bude samočinné.

Vzduchotechnická zařízení

- mimo výše uvedených ČSN platí ČSN 730872.

Je navržené teplovzdušné větrání učeben, které zajišťuje pro každou učebnu VZT jednotka umístěná na střeše. Přívod vzduchu je ze střechy a odvod vzduchu nad střechu. Dále je navržené větrání sociálních zařízení ventilátory napojenými na stoupačky s výfukem nad střechu.

Výústky v místnostech budou minim. 500 mm od požárních stěn šachet. Prostupy budou utěsněny certifikovanými ucpávkami. Každá stoupačka vedená nad střechu přes další podlaží bude v těchto podlažích izolovaná na požární odolnost EI 30 podle ČSN 730872, tab. 1.

Na vedení nad střechou nejsou požadavky, navržený střešní plášť bude v provedení BROOF (t3), nešíří tedy požár. Vzhledem k tomu, že není možné dodržet požadovanou vzdálenost mezi otvory pro sání a výfuk vzduchu podle ČSN 730872, čl. 4.3.2 a 4.3.3, budou na nasávání osazena čidla kouře, na jejichž impuls se v případě nasátí kouře celé zařízení vypne.

Kanalizace

Stoupačky kanalizace o profilu větším než DN 100 budou ve stropech opatřeny protipožárními manžetami, ostatní prostupy budou utěsněny certifikovanými ucpávkami.

## Požárně bezpečnostní zařízení

jako je elektrická požární signalizace, samočinné stabilní hasicí zařízení a samočinné odvětrací zařízení nejsou podle ČSN 730802, čl. 6.6.9 – 6.6.11, ČSN 730833 a ČSN 730875 požadována.

Výstražné a bezpečnostní značky a tabulky

Příslušnými tabulkami  podle Nařízení vlády Sb. zákonů ČR, částka 6 z 14.11.2001 a podle ČSN ISO 3864 bude označena úniková cesta ve všech podlažích, dále  el. zařízení a uzávěry jednotlivých energií.

   