| Projekt: | II ETAPA ROZVOJE SPORTOVNÍHO GYMNÁZIA - PŘÍSTAVBA PAVILONU "D" | Místo stavby: | Plzeň areál SOUE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant: | Luboš Beneda Luboš Beneda | Číslo projektu | 2567 |  |
| Investor: | SOUE PLzeň | Fáze projektu: | Prováděcí projekt |  |
| Generální projektant: | Luboš Beneda | Poslední změna: | 20. 03. 2017 |  |

Technická zpráva

Nakládání s dešťovými vodami

OBSAH:

1 Úvod

2 Souhrnné parametry uvažovaného území

3 Návrhové srážkoměrné parametry

4 Rekapitulace odvodňovaných ploch

5 Návrh objektů sloužících k nakládání s dešťovými vodami

5.1 Rozměry galerií

5.2 Charakteristika použitých výrobků

6 Montáž

6.1 Výkop, lože, obsyp, zásyp a hutnění

6.2 Uložení a spojování boxů v horizontálním a vertikálním směru

6.3 Odvzdušnění systému

7 Podmínky záruky

8 Závěr

1 Úvod

Předmětem předkládané projektové dokumentace je vypracování kompletního návrhu způsobu nakládání s dešťovými vodami pro akci "SOUE pavilon "D"" pomocí systému Wavin Intesio. Systém Wavin Intesio představuje ucelený balíček výrobků, které svou funkcí plně pokrývají problematiku nakládání s dešťovými vodami.

Navržené řešení vycházelo jednak z požadavků investora, resp. generálního projektanta a dále pak z technických předpisů a platných norem. Navržené řešení bylo zakresleno do příslušných situačních výkresů. Dále pak na jednotlivé objekty vyskytující se v projektu byly zpracovány detailní montážní výkresy (v případě potřeby též detailní kladečská schémata). Kompletní výkresová dokumentace byla předána zhotoviteli konkrétní profesní části projektové dokumentace.

Projektová dokumentace byla průběžně konzultována a revidována. Veškeré požadavky a změny, které vznikly během návrhu, byly zapracovány do konečné podoby projektové dokumentace.

Projektová dokumentace je vypracována ve shodě s platnými předpisy a normami legislativně ošetřující uvedenou problematiku. Zejména se jedná o zákon 254/2001 Sb. o vodách, vyhlášku č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, vyhlášku č. 269/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod, TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami atp.

Obdobně veškeré použité výrobky splňují požadavky zákona č. 22/1997 Sb. o obecných požadavcích na výrobky, jsou držiteli platného certifikátu pro použití v rámci ČR a v neposlední řadě jsou též nositeli stavebně technického osvědčení.

2 Souhrnné parametry uvažovaného území

Celková odvodňovaná plocha: 403 m2

Průměrný součinitel odtoku: 1

Celková redukovaná odvodňovaná plocha: 403 m2

3 Návrhové srážkoměrné parametry

Srážkoměrná stanice dle ČSN 75 9010: Plzeň-Doudlevce

Zvolená periodicita srážky: 0,2

| tc | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 120 | 240 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hd | 10,2 | 15 | 17,6 | 19,2 | 21,4 | 22,8 | 24,9 | 28,6 | 33 |
| tc | 360 | 480 | 600 | 720 | 1080 | 1440 | 2880 | 4320 |  |
| hd | 35,3 | 36,9 | 38,2 | 39 | 41,2 | 42,6 | 53,6 | 60,1 |  |

tc ... doba trvání srážky [min]

hd ... návrhové úhrny srážek [mm]

4 Rekapitulace odvodňovacích ploch

| Č. pl. | Název plochy | Plocha [m2] | Souč. odt | Reduk. plocha [m2] | Charakteristika plochy | Připoj. k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Střecha | 403 | 1 | 403 | Střechy s nepropustnou horní vrstvou. Sklon 1%-5% | Vsakovací objekt pavilonu "D" |

5 Návrh objektů sloužících k nakládání s dešťovými vodami

Veškeré objekty sloužící k nakládání s dešťovými vodami jsou navrženy jako podzemní sestavy stanovených rozměrů, vyskládané z plastových akumulačních bloků Wavin.

5.1 Rozměry galerií

Vsakovací objekty: Vsakovací objekt pavilonu "D",

Retenční objekty:

Detailní uspořádání galerie včetně požadovaného příslušenství (šachty, filtry, regulátory průtoku apod.) je patrné z detailního výkresu galerie, který je součástí předávané dokumentace.

- Vsakovací objekty, systém Wavin Q-Bic

| Název |  | Vsakovací objekt pavilonu "D" |
| --- | --- | --- |
| Použitý systém |  |  |
| Koeficient vsaku [m/s] | kv | 5x10-6 |
| Hladina podzemní vody [m] | HPV | 10 |
| Zatížení dopravou | Q | lehká |
| Výška krytí [m] | K | 1 |
| Povolený odtok [l/s] |  | 0 |
| Redukované odvodňované plochy [m2] | Ared | 403 |
| Kritická doba deště [min] | tc | 600 |
| Kritický úhrn deště, hd [mm] | hd | 38,2 |
| Kritický výpočtový objem deště [m3] | Vvz | 13,4 |
| Skutečný koef. bezpečnosti |  | 2,02 |
| Šířka objektu [m] | B | 2,4 |
| Délka objektu [m] | L | 6,6 |
| Výška objektu [m] | H | 1,8 |
| Počet modulů | ks | 66 |
| Stavební objem [m3] |  | 28,5 |
| Užitný objem [m3] |  | 27,1 |
| Vsakovací plocha [m2] |  | 21,8 |
| Doba prázdnění [h] |  | 68,5 |

5.2 Charakteristika použitých výrobků

| Akumulační boxy - čistitelný systém s revizním kanálem cca 500mm |  |
| --- | --- |
| Rozměry: 600 x 600 x 1200 mm Stavební objem: 432 l Retenční koeficient: > 95 % Připojení: DN/OD 160, 315, 400, 500 Napojení revizní šachty - optimalizované použití inspekčních kamer a možnost čištění Hmotnost: 19 kg |  |

Akumulační plastový box o stavebním objemu 0,432m3 se dvěma revizními kanály o průměru 500mm, které vytvářejí nosný prvek systému. Přímé napojení na vstupní potrubí až do DN 500. Možnost osazení systémových šachet. Revizní kanály umožňují přímou kontrolu a revizi 56% systému. Akumulační box je vysoce staticky odolný (možno použít pro nákladní dopravu až do 60t při dodržení minimálního krytí dle statického posouzení). Vyrobeno z Virgin Polypropylenu, recyklovatelné.

Obalový materiál

Zasakovací galerie jsou obaleny geotextilií. Je nutné dbát na dodržení přesahů jednotlivých pásů geotextilie v takové míře, aby při zasypávání nedošlo k posunutí a možnosti vnosu materiálu do akumulačních boxů.

Příslušenství

Pro veškeré vsakovací, resp. retenční objekty, které jsou řešeny v rámci předkládané projektové dokumentace, je možné použít pouze originální prvky a příslušenství firmy Wavin k těmto účelům určených. Jedná se zejména o originální doplňkové prvky (příslušenství), jako jsou např. spojky bloků pro horizontální, resp. vertikální směr, vstupní hrdla, šachtové adaptéry, záslepky apod.

6 Montáž

Pro veškeré vsakovací, resp. retenční objekty, které jsou řešeny v rámci předkládané projektové dokumentace, je možné použít pouze originální prvky a příslušenství firmy k těmto účelům určených. Jedná se zejména o originální doplňkové prvky (příslušenství), jako jsou např. spojky bloků pro horizontální, resp. vertikální směr, vstupní hrdla, šachtové adaptéry, záslepky, boční zakončovací desky, základové desky apod.

6.1 Výkop, lože, obsyp, zásyp a hutnění

Při montáži systému je třeba používat vždy předepsané originální komponenty. Dále je třeba při montáži postupovat zásadně ve shodě s montážním předpisem výrobce. Podrobný popis montáže k jednotlivým komponentům najdete vždy v příslušném montážním předpise.

Výkop je nutné připravit minimálně o 0,5 m větší na všechny strany s ohledem na montáž geotextilie nebo hydroizolačního souvrství, hloubku výkopu a geologické podmínky zeminy. To vše při současném zachování požadavků na bezpečnost práce ve výkopu.

Pro obsyp zasakovacího objektu se může použít štěrkopísek frakce 8/16.

Hutnění probíhá postupně. Nejprve boční obsyp ze všech stran s důrazem a pečlivostí na napojení systému a poškození boxů. První horní vrstva 300 mm se hutní lehkým válcem bez vibrací.

6.2 Uložení a spojování boxů v horizont. a vertik. směru

Montáž boxů Q-Bic Plus:

Montáž nejnižší vrstvy spočívá v zafixování akumulačního boxu na základové desce (odlišné pro vsak a retenci). Akumulační box je propojen se základovou deskou na 6 místech zasunutím do připraveného pouzdra. Spojením vzniká jeden nový celek.

Spojování dvou sousedících boxů (po spojení základové desky a akumulačního boxu) v horizontální rovině se provádí integrovanými spojovacími elementy, které jsou vždy dva, na každé straně boxu.

Spojování vrstev boxů na sobě ve vertikální rovině se provádí zasunutím akumulačního boxu na 6 místech zasunutím do připraveného pouzdra na stropě nižší vrstvy. A zároveň zafixováním v horizontální rovině přes integrované elementy.

Montáž boxů Q-Bic, Q-BB a Azura:

Spojování dvou sousedících boxů v horizontální rovině se provádí spojovacími elementy - spojka klip. Dva klipy na každý spoj.

Spojování vrstev boxů na sobě ve vertikální rovině se provádí spojovacími elementy - spojka trubka. Dvě trubky na spojení dvou boxů.

6.3 Odvzdušnění systému

Zasakovací nebo retenční nádrže musí mít vyřešeno odvětrání systémů (větrací komínek na terén, odvětrání přes nátokovou nebo revizní šachtu atp.) a bezpečnostní přepad systému pro havárii nebo extrémní klimatické podmínky.

6.4 Vstupní hrdla, záslepky, revizní šachty

Revizní kanály systému je nutno ukončit vstupním hrdlem DN 160/315, DN 400, DN 500 nebo boční záslepkou 35kPa. Všechny revizní kanály musí být uzavřeny.

Osazení revizních šachet se provádí přes šachtový adaptér 315/600 nebo 315/400 do předpřipravených otvorů, které se musí vyřezat ve stropě resp. dně boxů. Při použití šachtového adaptéru 500/600 je nutné použít také záslepku 75kPa. Šachty se na terénu zakončují standartní nabídkou poklopů pro zvolený průměr šachty.

Montáž boxů:

Otevřená konstrukce akumulačního boxu se po montáži vlastních boxů musí po obvodu uzavřít. Na horní hranu jsou pomocí násuvných pantů zavěšeny a zafixovány boční desky (1,2x0,6). V místě nátoku resp. odtoku se musí boční deska rozpůlit a pro nátok osadit nátokovou desku.

Osazení revizních šachet se provádí přes šachtový adaptér 315/600 do předpřipravených otvorů, které se musí vyřezat ve stropě boxů. Šachty se na terénu zakončují standartní nabídkou poklopů pro zvolený průměr šachty.

7 Podmínky záruky

Montáž systému musí být provedena odbornou instalatérskou firmou, jejíž pracovníci byli proškoleni a vlastní "Certifikát" vydaný dodavatelskou firmou akumulačních boxů.

Po dokončení montáže vsakovacích boxů systému je nutné provést přejímku, které se musí zúčastnit zástupci prováděcí firmy a zástupce technického oddělení dodavatelské firmy akumulačních boxů firmy, případně zástupce investora (uživatele stavby). Předmětem přejímky je kontrola skutečného provedení retenční nádrže z prvků systému podle projektové dokumentace a dodržení technických podmínek montáže. Přejímka je doložena potvrzením o kontrole díla.

8 Závěr

Dokumentace byla vypracována dle platných předpisů a norem. Stejně tak je nutné postupovat i při vlastním provádění. Projektant zvláště upozorňuje na nutnost dodržování všech norem a předpisů týkajících se bezpečnosti práce.

Plzeň 20. 03. 2017				Luboš Beneda