Seznam příloh:

D.1.4)VI   Zařízení měření a regulace

Technická zpráva					D.1.4)VI.1

Výkresy:  	půdorys 1.PP, funkční schéma 	D.1.4)VI.2

rozvaděč RA1			D.1.4)VI.3

Výkaz výměr, soupis prací				D.1.4)VI.4

Seznam příloh:

D.1.4)VI   Zařízení měření a regulace

Technická zpráva					D.1.4)VI.1

Výkresy:  	půdorys 1.PP, funkční schéma 	D.1.4)VI.2

rozvaděč RA1			D.1.4)VI.3

Výkaz výměr, soupis prací				D.1.4)VI.4

Seznam příloh:

D.1.4)VI   Zařízení měření a regulace

Technická zpráva					D.1.4)VI.1

Výkresy:  	půdorys 1.PP, funkční schéma 	D.1.4)VI.2

rozvaděč RA1			D.1.4)VI.3

Výkaz výměr, soupis prací				D.1.4)VI.4

Seznam příloh:

D.1.4)VI   Zařízení měření a regulace

Technická zpráva					D.1.4)VI.1

Výkresy:  	půdorys 1.PP, funkční schéma 	D.1.4)VI.2

rozvaděč RA1			D.1.4)VI.3

Výkaz výměr, soupis prací				D.1.4)VI.4

Seznam příloh:

D.1.4)VI   Zařízení měření a regulace

Technická zpráva					D.1.4)VI.1

Výkresy:  	půdorys 1.PP, funkční schéma 	D.1.4)VI.2

rozvaděč RA1			D.1.4)VI.3

Výkaz výměr, soupis prací				D.1.4)VI.4

1.  TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Akce:         II. etapa rozvoje sportovního gymnázia – přístavba pavilonu „D“

Vejprnická ul., Plzeň

D.1.4)VI   -   Zařízení měření a regulace

Profese:      měření a regulace

Stupeň:       projekt ke stavebnímu povolení

Generální projektant:  	Luboš Beneda, stavební a projekční kancelář, 					Černická  9 a 11, 301 36 Plzeň,  tel./fax: 377324077

E-mail: 377324077@iex.cz, beneda@iex.cz, 					L.Beneda@seznam.cz

Vypracoval:          Ing. Karel Beneš,

Karla Vokáče 25, 301 00 Plzeň, tel. 604168728

Investor:       Střední odborné učiliště elektrotechnické, Vejprnická 56,

318 00 Plzeň

Datum:       březen 2017

Zak. číslo:    170301

1.1 Úvodní zpráva

Zařízení měření a regulace zajišťuje co nejhospodárnější, bezpečný a efektivní provoz regulovaného zařízení, v daném případě ekvitermní regulaci výstupní teploty TV pro vytápění objektu školy. Jedná se o ekvitermní regulaci v závislosti na venkovní teplotě. Vzhledem k tomu, že ve stávajícím objektu školy je veškerá regulace připojena na nadřazený řídící systém (PC velín), je nutné použít regulátor, který umožňje externí komunikaci, která bude kompatibilní se stávajícím systémem MaR školy.

Jako zdroj tepelné energie je nové teplotvodní připojení TV ÚT, které je součástí samostatné PD. V objektu je, dle podkladů projektanta topení p. Taubera, osazen směšovací regulační uzel (trojcestný regulační ventil s oběhovým čerpadlem TV), který bude ekvitermně řízen dle venkovní teploty. V závislosti na venkovní teplotě je tedy podle předem navolené teplotní křivky regulována výstupni teplota TV pro vytápění objektu. Regulátor umožní navolit příslušný útlum ve vytápění, kdy objekt nebude využíván, tedy v odpoledních a nočních hodinách, případně ve dnech volna.

Pro vlastní automatickou regulaci vytápění objektu v areálu školy se vzhledem k požadavku školy na řízení pomocí PC, je v projektu uvažována aplikace programovatelného regulátoru řídícího a regulačního systému DOMAT spolu s kompaktním modulem vstupů a výstupů, je však možné použít i regulátor od jiného výrobce, který však umožňuje komunikaci  přes Ethernet 10/100 Mbps, aby bylo možné tento nový systém začlenit do stávajícího nadřazeného řídícího sledovatelského systému.

Projektant silové části p. Pech zajišťuje silové připojení 230 VAC, 10A do rozvaděče RA1, který bude osazen za dveřmi v místnosti strojovny ÚT.

Celkový příkon pro rozvaděč RA1 je cca do 0,6 kW, vzhledem k zásuvce osazené v rozvaděči předpokládám jištění 10A.

Součástí systému regulace a měření bude naprogramována i začlenění tohoto nového regulátoru do stávajícího nadřazeného sledovatelského systému. Regulátor by měl mít současně i dostatečnou rezervu pro případné daůší rozšíření.

1.2 Regulační okruhy - členění systému

1 TCA – ekvitermní regulace výstupní teploty TV pro ÚT – rozvaděč M+R RA1 – srojovna ÚT v 1. PP

1.3  Vstupní předpoklady

Vzhledem k charakteru ovládané technologie je v tomto projektu vycházeno z předpokladu, že ve všech prostorách, kde bude prováděna realizace MaR je prostředí základní, bez nepříznivých vnějších vlivů na elektroinstalaci. V případě, že by došlo k nějaké změně, je nutné tuto skutečnost promítnout do příslušné úpravy projektové dokumentace.

Před realizací musí být budoucím uživatelem komisionálně určeno prostředí ve všech prostorách, příslušné protokoly o vlivu prostředí budou součástí PD silnoproudých rozvodů.

Koncepce MaR vychází z požadavků investora a předaných podkladů projektantů regulované technologie topení p. P. Taubera, silové připojení bylo konzultováno s projektantem silové části p. M. Pechem.

1.4  Energetická soustava

Soustava 1+PE+N, 230 V, 50 Hz  TN-S.

1.5  Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

- základní 	- samočinným odpojením od zdroje - ČSN 33 2000-4-41

a bezpečným malým napětím PELV, příp. SELV

1.6  Definice prostředí

Protokol o určení prostředí dle ČSN 33 2000-3 bude doložen v PD elektroinstalace. Ve všech dotčených prostorech se předpokládá prostředí normální ve smyslu ČSN 33 2000-5-51, tj. vyhoví normální provedení el. zařízení. V případě změn v určení prostředí po vyhotovení uvedeného protokolu bude nutné provést adekvátní úpravu této PD.

1.7  Popis funkce regulace reg. okruhů

1 – ekvitermní regulace výstupní teploty TV pro ÚT

Výstupní teplotu TV pro vytápění řídí svým analogovým signálem 0-10VDC řídící ekvitermní regulátor, na který jsou prostřednictvím unifikovaných analogových vstupů připojena dvě teplotní čidla, venkovní teploty a teploty výstupní TV ÚT. Regulátor tak dle hodnoty venkovní teploty přiřazuje předepsanou teplotu výstupní TV pro vytápění, aby tak zajistil požadovanou tepelnou pohodu ve vytápěném objektu. Trojcestný regulační ventil tedy musí být osazen servopohonem pro přímé řízení analogovým signálem 0-10VDC.

Současně prostřednictvím komunikačního rozhraní Ethernet, bude využito jeho nadřazené řízení ze stávajícího nadřazeného řídícího PC. Tento regulátor musí být volně programovatelný a tak bude nastavený na ekvitermní regulaci výstupní TV pro UT v závislosti na venkovní teplotě podle předem nastavené křivky. Tuto křivku je možné  posouvat a naklánět, aby bylo možné optimální přizpůsobení vytápění tepelným vlastnostem objektu.

Předběžné orientační hodnoty pro radiátorové vytápění jsou uvedeny v následující tabulce:

venkovní teplota  	  	-l5 	-l0 	 -5 	  5 	l0 	l5 	20

výstupní teplota TV 	90 	82 	78 	56 	46 	40 	35

Časový program útlumů ve vytápění bude zadán uživatelem (útlum bude nastaven dle požadavků provozu areálu školy).

V případě nižší venkovní teploty regulátor svým výstupem 0-10 VDC zvyšuje teplotu výstupní TV ÚT, a naopak v případě vyšší venkovní teploty snížením řídícího napětí omezí přímý průtok regulčním ventilem, čímž sníží výstupní teplotu TV ÚT.

Příslušné oběhové čerpadlo TV, které je součástí dodávky směšovacího okruhu UT, je automaticky zapínáno při požadavku na vytápění, při útlumovém režimu je cyklicky spínáno tak, aby zajistilo rovnoměrnou teplotu TV v otopném systému.

Na řídící regulátor je rovněž přiveden signál o případné poruše oběhového čerpadla, případně jsou nastaveny max provozní a havarijní odchylky od předepsané teploty výstupní TV ÚT tak, aby byla na centrálním řídícím dispečinku informace o případné poruše jak oběhového čerpadla tak i servopohonu reguůačního ventilu.

1.8  Elektroinstalace

Předmětem této části dokumentace je zpracované řešení silového připojení všech regulovaných komponent, tedy oběhového čerpadla TV a trojcestného regulačního ventilu.

Veškeré rozvody budou vzhledem ke stavu objektů školy mimo rozvaděč provedeny v instalačních trubkách pod omítkou, případně lištách na povrchu, ve storovně UT se předpokládá osazení kabelového žlabu.

Rozvody budou provedeny měděnými silovými kabely o průměru žil 1,5, pro čidla budou navrženy stíněné kabely o průměru žil 2x1, resp. 4x1. Sběrnice je navržena datovým kabelem F/UTP 4p AWG24. Kabely budou na koncích označeny číslem, typem a zapojením odkud kam.

Prostupy kabelových tras mezi požárními úseky budou utěsněny protipožárními ucpávkami a kabely v okolí prostupů budou natřeny protipožárním nátěrem s min. odolností shodnou s odolností dělící stěny. Utěsněné kabelové prostupy budou provedeny, označeny a zaevidovány kvalifikovanou osobou s platným certifikátem. Způsob značení prostupů s nezaměnitelným popisem určí stavbyvedoucí.

Rozdělení vodiče PEN na samostatné vodiče N a PE bude provedeno v silovém rozvaděči, v případě společného PEN vodiče bude toto rozdělení provedeno v rozvaděči měření a regulace,  dimenzování a jištění kabelů musí odpovídat ČSN 33 2000-5-523, barevné označení vodičů ČSN 33 0165.

U topenářského zařízení bude provedeno doplňkové ochranné pospojení, které bude připojeno na zemnící soustavu objektu, která je řešena v PD silových rozvodů. Budou tedy pospojeny všechny vodivé potrubí a konstrukce a připojeny na ochranný vodič PE a uzemňovací sběrnici objektu.

Příkony:

Rámcový příkon pro rozv. RA1 bude cca 0,6 kW.

1.9  Soupis požadavků a upozornění

Dodavatel strojní části zajistí a provede:

-osazení návarků pro osazení teplotních čidel s jímkou 1/2“

-osazení ventilů do potrubí včetně zajištění protipřírub

Dodavatel elektročásti zajistí a provede :

-jištěný přívod 1+N+PE, 230V, 5O Hz, 10A  do rozvaděče: 		RA1

-připojení rozvaděče RA1 na zemnící soustavu objektu  /hlavní ochranné pospojení/

-silové připojení oběhového čerpadla směšovací stanice

Dodavatel stavební části zajistí a provede :

-případné práce zednického charakteru potřebné při montáži M+R,  případné prostupy

-včasné vyzvání dodavatele M+R k případnému uložení kabelů pod omítku před  ukončením omítek (venkovní čidlo atd.)

Pozn.

Všechny práce při montáži M+R musí být provedeny v souladu s bezpečnostními předpisy a platnými ČSN.

Ochrana proti korozi je provedena jedním základním nátěrem a dvěma nátěry vrchní synt. barvou.

Při obsluze a údržbě zařízení M+R je nutné dodržovat všechny  předpisy o bezpečnosti práce a kvalifikace osob přicházející do styku s  el. zařízením n.n. ve smyslu vyhlášky č. 5O ČÚBP.

Upozornění.

Řídící systém je na některých svorkách konstruován pro vstupní napětí 24 V, to znamená, že přivedení napětí 230 VAC na tyto svorky může zařízení vážně poškodit.

Veškeré manipulace ve skříni provádějte proto vždy s nejvyšší opatrností s vypnutým napájecím přívodem. Při případné výměně některých za řízení nebo součástek zkontrolujte pečlivě, zda nedošlo k poškození  vodičů.

Dodržujte bezpečnostní předpisy!

Bezpečnost a ochrana zdraví

1. Pracemi na elektroinstalaci může být pověřena pouze firma k tomu  oprávněná, s patřičně kvalifikovanými pracovníky, zdravotně způsobilými.

2. Pracoviště, tj. prostory, kde probíhají montáže, musí být zbaveno  hrubých mechanických překážek a nečistot.

3. Pro osvětlení pracoviště provizorním rozvodem může být použito pouze  bezpečné napětí. Použitá svítidla musí být tovární výroby, nepoškozená,  opatřená ochrannými skly a koši a předepsaným světelným zdrojem.

4. Elektrické nářadí používané při montáži musí projít předepsanou  revizní zkouškou, opakovanou v předepsaných intervalech.

5. Žebříky, schůdky apod. musí být tovární výroby, nepoškozené, řádně  evidované.

6. Při práci v prostorech s nebezpečím pádu předmětů a i při dalších  pracích , kdy to vedoucí nařídí, je nutno používat ochranné přilby.

7. Při práci ve výškách je nutno dbát na řádné zabezpečení osob  bezpečnostními pásy nebo prostředky srovnatelné bezpečnosti, k takovým  účelům určenými.

8. Pro použití nastřelovací pistole platí zvláštní předpisy a pracovat s  ní může pouze pracovník s příslušnou kvalifikací.

9. Svařováním mohou být pověřeni pouze patřičně kvalifikovaní  pracovníci. Při manipulaci s otevřeným ohněm je nutno dbát základních  ustanovení požární bezpečnosti.

10. Pro případ úrazu musí být pracoviště vybaveno odpovídajícím  zdravotnickým vybavením a pracovníci musí být seznámeni s jeho  umístěním, dostupností a musí být seznámeni s pravidly první pomoci.

11. Při montážních pracích na elektrickém zařízení musí práce, zejména  pod napětím, vykonávat pracovníci s příslušnou kvalifikací za dodržování  bezpečnostních předpisů a ČSN.

12. Po skončení elektromontážních prací bude elektrické zařízení  podrobeno výchozí revizi, která prokáže, že je provozuschopné, bezpečné,  vyhovuje platným předpisům a ČSN a odpovídá platné projektové  dokumentaci. Zprávu o výchozí revizi předá dodavatel investorovi.

Uvedený přehled opatření doplňuje projektovou dokumentaci ve smyslu  ustanovení vyhl. 43/1990 Sb. o projektové přípravě staveb. Nenahrazuje  bezpečnostní předpisy montážní organizace a pouze upozorňuje na základní  body, které tyto předpisy musí splňovat a se kterými musí být všichni  pracovníci seznámeni v rámci nástupního nebo periodického školení o  bezpečnost práce.

V Plzni dne 3. 4. 2017				projektant:	Ing. Karel Beneš