1. Identifikace stavby

1.1    Údaje o stavbě

Název stavby: 		Projektová dokumentace II. etapa rozvoje sportovního gymnázia

Pavilonu „D“ SOUE Plzeň

Vedoucí projektant: 		Luboš Beneda, Čižická 279, 332 09 Štěnovice

IČ: 13882589

Projektant: 		           Miroslav Pech, Hankova 1676/10, 301 00 Plzeň,

IČ: 46847359

# 2. Silnoproudá  elektrotechnika

2.1 Rozsah

Projekt řeší vnitřní elektroinstalaci rozvodů NN, osvětlení  pro objekt „D“ SOUE v rozsahu:

- Vnitřní přípojku  NN (jako - HDV) od nové rozpojovací skříně s ukončeným novým přívodem do elektroměrového rozváděče v pavilonu „D“

- Páteřní rozvody  (HDV) z přípojkové skříně do rozváděče měření a dále okruhových rozváděčů jednotlivých podlaží

- Rozvody vnitřní elektroinstalace pavilonu

- Napojení zařízení slaboproudu

- Návrh umělého osvětlení s ohledem na využití

- Zásuvkové okruhy pro údržbu, provoz vč. PC techniky

- Ovládání osvětlení celého objektu

2.2 HDV

- hlavní domovní vedení  (HDV) od upraveného rozváděče měření  do okruhových rozváděčů na jednotlivých podlaží pavilónů

  - Elektroinstalace pavilonu „D“

- Osazení nových okruhových rozváděčů

- Vnitřní rozvody po pavilonech  zásuvkové a světelné obvody (chodby třídy), napojení zařízení slaboproudu (SLP)  a měření a regulace (M+R)

Projekt začíná přepojením a úpravou  stávajícího rozváděče měření tak, aby bylo zachováno vypínání celého objektu z jednoho místa (TOTAL STOP)u vstupu do S.G.

2.4  Použité podklady

- Stavební půdorysy 1:100

- Prohlídka stavby a jednání s investorem za účasti provozovatele

- Světelně technický návrh, samostatná část PD

- Požadavky investora

- Podklady o technologie (příkony technologického vybavení)

- Konzultace s projektantem slaboproudu (průběžně při projektových pracích)

2.5 Normy ČSN

Projekt vychází v technickém řešení důsledně z platných ČSN. Jsou respektovány zejména:

-ČSN 33 2000-4-41 ed.2 - Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem

-ČSN 33 2000-1 ed.2 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik

-ČSN332000-4-43 ed.2 - Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 45

-ČSN332000-7-729 - Elektrická zařízení. Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech- uličky pro obsluhu

-ČSN 33 2130 ed.3- Vnitřní elektrické rozvody

-ČSN 33 2000-5-51 ed.3 – Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 51: Všeobecné předpisy

-ČSN 33 2000-5-52 ed.2 – Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení

-ČSN EN 12464-1 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory

-ČSN EN 1838 r.2015 – Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení

-ČSN EN 50172 – Systémy nouzového únikového osvětlení

-ČSN EN 50 110-1 ed.2, ČSN EN 50 110-2 ed.2 – Obsluha a práce na elektrických zařízeních

-ČSN  33 0165 (ČSN EN 60446) – Elektrotechnické předpisy – Značení vodičů barvami nebo číslicemi.

# ČSN EN 62305-3 ed. 2 (341390) soubor norem Ochrana před bleskem

-ČSN  EN 60439-1 ed.2 – Rozváděče NN  část 1:typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče

-ČSN  ISO 3864- 1 –bezpečnostních barvy a bezpečnostní značky, zásady navrhování

-  normy a předpisy související.

2.6 Technické údaje

Rozvodná soustava:3 PEN,AC,400V,TN-C-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41 ed.2

Určení prostorů podle působení vnějších vlivů (Prostředí) dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3

Posouzení vnějších vlivů

1, V prostorech je prostředí normální, jedná se o běžné místnosti bez vybavení technologiemi a bez dalších neobvyklých vnějších vlivů.

Kategorie vnějších vlivů a navržena opatření pro jejich eliminaci byly určeny takto:

-teplota okolí AA5 - není důvod ke zvláštním opatřením

-atmosférická vlhkost AB5 -  není důvod ke zvláštním opatřením

-nadmořská výška AC1 - normální

-výskyt vody AD1, jiný výskyt vody pouze výjimečně, při neobvyklých nebo havarijních provozních stavech, na které nelze pro provádění instalace brát zřetel.

-výskyt cizích pevných těles AE1, není důvod ke zvláštním opatřením.

-výskyt korozívních látek AF1, není důvod ke zvláštním opatřením

-mechanické namáhání AG1, AH1, není důvod ke zvláštním opatřením

-výskyt rostlinstva nebo plísní, přítomnost fauny AK1, AL1, není důvod ke zvláštním opatřením

-elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení, sluneční záření, seismické účinky AM1, AN1, AP1, není důvod ke zvláštním opatřením

-bouřková činnost AQ1, není důvod ke zvláštním opatřením, vzhledem k charakteru objektu bude instalována trojstupňová přepěťová ochrana

-pohyb vzduchu, vítr AR1, AS1, není důvod ke zvláštním opatřením

-schopnost osob ve většině místností BA1, není důvod ke zvláštním opatřením. Mohou se vyskytnout osoby se schopností BA3 (invalidé) a BA2 (děti), ne však v takovém množství a v takových podmínkách, aby bylo nutno přistoupit k zvláštním opatřením.

Ochrana před nebezpečným dotykem je řešena ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed.2 s použitím proudových chráničů, což zaručuje bezpečnost pro kategorii BA3, rozvodny nejsou přístupné osobám bez příslušné kvalifikace.

-kontakt osob s potenciálem země BC1, BC2, není důvod ke zvláštním opatřením

-podmínky úniku v případě nebezpečí BD4.

-povaha zpracovávaných nebo skladovaných materiálů BE1, není důvod ke zvláštním opatřením.

Podle vyjádření jednotlivých specialistů nevzniká nebo není zpracováváno nebo používáno nikde takové množství nebezpečné látky, aby byl důvod ke zvýšení kategorizace.

-stavební materiál a provedení budovy CA1, CB1 - není důvod ke zvláštním opatřením

2.7 Stupeň důležitosti v zásobování elektrickou energií :

Stupeň důležitosti v zásobování elektrickou energií dle ČSN 34 1610 je 3, napájení pro toto užití není uvažováno.

2.8 Kompenzace účiníku:

Pro tuto část není uvažována.

2.9 Měření spotřeby el. Energie:

Je pro celý areál  ponecháno stávající, případné navýšení pro pavilon „C“ není součástí těchto prací bude ev. projednáno provozovatelem při případném zvýšeném nároku na odběr.

Pro projekt bylo rozhodnuto, že navýšení nebude, bude proveden návrh na osazení podružného měření pro celou část využívanou Sportovním gymnáziem.

2.10 Požadovaný instalovaný příkon spotřebičů, pavilonu „C“

Příkon instalovaný objektu	296,0kW

Předpokládané soudobost, výpočtové zatížení	142,0kW

Požadovaný instalovaný příkon spotřebičů, pavilonu „D“

osvětlení	3,0kW

soudobost β 0,7	2,0kW

zásuvky	12,0kW

soudobost β 0,2	2,4kW

zásuvky PC učebny	26,0kW

soudobost β 0,7	18,0kW

zařízení VZT 	22,0kW

zařízení pro vytápění a ohřev vody 	0,5kW

soudobost β 0,8	18,0kW

slaboproudé zařízení	4,0kW

soudobost β 0,7	3,0kW

Příkon instalovaný objektu D	67,5kW

Předpokládané soudobost, výpočtové zatížení	43,4kW

## hlavní jistič dle uloženého kabelu 	3x80A

Poznámka:

Stávající přívodní kabelové vedení pro část úpravy  (pavilony vyčleněné pro sportovní gymnázium) vedené ze stávající hlavní rozvodny nejsou součástí této projektové dokumentace, byly provedeny samostatně provozovatelem areálu a projektant této části byl pouze seznámen s koncepcí a průřezy kabelového vedení (AYKY-J4x70), které bylo položeno bez předešlé konzultace s projektantem této části.

3. Technický popis

3.1 Napojení ze strany ČEZ

##### Je  provedeno ze strany VN a je ponecháno stávající.

3.2 HDV

- Případné posílení (úprava) venkovních rozvodů bude součástí samostatné PD vyvolané přeložkami venkovních sítí vč. kabelových rozvodů NN  v rozsahu na pozemku investora v místě výstavby.

- Venkovní rozvody NN (budou upraveny v rámci přeložení stávajících rozvodů z důvodů výstavby pavilonu D)

- Napojení pavilonu „D“ z nového rozpojovacího pilíře, součást venkovních rozvodů

- V rozváděči RE_RH D bude osazen hl. jistič 3x80A

- Z rozváděče RE_RH D bude proveden samostatný vývod do nového rozváděče RD_1.NP a dále bude smyčkován do 2.NP

- 1.PP bude napájeno z části RE_RH D, část vývodová

- Případné posílení (úprava) venkovních rozvodů bude součástí samostatné PD vyvolané přeložkami venkovních sítí vč. kabelových rozvodů NN  v rozsahu na pozemku investora v místě výstavby.

3.3 Napojení s ohledem na PBŘS,  je určeno požární zprávou takto:

Požadavky na rozvody kabelů a rozvaděče dle ČSN 730802  a ČSN 730848 :

Totál Stop -  je umístěn za dveřmi  hlavního vstupu do objektu části SOUE pro sportovní gymnázium. Tímto vypínačem se odepne celá část této areálu  (sportovní gymnázium) od sítě.

Rozvod kabelů NN -  je veden pod omítkou  minimální  tl. 10 mm.

rozvaděče - umístěné ve vodorovných chodbách budou v nice s plechovými dvířky - splňují E 15 DP1 Ve schodištích , kde je CHÚC A se rozvaděče nevyskytují.

prostupy stropy - požaduje se v místě prostupu svazku kabelů stropní konstrukcí, kde by hmotnost hořlavé části přesáhla 1kg/m provést protipožární ucpávku. Lze nahradit též osazením protipožárního rukávu, který umožňuje přidání dalších kabelů.

nouzové osvětlení - bude po vypnutí Totál Stopu svítit  cca ještě 1 hod. Požaduje se dodržet intenzitu osvětlení dle ČSN EN 1838 - minimálně 1  lux. Toto nouzové osvětlení bude v prostoru schodiště.

Orientační osvětlení - se doporučuje osadit ve vodorovných chodbách směřujících do CHÚC A. Provedení bude svítidly s vestavěným zdrojem.

3.4 Rozvaděče

RE_RH...hlavní vývodový rozváděč s podružným měřením pro sportovní gymnázium v obj.D

RD 1NP…okruhový rozváděč 1NP objektu

RD 2NP…okruhový rozváděč 1NP objektu

3.5 Vnitřní rozvody

Podružné (okruhové) vedení

Podružné okruhové rozvody  napojují veškeré el. zařízení  nutné k provozu každého podlaží objektu.

Hlavní část vodorovných rozvodů na podlažích bude uložena v podhledu, přechody do tříd a ve třídách pod omítkou kromě napojení osvětlení a přechodu nosné konstrukce objektu.

Přesný způsob uložení bude upřesněn při vlastní realizaci s ohledem na konstrukční řešení stavby.

Rozvody budou provedeny ve všech případech kabely CYKY s maximálním využitím společných tras. Trasy rozvodů musí respektovat  rozvody slaboproudu, aby nedošlo k poškození a rušení signálu slaboproudu. Před zahájením rekonstrukce je prováděcí firma povinna zajistit účast správce těchto rozvodů a dohodnout postup při eventuálním souběhu sítí.

3.6 Osvětlení

Požadovaná intenzita všech prostorů je stanovena  ČSN EN12464-1, Podrobnosti řeší „Světelně technický návrh “. Výpočty a návrh svítidel byl proveden  firmou BOOBA s.r.o. Výpočet rovněž specifikuje svítidla pro vlastní realizaci.

Pro jednotlivá pracoviště je navržena intenzita na základě tabulek ČSN EN 12464-1 pro osvětlení jednotlivých prostorů, úkolů a činností, veškeré potřebné údaje byly zapracovány do zadání pro výpočet a jsou součástí výpočtového protokolu.

Tabulka 5.36 Vzdělávací zařízení – školské budovy

zatřídění	tabulka 5.36

název prostoru, 5.36.1	učebny

Em.	300lx

zatřídění	tabulka 5.36

název prostoru, 5.36.4	tabule

Em.	500lx

zatřídění	tabulka 5.36

název prostoru, 5.36.13	cvičebny práce na počítačích

Em.	300lx

zatřídění	tabulka 5.36

název prostoru, 5.36.16	vstupní haly

Em.	200lx

zatřídění	tabulka 5.36

název prostoru, 5.36.17	spojovací a dopravní prostory-chodby

Em.	100lx

zatřídění	tabulka 5.36

název prostoru, 5.36.18	schodiště

Em.	150lx

zatřídění	tabulka 5.36

název prostoru, 5.36.19	společenské prostory, shromažďovací haly pro žáky-respiria

Em.	200lx

zatřídění	tabulka 5.36

název prostoru, 5.36.20	místnosti vyučujících-kabinety

Em.	300lx

Při osazení osvětlení u tabulí doporučuji provést orientační osazení jedné třídy a provést kontrolní měření z důvodu požadavku na osvětlení dle ČSN 12464-1, tab. 5.36.4…500lx v celém prostoru tabule s rovnoměrností min. 0,7. Orientační vzdálenost je 1000mm od zdi s tabulí.

Ovládání osvětlení:

- Chodby a schodiště  budou ovládány tlačítky od jednotlivých vstupů, podohodě rovněž z místa vrátnice z důvodu ovládání během přestávek  při reakci na možnou zataženou oblohu a tím sníženou viditelnost v prostoru chodeb bez oken

- Ostatní přepínači od vstupů do jednotlivých prostorů

- Kanceláře a  kabinety přepínači od vstupů s možností 50% rozsvícení

- Třídy budou ovládány přepínači ve směru od předu dozadu po řadách tak, jak je požadováno u rozsvěcení při využití interaktivních tabulí, samostatně bude rozsvěceno osvětlení černých a zelených tabulí

- Ovládání osvětlení ostatních prostor bude vypínači a přepínači od vstupů do jednotlivých místností.

Nouzové osvětlení je navrženo dle ČSN EN1838 svítidly s vlastním zdrojem spínané vždy při vypnutí hl. vypínače.

3.7 Nouzové osvětlení schodiště

Při vypnutí  TOTÁL Stop bude nouzové osvětlení funkční  cca 1 hod z náhradních aku baterií, které jsou osazené v každém nouzovém svítidle. Je použito typů svítidel s autonomním nouzovým modulem, které  zajistí  intenzitu osvětlení  s ohledem na výše uvedené normy a ČSN EN 1838, tedy min.1 lx.

- Nouzové orientační osvětlení chodeb

Nouzové osvětlení bude provedeno pouze jako orientační a bude v provozu pouze při vypnutí  hlavního vypínače s funkčností  cca 1 hod z náhradních aku baterií, které jsou osazené ve vybraných svítidlech viz půdorysy. Je použito typů svítidel s autonomním nouzovým modulem, které  zajistí  intenzitu osvětlení  s ohledem na výše uvedené normy a ČSN EN 1838.

3.8 Zásuvky

Veškeré prostory jsou vybaveny zásuvkovými okruhy 230V rozdělenými dle prostor využití:

- Pro úklid, jsou osazeny zásuvky u vstupů a na chodbách

- Ostatní ve třídách a kabinetech budou řešeny v parapetních žlabech, tato PD řeší pouze vývody do žlabů přesný počet zásuvek a rozmístění bude upřesněno v dalším stupni dokumentace dle požadavků na výuku

- Bude provedena nutná koordinace s profesí slaboproudu, které je nutné respektovat

- U všech zásuvek je ochrana proudovým chráničem. Vzhledem k tomu, že počítačová pracoviště budou využívána především žáky a nejde o žádné propojení na přenos důležitých údajů budou i zásuvky pro PC chráněny proudovými chrániči.

Dále elektroinstalace napojuje rozváděče SLP a požadované okruhy pro SLP dle předaných podkladů.

Specifikace zásuvek

Za (0,1,2)...běžná dvojnásobná, ochrana proudovým chráničem, 230V/16A,IP20

Zb (0,1,2)...běžná jednoduchá, ochrana proudovým chráničem, 230V/16A,IP20

Zc (0,1,2)...pro počítačovou techniku, (doporučená přepěťová ochrana) 230V/16A, IP20

Zd (0,1,2)...se zvýšeným krytím, ochrana proudovým chráničem, 230V/16A, IP44

Ze (0,3)...běžná s víčkem (na chodby), ochrana proudovým chráničem, 230V/16A, IP40

XZ...vývod pro parapetní žlab, osazení zásuvek "profil 45" bude koordinováno v dalším stupni PD

Úroveň zásuvkových vývodů:

0,v. 200mm

1,v. nad pracovní plochou

2,v. 3000mm

3,v. na chodbách (nad obkladem)

4, osazení v podhledu

5, osazení v podlahové krabici

6, osazení v nábytku (žlab, lištová krabice nehořlavá)

3.9 Technologie slaboproudu

Tyto rozvody řeší napájení  slaboproudých zařízení, jako jsou datové rozváděče, kamery, domácí telefon, dorozumívací zařízení apod. rozmístěných dle předané projektové dokumentace jako podklad pro koordinaci vývodů a rozvodů.

3.10 Technologie VZT

Tyto rozvody řeší napájení  venkovních klimatizačních jednotek dle požadavků projektanta VZT, regulace a prokabelování s vnitřními jednotkami a ovládáním je součástí dodávky VZT.

Odvětrání soc. zázemí bude osazenými ventilátory, viz PD stavební části nebo vzduchotechniky, spínání bude senzorové  + s nastavitelným doběhem.

Odvětrání nově vzniklých skladů ve stávajícím prostoru bude spínáno se stávajícím osvětlením + s nastavitelným doběhem.

4) Uzemnění, pospojování

Pospojování bude řešeno dle ČSN 332000-4-41 ed.2. žlutozelenými vodiči CY 16mm2  pod omítkou u zařízení slaboproudu.

Uzemňovací soustava bude vyvedena do místa RE_RH, kde bude zřízena hlavní ochranná přípojnice odkud se připojí ve smyslu ustanovení ČSN 33 2000-4-41 rozvod vody, ústředního vytápění, vzduchotechniky. Z hlavní ochranné přípojnice vychází uzemňovací vedení vodičem CY 25, ze které se připojí přípojnice PE rozvaděčů a podle potřeby uzemnění slaboproudých zařízení nebo zařízení počítačové sítě.

V hlavním rozvaděči jsou osazeny svodiče bleskových proudů T1 a přepěťové ochrany třídy T2. Ochrany T2 jsou osazeny ve všech okruhových rozváděčích.

5) Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí

Bude provedena dle ČSN332000-4-41, ed.2.

6) Ochrana proti zkratu, přetížení a nebezpečnému dotykovému napětí

Ochrana proti zkratu a přetížení je řešena jištěním jističi a pojistkami ve smyslu ČSN 33 2000-4-43.

Základní ochrana proti nebezpečnému dotyku je samočinným odpojením od zdroje. Tato ochrana je realizována jističi a proudovými chrániči.

Rozvody jsou zásadně do průřezu ochranného vodiče 6 mm2 realizovány v soustavě TN-S, tzn. s rozděleným středním pracovním a ochranným vodičem.

7) Ochrana před atmosférickým  přepětím

7.1 systém ochrany před bleskem (hromosvod)

Bude provedena hromosvodem. Ten musí být navržen dle souboru norem ČSN EN 62305 ed.2. Výchozí údaje pro návrh zařízení na ochranu před bleskem jsou následující:

Ochranná úroveň dle ČSN EN 62 305:          LPS=III

Rozteče ok. mřížové soustavy a svodů:              15 m

Poloměr valící se koule:                                      45 m

7.2 Jímač

Na střeše budovy se zřídí mřížová soustava v souladu s ČSN EN 62305.

Soustava se provede položením mřížové soustavy – vedené po konstrukci střechy a dále po obvodu střechy, s příčnými propojkami a s tyčovými jímači na rozích a v rovných úsecích s roztečí cca po 15m.

Komíny, antény, nasávací a výdechové armatury VZT a technologie klimatizace budou chráněny oddáleným hromosvodem tak, aby se veškerá tato zařízení nacházela v ochranném pásmu těchto jímačů (kontrola bude provedena metodou bleskové koule).	Jímač bude proveden  vybraným vodičem testovaným pro použití na  hromosvod,  drátem ø 8mm. V místě konstrukčních sloupů budovy bude jímač nerozebíratelně připojen na ocelovou výztuž, která bude tvořit svody.

7.3 Svody

Svody jímače budou strojené. Od jímací soustavy bude provedeno 6 ks strojených svodů ukončených přes zkušební svorky na uzemňovací soustavě.

7.4 Uzemnění

Vývody zemniče (ukončené zkušební svorkou, aby bylo možno spoj rozpojit za účelem změření dílčího úseku uzemnění) budou vyvedeny ke každému svodu, do místa hlavních rozváděčů na svorkovnici do skříňky HOP,  v místech ukončení svodů hromosvodu a v místech, která určí dodavatelé technologie. Provedou se drátem FeZn drátem ø 10mm.

Hodnota zemního odporu musí být menší než 10 Ohmů.

Není součástí této PD, byla řešena v rámci opravy střechy.

8) Stávající rozvody

V celém areálu se nachází  stávající funkční rozvody profesí slaboproudu (EZS, PC síť, rozhlas, zvonění, přesný čas, měření a regulace) které je třeba respektovat a při realizaci silnoproudých rozvodů dodržovat minimální povolené vzdálenosti při křížení a  soubězích vedení dle ČSN.

9) Závěr

Veškeré práce nutno provádět dle platných předpisů a norem ČSN.

Veškeré změny vyplývající při realizaci ze stavebních úprav lze provádět po konzultaci s dodavatelskou firmou, tak aby byly dodrženy bezpečnostní předpisy a normy ČSN.

9.1. Bezpečnost a ochrana zdraví, závěr

Z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti při práci je nutno dodržovat následující zásady :

1. Pracemi na elektroinstalaci může být pověřena pouze firma k tomu oprávněná, s patřičně kvalifikovanými a dle příslušných předpisů a vyhlášek řádně přezkoušenými pracovníky, zdravotně způsobilými.

2. Pracoviště, tj. prostory, kde probíhají montáže, musí být zbaveno hrubých mechanických překážek a nečistot.

3. Pro osvětlení pracoviště provizorním rozvodem může být použito pouze bezpečné napětí. Použitá svítidla musí být tovární výroby, nepoškozená, opatřená ochrannými skly a koši a předepsaným světelným zdrojem.

4. Elektrické nářadí používané při montáži musí projít předepsanou revizní zkouškou, opakovanou v předepsaných intervalech.

5. Žebříky, schůdky apod. musí být tovární výroby, nepoškozené, řádně evidované.

6. Při práci v prostorech s nebezpečím pádu předmětů a i při dalších pracích, kdy to vedoucí práce nařídí, je nutno používat ochranné přilby.

7. Při práci ve výškách je nutno  postupovat dle vyhl.362/2005 kde je přesně specifikováno jak a za jakých podmínek lze provádět pracovní výkony. (Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení  "ochrana proti pádu" a zajistí jejich provádění.

8. Pro použití nastřelovací pistole platí zvláštní předpisy a pracovat s ní může pouze pracovník s příslušnou kvalifikací.

9. Svařováním mohou být pověřeni pouze patřičně kvalifikovaní pracovníci. Při manipulaci s otevřeným ohněm je nutno dbát základních ustanovení požární bezpečnosti.

10. Pro případ úrazu musí být pracoviště vybaveno odpovídajícím zdravotnickým vybavením a pracovníci musí být seznámeni s jeho umístěním, dostupností a musí být seznámeni s pravidly první pomoci.

11. Při montážních pracích na elektrickém zařízení musí práce, zejména pod napětím, vykonávat pracovníci s příslušnou kvalifikací za dodržování bezpečnostních předpisů a ČSN.

12. Po skončení elektromontážních prací bude elektrické zařízení podrobeno výchozí revizi, která prokáže, že je provozuschopné, bezpečné, vyhovuje platným předpisům a ČSN a odpovídá platné projektové dokumentaci. Zprávu o výchozí revizi předá dodavatel investorovi.

Uvedený přehled opatření doplňuje projektovou dokumentaci, nenahrazuje bezpečnostní předpisy montážní organizace a pouze upozorňuje na základní body, které tyto předpisy musí splňovat a se kterými musí být všichni pracovníci seznámeni v rámci nástupního nebo periodického školení o bezpečnosti práce.

V Plzni, 03/2017                                                                              Vypracoval: Miroslav Pech