## Výpis materiálu
VÝPIS MATERIÁLU - ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - VYTÁPĚNÍ
Stavba: Gymnázium Stříbro, Ulice Soběslavova 1426
Popis: Modernizace stávající kotelny
Soubor: Plynovod a vytápění
Název položky | Množ. | MJ | Cena za MJ (v Kč bez DPH) | Cena celkem (v Kč bez DPH)
1. PLYNOVOD
Demtž. Regulátoru tlaku plynu | 3 | ks | 0 | 0
Demtž. Bezpečnostního uzávěru plynu DN50 | 1 | ks | 0 | 0
Demtž. Ocel. Potrubí do DN50 | 30 | m | 0 | 0
Demtž. Kulového uzávěru do DN50 | 3 | ks | 0 | 0
Demtž. Filtru DN40 | 2 | ks | 0 | 0
Regulátor tlaku plynu 1" x 2-1/4" ISO 7/1Rp (300kPa/5kPa) | 1 | ks | 0 | 0
Mezipřírubová klapka DN100 na plyn | 3 | ks | 0 | 0
Bezpečnostní uzávěr plynu DN100 (nízkotlak) PN16 Solo L, 230V 50Hz | 1 | ks | 0 | 0
Kulový uzávěr DN65 pro plyn | 2 | ks | 0 | 0
Plynový filtr R 1 1/2 | 2 | ks | 0 | 0
Tlakoměr 0-10kPa vč. příslušenství | 3 | ks | 0 | 0
Tlakoměr 0-500kPa vč. příslušenství | 1 | ks | 0 | 0
Neobchodní rotační pístový plynoměr vč. protipřírub DN100 | 1 | ks | 0 | 0
Vzorkovací uzávěr 1/2" | 7 | ks | 0 | 0
Potrubí ocelové, černé, svařované DN 15 pro plyn | 6 | m | 0 | 0
Potrubí ocelové, černé, svařované DN 20 pro plyn | 25 | m | 0 | 0
Potrubí ocelové, černé, svařované DN 65 pro plyn | 15 | m | 0 | 0
Potrubí ocelové, černé, svařované DN 100 | 20 | m | 0 | 0
Tlaková zkouška potrubí | 1 | ks | 0 | 0
Revize plynovodu | 1 | ks | 0 | 0
Montáž plynovodu | 1 | ks | 0 | 0
Přesun a doprava hmot | 1 | ks | 0 | 0
Stavební výpomoce | 1 | ks | 0 | 0
Nátěr potrubí 1x základní, 2x vrchní barva | 1 | ks | 0 | 0
Uzemnění potrubí vedené ve venkovním prostředí | 1 | ks | 0 | 0
Mezisoučet |  |  |  | 0
2. VYTÁPĚNÍ
Vypuštění vody ze soustavy čerpadlem | 40 | hod | 0 | 0
Demtž.chilleru | 1 | ks | 0 | 0
Demtž. Kotle do 500kW vč. hořáku | 2 | ks | 0 | 0
Demtž. Třísložkového komína do DN300 | 55 | m | 0 | 0
Demtž. Úpravny vody | 1 | ks | 0 | 0
Demtž. Expanzního automatu | 1 | ks | 0 | 0
Demtž. Rozdělovače do DN300 | 20 | m | 0 | 0
Demtž. Nuceného větrání kotelny | 1 | ks | 0 | 0
Demtž. Potrubí do DN125 | 350 | m | 0 | 0
Demtž. Přírub. Arm. Se dvěma přírubami do DN125 | 30 | ks | 0 | 0
Demtž. 2.záv. Arm. do DN80 | 100 | ks | 0 | 0
Demtž. Oběh. Čerpadla do DN80 | 23 | ks | 0 | 0
Demtž. Dveří z kotelny do chodby | 1 | ks | 0 | 0
Demtž. Zabezpečení kotelny, el. rozvodů ze stávajícího reg. MaR ke kotlům a okruhů vytápění objektu (vyjma okruhů dohřevu vzduchu) | 1 | ks | 0 | 0
Zavaření potrubí dýnkem do DN125 | 10 | ks | 0 | 0
Mezisoučet |  |  |  | 0
3. TECHNICKÁ MÍSTNOST
3.1. KOTLE
Dvojkotel (2x500kW) o celk. jmenovitém výkonu 87-926kW při 80/60°C, 5 bar, vč. základní regulace kotle, material tělesa kotle: ušlechtila ocel přichazejici do styku s vodou, vodni naplň min. 1l/kW (akumulace kotle) pro neomezeny teplotni spad, max. tlakova ztrata kotle při jmenovitem průtoku a delta T 20K – 5 mbar umožňujici spolehlivy provoz bez primarnich čerpadel, dva vratné vstupy do kotle - podrobnější parametry (min/max.) viz technická zpráva | 1 | ks | 0 | 0
Modul LAN | 1 | ks | 0 | 0
Modul 0-10V | 1 | ks | 0 | 0
Neutralizační box bez čerpadla kondenzátu (pro kotle 1000kW) | 1 | ks | 0 | 0
Hydraulická propojovací sada | 1 | ks | 0 | 0
Pojistná sestava DN32-1 1/4 isolovaná | 2 | ks | 0 | 0
Trubka pro instalaci omezovače tlaku | 4 | ks | 0 | 0
Omezovač tlaku | 2 | ks | 0 | 0
Propojení zpátečky | 1 | ks | 0 | 0
3.2. KOMÍNY - DN300, přetlakový, izolace 50mm
Přechodka jednosložka/třísložka | 2 | ks | 0 | 0
Prodloužení 500 mm | 4 | ks | 0 | 0
Koleno s čistícím otvorem 87° | 2 | ks | 0 | 0
Tlumič 25 dB pro spal. L=1000mm, D300mm | 2 | ks | 0 | 0
Vnitřní těsnění | 50 | ks | 0 | 0
Základová deska s odt. Kond. Pro montáž na podstavec | 2 | ks | 0 | 0
Čistící prvek | 2 | ks | 0 | 0
T-kus 87° | 2 | ks | 0 | 0
Prodloužení 250 mm | 3 | ks | 0 | 0
Prodloužení 1000 mm | 33 | ks | 0 | 0
Uzávěr vedení | 2 | ks | 0 | 0
Statické lůžko,nastavitelný 50-150 | 10 | ks | 0 | 0
Plochá střešní průchodka z nerezu vč. límce | 2 | ks | 0 | 0
Stropní úchyt pro závitovou tyč | 6 | ks | 0 | 0
Odvodňovací a měřicí l=250mm prvek s 1/2" hrdlem a zátkou. | 2 | ks | 0 | 0
hrdlo 1/2" se zátkou | 2 | ks | 0 | 0
Koleno s čistícím otvorem 90° | 1 | ks | 0 | 0
Montáž a revize | 1 | ks | 0 | 0
3.3. EXPANZNÍ AUTOMAT
Dvoučerpadlový expanzní automat automat vč. řídící jednotky a základní nádoby 600l | 1 | ks | 0 | 0
Přídavná nádoba 600l | 1 | ks | 0 | 0
Izolace nádoby 600l | 2 | ks | 0 | 0
Uvedení do provozu | 1 | ks | 0 | 0
Vyrovnávací nádoba 35l | 1 | ks | 0 | 0
Kulový kohout 3/4 | 1 | ks | 0 | 0
Automatické průmyslové odvzdušňovací ventily | 26 | ks | 0 | 0
3.4. ÚPRAVNA VODY
Průmyslová chemie vhodná pro vyčištění středně a lehce znečištěných okruhů | 6 | l | 0 | 0
Změkčovací jednoka | 1 | ks | 0 | 0
Mechanický filtr | 1 | ks | 0 | 0
Demineralizační patrona | 3 | ks | 0 | 0
Dávkovací čerpadlo | 1 | ks | 0 | 0
Vstřikovací armatura na připojení dávkovacího zařízení | 1 | ks | 0 | 0
Pulzní vodoměr | 1 | ks | 0 | 0
Korozní smyčka pro horkovod | 1 | ks | 0 | 0
Vstupní analýza stavu okruhu | 1 | ks | 0 | 0
Inhibitor koroze | 40 | kg | 0 | 0
Tester obsahu Cetaminu v okruhu | 1 | ks | 0 | 0
Zprovoznění úpravny vody a inhibice systému (práce) | 1 | ks | 0 | 0
Technická podpora | 5 | hod | 0 | 0
3.5. ARMATURY
Solenidový ventil 1" | 1 | ks | 0 | 0
Separátor nečistot a mikrobublin DN125 vč. magnetu - přírubový | 1 | ks | 0 | 0
Rozdělovač DN250, l=4700mm, 14x hrdlo do DN65, 1x příruba DN125, vč. nátěru a izolace vatou tl. 50mm a opláštěno Al fólií viz detail | 2 | ks | 0 | 0
Mezipřírubová klapka DN125 | 4 | ks | 0 | 0
Teploměr 0-120°C | 26 | ks | 0 | 0
Tlakoměr 0-kPa vč. příslušenství | 15 | ks | 0 | 0
Oběh. Čerpadlo elektronicky řízené DN25, 4m | 1 | ks | 0 | 0
Oběh. Čerpadlo elektronicky řízené DN25, 6m | 2 | ks | 0 | 0
Oběh. Čerpadlo elektronicky řízené DN32, 8m | 2 | ks | 0 | 0
Oběh. Čerpadlo elektronicky řízené DN32, 8m s možností přesného nastavení průtoku topné vody | 6 | ks | 0 | 0
Oběh. Čerpadlo elektronicky řízené DN50, 6m s možností přesného nastavení průtoku topné vody, přírubové | 1 | ks | 0 | 0
Kulový uzávěr 1/4" | 44 | ks | 0 | 0
Kulový uzávěr 1" | 15 | ks | 0 | 0
Kulový uzávěr 5/4" | 15 | ks | 0 | 0
Kulový uzávěr 2" | 20 | ks | 0 | 0
Mezipřírubová klapka DN65 vč. protipřírub | 3 | ks | 0 | 0
Zpětná klapka DN25 | 3 | ks | 0 | 0
Zpětná klapka DN32 | 3 | ks | 0 | 0
Zpětná klapka DN50 | 6 | ks | 0 | 0
Zpětná klapka DN65 | 1 | ks | 0 | 0
Filtr DN25 | 3 | ks | 0 | 0
Filtr DN32 | 3 | ks | 0 | 0
Filtr DN50 | 6 | ks | 0 | 0
Přírub. Filtr DN65 vč. protipřírub | 1 | ks | 0 | 0
Vyvaž. Ventil DN10 | 1 | ks | 0 | 0
Vyvaž. Ventil DN20 | 2 | ks | 0 | 0
Vyvaž. Ventil DN25 | 2 | ks | 0 | 0
Vyvaž. Ventil DN40 | 5 | ks | 0 | 0
Vyvaž. Ventil DN50 | 1 | ks | 0 | 0
Vyvaž. Ventil DN65 vč. protipřírub | 1 | ks | 0 | 0
3.cestný směš. Ventil kv 2,5 (servo dodávka MaR) | 1 | ks | 0 | 0
3.cestný směš. Ventil kv 4 (servo dodávka MaR) | 1 | ks | 0 | 0
3.cestný směš. Ventil kv 6,3 (servo dodávka MaR) | 2 | ks | 0 | 0
3.cestný směš. Ventil kv 16 (servo dodávka MaR) | 3 | ks | 0 | 0
3.cestný směš. Ventil kv 25 (servo dodávka MaR) | 3 | ks | 0 | 0
3.cestný směš. Ventil kv 60 (servo dodávka MaR) | 1 | ks | 0 | 0
Vypouštěcí ventil 1/2" | 30 | ks | 0 | 0
Termostatický ventil s vestavěnným omezovačem průtoku 1/2" | 1 | ks | 0 | 0
Šroubení 1/2" | 1 | ks | 0 | 0
Přírubový spoj DN125 | 9 | ks | 0 | 0
3.6. POTRUBÍ
Potrubí ocelové černé svařované DN25, pro stroj. kotelny | 55 | m | 0 | 0
Potrubí ocelové černé svařované DN32, pro stroj. kotelny | 68 | m | 0 | 0
Potrubí ocelové černé svařované DN50, pro stroj. kotelny | 125 | m | 0 | 0
Potrubí ocelové černé svařované DN65, pro stroj. kotelny | 28 | m | 0 | 0
Potrubí ocelové černé svařované DN125, pro stroj. kotelny | 33 | m | 0 | 0
Plastové potrubí DN25 | 5 | m | 0 | 0
3.7. IZOLACE
Potrubní izolační pouzdro DN25, tl. 40mm | 55 | m | 0 | 0
Potrubní izolační pouzdro DN32, tl. 40mm | 68 | m | 0 | 0
Potrubní izolační pouzdro DN50, tl. 40mm | 125 | m | 0 | 0
Potrubní izolační pouzdro DN65, tl. 50mm | 28 | m | 0 | 0
Potrubní izolační pouzdro DN125, tl. 60mm | 33 | m | 0 | 0
3.8. OTOPNÁ TĚLESA
Deskové těleso s bočním připojením 33/900x1100 | 1 | ks | 0 | 0
3.9. OSTATNÍ
Montážní a těsnící materiál (3% z ceny potrubí) | 1 | ks | 0 | 0
Tlaková zkouška potrubí | 1 | ks | 0 | 0
Topná zkouška | 72 | hod | 0 | 0
Montáž | 1 | ks | 0 | 0
Přesun a doprava hmot | 1 | ks | 0 | 0
Stavební výpomoce | 1 | ks | 0 | 0
Zaregulování kotelny | 1 | ks | 0 | 0
Technologická příprava | 1 | ks | 0 | 0
Autorský dozor | 1 | ks | 0 | 0
Autorizované měření emisí | 1 | ks | 0 | 0
Autorizované spuštění kotlů | 1 | ks | 0 | 0
Zaškolení obsluhy | 1 | ks | 0 | 0
Ochranné prostředky do kotelny (lékárnička) | 1 | ks | 0 | 0
Ekologické likvidace zdemontovaného materiálu | 1 | ks | 0 | 0
Zařízení staveniště | 1 | ks | 0 | 0
Vyčištění a ošetření topného okruhu pomocí chemie | 1 | ks | 0 | 0
Napuštění systému demineralizovanou vodou vč. dopravy vody | 18 | m3 | 0 | 0
Stabilizace systému vhodným inhibitorem koroze | 1 | ks | 0 | 0
Plošina do výšky 15m vč. dopravy | 1 | ks | 0 | 0
Požární dveře do kotelny š. 900mm vč. zárubní | 1 | ks | 0 | 0
Větrání kotelny - dle výkresové dokumentace | 1 | ks | 0 | 0
Prováděcí projekt | 1 | ks | 0 | 0
Mezisoučet |  |  |  | 0
Cena celkem v KČ bez DPH |  |  |  | 0