## Souhrn
REKAPITULACE STAVBY
Stavba: | Výměna topného zdroje – plynofikace objektů č. p. 210, 211 a 164 v KN, a.s.
Objekt č. p. 164: |  | 0
Objekt č. p. 210: |  | 0
Objekt č. p. 211: |  | 0
Celkem bez DPH: |  | 0

## Zadání 164
ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Nová technologie zdroje tepla a domovní plynovod v objektu č.p. 164
Objekt: Vytápění + Regulace
Objednatel: Klatovská nemocnice a.s., Plzeňská 929, 339 01 KT
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval: Jan Štětka
Místo: Klatovy | [5 empty] | Datum: 3. 2. 2017
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
|  | 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 0
1 | 731 | 731244494 | Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 45 kW | ks | 1 |  | 0
2 | 050 | 0500 | Plynový kondenzační kotel, Jmenovitý tepelný výkon 50/30 °C - 13-46) kW | ks | 1 |  | 0
3 | 050 | 0504 | Autorizované uvedení do provozu | ks | 1 |  | 0
4 | 731 | 998731101 | Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m | t | 0.148 |  | 0
5 | R | R0 | Demontáž a likvidace stávající výměníkové stanice | kus | 1 |  | 0
|  | 731/a | Odkouření |  |  |  | 0
6 | R | R731_1 | Připojovací nástavec kotle DN125/80 | ks | 1 |  | 0
7 | R | R731_2 | Revizní T-kus (PP) DN 125/80 | ks | 1 |  | 0
8 | R | R731_3 | Prodloužení PP DN 125/80 (0,5 m) | ks | 1 |  | 0
9 | R | R731_4 | Koleno stěnové průchodky 87° (nerez) DN 125/80 | ks | 1 |  | 0
10 | R | R731_5 | Soustředný revizní díl 0,25 m (nerez) DN 125/80 | ks | 1 |  | 0
11 | R | R731_6 | Soustředné prodloužení 1,0 m pro montáž na vnější stěnu (nerez) DN 125/80 | ks | 5 |  | 0
12 | R | R731_6 | Soustředné prodloužení 0,5 m pro montáž na vnější stěnu (nerez) DN 125/80 | ks | 1 |  | 0
13 | R | R731_7 | Soustředné prodloužení zkracovatelné 0,5 m pro montáž na vnější stěnu (nerez) DN 125/80 | ks | 1 |  | 0
14 | R | R731_8 | Konzola na vnější stěnu, nastavitelná (nerez) | ks | 1 |  | 0
15 | R | R731_10 | Držák na vnější stěnu (50-90 mm) | ks | 2 |  | 0
16 | R | R731_11 | vyústění nerez | ks | 1 |  | 0
17 | R | R731_12 | Vnitřní příruba 125 mm | ks | 1 |  | 0
18 | R | R731_13 | Vnější příruba dělená 125/80, nerez | ks | 1 |  | 0
19 | R | R731_14 | Objímka vzduchového potrubí 70 mm (vnitřní) | ks | 3 |  | 0
20 | R | R731_15 | Objímka vzduchového potrubí (nerez) | ks | 9 |  | 0
21 | 025 | 0250 | Montáž odkouření | % |  |  | 0
|  | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0
22 | 731 | 732331617 | Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 80 litrů | ks | 1 |  | 0
23 | 731 | 732331778 | Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku | kus | 1 |  | 0
24 | 050 | 0502 | Hydraulická výhybka přímá Rp 5/4", 4 m3/h | ks | 1 |  | 0
25 | 731 | 732421412 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 (Q=1,8 kg/h, dp=20 kPa) pro vytápění | ks | 1 |  | 0
26 | 731 | 732429212 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25 | ks | 1 |  | 0
27 | 731 | 998732101 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m | t | 0.021 |  | 0
|  | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0
28 | 731 | 733111115 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 2 |  | 0
29 | 731 | 733111116 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 | m | 3 |  | 0
30 | 731 | 733111117 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40 | m | 25 |  | 0
31 | 731 | 733141102 | Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50 | kus | 3 |  | 0
32 | 721 | 722174023 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm | m | 7 |  | 0
33 | 721 | 722174005 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm | m | 17 |  | 0
34 | 731 | 733120826 | Demontáž teplovodního potrubí ocelového | m | 3 |  | 0
35 | 731 | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 30 |  | 0
36 | 731 | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0.182 |  | 0
|  | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0
37 | 713 | 713463311 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm | m | 30 |  | 0
38 | 631 | 631545730 | pouzdro potrubní izolační PIPO ALS 42/40 mm | m | 25 |  | 0
39 | 631 | 631545320 | pouzdro potrubní izolační PIPO ALS 35/30 mm | m | 3 |  | 0
40 | 631 | 631545110 | pouzdro potrubní izolační PIPO ALS 28/25 mm | m | 2 |  | 0
41 | 283 | 283771300 | spona na Mirelon | kus | 120 |  | 0
42 | 283 | 283771350 | páska samolepící na Mirelon po 20 m | kus | 0.4 |  | 0
43 | 713 | 998713101 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.023 |  | 0
|  | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0
44 | 731 | 734209102 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8 | kus | 3 |  | 0
45 | 731 | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 1 |  | 0
46 | 731 | 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 1 |  | 0
47 | 731 | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 2 |  | 0
48 | 731 | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 3 |  | 0
49 | 731 | 734209117 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 | kus | 4 |  | 0
50 | 731 | 734419111 | Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo pevným stonkem a jímkou | kus | 2 |  | 0
51 | 721 | 723233154 | Ventil solenoidový G 3/4 | kus | 1 |  | 0
52 | 731 | 734211119 | Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický | kus | 3 |  | 0
53 | 731 | 734251133 | Ventil pojistný rohový G 1/2x3/4 (300 kPa) | kus | 1 |  | 0
54 | 731 | 734291122 | Kohout plnící a vypouštěcí G 3/8 PN 10 do 110°C závitový | kus | 5 |  | 0
55 | 731 | 734291245 | Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 1 |  | 0
56 | 731 | 734291246 | Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 1 |  | 0
57 | 731 | 734292716 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2 |  | 0
58 | 731 | 734292717 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 3 |  | 0
59 | 731 | 734411101 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm | kus | 2 |  | 0
60 | 731 | 734421102 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení | kus | 1 |  | 0
61 | 731 | 734424101 | Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C | kus | 1 |  | 0
62 | 731 | 734494121 | Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm | kus | 1 |  | 0
63 | 731 | 734494213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 1 |  | 0
64 | 731 | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.018 |  | 0
|  | 789 | EZ, MaR |  |  |  | 0
65 | 060 | 0600 | Úprava systému MaR, včetně zabezpečovacího zařízení, do nemocnicí provozovaného systému PROCOP- podmínka kompaktibility (včetně vizualizace a zavedení na dispečerské pracoviště obsluhy - kompatibilita se stávajícím vizualizačním systémem) | ks | 1 |  | 0
66 | 050 | 0500/1 | Kompletní systém MaR pro kaskádu kotlů. Tento systém musí být kompaktibilní se stávajícím systémem MaR v areálu Nemocnice Klatovy. Oba systémy budou vzájemně funkčně propojeny | ks | 1 |  | 0
67 | R | C2.01 | CYKY 3x2,5 | m | 20 |  | 0
68 | R | C2.02 | H07V-U 6,0 (CY) | m | 40 |  | 0
69 | R | C2.03 | H07V-K 1,50 (CYA) | m | 40 |  | 0
70 | R | C2.04 | H05VV-F 3G1 | m | 60 |  | 0
71 | R | C2.05 | JYTY-O 4x1 | m | 100 |  | 0
72 | R | C2.06 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | m | 220 |  | 0
73 | R | C2.07 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | m | 60 |  | 0
74 | R | C2.08 | Jistič C2/1 | ks | 2 |  | 0
75 | R | C2.09 | Jistič C4/1 | ks | 1 |  | 0
76 | R | C2.10 | Jistič C6/1 | ks | 3 |  | 0
77 | R | C2.11 | Pojistkový odpínač 3-pólový, 32A gG 10 x 38 mm | ks | 1 |  | 0
78 | R | C2.12 | Pojistka válcová gG10x38 2A 500V | ks | 1 |  | 0
79 | R | C2.13 | Pojistka válcová gG10x38 4A 500V | ks | 2 |  | 0
80 | R | C2.14 | Lišta propojovací, L2, 16mm2 | m | 0.4 |  | 0
81 | R | C2.15 | Vypínač 1P/40A | ks | 1 |  | 0
82 | R | C2.16 | Stykač inst., 2Z/25 A, 230 V AC/DC, AgSnO2, přep. | ks | 3 |  | 0
83 | R | C2.17 | Lišta propojovací, 22, 1P, 8 pozic | ks | 1 |  | 0
84 | R | C2.18 | Relé VS 308K rudá AC 230, AC/DC 24 V | ks | 1 |  | 0
85 | R | C2.19 | Rošt CF 54/ 50 EZ | m | 6 |  | 0
86 | R | C2.20 | Konzola CM50 | ks | 8 |  | 0
87 | R | C2.21 | Podložka CE 25 001201 | ks | 10 |  | 0
88 | R | C2.22 | Podložka CE 30 001301 | ks | 10 |  | 0
89 | R | C2.23 | Šroub BTRL 8x15 s maticí EEC 8EZ | ks | 10 |  | 0
90 | R | C2.24 | Trubka pevná pr.16 320N sv.šedá | m | 18 |  | 0
91 | R | C2.25 | Trubka HFXS 12 SW pr.12 černá | m | 6 |  | 0
92 | R | C2.26 | automaticky uzaviratelna prichytka flexibilnich trubek 1253 S 2/100 | ks | 20 |  | 0
93 | R | C2.27 | Krabice OBO A8 IP54 | ks | 2 |  | 0
94 | R | C2.28 | Svorka ZSA 16 zemnící | ks | 5 |  | 0
95 | R | C2.29 | Pásek Cu 15x0,4 pospojovací pro ZSA16 | ks | 2 |  | 0
96 | R | C2.30 | Svorkovnice EPS 2 ekvipotencionální | ks | 1 |  | 0
97 | R | C2.31 | Zásuvka ČSN, DIN | ks | 1 |  | 0
98 | R | C2.32 | Zásuvka nástěnná ČSN, dětská ochr. bezšroubové svorky, IP54 | ks | 1 |  | 0
99 | R | C2.33 | Zářivka vybavená 2x36W | ks | 2 |  | 0
100 | R | C2.34 | Nástěnný rám+dveře 2A-12, IP54, otočná klika, 602x658x250, 28,70kg , 4x21mod | ks | 1 |  | 0
101 | R | C2.35 | Konstrukce instalační 2-12, plastové panely, 4řady, 21mod. | ks | 1 |  | 0
102 | R | C2.36 | Příruba k rozvaděči M2000 | ks | 1 |  | 0
103 | R | Lišta zaslepovací 1. | Lišta zaslepovací 1.000 mm, šedá | ks | 2 |  | 0
104 | R | C2.38 | Ovladač 178E nouzový | ks | 1 |  | 0
105 | R | C2.39 | Digitální elektroměr 3-fázový 1-tarifní, přímé měření 10-100 | ks | 1 |  | 0
106 | R | C2.40 | INZ 61, Nízkofrekvenční snímač k membránovým plynoměrům, 10imp/1m3 | ks | 1 |  | 0
107 | R | C2.41 | čidlo hladiny kapalin pro svislou montáž, -30...85°C, 500mA, 200V DC, 10W, kabel 0,3m | ks | 1 |  | 0
108 | R | C2.42 | Svorka EK 6/35 PE | ks | 3 |  | 0
109 | R | C2.43 | PTI 2,5-PE/L/L | ks | 30 |  | 0
110 | R | C2.44 | D-PTI/3, zakončovací kryt | ks | 1 |  | 0
111 | R | C2.45 | ATP-PTI/3, Oddělovací deska oddílů | ks | 6 |  | 0
112 | R | C2.46 | FBS 10-5, Zástrčný můstek | ks | 10 |  | 0
113 | R | C2.47 | ZBF 5 CUS, Označovací štítek | ks | 5 |  | 0
114 | R | C2.48 | Trafo toroidni 230/24 100VA | ks | 1 |  | 0
115 | R | C2.49 | Zdroj: spínaný; modulový; 76,8W; 24VDC; Uvýst:21,6÷28,8VDC; 3,2A; 99x97x30mm | ks | 1 |  | 0
116 | R | C2.50 | Venkovní teplotní čidlo LG-Ni1000, -50…+70°C | ks | 1 |  | 0
117 | R | C2.51 | Příložné čidlo teploty Ni1000, 0…110°C, velmi rychlé 2s | ks | 1 |  | 0
118 | R | C2.52 | Kabelové čidlo teploty Ni1000, 0…110°C, 30s, kabel 2m, 6*40mm | ks | 1 |  | 0
119 | R | C2.53 | Kapilárový termostat jímkový/příložný, 40-120 st. C, nastavení žádané hodnoty pod krytem | ks | 1 |  | 0
120 | R | C2.54 | Čidlo tlaku 0-6bar signál 0-10V | ks | 1 |  | 0
121 | R | C2.55 | Kulový kohout s vypouštěním, redukce a těsnění | ks | 1 |  | 0
122 | R | C2.56 | hořlavé a výbušné plyny, katalytický senzor, 0-20% DMV, IP-54, 4-20mA, 12-24Vss | ks | 1 |  | 0
123 | R | C2.57 | CO - oxid uhelnatý, elektrochemický, 0-300ppm, 4-20mA, IP 54 | ks | 1 |  | 0
124 | R | C2.58 | Kalibrace a ověření snímače plynu | ks | 2 |  | 0
125 | R | C2.59 | CEME 8324 VN 011 F 230, G1/2", kv=1.6, Ventilové těleso s cívkou CEME, do 150°C | ks | 1 |  | 0
126 | R | C2.60 | Mechanický vodoměr do 90°C, Q3 = 2,5m3/h, l = 80mm, G3/4", příprava pro imp. modul WFZ4.. | ks | 1 |  | 0
127 | R | C2.61 | Přídavný impulzní modul Reed (čistý kontakt) pro vodoměry WFK40../WFW40.. | ks | 1 |  | 0
128 | R | C2.62 | VR 34, připojovací modul k nadřazeným reg.systémům s ovládacím rozhraním 0-10 V | ks | 1 |  | 0
129 | R | C2.63 | Kompaktní podstanice PX, 36 I/O, BACnet/IP | ks | 1 |  | 0
130 | R | C2.64 | Ovládací panel pro podstanice PX, Ethernet | ks | 1 |  | 0
131 | R | C2.65 | Rozšíření ALFA-základ o 1 podstanici | ks | 1 |  | 0
132 | R | C2.66 | Izolační zesilovač pro galvanické oddělení a převod signálů 0…20mA, 4…20mA a 0…10V | ks | 2 |  | 0
133 | R | C2.67 | instalační materiál | ks | 1 |  | 0
134 | R | C2.68 | Montáže elektro a MaR | ks | 1 |  | 0
135 | R | C2.69 | Provedení zkoušek a revizí dle ČSN včetně vyhotovení protokolů | ks | 1 |  | 0
136 | R | C2.70 | Projektová dokumentace elektro a MaR - pouze schéma zapojení | ks | 1 |  | 0
137 | R | C2.71 | Kusová zkouška rozvaděče | ks | 1 |  | 0
138 | R | C2.72 | SW - Zpracování uživatelských programů - 1 datový bod | db | 21 |  | 0
139 | R | C2.73 | SW - Oživení a provedení zkoušek - 1 datový bod | db | 21 |  | 0
140 | R | C2.74 | SW - 1 datový bod pro komunikaci | db | 1 |  | 0
141 | R | C2.75 | Switch 4/100 | ks | 1 |  | 0
142 | R | C2.76 | Seřízení, nastavení, odzkoušení a zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0
143 | R | C2.77 | Zajištění a příprava materiálu, doprava | ks | 1 |  | 0
|  | 792 | Stavební část |  |  |  | 0
144 | R | R05 | Dveře s požární odolností 800x2000 mm (viz požární zpráva) | ks | 2 |  | 0
145 | 030 | 0303 | Stavební výpomoci | ks | 1 |  | 0
146 | R | R05.1 | Požární těsnění prostupů (viz požární zpráva) | ks | 1 |  | 0
147 | R | R06 | Výmalba místnosti zdroje tepla | m2 | 55 |  | 0
|  | 791 | Ostatní |  |  |  | 0
157 | R | R001 | Těsnění požárních prostupů | ks | 1 |  | 0
148 | R | R1 | Odpojení teplovodu, zátka DN 32 | ks | 2 |  | 0
149 | R | .53 | Napouštění a vypouštění teplovodu, odvzdušnění | h | 8 |  | 0
150 | R | .53 | Napouštění a vypouštění systému, odvzdušnění | h | 8 |  | 0
151 | R | .54 | Realizační projektová dokumentace | h | 15 |  | 0
152 | 030 | 0300 | Topná zkouška | hod | 24 |  | 0
153 | 030 | 0301 | Montážní a spotřební mat | kg | 1 |  | 0
154 | 030 | 0302 | Pomocné ocelové konstrukce | kg | 15 |  | 0
155 | 030 | 0304 | Koordinační činnost | ks | 1 |  | 0
156 | 030 | 0305 | Doprava | ks | 1 |  | 0
|  | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  | 0
1 | 721 | 723111205 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32 | m | 8 |  | 0
2 | 721 | 723150367 | Chránička D 57x2,9 mm | m | 1.5 |  | 0
3 | 721 | 723160204 | Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1 | ks | 1 |  | 0
4 | 721 | 723160334 | Rozpěrka přípojek plynoměru G 1 | ks | 1 |  | 0
5 | 721 | 723180114 | Potrubí plynové nerezové EUROGW, PN 0,5 DN 25 | m | 1 |  | 0
6 | 721 | 723231164 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí vnitřní závit těžká řada | kus | 1 |  | 0
7 | 721 | 723231165 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí vnitřní závit těžká řada | kus | 1 |  | 0
8 | 388 | 388222690 | plynoměr membránový nízkotlaký BK se šroubením G4, PN 0,05 MPa | kus | 1 |  | 0
9 | 020 | 0201 | Nátěr potrubí do DN 50 1 x zákl. | m | 8 |  | 0
10 | 020 | 0202 | Nátěr potrubí do DN 50 2 x vrch | m | 8 |  | 0
11 | 020 | 0203 | Tlaková zkouška plynovodu | ks | 1 |  | 0
12 | 020 | 0204 | Revize plynovodu vč. spotřebičů | ks | 1 |  | 0
13 | 721 | 998723101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m | t | 0.043 |  | 0
|  | 790 | Ostatní |  |  |  | 0
14 | R | .54 | Realizační projektová dokumentace | h | 5 |  | 0
15 | 030 | 0301 | Montážní a spotřební mat | kg | 0.75 |  | 0
16 | 030 | 0302 | Pomocné ocelové konstrukce | kg | 2.5 |  | 0
17 | 030 | 0303 | Stavební výpomoci | kpl | 1 |  | 0
18 | 030 | 0304 | Koordinační činnost | ks | 1 |  | 0
19 | 030 | 0305 | Doprava | ks | 1 |  | 0
20 | R | R001 | Těsnění požárních prostupů | ks | 1 |  | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0

## Zadání 210
ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Nová technologie zdroje tepla a domovní plynovod v objektu čp. 210
Objekt: Vytápění + Regulace
Objednatel:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval: František Klíma
Místo: Klatovy | [5 empty] | Datum: 15. 2. 2017
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
|  | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0
1 | 713 | 713463311 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm | m | 65 |  | 0
2 | 631 | 631546020 | pouzdro potrubní izolační d35/tl.50 mm s hliníkovou fólií | m | 20 |  | 0
3 | 631 | 631545110 | pouzdro potrubní izolační d28/tl. 25 mm s hliníkovou fólií | m | 40 |  | 0
4 | 631 | 631545750 | pouzdro potrubní izolační d60/tl. 40 mm s hliníkovou fólií | m | 45 |  | 0
5 | 631 | 631546080 | pouzdro potrubní izolační d89/tl. 50 mm s hliníkovou fólií | m | 5 |  | 0
6 | 631 | 631545340 | pouzdro potrubní izolační d49/tl. 30 mm s hliníkovou fólií | m | 5 |  | 0
7 | 713 | 713463312 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 100 mm | m | 50 |  | 0
|  | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0
8 | 721 | 722130801 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25 | m | 10 |  | 0
9 | 721 | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm | m | 5 |  | 0
10 | 721 | 722174023 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm | m | 35 |  | 0
11 | 721 | 722220851 | Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4 | kus | 10 |  | 0
12 | 721 | 722220861 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4 | kus | 10 |  | 0
13 | 721 | 722230101 | Ventil přímý G 1/2 se dvěma závity | kus | 5 |  | 0
14 | 721 | 722230102 | Ventil přímý G 3/4 se dvěma závity | kus | 5 |  | 0
15 | 721 | 722231073 | Ventil zpětný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity | kus | 1 |  | 0
16 | 721 | 722231141 | Ventil závitový pojistný rohový G 1/2 | kus | 1 |  | 0
17 | 721 | 722231221 | Ventil pojistný mosazný G 1/2 PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem | kus | 1 |  | 0
18 | 721 | 722234264 | Filtr mosazný G 3/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem | kus | 1 |  | 0
19 | 721 | 722262211 | Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40°C G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/h horizontální | kus | 1 |  | 0
20 | 721 | 722270101 | Sestava vodoměrová závitová G 3/4 | ks | 1 |  | 0
21 | 721 | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 40 |  | 0
22 | 731 | 732331716 | Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 50 litrů | ks | 1 |  | 0
23 | 721 | 722290821 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m | t | 10 |  | 0
24 | 721 | 998722101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | t | 0.063 |  | 0
|  | 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 0
25 | 731 | 731239127_1 | Montáž kotle ocelového na plynná paliva do 400 kW | ks | 1 |  | 0
26 |  | R01 | Plynový kondenzační stacionární dvojkotel 400kW (200+200kW) - při 40/30°C, 370kW při 80/60°C, bez kotlových čerpadel, dvě zpátečky (teplá a studená), spalinové kaskádové hrdlo D300mm, ostatní technické parametry viz technická zpráva vč. základní regulace |  | 1 |  | 0
27 |  | R02 | Pojistná sestava DN25 (tlakoměr, odvzušnění, pojistný ventil 3bary) - izolovaná | ks | 2 |  | 0
28 |  | R03 | Modul 0-10V k regulaci | ks | 1 |  | 0
29 |  | R04 | Neutralizační box s čerpadlem kondenzátu (120l/h, 3,5m) vč. neutralizačního granulátu | ks | 1 |  | 0
30 |  | R05 | Hydraulická propojovací sada (pod kotle do 400kW (2x mezipřírubová klapka DN65, 2x servopohon, 2x propojení zpátečky) | ks | 1 |  | 0
31 |  | R06 | Propojení zpátečky (2xDN65 => 1x DN80) | ks | 1 |  | 0
32 |  | R09 | Autorizované uvedení do provozu | ks | 1 |  | 0
33 | 731 | 998731101 | Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m | t | 1 |  | 0
|  | 0101 | Odvod spalin, třísložkový přetlakový nerezový komín nerez/vata/nerez, teplotní třída komína min T120 |  |  |  | 0
34 |  | R10 | Přechodka jednosložka/třísložka D300mm | ks | 1 |  | 0
35 |  | R11 | Měřící prvek D300mm, l=250mm, 2x hrdlo 1/2" | ks | 1 |  | 0
36 |  | R12 | Oblouk 87°, D300mm s čistícím kusem | ks | 1 |  | 0
37 |  | R13 | Oblouk 87°, D300mm | ks | 1 |  | 0
38 |  | R14 | Konzole nastavitelná 50-150mm | ks | 1 |  | 0
39 |  | R15 | Čistící prvek D300mm se základovou deskou a spodním odtokem kondenzátu | ks | 1 |  | 0
40 |  | R16 | T-kus 87°, D300mm | ks | 1 |  | 0
41 |  | R17 | Oblouk 30°, D300mm | ks | 2 |  | 0
42 |  | R | Ukončení D300mm | ks | 1 |  | 0
43 |  | R19 | Odstup od stěny 50-150mm, D300mm | ks | 5 |  | 0
44 |  | R20 | Prodloužení D300mm, l=0,25m | ks | 3 |  | 0
45 |  | R21 | Prodloužení D300mm, l=0,5m | ks | 3 |  | 0
46 |  | R22 | Prodloužení D300mm, l=1m | ks | 11 |  | 0
47 | R 2 | R 25 | Límec d 300 | ks | 2 |  | 0
48 | R 2 | R 26 | Stropní úchyt | ks | 1 |  | 0
49 | R 2 | R 27 | Ostatní mat. | ks | 1 |  | 0
50 |  | R23 | Mtž komína | ks | 1 |  | 0
51 |  | R24 | Plošina nebo lešení do výšky 11m | ks | 1 |  | 0
|  | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0
52 | 731 | 732110812 | Demontáž rozdělovače nebo sběrače do DN 200 | m | 2 |  | 0
53 | 731 | 732111312 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 20 | kus | 2 |  | 0
54 | 731 | 732111316 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 40 | kus | 1 |  | 0
55 | 731 | 732111318 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 50 | kus | 4 |  | 0
56 | 731 | 732111325 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 80 | kus | 2 |  | 0
57 | 731 | 732112242 | Rozdělovač sdružený hydraulický DN 150 závitový | kus | 1 |  | 0
58 | 731 | 732199100 | Montáž orientačních štítků | ks | 14 |  | 0
59 | 731 | 732211124 | Ohřívač stacionární zásobníkový s jedním výměníkem PN 1,0/1,6 o objemu 750 l v.pl. 3,70 m2 | ks | 1 |  | 0
60 | 731 | 732211815 | Demontáž ohříváku zásobníkového ležatého obsah do 1600 litrů | kus | 1 |  | 0
61 | 731 | 732331615 | Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 35 litrů | ks | 1 |  | 0
62 | 731 | 732332402 | Základní expanzní nádoba PN 0,6 o objemu 300 litrů bez řídící čerpadlové jednotky | ks | 1 |  | 0
63 | 731 | 732332511 | Řídící jednotka základní nádoby napětí 230 V s jedním čerpadlem, automatické doplňování a odplynění soustav | ks | 1 |  | 0
64 | 731 | 732420812 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 | kus | 3 |  | 0
65 | 731 | 732421212 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 2,20 m3/h pro TUV | ks | 1 |  | 0
66 | 731 | 732421412 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 2,8 m3/h pro vytápění | ks | 1 |  | 0
67 | 731 | 732422212 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 40 výtlak do 6 m průtok 11 m3/h jednodílné pro vytápění | ks | 2 |  | 0
68 |  | R25 | Kompaktní armatura pro změkčení vody do otopných soustav, 1/2", požadovaná tvrdost (VDI 2035/T1): 8,4 °dH, max. průtok vody 360l/h | ks | 1 |  | 0
69 |  | R26 | Separátor mikrobublinek a kalu DN80, přírubový, vč. izolace a magnetu | ks | 1 |  | 0
70 | 731 | 732890801 | Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.5 |  | 0
71 | 731 | 998732101 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m | t | 0.515 |  | 0
|  | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0
72 | 731 | 733120819 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3 | m | 10 |  | 0
73 | 731 | 733120826 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 | m | 50 |  | 0
74 | 731 | 733121114 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 31,8x2,6 | m | 20 |  | 0
75 | 731 | 733121116 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 44,5x3,2 | m | 5 |  | 0
76 | 731 | 733121118 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 57x3,2 | m | 45 |  | 0
77 | 731 | 733121125 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 89x3,6 | m | 5 |  | 0
78 | 731 | 733121218 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 57x2,9 | m | 45 |  | 0
79 | 731 | 733121225 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 89x3,6 | m | 5 |  | 0
80 | 731 | 733190217 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké do D 51x2,6 | m | 25 |  | 0
81 | 731 | 733190219 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 51x2,6 do D 60,3x2,9 | m | 45 |  | 0
82 | 731 | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 5 |  | 0
83 | 731 | 733191918 | Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 50 | kus | 4 |  | 0
84 | 731 | 733193922 | Zaslepení potrubí ocelového hladkého dýnkem D 76 | kus | 2 |  | 0
85 | 731 | 733193925 | Zaslepení potrubí ocelového hladkého dýnkem D 89 | kus | 6 |  | 0
86 | 731 | 733194918 | Navaření odbočky na potrubí ocelové hladké D 57x2,9 mm | kus | 2 |  | 0
87 | 731 | 733890801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.5 |  | 0
|  | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0
88 | 731 | 734100812 | Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100 | kus | 6 |  | 0
89 | 731 | 734109116 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 80 | ks | 1 |  | 0
90 | 731 | 734173216 | Spoj přírubový PN 6/I do 200°C DN 65 | ks | 2 |  | 0
91 | 731 | 734193115 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | ks | 4 |  | 0
92 | 731 | 734193116 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 80 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | ks | 3 |  | 0
93 | 731 | 734200814 | Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 2 | kus | 35 |  | 0
94 | 731 | 734211120 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický | kus | 10 |  | 0
95 | 731 | 734220103 | Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100°C vyvažovací | kus | 1 |  | 0
96 | 731 | 734220105 | Ventil závitový regulační přímý G 2 PN 20 do 100°C vyvažovací | kus | 2 |  | 0
97 | 731 | 734242416 | Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C | kus | 1 |  | 0
98 | 731 | 734242417 | Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C | kus | 2 |  | 0
99 | 731 | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový | kus | 12 |  | 0
100 | 731 | 734291246 | Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 1 |  | 0
101 | 731 | 734291247 | Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 2 |  | 0
102 | 731 | 734292713 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 5 |  | 0
103 | 731 | 734292715 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2 |  | 0
104 | 731 | 734292717 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 3 |  | 0
105 | 731 | 734292718 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 6 |  | 0
106 | 731 | 734295025 | Směšovací armatura závitová trojcestná DN 50 se servomotorem | kus | 2 |  | 0
107 | 731 | 734411102 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 75 mm | kus | 9 |  | 0
108 | 731 | 734890801 | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.2 |  | 0
109 | 731 | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.153 |  | 0
|  | 789 | EZ, MaR |  |  |  | 0
110 | 060 | 0600 | Provedení systému MaR (regulace), včetně zabezpečovacího zařízení, do nemocnicí provozovaného systému PROCOP- podmínka kompaktibility (včetně vizualizace a zavedení na dispečerské pracoviště obsluhy - kompatibilita se stávajícím vizualizačním systémem) | ks | 1 |  | 0
111 | R | C2.01 | CYKY 3x2,5 | m | 20 |  | 0
112 | R | C2.02 | H05VV-F 3G1 | m | 220 |  | 0
113 | R | C2.03 | JYTY-O 4x1 | m | 240 |  | 0
114 | R | C2.04 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | m | 300 |  | 0
115 | R | C2.05 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | m | 60 |  | 0
116 | R | C2.06 | Jistič C2/1 | ks | 5 |  | 0
117 | R | C2.07 | Jistič C4/1 | ks | 3 |  | 0
118 | R | C2.08 | Jistič C6/1 | ks | 6 |  | 0
119 | R | C2.09 | Pojistkový odpínač 3-pólový, 32A gG 10 x 38 mm | ks | 3 |  | 0
120 | R | C2.10 | Lišta propojovací, L2, 16mm2 | m | 0.4 |  | 0
121 | R | C2.11 | Vypínač 1P/40A | ks | 1 |  | 0
122 | R | C2.12 | Stykač inst., 2Z/25 A, 230 V AC/DC, AgSnO2, přep. | ks | 8 |  | 0
123 | R | 2.13 | Lišta propojovací, 22, 1P, 8 pozic | ks | 1 |  | 0
124 | R | C2.14 | Rošt CF 54/ 50 EZ | ks | 6 |  | 0
125 | R | C2.15 | Rošt CF 54/100 EZ | m | 6 |  | 0
126 | R | C2.16 | Konzola CM50 | ks | 8 |  | 0
127 | R | C2.17 | Konzola CU 100 | ks | 8 |  | 0
128 | R | C2.18 | Podložka CE 25 001201 | ks | 20 |  | 0
129 | R | C2.19 | Podložka CE 30 001301 | ks | 20 |  | 0
130 | R | C2.20 | Šroub BTRL 8x15 s maticí EEC 8EZ | ks | 20 |  | 0
131 | R | C2.21 | Trubka pevná pr.16 320N sv.šedá | m | 18 |  | 0
132 | R | C2.22 | Trubka HFXS 12 SW pr.12 černá | m | 20 |  | 0
133 | R | C2.23 | automaticky uzaviratelna prichytka flexibilnich trubek 1253 S 2/100 | ks | 20 |  | 0
134 | R | C2.24 | Svorka ZSA 16 zemnící | ks | 12 |  | 0
135 | R | C2.25 | Pásek Cu 15x0,4 pospojovací pro ZSA16 | ks | 3 |  | 0
136 | R | C2.26 | Svorkovnice EPS 2 ekvipotencionální | ks | 1 |  | 0
137 | R | C2.27 | Zásuvka ČSN, DIN | ks | 1 |  | 0
138 | R | C2.28 | Nástěnný rám+dveře 2A-18, IP54, otočná klika, 602x934x250, 34,60kg, 6x21mod | ks | 1 |  | 0
139 | R | C2.29 | Konstrukce instalační 2-18, plastové panely, 6řad, 21mod. | ks | 1 |  | 0
140 | R | C2.30 | Příruba k rozvaděči M2000 | ks | 1 |  | 0
141 | R | C2.31 | Lišta zaslepovací 1.000 mm, šedá | ks | 2 |  | 0
142 | R | C2.32q | Ovladač 178E nouzový | ks | 1 |  | 0
143 | R | C2.33 | Digitální elektroměr x/5A(6A), 3fázový, 1tarif, MID | ks | 1 |  | 0
144 | R | C2.34 | INZ 61, Nízkofrekvenční snímač k membránovým plynoměrům, 10imp/1m3 | ks | 1 |  | 0
145 | R | C2.35 | čidlo hladiny kapalin pro svislou montáž, -30...85°C, 500mA, 200V DC, 10W, kabel 0,3m | ks | 1 |  | 0
146 | R | C2.36 | Svorka EK 6/35 PE | ks | 3 |  | 0
147 | R | C2.37 | PTI 2,5-PE/L/L | ks | 50 |  | 0
148 | R | C2.38 | D-PTI/3, zakončovací kryt | ks | 1 |  | 0
149 | R | C2.39 | ATP-PTI/3, Oddělovací deska oddílů | ks | 6 |  | 0
150 | R | C2.40 | FBS 10-5, Zástrčný můstek | ks | 10 |  | 0
151 | R | C2.41 | ZBF 5:UNBEDRUCKT, Označovací štítek, plochý, nepotištěný | ks | 6 |  | 0
152 | R | C2.42 | Trafo toroidni 230/24 100VA | ks | 1 |  | 0
153 | R | C2.43 | 230VAC/24VDC, 30W, 53mm | ks | 1 |  | 0
154 | R | C2.44 | Venkovní teplotní čidlo LG-Ni1000, -50…+70°C | ks | 1 |  | 0
155 | R | C2.45 | Příložné čidlo teploty Ni1000, 0…110°C, velmi rychlé 2s | ks | 3 |  | 0
156 | R | C2.46 | Kabelové čidlo teploty Ni1000, 0…110°C, 30s, kabel 2m, 6*40mm | ks | 2 |  | 0
157 | R | C2.47 | Kapilárový termostat jímkový/příložný, 40-120 st. C, nastavení žádané hodnoty pod krytem | ks | 2 |  | 0
158 | R | C2.48 | Čidlo tlaku 0-6bar signál 0-10V | ks | 1 |  | 0
159 | R | C2.49 | Kulový kohout s vypouštěním, redukce a těsnění | ks | 1 |  | 0
160 | R | C2.50 | hořlavé a výbušné plyny, katalytický senzor, 0-20% DMV, IP-54, 4-20mA, 12-24Vss | ks | 1 |  | 0
161 | R | ¨C2.51 | CO - oxid uhelnatý, elektrochemický, 0-300ppm, 4-20mA, IP 54 | ks | 1 |  | 0
162 | R | C2.52 | Kalibrace a ověření snímače plynu | ks | 2 |  | 0
163 | R | C2.53 | 8324 VN 011 F 230, G1/2", kv=1.6, Ventilové těleso s cívkou, do 150°C | ks | 1 |  | 0
164 | R | C2.54 | Mechanický vodoměr do 90°C, Q3 = 2,5m3/h, l = 80mm, G3/4", příprava pro imp. modul WFZ4.. | ks | 1 |  | 0
165 | R | C2.55 | Přídavný impulzní modul Reed (čistý kontakt) pro vodoměry WFK40../WFW40.. | ks | 1 |  | 0
166 | R | C2.56 | Kompaktní podstanice PX, 36 I/O, BACnet/IP | ks | 1 |  | 0
167 | R | C2.57 | Ovládací panel pro podstanice PX, Ethernet | ks | 1 |  | 0
168 | R | C2.58 | Rozšíření ALFA-základ o 1 podstanici | ks | 1 |  | 0
169 | R | C2.59 | Switch 4/100 | ks | 1 |  | 0
170 | R | C2.60 | Izolační zesilovač pro galvanické oddělení a převod signálů 0…20mA, 4…20mA a 0…10V | ks | 2 |  | 0
171 | R | C2.61 | instalační materiál | ks | 1 |  | 0
172 | R | C2.62 | Montáže elektro a MaR | ks | 1 |  | 0
173 | R | C2.63 | Kabelové rozvody a kabeláž elektro a MaR | ks | 1 |  | 0
174 | R | C2.64 | Provedení zkoušek a revizí dle ČSN včetně vyhotovení protokolů | ks | 1 |  | 0
175 | R | C2.65 | Projektová dokumentace elektro a MaR - skutečný stav | ks | 1 |  | 0
176 | R | C2.66 | Kusová zkouška rozvaděče | ks | 1 |  | 0
177 | R | C2.67 | SW - Zpracování uživatelských programů - 1 datový bod | db | 34 |  | 0
178 | R | C2.68 | SW - Oživení a provedení zkoušek - 1 datový bod | db | 34 |  | 0
179 | R | C2.69 | SW - 1 datový bod pro komunikaci | db | 1 |  | 0
180 | R | C2.70 | Seřízení, nastavení, odzkoušení a zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0
181 | R | C2.71 | Zajištění a příprava materiálu, doprava | ks | 1 |  | 0
|  | 791 | Ostatní |  |  |  | 0
182 | R | .53 | Napouštění a vypouštění teplovodu, odvzdušnění | h | 8 |  | 0
183 | R | .53 | Napouštění a vypouštění systému, odvzdušnění | h | 8 |  | 0
184 | R | .54 | Realizační projektová dokumentace | ks | 1 |  | 0
185 | 030 | 0300 | Topná zkouška | hod | 72 |  | 0
186 | 030 | 0301 | Montážní a spotřební mat | kg | 5 |  | 0
187 | 030 | 0302 | Pomocné ocelové konstrukce | kg | 15 |  | 0
188 | 030 | 0304 | Koordinační činnost | ks | 1 |  | 0
189 | 030 | 0305 | Doprava | ks | 1 |  | 0
190 |  | 0309 | Potrubí pro větrání a přívod vzduchu do kotelny (potrubí do obvodu 1m2; 100% tvarovek) vč. izolace | m | 4 |  | 0
200 | R | R001 | Těsnění požárních prostupů | ks | 1 |  | 0
191 | R | R1 | Odpojení teplovodu, zátka DN 32 | ks | 2 |  | 0
|  | 792 | Stavební část |  |  |  | 0
192 | R | R05 | Požární dveře min. 800x1970 mm (s odolností viz požární zpráva) | ks | 1 |  | 0
193 | R | 0304 | Dveře 800x1970 mm | ks | 1 |  | 0
194 | 030 | 0303 | Stavební výpomoci | ks | 1 |  | 0
195 | R | R05.1 | Požární těsnění prostupů | ks | 1 |  | 0
196 |  | 0306 | Výstavba nové příčky s požární odolností dle PBŘ (tl. dle PBŘ) | m2 | 14 |  | 0
197 |  | 0307 | Výmalba nové kotelny | m2 | 80 |  | 0
198 |  | 0308 | Provedení otvorů v obvodové zdi 300x300 | ks | 3 |  | 0
199 | R | R05b | Vybourání zazděných dveří (tl. stěny cca 15 cm) | m2 | 2 |  | 0
|  | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  | 0
1 | 721 | 723111202 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 15 | m | 5 |  | 0
2 | 721 | 723111203 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20 | m | 5 |  | 0
3 | 721 | 723150312 | Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 57x3,2 mm | m | 6 |  | 0
4 | 721 | 723150314 | Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 89x3,6 mm | m | 17 |  | 0
5 | 721 | 723150345 | Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 80/50 | kus | 2 |  | 0
6 | 721 | 723150365 | Chránička D 38x2,6 mm | m | 1 |  | 0
7 | 721 | 723150371 | Chránička D 108x4 mm | m | 3 |  | 0
8 | 721 | 723213201 | Kohout přírubový kulový uzavírací DN 40 PN 16 do 200°C těleso šedá litina | kus | 2 |  | 0
9 | 721 | 723213204 | Kohout přírubový kulový uzavírací DN 80 PN 16 do 200°C těleso šedá litina | kus | 2 |  | 0
11 | 721 | 723214138 | Filtr plynový DN 80 PN 16 do 300°C těleso uhlíková ocel s vypouštěcí přírubou | kus | 1 |  | 0
12 | 721 | 723230102 | Kulový uzávěr přímý PN 5 G 1/2 FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem | kus | 6 |  | 0
13 | 721 | 723233158_1 | Ventil solenoidový přírubový DN80 včetně cívky a konektoru s diodou | kus | 1 |  | 0
14 |  | R01 | Neobchodní rotační plynoměr DN50, pro aktuální průtok plynu do 44m3/h | ks | 1 |  | 0
15 |  | R02 | Teploměr -30 až +50°C | ks | 1 |  | 0
16 |  | R03 | Tlakoměr 0-100mbar vč. příslušenství | ks | 3 |  | 0
17 |  | R04 | 1x základní nátěr do DN80 | m | 33 |  | 0
18 |  | R05 | 2x vrchní nátěr do DN80 | m | 33 |  | 0
19 | 721 | 723239105 | Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1 1/2 ostatní typ | kus | 2 |  | 0
20 | 721 | 998723101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m | t | 0.397 |  | 0
|  | 790 | Ostatní |  |  |  | 0
21 | 030 | 0301 | Montážní a spotřební mat | kg | 0.75 |  | 0
22 | 030 | 0302 | Pomocné ocelové konstrukce | kg | 2.5 |  | 0
23 | 030 | 0303 | Stavební výpomoci | kus | 1 |  | 0
24 | 030 | 0304 | Koordinační činnost | ks | 1 |  | 0
25 | 030 | 0305 | Doprava | ks | 1 |  | 0
26 | R | 0306 | Realizační projektová dokumentace | kus | 1 |  | 0
27 |  | 0307 | Tlaková zkouška potrubí do DN80 | m | 33 |  | 0
28 |  | 0308 | Revize | ks | 1 |  | 0
29 | R | R001 | Těsnění požárních prostupů | ks | 1 |  | 0
|  | 999 | Elektroinstalace |  |  |  | 0
1 | R | R001 | spínač 250V/10A, velkoplošný řazení 01 | ks | 2 |  | 0
2 | R | R002 | CYKY 3x1,5-J | m | 20 |  | 0
3 | R | R003 | CYKY 3x4-J | m | 5 |  | 0
4 | R | R004 | Krabicová rozvodka s víčkem vel 100x100 mm (8110) | ks | 1 |  | 0
5 | R | R005 | Krabicová rozvodka s víčkem, pod omítku KU 68 (1902) | ks | 2 |  | 0
6 | R | R006 | Krabicová rozvodka s víčkem, pod omítku RR 68 (1903) | ks | 2 |  | 0
7 | R | R007 | soustružení otvoru pro KU 68 | ks | 4 |  | 0
8 | R | R008 | vysekání nebo vyfrézování drážky ve zdivu 20h x 30 mm | bm | 10 |  | 0
9 | R | R009 | vysekání nebo vyfrézování drážky ve zdivu 20h x 20 mm | bm | 15 |  | 0
10 | R | R010 | pomocný materiál, hmoždinky, vruty, tmel, svorky | ks | 1 |  | 0
11 | R | R011 | elektromontáže strojovna vzduchotechniky, přívod NN | hod | 12 |  | 0
12 | R | R012 | elektromontáže rozvody objekt | hod | 12 |  | 0
13 | R | R013 | demontáže | hod | 6 |  | 0
14 | R | R014 | revize | ks | 1 |  | 0
15 | R | R015 | začištění a zaštukování kabelových drážek (zajistí stavba) | ks | 1 |  | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0

## Zadání 211
ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Nová technologie zdroje tepla a domovní plynovod v objektu č.p. 211
Objekt: Vytápění + Regulace
Objednatel: Klatovská nemocnice a.s., Plzeňská 929, 339 01 KT
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval: Jan Štětka
Místo: Klatovy | [5 empty] | Datum: 3. 2. 2017
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
|  | 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 0
1 | R | R0 | Demontáž a likvidace stávající výměníkové stanice | kus | 1 |  | 0
2 | 731 | 731244494 | Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 45 kW | kus | 2 |  | 0
3 | 050 | 0500 | Plynový kondenzační kotel, Jmenovitý tepelný výkon 50/30 °C - (13-46) kW | ks | 2 |  | 0
4 | 050 | 0504 | Autorizované uvedení do provozu | ks | 1 |  | 0
5 | 731 | 998731101 | Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m | t | 0.195 |  | 0
|  | 731/a | Odkouření |  |  |  | 0
6 | R | R731_1 | Prodloužení PP d80, 500 mm | ks | 2 |  | 0
7 | R | R731_2 | Oblouk PP d80 x 87° | ks | 2 |  | 0
8 | R | R731_3 | Trubky spalin PP d130 se zaváděcí částí PP d80 pod 45°, 750 mm | ks | 2 |  | 0
9 | R | R731_4 | Prodloužení PP d130, 500 mm | ks | 1 |  | 0
10 | R | R731_5 | Revizní T-kus PP d130 s příklopem | ks | 1 |  | 0
11 | R | R731_6 | Oblouk PP d130 87° | ks | 1 |  | 0
12 | R | R731_6 | Prodloužení PP d130 x 2000 | ks | 6 |  | 0
13 | R | R731_7 | Opěrné koleno PP d130 x 87°vč. podkladové lišty | ks | 1 |  | 0
14 | R | R731_8 | Trubka pro odvod spalin, hliník d130 (bez hrdla) 500 mm | ks | 1 |  | 0
15 | R | R731_10 | Kryt šachty pro d130 | ks | 1 |  | 0
16 | R | R731_11 | Nástěnná krytka pro PP d130 | ks | 1 |  | 0
17 | R | R731_12 | Ochranná trubice pro postup šachtou DN 180 | ks | 1 |  | 0
18 | R | R731_13 | Odtok kondenzátu PP d130 se sifonem | ks | 1 |  | 0
19 | R | R731_14 | Rozpěrka pro PP d130 | ks | 5 |  | 0
20 | 025 | 0250 | Montáž | % |  |  | 0
|  | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0
21 | 731 | 733111115 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 16 |  | 0
22 | 731 | 733111116 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 32 | m | 6 |  | 0
23 | 731 | 733121124 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 76x3,6 | m | 14 |  | 0
24 | 731 | 733141102 | Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50 | kus | 9 |  | 0
25 | 731 | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0.171 |  | 0
|  | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0
26 | 713 | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | m | 22 |  | 0
27 | 631 | 631545110 | pouzdro potrubní izolační 28/25 mm | m | 16 |  | 0
28 | 631 | 631545320 | pouzdro potrubní izolační 35/30 mm | m | 6 |  | 0
29 | 713 | 713463212 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm | m | 14 |  | 0
30 | 631 | 631546070 | pouzdro potrubní izolační 76/50 mm | m | 14 |  | 0
31 | 713 | 998713101 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.034 |  | 0
|  | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0
32 | 731 | 732212815 | Demontáž zásobník stojatého obsah do 300 litrů | kus | 0.087 |  | 0
33 | 731 | 732219315 | Montáž ohříváku vody stojatého PN 0,6/0,6,PN 1,6/0,6 o obsahu 1000 litrů | ks | 1 |  | 0
34 | 731 | 732211121 | Ohřívač stacionární zásobníkový s jedním výměníkem PN 1,0/1,6 o objemu 300 l v.pl. 1,50 m2 | ks | 1 |  | 0
35 | 731 | 732331619 | Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 140 litrů | ks | 1 |  | 0
36 | 731 | 732331778 | Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku | kus | 1 |  | 0
37 | 050 | 0502 | Hydraulická výhybka přímá Rp 2", 8 m3/h | ks | 1 |  | 0
38 | 731 | 732421402 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 2,2 m3/h pro vytápění | ks | 1 |  | 0
39 | 731 | 732421419 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 8,0 m průtok 4,0 m3/h pro vytápění | ks | 2 |  | 0
40 | 721 | 722174004 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm | m | 13 |  | 0
41 | 731 | 732429212 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25 | kus | 2 |  | 0
42 | R | R712_1 | Čerpadlo kondenzátu DN25 | ks | 1 |  | 0
43 | 731 | 998732101 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m | t | 0.175 |  | 0
|  | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0
44 | 731 | 734209102 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8 | kus | 16 |  | 0
45 | 731 | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 3 |  | 0
46 | 731 | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 23 |  | 0
47 | 731 | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 6 |  | 0
48 | 731 | 734209124 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4 | kus | 2 |  | 0
49 | 731 | 734419111 | Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo pevným stonkem a jímkou | kus | 8 |  | 0
50 | 721 | 723233154 | Ventil solenoidový G 3/4 | kus | 1 |  | 0
51 | 731 | 734211119 | Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C | kus | 9 |  | 0
52 | 731 | 734242414 | Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C | kus | 4 |  | 0
53 | 731 | 734242415 | Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C | kus | 1 |  | 0
54 | 731 | 734251211 | Ventil závitový pojistný rohový G 1/2x3/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů | kus | 2 |  | 0
55 | 731 | 734261235 | Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C | kus | 2 |  | 0
56 | 731 | 734291122 | Kohout plnící a vypouštěcí G 3/8 PN 10 do 110°C závitový | kus | 7 |  | 0
57 | 731 | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový | kus | 8 |  | 0
58 | 731 | 734291244 | Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 4 |  | 0
59 | 731 | 734291245 | Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 1 |  | 0
60 | 731 | 734292715 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 13 |  | 0
61 | 731 | 734292716 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 4 |  | 0
62 | 731 | 734292719 | Kohout kulový přímý G 2 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 6 |  | 0
63 | 731 | 734295021 | Směšovací armatura závitová trojcestná (kv=4) se servomotorem (230V, 3-bodový) | kus | 2 |  | 0
64 | 731 | 734411102 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 75 mm | kus | 8 |  | 0
65 | 731 | 734421101 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení | kus | 1 |  | 0
66 | 731 | 734424101 | Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C | kus | 1 |  | 0
67 | 731 | 734494121 | Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm | kus | 1 |  | 0
68 | 731 | 734494213 | Návarek s trubkovým závitem | kus | 1 |  | 0
69 | 731 | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.059 |  | 0
70 | R | R734_1 | Zátka DN 25 | ks | 2 |  | 0
|  | 789 | EZ, MaR |  |  |  | 0
71 | 060 | 0600 | Úprava systému MaR, včetně zabezpečovacího zařízení, do nemocnicí provozovaného systému PROCOP- podmínka kompaktibility (včetně vizualizace a zavedení na dispečerské pracoviště obsluhy - kompatibilita se stávajícím vizualizačním systémem) | ks | 1 |  | 0
72 | 050 | 0500/1 | Kompletní systém MaR pro kaskádu kotlů. Tento systém musí být kompaktibilní se stávajícím systémem MaR v areálu Nemocnice Klatovy. Oba systémy budou vzájemně funkčně propojeny | ks | 1 |  | 0
73 | R | C2.01 | CYKY 3x2,5 | m | 20 |  | 0
74 | R | C2.02 | H07V-U 6,0 (CY) | m | 20 |  | 0
75 | R | C2.03 | H07V-K 1,50 (CYA) | m | 50 |  | 0
76 | R | C2.04 | H05VV-F 3G1 | m | 160 |  | 0
77 | R | C2.05 | JYTY-O 4x1 | m | 260 |  | 0
78 | R | C2.06 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | m | 320 |  | 0
79 | R | C2.07 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | m | 60 |  | 0
80 | R | C2.08 | Jistič C2/1 | ks | 2 |  | 0
81 | R | C2.09 | Jistič C4/1 | ks | 4 |  | 0
82 | R | C2.10 | Jistič C6/1 | ks | 6 |  | 0
83 | R | C2.11 | Pojistkový odpínač 3-pólový, 32A gG 10 x 38 mm | ks | 1 |  | 0
84 | R | C2.12 | Pojistka válcová gG10x38 2A 500V | ks | 1 |  | 0
85 | R | C2.13 | Pojistka válcová gG10x38 4A 500V | ks | 2 |  | 0
86 | R | C2.15 | Lišta propojovací, L2, 16mm2 | m | 0.4 |  | 0
87 | R | C2.16 | Vypínač 1P/40A | ks | 1 |  | 0
88 | R | C2.17 | Stykač inst., 2Z/25 A, 230 V AC/DC, AgSnO2, přep. | ks | 8 |  | 0
89 | R | C2.18 | Lišta propojovací, 22, 1P, 8 pozic | ks | 1 |  | 0
90 | R | C2.19 | Relé VS 308K rudá AC 230, AC/DC 24 V | ks | 1 |  | 0
91 | R | C2.20 | Rošt CF 54/ 50 EZ | m | 6 |  | 0
92 | R | C2.21 | Rošt CF 54/100 EZ | m | 6 |  | 0
93 | R | C2.22 | Konzola CM50 | ks | 8 |  | 0
94 | R | C2.23 | Konzola CU 100 | ks | 8 |  | 0
95 | R | C2.24 | Podložka CE 25 001201 | ks | 20 |  | 0
96 | R | C2.25 | Podložka CE 30 001301 | ks | 20 |  | 0
97 | R | C2.26 | Šroub BTRL 8x15 s maticí EEC 8EZ | ks | 20 |  | 0
98 | R | C2.27 | Trubka pevná pr.16 320N sv.šedá | m | 18 |  | 0
99 | R | C2.28 | Trubka HFXS 12 SW pr.12 černá | m | 20 |  | 0
100 | R | C2.29 | automaticky uzaviratelna prichytka flexibilnich trubek 1253 S 2/100 | ks | 20 |  | 0
101 | R | C2.30 | Krabice OBO A8 IP54 | ks | 4 |  | 0
102 | R | C2.31 | Svorka ZSA 16 zemnící | ks | 12 |  | 0
103 | R | C2.32 | Pásek Cu 15x0,4 pospojovací pro ZSA16 | ks | 3 |  | 0
104 | R | C2.33 | Svorkovnice EPS 2 ekvipotencionální | ks | 1 |  | 0
105 | R | C2.34 | Zásuvka ČSN, DIN | ks | 1 |  | 0
106 | R | C2.38 | Nástěnný rám+dveře 2A-12, IP54, otočná klika, 602x658x250, 28,70kg , 4x21mod | ks | 1 |  | 0
107 | R | C2.39 | Konstrukce instalační 2-12, plastové panely, 4řady, 21mod. | ks | 1 |  | 0
108 | R | C2.40 | Příruba k rozvaděči M2000 | ks | 1 |  | 0
109 | R | C2.41 | Lišta zaslepovací 1.000 mm, šedá | ks | 2 |  | 0
110 | R | C2.42 | Ovladač 178E nouzový | ks | 1 |  | 0
111 | R | C2.43 | Elektroměr PRO1-Mod 0,25-45A ModBus MID, přímé měření do 45A | ks | 1 |  | 0
112 | R | C2.44 | INZ 61, Nízkofrekvenční snímač k membránovým plynoměrům, 10imp/1m3 | ks | 1 |  | 0
113 | R | C2.45 | panel mounted USB 3.0 port - O22 mm - for USB interface jack type A | ks | 1 |  | 0
114 | R | C2.46 | panel mounted RJ45 port - O22 mm - for Ethernet connection | ks | 1 |  | 0
115 | R | C2.47 | čidlo hladiny kapalin pro svislou montáž, -30...85°C, 500mA, 200V DC, 10W, kabel 0,3m | ks | 1 |  | 0
116 | R | C2.48 | Svorka EK 6/35 PE | ks | 3 |  | 0
117 | R | C2.49 | PTI 2,5-PE/L/L | ks | 55 |  | 0
118 | R | C2.50 | D-PTI/3, zakončovací kryt | ks | 1 |  | 0
119 | R | C2.51 | ATP-PTI/3, Oddělovací deska oddílů | ks | 8 |  | 0
120 | R | C2.52 | FBS 10-5, Zástrčný můstek | ks | 8 |  | 0
121 | R | C2.53 | ZBF 5 CUS, Označovací štítek | ks | 3 |  | 0
122 | R | C2.54 | Trafo toroidni 230/24 100VA | ks | 1 |  | 0
123 | R | C2.55 | Zdroj: spínaný; modulový; 76,8W; 24VDC; Uvýst:21,6÷28,8VDC; 3,2A; 99x97x30mm | ks | 1 |  | 0
124 | R | C2.56 | Venkovní teplotní čidlo LG-Ni1000, -50…+70°C | ks | 1 |  | 0
125 | R | C2.57 | Příložné čidlo teploty Ni1000, 0…110°C, velmi rychlé 2s | ks | 3 |  | 0
126 | R | C.68 | Kabelové čidlo teploty Ni1000, 0…110°C, 30s, kabel 2m, 6*40mm | ks | 2 |  | 0
127 | R | C2.59 | Prostorové teplotní čidlo LG-Ni1000, 0…+50°C | ks | 1 |  | 0
128 | R | C2.60 | Poniklovaná mosazná jímka G1/2", PN10 pro čidla teploty QAZ21 a QAE22, délka 200mm | ks | 1 |  | 0
129 | R | ¨C2.61 | Držák kabelu čidla teploty QAZ21… | ks | 1 |  | 0
130 | R | C2.62 | Kapilárový termostat jímkový/příložný, 40-120 st. C, nastavení žádané hodnoty pod krytem | ks | 1 |  | 0
131 | R | C2.63 | Čidlo tlaku 0-6bar signál 0-10V | ks | 1 |  | 0
132 | R | C2.64 | Kulový kohout s vypouštěním, redukce a těsnění | ks | 1 |  | 0
133 | R | C2.65 | hořlavé a výbušné plyny, katalytický senzor, 0-20% DMV, IP-54, 4-20mA, 12-24Vss | ks | 1 |  | 0
134 | R | C2.66 | CO - oxid uhelnatý, elektrochemický, 0-300ppm, 4-20mA, IP 54 |  | 1 |  | 0
135 | R | C2.67 | Kalibrace a ověření snímače plynu | ks | 2 |  | 0
136 | R | C2.68 | CEME 8324 VN 011 F 230, G1/2", kv=1.6, Ventilové těleso s cívkou, do 150°C | ks | 1 |  | 0
137 | R | C2.69 | Mechanický vodoměr do 90°C, Q3 = 2,5m3/h, l = 80mm, G3/4", příprava pro imp. modul WFZ4.. | ks | 1 |  | 0
138 | R | C2.70 | Přídavný impulzní modul Reed (čistý kontakt) pro vodoměry WFK40../WFW40.. | ks | 1 |  | 0
139 | R | C2.71 | VR 34, připojovací modul k nadřazeným reg.systémům s ovládacím rozhraním 0-10 V | ks | 2 |  | 0
140 | R | C2.72 | Podstanice 52 I/O, BACnet/IP | ks | 1 |  | 0
141 | R | C2.73 | Ovládací panel pro podstanice PX, Ethernet | ks | 1 |  | 0
142 | R | C2.74 | Modul digitálních výstupů, 6 I/O | ks | 2 |  | 0
143 | R | C2.75 | Modul digitálních vstupů, 8 I/O | ks | 1 |  | 0
144 | R | C2.76 | Rozšířený univerzální modul, 8 I/O | ks | 4 |  | 0
145 | R | C.77 | Adresovací kolíčky 1 ... 12, + resetovací (2x) | ks | 1 |  | 0
146 | R | C2.78 | instalační materiál | ks | 1 |  | 0
147 | R | C2.79 | Montáže elektro a MaR | ks | 1 |  | 0
148 | R | C2.80 | Provedení zkoušek a revizí dle ČSN včetně vyhotovení protokolů | ks | 1 |  | 0
149 | R | C2.81 | Projektová dokumentace elektro a MaR - pouze schéma zapojení | ks | 1 |  | 0
150 | R | C2.82 | Kusová zkouška rozvaděče | ks | 1 |  | 0
151 | R | C2.83 | SW - Zpracování uživatelských programů - 1 datový bod | db | 36 |  | 0
152 | R | C2.84 | SW - Oživení a provedení zkoušek - 1 datový bod | db | 36 |  | 0
153 | R | C2.85 | SW - 1 datový bod pro komunikaci | ks | 1 |  | 0
154 | R | C2.86 | Rozšíření ALFA-základ o 1 podstanici | ks | 1 |  | 0
155 | R | C2.87 | Switch | ks | 1 |  | 0
156 | R | C2.88 | Seřízení, nastavení, odzkoušení a zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0
157 | R | C2.89 | Zajištění a příprava materiálu, doprava | ks | 1 |  | 0
|  | 791 | Stavební úpravy |  |  |  | 0
158 | R | .55 | Nadezdění a oplechování komína | ks | 1 |  | 0
159 | R | .56 | Vybourání otvoru přívodu vzduchu | m3 | 0.1 |  | 0
160 | R | .57 | Žaluzie na otvoru přívodu vzduchu | ks | 1 |  | 0
161 | R | .58 | Vyfrézování stávající větrací šachty pro instalaci odkouření | ks | 1 |  | 0
162 | R | R.06 | Výmalba místnosti zdroje tepla | m2 | 54 |  | 0
163 | R | R05 | Dveře s požární odolností 800x2000 mm (viz požární zpráva) | ks | 1 |  | 0
164 | R | R05.1 | Požární těsnění prostupů (viz požární zpráva) | ks | 1 |  | 0
|  | 790 | Ostatní |  |  |  | 0
165 | R | .53 | Napouštění a vypouštění teplovodu, odvzdušnění | h | 8 |  | 0
166 | R | .53 | Napouštění a vypouštění systému, odvzdušnění | h | 8 |  | 0
167 | R | 32 | Odpojení teplovodu, zátka DN 32 | ks | 2 |  | 0
168 | R | .54 | Realizační projektová dokumentace | h | 20 |  | 0
169 | 030 | 0300 | Topná zkouška | hod | 24 |  | 0
170 | 030 | 0301 | Montážní a spotřební mat | kg | 0.75 |  | 0
171 | 030 | 0302 | Pomocné ocelové konstrukce | kg | 10 |  | 0
172 | 030 | 0303 | Stavební výpomoci | kpl | 1 |  | 0
173 | 030 | 0304 | Koordinační činnost | ks | 1 |  | 0
174 | 030 | 0305 | Doprava | ks | 1 |  | 0
|  | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0
1 | 721 | 722174023 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm | m | 5 |  | 0
2 | 721 | 722174024 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm | m | 44 |  | 0
3 | 721 | 722181252 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 42 mm | m | 10 |  | 0
4 | 721 | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 16 |  | 0
5 | 721 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 16 |  | 0
6 | 731 | 732421212 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 2,20 m3/h pro TUV | kus | 1 |  | 0
7 | 721 | 722239102 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4 | kus | 3 |  | 0
8 | 721 | 722239103 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1 | kus | 6 |  | 0
9 | 731 | 732429212 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25 | kus | 1 |  | 0
10 | 721 | 722224115 | Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/8 PN 10 s jedním závitem | kus | 2 |  | 0
11 | 721 | 722231074 | Ventil zpětný G 1 PN 10 do 110°C se dvěma závity | kus | 1 |  | 0
12 | 721 | 722231252 | Ventil pojistný G 3/4"x1" (600 kPa) | kus | 1 |  | 0
13 | 721 | 722232044 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2 |  | 0
14 | 721 | 722232045 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2 |  | 0
15 | 426 | 426901090 | nádoba tlaková (aquamat) - vertikální DE 50/10 objem 50 l | kus | 1 |  | 0
16 | R | R722.01 | Obslužná armatura aquamatu DN25 | ks | 1 |  | 0
17 | 721 | 722234265 | Filtr mosazný G 1 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem | kus | 1 |  | 0
18 | 721 | 722225314 | Šroubení přechodové krátké s vnějším závitem D 32xR 3/4 " | kus | 1 |  | 0
19 | 721 | 722225315 | Šroubení přechodové krátké s vnějším závitem D 32xR 1" | kus | 2 |  | 0
20 | 721 | 998722101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | t | 0.089 |  | 0
|  | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  | 0
21 | 721 | 723111204 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25 | m | 2 |  | 0
22 | 721 | 723150312 | Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 57x3,2 mm | m | 12 |  | 0
23 | 721 | 723150368 | Chránička D 76x3,2 mm | m | 1.5 |  | 0
24 | 721 | 723160204 | Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1 | ks | 1 |  | 0
25 | 721 | 723160334 | Rozpěrka přípojek plynoměru G 1 | ks | 1 |  | 0
26 | 020 | 0201 | Nátěr potrubí do DN 50 1 x zákl. | m | 14 |  | 0
27 | 020 | 0202 | Nátěr potrubí do DN 50 2 x vrch | m | 14 |  | 0
28 | 020 | 0203 | Tlaková zkouška plynovodu | ks | 1 |  | 0
29 | 020 | 0204 | Revize plynovodu vč. spotřebičů | ks | 1 |  | 0
30 | 721 | 723239103 | Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1 ostatní typ | kus | 2 |  | 0
31 | 721 | 723239106 | Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 2 ostatní typ | kus | 1 |  | 0
32 | 721 | 723261913 | Montáž plynoměrů G-6 maximální průtok 10 m3/hod. | kus | 1 |  | 0
33 | 388 | 388222720 | plynoměr membránový nízkotlaký BK se šroubením G6, PN 0,05 MPa, rozteč 250 | kus | 1 |  | 0
34 | 721 | 723180114 | Potrubí plynové nerezové EUROGW, PN 0,5 DN 25 | m | 2 |  | 0
35 | 721 | 723231164 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí - vnitřní závit těžká řada | kus | 2 |  | 0
36 | 721 | 723231167 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí - vnitřní závit těžká řada | kus | 1 |  | 0
37 | 721 | 998723101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m | t | 0.087 |  | 0
|  | 791 | Ostatní |  |  |  | 0
38 | R | .54 | Realizační projektová dokumentace | h | 5 |  | 0
39 | 030 | 0301 | Montážní a spotřební mat | kg | 0.75 |  | 0
40 | 030 | 0302 | Pomocné ocelové konstrukce | kg | 10 |  | 0
41 | 030 | 0304 | Koordinační činnost | ks | 1 |  | 0
42 | 030 | 0305 | Doprava | ks | 1 |  | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0