| AKCE: | PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVY ČÁSTI PAVILONU „6“ – SOUE PLZEŇ – 2. STAVBA |
| --- | --- |

D. 	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A

TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

- D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO

- OBJEKTU

D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

D.1.4.1 	 zdravotně technické instalace +

VZDUCHOTECHNIKA

D.1.4.1.1. technická zpráva

|  | 6 |
| --- | --- |

V Plzni, ZÁŘÍ 2016	vypracovalA: DANA PLUHAŘOVÁ

všeobecně

Účelem této projektové dokumentace je oprava pavilonu „6“, který se nalézá v areálu SOU ELEKTROTECHNICKÉHO PLZEŇ.

Areál se nachází v ulici Vejprnická, Plzeň, v k.ú. Skvrňany 722 596.

Řešený objekt areálu, pavilon „6“, je umístěn na pozemku: k.č. st. 2187/3 a je na adrese č.p. 671/č.o. 54, v ulici Vejprnická, v areálu SOU Elektrotechnického, Plzeň - Škvrňany.

Oprava pavilonu byla rozdělena na 2 stavby. 1. stavba již byla zrealizovaná a týkala se drobných oprav a úprav pavilonu 6 v polovině objektu směrem na jih od hlavního schodiště budovy nevyžadujících stavební povolení. Na 2. stavbu bylo vydáno stavební povolení Sp.zn. SZ UMO3/04233/15/Kc, Č.j. UMO3/06304/15. 2. stavba řešila přístavbu vstupní haly. Tato projektová dokumentace řeší 2. stavbu, která bude doplněná kromě přístavby vstupní haly o nový výtah, úpravu podesty hlavního schodiště a oprava a změna dispozic v druhé polovině objektu severně od hlavního schodiště.

Pavilon 6 bude nově sloužit pro výuku SOUE a budou v něm umístěny učebny, dílny, šatny, knihovna a sociální zázemí. Původně zde SOUE mělo internát. Tento pavilon 6 nahradí vyučovací prostory, které SOUE uvolnilo pro Sportovní gymnázium v pavilonu C a v 1.NP pavilonu B. Nově vzniklé učebny budou využívány jako pomocné prostory pro výuku skupin dělených tříd (max. 17 žáků) pro výuku cizích jazyků a dělených tříd na předměty výpočetní techniky. Dále v těchto prostorách bude probíhat výuka zájmové činnosti v oblasti elektro (kroužky o počtu max. do 10 žáků).

V řešené části severně od stávajícího hlavního schodiště objektu je v každém patře 1.NP až 4.NP navrženo nové sociální zázemí, které se skládá pro každé patro z WC pro potřeby učitelů a WC pro studenty -  pánské a dámské. Před samostatnou wc kabinou je předsíňka, u pánského wc je v předsíňce umístěn pisoár. Vedle záchodů bude v každém patře umístěna úklidová komora. V 1.NP se bude nacházet v bloku sociálního zázemí ještě invalidní WC.

Stávající sociální zázemí v této řešené části bude z plna zrušeno a nahrazeno novým.

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

1) vodovodní potrubí

venkovních část AREÁLOVÝCH rozvodů vody - stávající

Potrubí studené vody, teplé vody, cirkulační potrubí - stávající

Zájmový objekt má stávající napojení na dodávku pitné vody. Do objektu je přivedeno vodovodní potrubí studené vody do 1.PP – místnost Rozvodna, které je napojeno na stávající rozvody v areálu. Na stávající rozvod studené vody se hned za obvodovou zdí napojuje stávající potrubí pro požární vodu, která je přivedena ke stávajícímu hydrantu v objektu v 1.PP.

Do pavilonu 6 je přivedeno potrubí teplé vody a cirkulační potrubí z objektu výměníkové stanice, který se nachází v areálu SOU Elektrotechnického. Tyto rozvody vstupují do 1.PP objektu též v místnosti s názvem Rozvodna.

vnitřní část AREÁLOVÝCH rozvodů vody – stávající + nové

Páteřní stávající rozvody studené, teplé vody a cirkulační potrubí jsou vedeny pod stropní konstrukcí 1.PP z místnosti Rozvodna přes hlavní komunikační chodbu. Na tento páteřní rozvod v chodbě pod stropem se napojíme s novými rozvody pro nově navržené sociální zázemí v objektu.

Potrubí studené vody – nové

V objektu bude užito potrubí z PP, tlaková třída PN16 v dimenzích d25 a d20.

Potrubí studené vody bude vedeno v drážkách ve zdivu - příčkách, vše zaplentováno v 1.NP až 4.NP.

Nové potrubí bude napojené na stávající rozvod v 1.PP v chodbě pod stropní konstrukcí. Z místa napojení povede přiznané pod stropem v 1.PP a dále vystoupá do zájmových pater, odkud bude dále rozvedeno.

V 1.NP až 4.NP dle výkresu bouracích prací bude v severní části objektu zrušeno veškeré sociální zázemí včetně příček, obkladů, nášlapných vrstev a veškerých stávajících zařizovacích předmětů. Přívody k těmto rušeným nadbytečným nevyužívaným zařizovacím předmětům budou také zrušeny bez náhrady.

Potrubí bude opatřeno návlekovou izolací tl. 10 mm.

Budou provedeny veškeré potřebné revize a odzkoušení.

Potrubí teplé užitkové vody a cirkulační potrubí - nové

V objektu bude užito potrubí z PP, tlaková třída PN16 v dimenzích d25 a d20.

Potrubí teplé užitkové vody a cirkulační potrubí bude vedeno v drážkách ve zdivu - příčkách, vše zaplentováno v 1.NP až 4.NP.

Nové potrubí bude napojené na stávající rozvod v 1.PP v chodbě pod stropní konstrukcí. Z místa napojení povede přiznané pod stropem v 1.PP a dále vystoupá do zájmových pater, odkud bude dále rozvedeno.

V 1.NP až 4.NP dle výkresu bouracích prací bude v severní části objektu zrušeno veškeré sociální zázemí včetně příček, obkladů, nášlapných vrstev a veškerých stávajících zařizovacích předmětů. Přívody k těmto rušeným nadbytečným nevyužívaným zařizovacím předmětům budou také zrušeny bez náhrady.

Potrubí bude opatřeno návlekovou izolací tl. 10 mm.

Budou provedeny veškeré potřebné revize a odzkoušení.

U potrubí studené a teplé vody a cirkulačního potrubí budou pro každé patro pro sociální zázemí na obě strany od stoupacího potrubí vysazeny uzavírací ventily, které budou přístupny revizními dvířky. Celkem se jedná o 24 uzavíracích ventilů a 8 revizních dvířek.

U potrubí studené vody pro umyvadla učeben a v šatnách bude na stoupacím potrubí vysazen uzavírací ventil nad podlahou 1.NP vč. revizních dvířek, který zajistí uzavření všech 12 umyvadel na této větvi.

2) kanalizační potrubí

venkovních část AREÁLOVÝCH rozvodů kanalizace - stávající

Potrubí splaškové kanalizace - stávající

Objekt má stávající napojení na veřejnou kanalizační síť města Plzně. Z kolektoru, který vede pod chodbou 1.PP, je vyvedeno stávající kanalizační potrubí do venkovního prostoru areálu, kde je napojeno na stávající areálové rozvody.

Potrubí dešťové kanalizace – stávající+úprava

Na východní fasádě dojde k posunu dvou okapových svodů, kvůli oknům a  s ním spojená instalace nových lapačů střešních splavenin vč. dopojení na stávající dešťovou kanalizační síť – PVC KG 125. Okapový žlab bude vyměněn kolem celého objektu. Dále jsou nově navržené dva nové svody včetně lapačů střešních splavenin, které budou nově napojené novým rozvodem dešťové kanalizace do stávající areálové. Nové potrubí dešťové kanalizace pro dopojení nových svodů je navrženo PVC KG 125. Tyto dva nové svody budou odvodňovat střechu přístavby nové vstupní haly a střešní plášť nad upravenými podestami hlavního schodiště.

vnitřní část rozvodů splaškové kanalizace – stávající + nové

Páteřní stávající rozvod splaškové kanalizace je veden v kolektoru pod hlavní komunikační chodbou 1.PP. Na tento páteřní rozvod jsou napojeny stávající stoupací potrubí. Stávající stoupací potrubí kanalizace nefunkční se odstraní a zaslepí nad podlahou 1.PP. Na jedno stoupací potrubí se napojíme s novými rozvody pro nově navržené sociální zázemí v objektu a umyvadla učeben a šaten. Stoupací potrubí povede pod stropní konstrukci 1.PP, kde budou pod stropní konstrukcí rozvedeny nové rozvody pro horní 1.NP.

Potrubí splaškové kanalizace - nové

Z novou kanalizací se napojíme na stávající stoupací potrubí pod stropní konstrukcí 1.PP.

Nová splašková kanalizace pod stropní konstrukcí 1.PP bude rozvedena pro připojení 4 záchodových mís a jedné výlevky v 1.NP, pro 2 stoupací potrubí pro horní patra a pro umyvadla umístěná v učebnách a šatnách. V 1.PP bude kanalizační potrubí přiznané.

Na stoupací kanalizační potrubí, která vystoupají do zájmových pater, budou napojené nové zařizovací předměty umístěné v navržených sociálních zázemí a v učebnách, šatnách.

V objektu bude užito potrubí včetně tvarovek PP v dimenzích DN 110 – pro záchodové mísy, výlevky a stoupací potrubí a DN 50 pro umyvadla a pisoáry.	Splaškové kanalizační potrubí bude vedeno pod stropními konstrukcemi (potrubí dimenze 110 a pro umyvadla učeben a šaten dimenze 50) a v drážkách ve zdivu – příčkách. V 1.NP až 4.NP budou veškeré rozvody zaplentovány, potrubí vedeno pod stropními konstrukcemi v horních patrech bude umístěno nad novými kazetovými podhledy.

Stoupací potrubí budou vyvedena nad střešní plášť a ukončena min. 0,5 m nad odvětrávacími hlavicemi.

V 1.NP až 4.NP dle výkresu bouracích prací bude v severní části objektu zrušeno veškeré sociální zázemí včetně příček, obkladů, nášlapných vrstev a veškerých stávajících zařizovacích předmětů. Přívody k těmto rušeným nadbytečným nevyužívaným zařizovacím předmětům budou také zrušeny bez náhrady včetně stoupacích potrubí, které budou ukončeny a zaslepeny nad podlahou 1.PP.

Budou provedeny veškeré potřebné revize a odzkoušení.

Nad podlahou 1.NP až 4.NP na nových kanalizačních stoupacích potrubí v 1 m budou umístěny čistící kusy - 8 ks včetně přístupových revizních dvířek.

zařizovací předměty

V objektu, v jeho zájmové části, budou instalovány nové zařizovací předměty a to:

1.NP

3 umyvadla v sociálním zázemí + 3 umyvadla v učebnách a šatně, 3 závěsné wc mísy vč. systému pro závěsné wc, 1 pisoár, 1 umyvadlo pro invalidy, 1 závěsná wc mísa pro invalidy vč. systému pro závěsné wc, 1 výlevka

2.NP

3 umyvadla v sociálním zázemí + 3 umyvadla v učebnách a šatně, 3 závěsné wc mísy vč. systému pro závěsné wc, 1 pisoár, 1 výlevka

3.NP

3 umyvadla v sociálním zázemí + 3 umyvadla v učebnách a šatně, 3 závěsné wc mísy vč. systému pro závěsné wc, 1 pisoár, 1 výlevka

4.NP

3 umyvadla v sociálním zázemí + 3 umyvadla v učebnách a šatně, 3 závěsné wc mísy vč. systému pro závěsné wc, 1 pisoár, 1 výlevka

K umyvadlům budou instalovány umyvadlové stojánkové pákové baterie. K invalidnímu umyvadlu bude instalována stojánková páková baterie pro invalidy – speciální. Umyvadla v učebnách a šatnách budou napojeny jen na studenou vodu. Závěsné záchodové mísy jsou navrženy včetně zazdívaného splachovacího systému. Pisoáry budou včetně splachovacího systému – mechanický, tlačítkový. Výlevkové mísy budou dodány včetně zazdívaného splachovacího systému a pákové nástěnné baterie. U všech zařizovacích předmětů budou instalovány zápachové uzávěrky.

Rozměry a instalace invalidního wc a umyvadla budou splňovat normu ČSN 73 4108. Vybavení invalidního WC příslušnými madly a dalším vybavením přesně specifikovaným, rozměrové určení osazení záchodové mísy a umyvadla je popsáno podrobně v PSV – součástí této PD.

vzduchotechnika

Sociální zázemí v 1 až ve 4.NP bude nuceně odvětráno. Kromě předsíněk WC se v jednotlivých místnostech nachází i okna. V každém patře bude zřízeno sociální zázemí, které se skládá - wc pro potřeby učitelů a wc pro potřeby studentů - pánské a dámské. Před samostatnou wc kabinou je umístěna předsíňka, u pánského wc je v předsíňce umístěn pisoár. Dále v každém patře se bude nacházet úklidová komora a v 1.NP je umístěno invalidní WC.

Odvětrání místnosti 1.21 – PŘEDSÍŇ WC UČITELÉ; 1.22 -  WC – UČITELÉ:

Odvětrání místnosti 1.25 – PŘEDSÍŇ WC DÁMSKÉ; 1.26 -  WC – DÁMSKÉ:

Odvětrání místnosti 1.20 – WC – INVALIDI:

Odvětrání místnosti 2.20 – PŘEDSÍŇ WC UČITELÉ; 2.21 -  WC – UČITELÉ:

Odvětrání místnosti 2.24 – PŘEDSÍŇ WC DÁMSKÉ; 2.25 -  WC – DÁMSKÉ:

Odvětrání místnosti 3.20 – PŘEDSÍŇ WC UČITELÉ; 3.21 -  WC – UČITELÉ:

Odvětrání místnosti 3.24 – PŘEDSÍŇ WC DÁMSKÉ; 3.25 -  WC – DÁMSKÉ:

Odvětrání místnosti 4.20 – PŘEDSÍŇ WC UČITELÉ; 4.21 -  WC – UČITELÉ:

Odvětrání místnosti 4.24 – PŘEDSÍŇ WC DÁMSKÉ; 4.25 -  WC – DÁMSKÉ:

1)	Odvětrání předsíňky a WC – 1x umyvadlo - 30m3/h + 1x WC - 50m3/h =

80m3/h

2)	Odvětrání bude provedeno VZT potrubím DN100, které bude vedeno nad podhledem s vyústěním do fasády. Na fasádě osazena větrací mřížka 100x100mm s pohyblivými lamelami ve směru toku vzduchu a síťovinou proti vniknutí hmyzu.

Do potrubí VZT bude instalován potrubní ventilátor o výkonu 80 m3/h spouštěný přes spínač s doběhem.

Na VZT potrubí budou instalovány nasávací mřížky Ø100mm umístěné v podhledu, jedna v předsíňce a jedna v samostatné kabině WC. U invalidního WC jedna uprostřed místnosti.

V trase potrubí bude nutné vytvořit kondenzační místo pro odvod vzniklého kondenzátu.  Snahou je zamezit zpětnému vtoku vody do elektrického ventilátoru a interiérů místností.

Jedná se celkem o 9 potrubních ventilátorů, v každém patře dvě větve (WC učitelé, WC dámské) + jedna větev wc invalidi, 9 větracích mřížek na fasádě, 17 nasávacích mřížek – na každé větvi 2 ks pro každou odvětrávanou místnost + 1 ks invalidi.

Odvětrání místnosti 1.23 – PŘEDSÍŇ WC PÁNSKÉ; 1.24 -  WC – PÁNSKÉ:

Odvětrání místnosti 2.22 – PŘEDSÍŇ WC PÁNSKÉ; 2.23-  WC – PÁNSKÉ:

Odvětrání místnosti 3.22 – PŘEDSÍŇ WC PÁNSKÉ; 3.23 -  WC – PÁNSKÉ:

Odvětrání místnosti 4.22 – PŘEDSÍŇ WC PÁNSKÉ; 4.23 -  WC – PÁNSKÉ:

1)	Odvětrání předsíňky a WC – 1x umyvadlo - 30m3/h + 1x WC - 50m3/h + 1x pisoár – 25m3/h = 105m3/h

2)	Odvětrání bude provedeno VZT potrubím DN100, které bude vedeno nad podhledem s vyústěním do fasády. Na fasádě osazena větrací mřížka 100x100mm s pohyblivými lamelami ve směru toku vzduchu a síťovinou proti vniknutí hmyzu.

Do potrubí VZT bude instalován potrubní ventilátor o výkonu 105 m3/h spouštěný přes spínač s doběhem.

Na VZT potrubí budou instalovány nasávací mřížky Ø100mm umístěné v podhledu, jedna v předsíňce a jedna v samostatné kabině WC.

V trase potrubí bude nutné vytvořit kondenzační místo pro odvod vzniklého kondenzátu.  Snahou je zamezit zpětnému vtoku vody do elektrického ventilátoru a interiérů místností.

Jedná se celkem o 4 potrubní ventilátory, v každém patře jedna větev (WC pánské), 4 větrací mřížky na fasádě, 8 nasávacích mřížek – na každé větvi 2 ks pro každou odvětrávanou místnost.

Odvětrání místnosti 1.27 – ÚKLIDOVÁ KOMORA:

Odvětrání místnosti 2.26 – ÚKLIDOVÁ KOMORA:

Odvětrání místnosti 3.26 – ÚKLIDOVÁ KOMORA:

Odvětrání místnosti 4.26 – ÚKLIDOVÁ KOMORA:

- Odvětrání úklidové komory – 1x výlevka - 50m3/h

2)	Odvětrání bude provedeno VZT potrubím DN100, které bude vedeno nad podhledem s vyústěním do fasády. Na fasádě osazena větrací mřížka 100x100mm s pohyblivými lamelami ve směru toku vzduchu a síťovinou proti vniknutí hmyzu.

Do potrubí VZT bude instalován potrubní ventilátor o výkonu 50 m3/h spouštěný přes spínač s doběhem.

Na VZT potrubí budou instalovány nasávací mřížky Ø100mm umístěné v podhledu uprostřed místností.

V trase potrubí bude nutné vytvořit kondenzační místo pro odvod vzniklého kondenzátu.  Snahou je zamezit zpětnému vtoku vody do elektrického ventilátoru a interiérů místností.

Jedná se celkem o 4 potrubní ventilátory, v každém patře jedna větev (úklidová komora), 4 větrací mřížky na fasádě, 4 nasávací mřížky – uprostřed každé odvětrávané místnosti v každém patře.

Před provedením zaplentovacích prací bude provedena těsnící zkouška a všechny potřebné revize!