1. Identifikace stavby

Akce : Projektová dokumentace na opravy části pavilonu „6“ SOU E Plzeň – 2. Stavba

„Nové jazykové a ICT učebny“

Stupeň PD : DPS

Profese :   Silnoproudá elektrotechnika

Investor: Plzeňský kraj, krajský úřad, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Číslo zakázky: 201609

Datum: 10/2017

# 2. Silnoproudá  elektrotechnika

2.1 Rozsah

Projekt řeší vnitřní elektroinstalaci rozvodů NN pro část vyčleněnou ve 2.NP objektu jako počítačová učebna v rozsahu:

- Rozvod od okruhového rozváděče podlaží (vnitřní elektroinstalace učeben)

- Napojení zařízení slaboproudu

- Zásuvkové okruhy pro PC techniky

- Projekt začíná novými okruhovým vývodem z R2.1_2NP (označení pro potřeby projektu).

2.2 HDV

- hlavní domovní vedení  (HDV) je stávající dle projektu 09/2016

2.3  Použité podklady

- Stavební půdorysy 1:100

- Prohlídka stavby a jednání s investorem za účasti provozovatele

- Požadavky investora, zaslaný podklad 20.9.2017, upřesněný emailem 4.10.2017 změny ověřené telefonicky 6.10.2017

- Podklady o technologie (příkony technologického vybavení)

- Konzultace s projektantem slaboproudu (průběžně při projektových pracích)

2.4 Normy ČSN

Projekt vychází v technickém řešení důsledně z platných ČSN. Jsou respektovány zejména:

-ČSN 33 2000-4-41 ed.2 - Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem

-ČSN 33 2000-1 ed.2 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik

-ČSN332000-4-43 ed.2 - Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 45

-ČSN332000-7-729 - Elektrická zařízení. Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech- uličky pro obsluhu

-ČSN 33 2130 ed.3- Vnitřní elektrické rozvody

-ČSN 33 2000-5-51 ed.3 – Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 51: Všeobecné předpisy

-ČSN 33 2000-5-52 ed.2 – Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení

-ČSN EN 12464-1 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory

-ČSN EN 1838 r.2015 – Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení

-ČSN EN 50172 – Systémy nouzového únikového osvětlení

-ČSN EN 50 110-1 ed.2, ČSN EN 50 110-2 ed.2 – Obsluha a práce na elektrických zařízeních

-ČSN  33 0165 (ČSN EN 60446) – Elektrotechnické předpisy – Značení vodičů barvami nebo číslicemi.

# ČSN EN 62305-3 ed. 2 (341390) soubor norem Ochrana před bleskem

-ČSN  EN 60439-1 ed.2 – Rozváděče NN  část 1:typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče

-ČSN  ISO 3864- 1 –bezpečnostních barvy a bezpečnostní značky, zásady navrhování

-  normy a předpisy související.

2.5 Technické údaje

Rozvodná soustava:3 PEN,AC,400V,TN-C-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41 ed.2

Určení prostorů podle působení vnějších vlivů (Prostředí) dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3

Posouzení vnějších vlivů

1, V prostorech je prostředí normální, jedná se o běžné místnosti bez vybavení technologiemi a bez dalších neobvyklých vnějších vlivů.

Kategorie vnějších vlivů a navržena opatření pro jejich eliminaci byly určeny takto:

-teplota okolí AA5 - není důvod ke zvláštním opatřením

-atmosférická vlhkost AB5 -  není důvod ke zvláštním opatřením

-nadmořská výška AC1 - normální

-výskyt vody AD1, jiný výskyt vody pouze výjimečně, při neobvyklých nebo havarijních provozních stavech, na které nelze pro provádění instalace brát zřetel.

-výskyt cizích pevných těles AE1, není důvod ke zvláštním opatřením.

-výskyt korozívních látek AF1, není důvod ke zvláštním opatřením

-mechanické namáhání AG1, AH1, není důvod ke zvláštním opatřením

-výskyt rostlinstva nebo plísní, přítomnost fauny AK1, AL1, není důvod ke zvláštním opatřením

-elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení, sluneční záření, seismické účinky AM1, AN1, AP1, není důvod ke zvláštním opatřením

-bouřková činnost AQ1, není důvod ke zvláštním opatřením, vzhledem k charakteru objektu bude instalována trojstupňová přepěťová ochrana

-pohyb vzduchu, vítr AR1, AS1, není důvod ke zvláštním opatřením

-schopnost osob ve většině místností BA1, není důvod ke zvláštním opatřením. Mohou se vyskytnout osoby se schopností BA3 (invalidé) a BA2 (děti), ne však v takovém množství a v takových podmínkách, aby bylo nutno přistoupit k zvláštním opatřením.

Ochrana před nebezpečným dotykem je řešena ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed.2 s použitím proudových chráničů, což zaručuje bezpečnost pro kategorii BA3, rozvodny nejsou přístupné osobám bez příslušné kvalifikace.

-kontakt osob s potenciálem země BC1, BC2, není důvod ke zvláštním opatřením

-podmínky úniku v případě nebezpečí BD4.

-povaha zpracovávaných nebo skladovaných materiálů BE1, není důvod ke zvláštním opatřením.

Podle vyjádření jednotlivých specialistů nevzniká nebo není zpracováváno nebo používáno nikde takové množství nebezpečné látky, aby byl důvod ke zvýšení kategorizace.

-stavební materiál a provedení budovy CA1, CB1 - není důvod ke zvláštním opatřením

2.6 Stupeň důležitosti v zásobování elektrickou energií :

Stupeň důležitosti v zásobování elektrickou energií dle ČSN 34 1610 je 3, napájení pro toto užití není uvažováno.

2.7 Kompenzace účiníku:

Pro tuto část není uvažována.

2.8 Měření spotřeby el. Energie:

Je pro celý areál  ponecháno stávající, případné navýšení není součástí těchto prací bude ev. projednáno provozovatelem při případném zvýšeném nároku na odběr.

Pro projekt bylo rozhodnuto, že navýšení nebude.

3. Technický popis

3.1 Rozvaděče

R2 .1 NP…okruhový rozváděč 2NP objektu, část PD 09/2016

RPU…okruhový rozváděč počítačové učebny, vývodů do lavic

- Specifikace samostatná příloha dokumentace

3.2 Vnitřní rozvody

Podružné (okruhové) vedení

- Napojení RPU z R 2.1 samostatným kabelem CYKY-J5x6 uloženým pod omítkou z důvodu požárního zatížení objektu.

- Rozvody ve třídě budou provedeny dle požadavků investora a provozovatele:

- podél učebny bude lišta s kabely 230V

- u oken budou odbočky z lišty do stolů - přechod ze zdi do lavic  na podlaze bude kanál, poté z něj kolmo vzhůru vystoupá po noze krajního stolu kanál, "zabočí" pod desky stolů a půjde po celé délce pěti spojených stolů

- rozvod povede uvnitř stolů v kanále

- do kanálu bude nutné vložit stínící lištu pro datové rozvody

- kanál bude osazen zásuvkami 230V a datovými zásuvkami

- učebna bude mít 5 řad stolů, každá řada bude mít také 5 stolů (na každý stůl 3zásuvky)

- řady stolů budou pevně spojeny

Rozvody budou provedeny ve všech případech kabely CYKY s maximálním využitím společných tras. Trasy rozvodů musí respektovat  rozvody slaboproudu, aby nedošlo k poškození a rušení signálu slaboproudu. Před zahájením rekonstrukce je prováděcí firma povinna zajistit účast správce těchto rozvodů a dohodnout postup při eventuálním souběhu sítí. Instalaci doporučuji provádět za účasti provozovatele pod jeho odborným dohledem, aby se zamezilo případným nesrovnalostem

3.3 Osvětlení

Ponecháno dle stávajícího projektu z 09/2016.

3.4 Zásuvky

Tato PD řeší pouze silové zásuvky pro PC pracoviště:

- bude použito zásuvkových modulů 45x45 uložených do žlabů vedle vývodů slaboproudu, uložení viz popis bod 3.2

- katedra, prostor u RPC a na stopě budou osazeny klasické zásuvky pod omítkou

- Ostatní ve třídách jsou řešeny dle původní PD

- Bude provedena nutná koordinace s profesí slaboproudu, které je nutné respektovat

- U všech zásuvek je ochrana proudovým chráničem. Vzhledem k tomu, že počítačová pracoviště budou využívána především žáky a nejde o žádné propojení na přenos důležitých údajů budou i zásuvky pro PC chráněny proudovými chrániči.

4) Uzemnění, pospojování

Pospojování bude řešeno dle ČSN 332000-4-41 ed.2. žlutozelenými vodiči CY 16mm2  pod omítkou u zařízení slaboproudu.

Uzemňovací soustava bude řešena projektem páteřních NN rozvodů.

5) Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí

Bude provedena dle ČSN332000-4-41, ed.2.

6) Ochrana proti zkratu, přetížení a nebezpečnému dotykovému napětí

Ochrana proti zkratu a přetížení je řešena jištěním jističi a pojistkami ve smyslu ČSN 33 2000-4-43.

Základní ochrana proti nebezpečnému dotyku je samočinným odpojením od zdroje. Tato ochrana je realizována jističi a proudovými chrániči.

Rozvody jsou zásadně do průřezu ochranného vodiče 6 mm2 realizovány v soustavě TN-S, tzn. s rozděleným středním pracovním a ochranným vodičem.

7) Závěr

Veškeré práce nutno provádět dle platných předpisů a norem ČSN.

Veškeré změny vyplývající při realizaci ze stavebních úprav lze provádět po konzultaci s dodavatelskou firmou, tak aby byly dodrženy bezpečnostní předpisy a normy ČSN.

7.1. Bezpečnost a ochrana zdraví, závěr

Z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti při práci je nutno dodržovat následující zásady :

1. Pracemi na elektroinstalaci může být pověřena pouze firma k tomu oprávněná, s patřičně kvalifikovanými a dle příslušných předpisů a vyhlášek řádně přezkoušenými pracovníky, zdravotně způsobilými.

2. Pracoviště, tj. prostory, kde probíhají montáže, musí být zbaveno hrubých mechanických překážek a nečistot.

3. Pro osvětlení pracoviště provizorním rozvodem může být použito pouze bezpečné napětí. Použitá svítidla musí být tovární výroby, nepoškozená, opatřená ochrannými skly a koši a předepsaným světelným zdrojem.

4. Elektrické nářadí používané při montáži musí projít předepsanou revizní zkouškou, opakovanou v předepsaných intervalech.

5. Žebříky, schůdky apod. musí být tovární výroby, nepoškozené, řádně evidované.

6. Při práci v prostorech s nebezpečím pádu předmětů a i při dalších pracích, kdy to vedoucí práce nařídí, je nutno používat ochranné přilby.

7. Při práci ve výškách je nutno  postupovat dle vyhl.362/2005 kde je přesně specifikováno jak a za jakých podmínek lze provádět pracovní výkony. (Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení  "ochrana proti pádu" a zajistí jejich provádění.

8. Pro použití nastřelovací pistole platí zvláštní předpisy a pracovat s ní může pouze pracovník s příslušnou kvalifikací.

9. Svařováním mohou být pověřeni pouze patřičně kvalifikovaní pracovníci. Při manipulaci s otevřeným ohněm je nutno dbát základních ustanovení požární bezpečnosti.

10. Pro případ úrazu musí být pracoviště vybaveno odpovídajícím zdravotnickým vybavením a pracovníci musí být seznámeni s jeho umístěním, dostupností a musí být seznámeni s pravidly první pomoci.

11. Při montážních pracích na elektrickém zařízení musí práce, zejména pod napětím, vykonávat pracovníci s příslušnou kvalifikací za dodržování bezpečnostních předpisů a ČSN.

12. Po skončení elektromontážních prací bude elektrické zařízení podrobeno výchozí revizi, která prokáže, že je provozuschopné, bezpečné, vyhovuje platným předpisům a ČSN a odpovídá platné projektové dokumentaci. Zprávu o výchozí revizi předá dodavatel investorovi.

Uvedený přehled opatření doplňuje projektovou dokumentaci, nenahrazuje bezpečnostní předpisy montážní organizace a pouze upozorňuje na základní body, které tyto předpisy musí splňovat a se kterými musí být všichni pracovníci seznámeni v rámci nástupního nebo periodického školení o bezpečnosti práce.

V Plzni, 10/2017                                                                              Vypracoval: Miroslav Pech