TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Údaje stavby:

Název stavby:			Oprava, modernizace části 1.NP, 2.NP a vestavba WC pro ZP

p.p.č. 1210, k.ú. Plzeň

Část stavby:			Elektroinstalace

Stavebník:			Gymnázium Plzeň, Mikulášské náměstí 23, 326 00 Plzeň

Zodpovědný projektant:	Ing. Arch. Jiří Kučera

Vypracoval:			Zdeněk Holub

Datum:			1/2017

Základní technické údaje:

Napěťová soustava:		TN-C-S, 3 PEN ~ 50 Hz, 400 V

Instalovaný příkon:		23 kW

Soudobost:			0,4

Soudobý příkon:		9,2 kW

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN  33 2000-4-41

samočinným odpojením od zdroje použitím sítě TN-C-S

##### POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

Projektová dokumentace řeší provedení vnitřní elektroinstalace v souvislosti s opravou, modernizací části 1.NP, 2.NP a vestavbou WC pro ZP v objektu Gymnázia Plzeň, Mikulášské náměstí 23, 326 00 Plzeň.

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace byl stavební projekt, obhlídka staveniště a konzultace s investorem a vedoucím projektantem stavby.

ELEKTROINSTALACE

Stávající okruhový rozvaděč na chodbě v 1.NP doplňte o nový vývodový třípólový jistič 32A/3/B. Z tohoto jističe veďte ve zdi pod omítkou  přívodní vedení kabelem CYKY 4Jx10 mm2 do nového podružného rozvaděče RPL. Rozvaděč RPL bude oceloplechová domovní rozvodnice se čtyřmi řadami, 33 modulů v řadě, krytí IP 30. Rozvaděč bude umístěn  vedle vchodových dveří z chodby v místnosti před kabinetem a skladem chemikálií. Spodní hrana rozvaděče bude osazena ve výšce 120 cm od úrovně podlahy.

Rozvaděč RPL bude obsahovat hlavní třípólový vypínač a jednotlivé jistící prvky pro světelné, zásuvkové a ostatní obvody elektroinstalace. Specifikace jednotlivých obvodů s uvedením druhu vývodu, navrženého jistícího prvku a kabelu, jsou uvedeny v příloze v tabulce č.1 – Tabulka obvodů.

Rozvody elektroinstalace budou provedeny v obvyklém rozsahu celoplastovými kabely CYKY, které budou uloženy převážně v rekonstruovaných podlahách jednotlivých místností v plastových chráničkách (např. Super Monoflex HFPP), částečně pod omítkou ve zdi.

Jako ovládací prvky budou použity zapuštěné spínače 250V/10A, které budou umístěny ve výšce 140 cm od úrovně podlahy. Na přání investora použijte přístroje od výrobce ABB s. r. o., Elektro-Praga, řada Tango bílá.

Zapuštěné dvojnásobné zásuvky s ochranným kolíkem 250V/16A budou umístěny ve výšce cca 140cm	od úrovně podlahy.

Osvětlení místností bude zajištěno přisazenými zářivkovými svítidly 2x36W, IP 20, s elektronickým předřadníkem a vysoce leštěnou mřížkou – viz přiložený výpočet osvětlení.

Tři zářivková svítidla v prostoru nad katedrou v laboratoři chemie a biologie budou ovládána samostatně střídavým spínačem z učitelského stolu. Jeden okruh svítidlo u tabule, druhý zbylá dvě svítidla.

V laboratoři chemie a biologie bude v prostoru tabule osvětlovací soustava doplněna jedním zářivkovým svítidlem 1x58W, IP 20, s  vysoce leštěným asymetrickým reflektorem, spínaným samostatným spínačem z učitelského stolu .

V laboratoři chemie a biologie budou zbylá zářivková svítidla pro učebny ovládána spínači u dveří. První řada u zdi bude ovládána „schodišťovými“ spínači u dveří, druhá a třetí řada směrem k oknům bude spínána každá samostatně „střídavým“  spínačem umístěným u dveří u katedry.

V laboratoři chemie bude pro digestoř přiveden z rozvaděče RPL kabel CYKY 5J x 2,5  mm2. Dále provešte pospojení plynu z rozvaděče RPL vdočem CY 4  mm2.

Pro každé žákovské místo bude ve stole v laboratoři chemie a biologie osazena jedna  dvojnásobná zásuvka s ochranným kolíkem 250V/16A a jedna dvojnásobná datová zásuvka.

Elektroinstalace v upravovaných sociálních zařízeních v prvním, druhém a třetím NP bude použita stávající, pouze dle stavebních úprav budou posunuty spínače a svítidla. V podkroví, kde je sociální zařízení rozšířeno o WC – ZP bude nové osvětlení a zásuvka napojena na stávající rozvody v úklidové místnosti.

Laboratoř chemie

Osvětlení: 	Napojeno přes jednopólové jističe 10A/1/B. Provedení kabely  CYKY 3J x 1,5 mm2, CYKY 5J x 1,5mm2, CYKY 2A x 1,5 mm2.

Osvětlení místností bude zajištěno přisazenými zářivkovými svítidly 2x36W, IP 20, s elektronickým předřadníkem a vysoce leštěnou mřížkou – viz přiložený výpočet osvětlení.

Tři zářivková svítidla v prostoru nad katedrou budou ovládána samostatně sériovým spínačem z učitelského stolu. Jeden okruh svítidlo u tabule, druhý zbylá dvě svítidla.

V prostoru tabule bude osvětlovací soustava doplněna jedním zářivkovým svítidlem 1x58W, IP 20, s vysoce leštěným asymetrickým reflektorem, spínaným samostatným spínačem z učitelského stolu.

V učitelském stole bude umístěn rozvaděč elektro s jednopólovými stykači pro osvětlení tabule, svítidel u katedry, zásuvky pro dataprojektor a zásuvek v žákovských stolech.

Zbylá zářivková svítidla v učebně budou ovládána spínači u dveří. První řada u zdi bude ovládána střídavými spínači u dveří, druhá a třetí řada směrem k oknům bude spínána každá samostatně sériovým  spínačem umístěným u dveří u katedry.

Zásuvky 250 V:  Napojeny přes chránič 25A/4/0,03A a jističe 16A/1/B.

Zapuštěné jednonásobné zásuvky s ochranným kolíkem 250V/16A budou umístěny ve výšce cca 140cm od úrovně podlahy vedle spínačů u dveří.

Dvojnásobné záuvky 250 V v žákovských stolech:  Napojeny přes chránič 25A/4/0,03A a jističe 16A/1/B. Dvojnásobné zásuvky v každé řadě žákovských stolů budou spínány přes jednopólová relé, ovládané samostatným spínačem v učitelském stole.

Dvojnásobná zásuvka 250 V data projektor:  Napojena přes chránič 25A/4/0,03A a jistič 10A/1/B. Dvojnásobná zásuvka bude spínána přes jednopólové relé, ovládané samostatným spínačem v učitelském stole.

Digestoř:   Napojena přes třípólový jistič 10A/1/B. Provedení kabelem   CYKY 5J x 1,5mm2.

Váhovna

Osvětlení: 	Napojeno přes jednopólové jističe 10A/1/B. Provedení kabely  CYKY 3J x 1,5 mm2, CYKY 5J x 1,5mm2.

Osvětlení místností bude zajištěno přisazenými zářivkovými svítidly 2x36W, IP 20, s elektronickým předřadníkem a vysoce leštěnou mřížkou – viz přiložený výpočet osvětlení.

Zásuvky 250 V:  Napojeny přes chránič 25A/4/0,03A a jističe 16A/1/B.

Zapuštěné jednonásobné zásuvky s ochranným kolíkem 250V/16A budou umístěny ve výšce cca 140cm od úrovně podlahy vedle spínačů u dveří.

Dvojnásobné záuvky 250 V:  Napojeny přes chránič 25A/4/0,03A a jističe 16A/1/B.

Zapuštěné dvojnásobné zásuvky s ochranným kolíkem 250V/16A budou umístěny ve výšce cca 140cm od úrovně podlahy.

Dvojzásuvka 250 V datový rozvaděč:  Napojena přes jistič 16A/1/B.

Sklad chemikálií

Osvětlení: 	Napojeno přes jednopólové jističe 10A/1/B. Provedení kabely  CYKY 3J x 1,5 mm2, CYKY 5J x 1,5mm2.

Osvětlení místností bude zajištěno přisazenými zářivkovými svítidly 2x36W, IP 20, s elektronickým předřadníkem a vysoce leštěnou mřížkou – viz přiložený výpočet osvětlení.

Zásuvky 250 V:  Napojeny přes chránič 25A/4/0,03A a jističe 16A/1/B.

Zapuštěné jednonásobné zásuvky s ochranným kolíkem 250V/16A budou umístěny ve výšce cca 140cm od úrovně podlahy vedle spínačů u dveří.

Dvojnásobné záuvky 250 V:  Napojeny přes chránič 25A/4/0,03A a jističe 16A/1/B.

Zapuštěné dvojnásobné zásuvky s ochranným kolíkem 250V/16A budou umístěny ve výšce cca 140cm od úrovně podlahy.

Laboratoř biologie

Osvětlení: 	Napojeno přes jednopólové jističe 10A/1/B. Provedení kabely  CYKY 3J x 1,5 mm2, CYKY 5J x 1,5mm2, CYKY 2A x 1,5 mm2.

Osvětlení místností bude zajištěno přisazenými zářivkovými svítidly 2x36W, IP 20, s elektronickým předřadníkem a vysoce leštěnou mřížkou – viz přiložený výpočet osvětlení.

Tři zářivková svítidla v prostoru nad katedrou budou ovládána samostatně sériovým spínačem z učitelského stolu. Jeden okruh svítidlo u tabule, druhý zbylá dvě svítidla.

V prostoru tabule bude osvětlovací soustava doplněna jedním zářivkovým svítidlem 1x58W, IP 20, s vysoce leštěným asymetrickým reflektorem, spínaným samostatným spínačem z učitelského stolu.

V učitelském stole bude umístěn rozvaděč elektro s jednopólovými stykači pro osvětlení tabule, svítidel u katedry, zásuvky pro dataprojektor a zásuvek v žákovských stolech.

Zbylá zářivková svítidla v učebně budou ovládána spínači u dveří. První řada u zdi bude ovládána střídavými spínači u dveří, druhá a třetí řada směrem k oknům bude spínána každá samostatně sériovým  spínačem umístěným u dveří u katedry.

Zásuvky 250 V:  Napojeny přes chránič 25A/4/0,03A a jističe 16A/1/B.

Zapuštěné jednonásobné zásuvky s ochranným kolíkem 250V/16A budou umístěny ve výšce cca 140cm od úrovně podlahy vedle spínačů u dveří.

Dvojnásobné záuvky 250 V v žákovských stolech:  Napojeny přes chránič 25A/4/0,03A a jističe 16A/1/B. Dvojnásobné zásuvky v každé řadě žákovských stolů budou spínány přes jednopólová relé, ovládané samostatným spínačem v učitelském stole.

Dvojnásobná zásuvka 250 V data projektor:  Napojena přes chránič 25A/4/0,03A a jistič 10A/1/B. Dvojnásobná zásuvka bude spínána přes jednopólové relé, ovládané samostatným spínačem v učitelském stole.

Učebna biologie

Osvětlení: 	Napojeno přes jednopólové jističe 10A/1/B. Provedení kabely  CYKY 3J x 1,5 mm2, CYKY 5J x 1,5mm2.

Osvětlení místností bude zajištěno přisazenými zářivkovými svítidly 2x36W, IP 20, s elektronickým předřadníkem a vysoce leštěnou mřížkou – viz přiložený výpočet osvětlení.

Zářivková svítidla v učebně budou ovládána dvěma „schodišťovými“ spínači u dveří, každá řada samostatně.

Zásuvky 250 V:  Napojeny přes chránič 25A/4/0,03A a jističe 16A/1/B.

Zapuštěné jednonásobné zásuvky s ochranným kolíkem 250V/16A budou umístěny ve výšce cca 140cm od úrovně podlahy vedle spínačů u dveří.

Dvojnásobné záuvky 250 V:  Napojeny přes chránič 25A/4/0,03A a jističe 16A/1/B.

Zapuštěné dvojnásobné zásuvky s ochranným kolíkem 250V/16A budou umístěny ve výšce cca 140cm od úrovně podlahy.

Dvojzásuvka 250 V datový rozvaděč:  Napojena přes jistič 16A/1/B.

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM

V elektroinstalaci proveďte ochranu před samočinným odpojením od zdroje. V prostorách tomu určených proveďte zvýšenou ochranu pospojením dle ČSN 332000-4-41, 332000-7-71,…  Zásuvky v těchto prostorách připojte na ochranné pospojení vodičem CY 4 mm2 pod omítkou.

MONTÁŽNÍ PŘEDPISY

Veškeré   montážní  práce   provádějte  dle   platných  ČSN,  bezpečnostních  předpisů a  montážních předpisů tak, aby nedošlo k ohrožení  na  životech,  zdraví  či  majetku při montáži a provozu elektrických zařízení.

Při výstavbě a provozu je nutné dbát a respektovat všechny platné zákony České republiky, vyhlášky předpisy a normy ČSN  týkající se ochrany zdraví, života a majetku. Zejména se jedná  o vyhlášku  ČÚBP č.48/1982 Sb.,  kterou se stanoví základní  požadavky k zajištění  bezpečnosti práce a vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Další požadavky jsou uvedeny v zák.251/2005 Sb. – inspekci práce, zák. 183/2006 Sb.-stavební zákon Sb., zák.262/2006 Sb.-zákoník práce, zák.362/2005 Sb.-práce ve výškách, zák.309/2006 Sb.-bezpečnost ochrana zdraví.

Veškeré  elektromontážní  materiály  musí  splňovat  Zákon o technických požadavcích na výrobky č.22/97 Sb.

OPRAVY A REVIZE

Opravy  a  údržbu  el.  zařízení  mohou  provádět pracovníci znalí,  kvalifikovaní   ve  smyslu  §6 a výše  Vyhl.č.50/1978  Sb. Elektrická  zařízení musí  projít před  uvedením do  provozu výchozí  revizí  dle  ČSN  33 15 00 a ČSN 33  2000-6-61  a  dále  musí být  prováděny periodické revize dle lhůt stanovených v těchto ČSN. Zjištěné závady na el. zařízení musí být neprodleně odborně  odstraněny.

# NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Odpadní  materiál vznikající  při elektromontážních  pracích  není  nebezpečného charakteru  z hlediska  zákona o odpadech č.185/2001 Sb. a bude s ním naloženo takto. Odpad bude separován - odřezky  barevných kovů budou odděleny od plastových obalů  a odevzdány do sběrných surovin, totéž bude provedeno s papírovými obaly, zbylý nerecyklovatelný odpad bude odvezen na příslušnou schválenou skládku  odpadu.

VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Elektromontážní práce, jež řeší tato PD, nebudou mít trvalý negativní vliv na životní prostředí.

# PROSTŘEDÍ

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000 – 3.

Uvnitř objektu.  Jedná se o prostory normální ve smyslu ČSN 34 2000-5-51, AB5 prostory chráněné před atmosférickými vlivy, s regulací teploty, kromě technologických zařízení.

Kód

# A   		PROSTŘEDÍ s povahou					Třída vnějšího vlivu

AA	Teplota okolí	normální       AA4, AA5

AB	Atmosférické podmínky v okolí	normální       AB4, AB5

AC	Nadmořská výška	normální      AC1

AD	Výskyt vody	normální      AD1

AE	Výskyt cizích pevných těles	normální      AE1

AF	Výskyt korosivních látek	normální      AF1

AG	Ráz	normální      AG1

AH	Vibrace	normální      AH1

AK	Výskyt rostlinstva nebo plísní	normální      AK1

AL	Výskyt živočichů	normální      AL1

AM	Elektromagnetická, elektrostatická působení	normální      AM1

AN	Sluneční záření	normální      AN1

AP	Seismické účinky	normální      AP1

AQ	Bouřková činnost	normální      AQ1

AR	Pohyb vzduchu	normální      AR1

AS	Vítr	normální      AS1

# B   		VYUŽITÍ s povahou

BA	Schopnost osob	normální       BA1

BC	Dotyk osob s potenciálem země	normální       BC2

BD	Podmínky úniku v případě nebezpečí	normální       BD1

BE	Povaha zpracovávaných nebo skladových látek	normální       BE1

# C   		KONSTRUKCE BUDOV s povahou

CA	Stavební materiály	normální       CA1

CB	Konstrukce budov	normální       CB1

Dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3  čl. NA 512.2.5 pro jednoznačné vnější vlivy u objektu či prostorů, které jsou

ve smyslu této normy považovány za normální, není nutno vypracovávat protokol.

POUŽITÉ PŘEDPISY A NORMY

ČSN 332000-1,ČSN 332000-4-41 ed2, ČSN   332000-5-52,   ČSN   32000-7-701 ed2,    ČSN   332000-3,   ČSN  332000-5-51, ČSN 332000-5-54 ed2, ČSN    332000-4-43, ČSN 33200-5-23 vč. přílohy NL, ČSN 332330, ČSN EN62305-1, ČSN EN62305-2, ČSN EN62305-3, ČSN EN62305-4, ČSN 333320 dále Vyhl. č.48/1982 Sb. a  Vyhl. č.324/1990 Sb.,zák.251/2005 Sb, zák. 183/2006 Sb.,zák.262/2006 Sb., zák.309/2006 Sb.

# ZÁVĚR

Před uvedením elektrického zařízení do provozu je nutné provést výchozí revizi celého zařízení a pořídit o tom zápis.