Název stavby:	DOZP HORNÍ BŘÍZA - OBJEKT L2

Místo stavby:	Horní Bříza - domov pro osoby se zdravotním postižením

Katastrální území:	 HORNÍ BŘÍZA - [642631]

Investor:	Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň

Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace,

U Vrbky 486, 33012 Horní Bříza

Část:	ELEKTROINSTALACE -TECHNICKÁ ZPRÁVA

Rozsah dokumentace.

Projekt navrhuje el. instalaci v třech podlažích – v upravovaném soc.zařízení

Projekt je vypracován v podrobnostech potřebných k vydání stavebního povolení s některými doplňujícími podrobnostmi – usnadňující provádění stavby. Projekt obsahuje kromě půdorysných výkresů schémata rozvaděčů včetně dimenzování vedení a kódování vývodů.

Základní technické údaje:

Napěťová soustava

Nové rozvody			3 N PE, ~ 50Hz, 230/400V AC; TN-S

Příkony  instalované hodnoty

Osvětlení – na jednom podlaží	0,5 kW

další 2 patra	1,0 kW

Větrání		0,1 kW

Myčka – 3 ks po 2,5 kW 	7,5 kW

Lednice	0,8 kW

Vařič, varná konvice (4 ks)	8,0 kW

Ostatní spotřebiče do zásuvky	2,0 kW

Mezisoučet	20,0 kW

soudobě	~ 5,0 kW

Poznámka: z hlediska soudobosti nedochází k navýšení odběru el. energie

Dimenzování vedení

Dimenzování vedení a jištění je provedeno v souladu s ČSN 33 2000 - 5-523.

Předpisy a normy

Projektované elektrické zařízení vyhovuje všem platným předpisovým a zařizovacím normám ČSN, z nichž jmenujeme ty nejdůležitější (jsou uváděny zkrácené názvy norem), včetně jejich tiskových oprav a změn, vydaných k datu vyskladnění projektu

ČSN 33 0165 -Značení vedení barvami nebo číslicemi

ČSN EN 60 529 (33 0330)  -Stupně ochrany krytem

ČSN  33 1500 - Revize

ČSN 33 2000 - ***  soustava norem: „Společné zařizovací předpisy“ -

zejména oddíly *3; *4-41, *4-43, 4-473,  *5-52 a *7-701

ČSN 33 2130 – Vnitřní elektrické rozvody – ed. 3

ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení - Vnitřní pracovní prostory (3/2012)

+ změna Z1 – národní příloha ČSN 36 0450 – (10/2005)

ČSN 33 2180 – Připojování el. přístrojů a spotřebičů

ČSN EN 62 305-*Ochrana před bleskem a přepětím (LPS)

ČSN EN 50 110-* Práce na el. zařízeních

Dále musí být splněny požadavky těchto předpisů a norem:

Použitá svítidla musí splňovat podmínky stanovené v ČSN EN 60 598-1, ČSN EN 60 598-2-22, ČSN EN 60 598-2-3 a musí být navrhováno v souladu s ČSN EN 12 464-1

Rozvaděče  musí odpovídat ČSN EN 61 439-3

Nařízení vlády č. 362/200 pro práce ve výškách

Vnější vlivy (prostředí)

Jsou zpracovány dle ČSN 33 2000-1-ed. 2 (2009) a ČSN 33 2000-5-51 – ed. 3 (2010)

Předsíně, kuchynka, chodba, WC, komora a pod.

Prostředí:   			AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1,

AP1,  AQ1, AR1, AS1.

Využití:				BA1, BC1, BD1, BE1

Konstrukční materiály: CA1, CB1

Soc. zařízení – koupelny a umývací prostory dle  ČSN 33 2130

Prostředí:   			AA5, AB5, AC1,  AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1,

AQ1, AR1, AS1.

Skupina AD			zóny 1-2-3 viz ČSN 332000-7-701

Využití:				BA4, BC1, BD1, BE1

Konstrukční materiály: CA1, CB1

Napojení na el. síť ČEZ, přívod do objektu, hlavní domovní vedení (HDV)

Zůstává ponecháno beze změny

Bezpečnostní vypínání

Přívod do projektovaných prostorů se vypne v hlavním vypínači vždy v rozvaděči na patře

Ochrana proti nebezpečnému dotyku

Základní – automatickým odpojením vadné části od zdroje v síti TN dle ČSN 33 2000 - 4.41 – edice 2 – vydání 2007

Doplňková ochrana proudovými chrániči (RCD)

Proudové chrániče s reziduální proudem 30 mA (RCD) se použijí  na všechny zásuvky, a ostatní vývody v místech se sprchou (světlo, větrání …

Hlavní pospojování - uzemnění

V velké koupelně a záchodech se sprchou - bude  instalována krabice MET (dříve označena HOP), z níž se provede pospojování potrubí. Vodičem CY6 se spojí radiátor UT, kovová potrubí vodovodu, vytápění,  a zavede se do PE v zásuvce.

Provedení:

Pro připojení potrubí se použije páskových svorek Bernard. Pro ostatní zařízení se použijí uzemňovací šrouby na konstrukci. Plastová potrubí není nutno uzemňovat - podle nové ČSN 33 2000 - 4.41 – edice 2 – vydání 2007 .

Přepěťová ochrana (SPD)

Je již instalována

Rozvaděče v budově

Na každém patře je oceloplechový rozvaděč  s rezervami  a velkým volným prostorem.

V rozvaděči je poměrně velké množství rezerv, tak je využijte. Případně pro světlo v koupelně použijte chránič 10B/1N/0,03 OLE, pokud stávající již bude obsazen

Elektroinstalace

Stávající stav

Instalace je poměrně nového provedení, ale je většinou v lištách na povrchu

Nová elektroinstalace

Nová elektroinstalace se provede se kulatými kabely CYKY v soustavě TN-S.

Světelné instalace se provedou moderní technologii – zcela bez odbočných krabic - přičemž se všechny spoje odehrají v přístrojových krabicích ve svorkovnicích pod spínači.

Zásuvkové instalace pro PC a hlavní spotřebiče se provedou CYKY 3x2,5 s jištěním 16A, .ostatní stačí 1,5 – jištění 13A (příkon  až 2,6 kW).

Ukládání vedení – přednostně na chodbách nad rozebiratelné podhledy, na kabelové drátěné rošty, jednotlivé kabely pak možno dát do lišt nebo na příchytky ze stropu. Kabel nelze pokládat na U-profily pro sádrokartony. Na stěnách uložte skrytě pod omítkou.

Výšky přístrojů 	- vypínače a  zásuvky – stejně jako v ostatních částech budovy

Osvětlení

Využití stávajících svítidel:

Zářivková tělesa 1x36W opatrně demontujte pro opětovnou montáž.	Totéž platí pro nástěnná svítidla na WC

Svítidla pro WC – invalidy

Zde dejte zářivku 2x36A – bude osazená na stropě výšky cca 3,0 m.

Svítidla pro zázemí – šatna – WC - kuchynka.

Nad umyvadla invalidé a do linky dejte nová svítidla dle výkresu.

Požadavky na denní a umělé osvětlení, světelné výpočty

Denní světlo nebylo kontrolováno, protože se nejedná o trvalé provozy

Koupelny a WC invalidé musí být na 20 lx

Viz přílohu Výpočet umělého osvětlení.

Nouzové – antipanické- osvětlení (NO)

Není požadováno

Připojení ostatních el. zařízení

Větrání WC a bezokenních prostor

Do koupelny se umístí ventilátor 230V napojený na světelný okruh, spínaný vlastním tlačítkem s doběhovým relé (5-10 minut).  Viz schéma -výkres 8.

Ostatní spotřebiče budou zapojeny do zásuvek. Předpokládá se použití jen schválených zařízení ve tř. izolace II.

Slaboproudé rozvody

V budově je systém nouzových tlačítkových hlásičů přivolání pomoci , jedná se o adresná zařízení s hlášením na dispečerský pult.  Přístroje opatrně demontujete a opětovně použijte.

Ochrana napětí neb. dotyku – bezpečné napětí

Propojovací kabel sběrnice SYKFY 10x2x0,5, 2x2x0,5, 4x2x0,5 uložte do trubek – SYKFY nelze dát pod omítku.

Podle stanoviska investora se nebude počet tlačítkových hlásičů přivolání pomoci zvyšovat, jsou na WC, koupelnách a předsíních v dostatečném množství.

Hromosvod (LPS)

Střecha na objektu  zůstává beze změny a stávající ochrana proti blesku se ponechá bez změny. Jen je nutno nechat udělat novou revizi.

Provedení prací

Veškeré práce musí býti provedeny podle platných norem a předpisů platných v době výstavby organizací, která má platné oprávnění pro předmětnou činnost, v souladu vyhláškou o vyhrazených technických zařízeních č. 73/2010 Sb. a jejími přílohami – pro třídu II. Veškeré dodávané materiály musí býti v souladu se zákonem 22/1997 Sb a 71/2000 Sb.

Pro práci a obsluhu na el. zařízeních platí bezpečnostní předpisy ČSN EN 50 110-1 a *-2.

Dále je nutno dodržovat vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce č. 324/90Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a bezpečnostní předpisy pro práci ve výškách. Při případných zemních pracích musí býti obzvláště dbáno na nepoškození podzemních vedení.

Po skončení prací je nutno provést technickou prohlídku a patřičné zkoušky a provést výchozí revizi.

Na závěr bude provedena revize elektro

Přílohy:

Světelný výpočet

Výkresy

1	PŮDORYSNÉ SCHÉMA  1. NP

2	PŮDORYSNÉ SCHÉMA  2. NP

3	PŮDORYSNÉ SCHÉMA  3. NP

4.	SLABOPROUD 1. NP

5.	SLABOPROUD 2. NP

6.	SLABOPROUD 3. NP

7	ROZVADĚČE

8	SCHÉMA VENTILACE

9	 Výkaz výměr

V Plzni dne 30. 10. 2017					Zpracoval: Ing. Karel Roubal

tel. 377 451 102,  E-mail: kroubal@volny.cz