Kralovice střecha výměna.doc

| Ved. projektant | M. Kureš | Požární bezpečnost staveb Ing. Pavel Slavík Waltrova 55 Plzeň 318 00 tel. 377481148 mobil 728027640 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant objektu | Ing. Pavel Slavík |  |  |
| Vypracoval | Ing. Pavel Slavík |  |  |
| Investor | Odbor investic a majetku OIM;Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň | Stupeň | DPS |
| kraj | Plzeňský | Datum | 06 / 2011 |
| Stavba - objekt | Kralovice – Střední škola | z. číslo |  |
|  | Výměna střechy na svařovně v dílnách odborného výcviku | Počet A4 |  |
|  | Požárně bezpečnostní řešení stavby | Měřítko |  |
| Obsah | Technická zpráva | C. přílohy | 1. |

Úvod a identifikační údaje stavby

název stavby :  Kralovice – výměna střechy na svařovně v dílnách odborného výcviku

investor :   Odbor investic a majetku OIM;Krajský úřad Plzeňského kraje

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

zpracovatel PBŘ :  Ing. Pavel Slavík

datum : 06 / 2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Popis objektu a projektové řešení z hlediska požární bezpečnosti

Toto požárně bezpečnostní řešení posuzuje výměnu střechy a střešního pláště  ve stávajícím areálu  školy v Kralovicích. Jedná se o stávající  objekt haly, který slouží výuce sváření. Tento účel objektu se nemění.  Vlastní objekt je jednopodlažní a stavebně sousedí s okolními objekty.

Stávající stav :  dokumentace řeší výměnu stávající střešní konstrukce na stávajícím objektu svařovny v areálu střední školy v Kralovicích. Stavba je využívána k výuce žáků školy. Stávající zastřešení a jeho dřevěná konstrukce je v nevyhovujícím stavu. Do konstrukce zatéká a neplní svoji funkci. Výsledkem opravy střešní konstrukce vznikne funkční zastřešení výukových prostor. Dále je součástí projektu řešení vnitřního osvětlení haly, požární ochrana nové konstrukce krovu podhledy a nová jistící soustava zastřešení

V současné době  tvoří  konstrukci střechy dřevěné vazníky a krokve. Střešní plášť je tvořen plechem. V nejvyšším místě pod střechou je otevíravé ocelové okno.

Nový stav :  Navrhuje se kompletní  výměna krovu, se zachováním opět původního tvaru střechy. Krov bude tvořen opět dřevěnými vazníky a krokvemi. Součástí rekonstrukce  střechy bude i výměna stávajícího ocelového okna za nové plastové, přičemž stavební rozměry zůstávají. Důvodem výměny konstrukce je celkově špatný stav těchto konstrukcí. Konstrukce stropu bude ze spodní strany ochráněna sádrokartonem. Nad ním bude položena tepelná izolace z minerální vaty. Součástí stavby bude výměna oken. Stavební otvory však zůstávají v původní velikosti.

Seznam užitých základních norem , zákonů a vyhlášek :

ČSN 73 0804  PBS Nevýrobní objekty

ČSN 73 0810 PBS Požadavky na odolnost konstrukcí

ČSN 73 0818 PBS Společná ustanovení

ČSN 73 0821 PBS Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0834 PBS Změna staveb

ČSN 73 0873 PBS Zásobování požární vodou

základní projektová norma : ČSN 730834  –    změna staveb skupiny I

Dle výše popsaných stavebních úprav je tato rekonstrukce posuzována dle ČSN 730834 Změna staveb skupiny I , protože ji  splňuje ve všech bodech dle ČSN 730834 čl. 3.2.:

požární riziko – se nemění a účel místností zůstává

počet osob v objektu se nemění

nejsou zde osoby s omezenou schopností pohybu, nemění se délka ani šířka NCHÚC

nedochází k věcné záměně  ČSN

Dílčími stavebními úpravami nedochází ke vzniku nových místností nad 100 m2 dle čl. 2.3. d).

Technické požadavky na změnu staveb skupiny  I dle ČSN 730831 čl. 4:

a) Požární odolnost konstrukcí  není snížena

b) Konstrukce jsou druhu DP2 a nemění se

c) Požárně otevřené plochy se po úpravách nemění

d) nově zřizované prostupy se nevyskytují

e)  Je zde umístěno odsávání ze  svářecích boxů odtah je veden do stávajícího okenního otvoru v kterém je umístěna gravitační žaluzie. Okno je v severní fasádě. Tato Vzt slouží jednomu požárnímu úseku a nemění se.

f) nově zřizované prostupy požárními stropy – pokud se vyskytnou těsnit na hodnotu EI 15.( prostup kabelů pro osvětlení.

g) V únikových cestách nedochází k žádným stavebním zásahům.

h) nový požární úsek není vytvořen

i). V objektu zůstávají zachovány veškeré původní parametry pro protipožární zásah a tyto nejsou stavbou dotčeny.

V prostoru se požaduje osazení 1 ks PHP práškového s náplní 6 kg s hasící schopností 34 A ve smyslu ČSN 730834 čl. 4i).

Vzhledem k tomu, že vodorovný sádrokartonový podhled bude tvořit požární strop posuzuje se požární riziko:

-------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ ÚSEK: N 1.1. Hala

-------------------------------------------------------------------

Požární riziko

--------------

Výpočtový režim : zjednodušený postup (čl. 6.2.2)

Konstrukční systém : Smíšený

Plocha požár. úseku   S [m2]           =   159,00

Plocha pro výpočet p. zatížení S [m2]  =   159,00

Průměrná sv. výška   hs [m]            =     3,00

Počet podlaží, čl.5.3.6 pro určení SPB =     1

Celkový počet podlaží v požárním úseku =     1

Počet podlaží v úseku podle čl.5.3.2a) =     1

Plocha stav. otvorů  So [m2]           =     7,20

Nahodilé zatížení    pn [kg.m-2]       =    15,00

Stálé zatížení       ps [kg.m-2]       =     5,00

Požární zatížení      p [kg.m-2]       =    20,00

Součinitel           k3                =     2,94

Plocha konstrukcí    Sk [m2]           =   467,28

(Sk stanovena součtem Ski místností požárního úseku)

Parametr odvětrání   Fo [m1/2]         =     0,017

Požárně bezpeč. zařízení a opatření c  =     1,000

Ekvivalentní doba  TAUe [min]          =    27,0

Součinitel           k5                =     1,00

Součinitel           k6                =     1,4

Součinitel           k8                =     0,583

Součin          TAUe.k8 [min]          =    15,676

Stupeň požární bezpečnosti = I.

Na základě posouzení požárního rizika se požaduje sádrokartonový strop s požární odolností EI 15 DP2. Požaduje se  předat atest. Otvory místě prostupu  kabelů ke svítidlům budou zatmeleny protipožární hmotou.

Výměna oken – součástí rekonstrukce je i výměna stávajících oken v obvodovém plášti objektu. Původní okna budou vyměněna za nová okna plastová. Stavební otvor v obvodové konstrukci se nemění .  Požární riziko  objektu s  nemění. Z hlediska výměny oken nejsou žádné požadavky.

Závěr

Závěrem lze konstatovat, že  výměnu konstrukcí a oken lze za dodržení výše uvedených podmínek provést. Střešní plášť není v požárně nebezpečném prostoru.

V Plzni  6.6. 2011                                                           Vypracoval : Ing. Pavel Slavík

Požární bezpečnost staveb

Ing. Pavel Slavík

Waltrova 55   Plzeň 318 00

tel. 377481148

mobil 728027640