projekt:

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ČÁSTI AREÁLU SŠ A ZŠ OSELCE

OBJEDNATEL:

Střední škola a Základní škola Oselce

d. Dokumentace OBJEKTŮ

D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

D.1.1. ArchitektonickO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ vč. ZTI

TECHNICKÁ ZPRÁVA

(členění a obsah v souladu s vyhl. č.499/2006 Sb.)

Březen 2018

Radek Knobloch, Ing.

# 1. účel objektu

Předmětem projektu jsou stavební úpravy stávajících budov ubytovny, zámečnických dílen s kovárnou a halových objektů autodílen, které jsou součástí zámeckého areálu v Oselcích, dnes využívaného pro účely střední a základní školy. Úpravy objektů jsou vyvolané celkovou rekonstrukcí vytápěcí soustavy uvedených budov. Rekonstrukce řeší vytápění a přípravu teplé vody /TV/ novým plynový kondenzačním kotlem vč. rozvodů vytápění pro ubytovnu,  dále řeší návrh zdroje tepla pro vytápění  kaskádou 2 ks kondenzačních kotlů a rozvody vytápění pro dílny s kovárnou a návrh zdroje vytápění autodílen pomocí plynových teplovzdušných jednotek. Z těchto důvodů vznikne v budově dílen, v prostoru stávající kanceláře č.m. 105, nová technická místnost s označením 105 A. Veškeré zde uváděné změny nemají žádný zásadní vliv na požárně bezpečnostní řešení.

Stávající napojení vytápění a teplé vody objektu ubytovny na výměník pára/voda z budovy zámku bude zrušeno, stejně tak bude zrušeno napojení dílenských provozů na parní kotelnu. S tím souvisí i demontáž všech stávajících rozvodů a otopných těles.

# 2. ARCHITEKTONICKO stavební řešení

## 2.1 architektonické a materiálové řešení

## Úpravy budov budou v souladu s jejich stávajícím provedením, odpovídající současným technickým standardům. Obchodní názvy výrobků uvedené v dokumentaci mají pouze informační charakter a slouží pouze pro ilustraci potřebné parametrické kvality. Jejich záměna za jiné s obdobnými technickými a kvalitativními vlastnostmi je tedy možná. Finální barevnost jakýchkoli prvků nebo materiálů, zejména interiérových, musí být vždy před realizací konzultována a potvrzena stavebníkem.

## 2.2 dispoziční a provozní řešení

## Stavebními úpravami nedochází k žádným zásadním zásahům do nosných konstrukcí ani stávajícího obvodového pláště objektu. Nedojde ke změně dispozice s výjimkou využití části prostoru kanceláře dílen č.m. 105 pro zřízení nové technické místnosti č. 105A. S další technickou místností se uvažuje v budově ubytovny v přízemí, kde bude využita stávající místnost č. 123. Obě technické místnosti budou osazeny uzamykatelnými dveřmi.

## 2.3 bezbariérové užívání stavby

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

# 3. STAVEBNĚ technické řešení

3.1 bourací práce, demontáž

Před zahájením bouracích prací je nutné odpojit od upravovaného prostoru přívod elektrické energie, přívod vody případně jiných zde se vyskytujících médií. Bourací a demontážní práce neovlivní provoz ostatních částí objektu. V případě provádění jakýchkoli prostupů musí být odborně způsobilou osobou nejdříve prověřena skladba konstrukce a její statická funkce (v případě potřeby i sondou do konstrukce). Nově prováděné prostupy nesmí v žádném případě narušit jakékoli nosné prvky, ať už stropní nebo stěnové.

Rizika při provádění prací musí být omezena dodržováním základních požadavků dle zákona č.309/2006Sb, nařízení vlády č.591/2006Sb a nařízení vlády č.362/2005.

3.2 nové konstrukce

● povrchové úpravy

Základní nátěr všech nových nebo upravených místností bude proveden pouze v bílém odstínu (např. Primalex Plus), nátěr musí být prodyšný – paropropustný. Stropy budou opatřeny 3násobným nátěrem, stěny 2násobným. Pro případné opravy stávajících omítek a zapravení stavebních úprav se použijí stejné materiály (např. ruční vápenocementová jádrová + štuková omítka). V místnosti č. 123 bude zcela odstraněn stávající obklad stěny v místě nástěnných výtokových armatur (baterií), dále bude provedena sanační omítka po obvodu celé místnosti do výšky cca 1m od podlahy.

● dělicí konstrukce

Nové příčky tl. 150mm budou zděné z keramických cihelných bloků na pero a drážku, kotvení příček do stávajících stěn bude provedeno pomocí systémových pozinkovaných příponek dle technologického doporučení výrobce zdiva, minimálně však v každé 3 ložné spáře. Nenosný překlad pro dveřní otvor rovněž systémový dle konkrétního výrobce. Výplňové zdivo zazdívaných okenních otvorů bude z keramických cihelných bloků příslušné šířky 400 – 500mm.

● sádrokartonové konstrukce

V patře na chodbě budovy ubytovny bude provedena lehká dvojitě opláštěná SDK příčka (2x 12,5mm na kovové CW profily), pro zakrytí koaxiálního komínu a odvětrávacího potrubí. SDK plocha bude přestěrkována a opatřena 2x malbou v bílém odstínu.

● skladby podlah

V obou technických místnostech (č. 105A i č. 123) bude po odstranění stávající nášlapné vrstvy podlahy provedena nová keramická dlažba (200 x 200mm) v šedém odstínu se soklíkem. Po vyspravení původního podkladu samonivelační stěrkou, bude položena nová dlažba. V místnosti č. 123 bude osazena i nová nerezová vpust. Z dlažby budou rovněž provedeny obklady parapetů nového okna v místnosti č. 105A a oken ve 2.NP budovy ubytovny, kde dojde k dozdění podokenních nik. Třída protiskluznosti podlahy R10/ ≥0,5.

● výplně otvorů

V místnosti č. 105 A bude osazeno nové plastové otevíravé okno 700 x 1000mm s dvojsklem, celkové Uw=1,2 W/m2K, sklo bude průsvitné (mléčné), dále zde budou osazeno standardní plné dveřní křídlo š. 800mm s hliníkovým prahem do ocelové zárubně. V místnosti č. 123 bude rovněž osazena dvojice stejných dveřních křídel š. 800mm, 1x včetně nových zárubní, 1x osazeno do stávajících (v případě, že stávající zárubeň nebude vyhovující bude vybourána a zaměněna za novou).  Dveře budou uzamykatelné a s větracími mřížkami. Na vstupu do haly autodílen č. 102 budou osazena atypická posuvná ocel. vrata, případně jako alternativní řešení PVC lamelová shrnovací clona.

● prostupy konstrukcemi

Veškeré vnitřní prostupy pro instalační potrubí a kabeláž budou utěsněny PUR montážní pěnou, povrch zdiva bude uveden do původního stavu, připojovací spára bude vyplněna trvale pružným akrylovým tmelem v š. cca 5mm, prostupy komínů budou v interiéru i exteriéru opatřeny systémovým lemováním viz obr.

Prostupy zatepleného větracího potrubí DN110, z technických místností až nad střechu, budou zakončeny větracími komínky s integrovaným těsněním pro profilované krytiny a nízké trapézové plechy. Komínek je možné dodat i v zateplené variantě.

● montážní práce

Pro instalaci destratifikátorů v hale č. 102 se doporučujeme použít ocel. řetězy o min. 
průměru oka 4mm. Kotvící body se zvolí tak, aby řetězy tvořily úhel 30°40° od svislého směru. Délka závěsného zařízení musí být alespoň 1 m. Závěsné zařízení musí unést zátěž rovnající se 10-ti násobku hmotnosti jednotky, která je rozložená do kotvících bodů (tzn. alespoň 100 kg na každý kotvící bod – při kotvení ve dvou bodech).

3.3 úpravy zdravotně technických instalací

Do všech technických místností bude zavedena nová přípojka pitné vody pro plnění kotlů, která bude vysazena ze stávajícího podstropního rozvodu, potrubí bude zakončeno výtokovým kulovým ventilem se šroubením na hadici. Pro odvod kondenzátu ze všech kotlů a pojistného ventilu zásobníku TV budou instalovány sifony s vodní a mechanickou zápachovou uzávěrkou, které budou v místnosti č. 123 zaústěny do stávajícího odpadního potrubí ve stěně (po dřívější demontáži umyvadel), v místnosti č. 105A bude potrubí na odvod kondenzátu HT DN32 vedeno od sifonu po stěně místnosti k oknu, prostupem ve stěně ven z objektu, dále v zaplentované drážce ve fasádě až pod přilehlý terén do hloubky cca 650mm a následně se napojí do stávající dešťové uliční vpusti typu TBV-Q 450 (zaústění potrubí musí být nad stálou hladinou vpusti !!). Stávající vpust bude demontována a nahrazena vpustí novou s bočním odtokem DN150-200 (nutno zjistit na místě). Uliční vpust bude opatřena litinovou mříží a nízkým kalovým košem, celková hloubka cca 850mm pod terénem. Stávající nástěnné výtokové armatury v místnosti č. 123 budou demontovány a přívody vody zaslepeny. Stávající okruh rozvodů teplé vody pro ubytovnu z výměníkové stanice DN25 (v budově zámku) bude částečně demontován a v prostoru stávající garáže přepojen na nový zdroj – nepřímotopný zásobník TV 200L, umístění v technické místnosti č. 123. Z obou technických místností budou do půdního prostoru vyvedeny krátká odvětrávací zateplená potrubí DN 110, zakončená větracím komínkem. V půdním prostoru bude na toto potrubí osazen i odvaděč kondenzátu viz obr. výše. Veškeré potrubní rozvody vody i kondenzátu budou izolované návleky, a to včetně venkovní trasy do uliční vpusti.

# 4. STAVEBNí fyzika

4.1 tepelná technika

Nedochází k žádným změnám v konstrukci obvodového pláště budovy, v nově vzniklé místnosti č. 105A bude osazeno nové okno s izolačním dvojsklem, celkové Uw=1,2 W/m2K. Obvodová připojovací spára bude z vnějšku opatřena komprimační páskou a utěsněna v souladu s ČSN 74 6077.

4.2 osvětlení, oslunění

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

4.3 akustika, hluk, vibrace

Nedochází k žádným změnám konstrukcí ani instalaci technologie, které by měly negativní vliv na zvýšení hladiny hluku v objektech.

# 5. UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k charakteru stávajících objektů (objekty různého stáří a stavu, bez existující podrobné dokumentace) je nutné před jakýmkoli provedením prací prověřit skutečný stav přímo na místě stavby, případně návrh upravit dle nových zjištění. Veškeré změny musí být schváleny autorem projektu.

Při provádění veškerých prací musí být dodrženy zásady bezpečnosti a ochrany zdraví  při práci dle požadavků zákona č.309/2006Sb, nařízení vlády č.591/2006Sb a nařízení vlády č.362/2005.