| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 |
| --- |
| Zadavatel: | Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III |
| Sídlo: | Jeřabinová 96, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany 1 |
| IČO: | 18242171 |
| Zastoupený: | Ing. Irena Vostrá, ředitelka |
| Profil zadavatele: | https://ezak.cnpk.cz/profile_display_54.html |
| Pověřená osoba: | Centrální nákup, příspěvková organizace |
| Sídlo: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |
| IČO: | 72046635 |
| Zastoupený: | Ing. Jiří Heran, ředitel |
| NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |
| „Pořízení vybavení pro strojní dílnu – stavební práce“ |
| Sp.zn.: CN/166/CN/17 |
| Č.j.: 2478/18/CN |
| Vyřizuje: Mgr. Julie Hrubá, e-mail: julie.hruba@cnpk.cz, tel: +420 770 136 840 |
| Datum vyřízení: 28. 5. 2018 |
| Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zadávání této veřejné zakázky se řídí postupy pro zadávání zakázek upravenými Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce, Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020 a Směrnicí Rady Plzeňského kraje č. 2/2016, o zadávání veřejných zakázek. |
|  | Dodavatelé veřejné zakázky: „Pořízení vybavení pro strojní dílnu – stavební práce“ |  |

V zastoupení zadavatele Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III podávám na základě předložených žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 23. 5. 2018 a ze dne 25. 5. 2018 vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ve věci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Pořízení vybavení pro strojní dílnu – stavební práce“.

Dotaz dodavatele č. 1:

Stávající rozvaděč RH není opatřen výrobním štítkem, dle typu výrobce tento rozvaděč je typován maximálně 125 A (Eaton). Projektant do tohoto rozvaděče vyprojektoval přívod kabelem 4x120 mm2 a hlavní jistič 250 A, z čehož vyplývá, že na zařízení nebude moci být vystavena vyhovující revizní zpráva.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel na základě položeného dotazu upravuje původní projektovou dokumentaci tak, že hlavní jistič bude osazen v samostatné nové skříni s kabelovým propojením. V souvislosti s tímto bude o novou skříň navýšen výkaz výměr, ze kterého bude zároveň vypuštěna úprava ve stávající skříni „RH“.

Pozn.: Zadavatel tímto aktualizuje Soupis prací včetně výkazu výměr.

Dotaz dodavatele č. 2:

Dále v samotné místnosti CNC centrum je osvětlení řešeno na jednom obvodu dvěma zářivkovými svítidly. Každé je zapojeno na jinou fázi, avšak pro potlačení stroboskopického efektu je potřeba minimálně tří zářivek – každá na jinou fázi, příp. svítidla s LED technologií, u kterých tento str. efekt odpadá.

Odpověď na dotaz č. 2:

Dle projektové dokumentace jsou svítidla rozdělena do fází. Např. C.1C-L3, C.1C-L2 a C.1C-L1. Vzhledem ke dnešním standardům připouští zadavatel i použití LED osvětlení, jestliže bude stále dodržena požadovaná osvětlenost (viz ilustrace).

Dotaz dodavatele č. 3:

Přívodní vedení CYKY 4x70 se má skutečně uložit do stávající kabelové lávky tvořené žlabem MARS 100x50 plně obsazené kabely?

Odpověď na dotaz č. 3:

Je-li problém přidat kabel na stávající lávku, musí se kabel uložit do samostatné lišty, nebo chráničky. V projektové dokumentaci je počítáno s rezervou pro tyto případy, montážní práce ve stávajících prostorách je vždy nutné uzpůsobit stávajícímu stavu.

V souvislosti s odpovědí na dotaz dodavatele č. 1 došlo k úpravě Přílohy č. 2 Výzvy k podání nabídky (Soupis prací včetně výkazu výměr). Aktualizovaná verze Přílohy č. 2 Výzvy k podání nabídky, tj. aktualizovaný Soupis prací včetně výkazu výměr, je přílohou toho vysvětlení.

Vzhledem k výše uvedenému vysvětlení zadávacích podmínek a rovněž vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel neodpověděl na dotazy dodavatele č. 1 a č. 2 ve lhůtě stanovené zadávacími podmínkami, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena do 6. 6. 2018 do 9:00 hodin.

V souvislosti s touto skutečností se také automaticky mění termín pro otevírání obálek s nabídkami. Otevírání obálek bude zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Nový termín pro otevírání obálek je tedy stanoven na 6. 6. 2018 od 9:05 hodin.

V Plzni dne 28. 5. 2018.			 			    ………………………………………………

za pověřenou osobu Mgr. Julie Hrubá,

Centrální nákup, příspěvková organizace