| AKCE: | SOUE – REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ TĚLOCVIČEN A CHODBY |
| --- | --- |

1. technická zpráva - ZTI

B. STAVEBNÍ OBJEKT – ŠATNY, SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

II. zdravotně technické instalace

|  | 1 |
| --- | --- |

V Plzni, BŘEZEN 2018	vypracovalA: DANA PLUHAŘOVÁ

všeobecně

Předmětem je zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby na realizaci akce SOUE Plzeň, rekonstrukce sociálního zařízení tělocvičen a chodby.

Budou dle výkresové dokumentace provedeny bourací práce, zrealizovány nové umývárny a sociální zázemí pro hochy a dívky včetně veškerých nových obkladů a zařizovacích předmětů, provedeny nové nášlapné vrstvy v řešeném prostoru tj. komunikační chodby, sociální zařízení, šatny, kabinety, sklad, spojovací krček – chodba do pavilonu „B“. Dojde v rámci nových dispozic sociálního zázemí pro dívky a hochy k úpravě, zrušení nebo zrealizování nových otvorů pro vnitřní dveře a vnější okna, celá řešená část objektu se zateplí a provede nová fasáda, vnitřní prostory se vymalují, zřídí se nové vnitřní dveře, nové vstupní dveře, zateplí se nižší část pultové střechy objektu, zrealizuje se technika prostředí staveb v návaznosti na stavební úpravy – tj. topení, vzduchotechnika, elektroinstalace a zdravotně technické instalace. V určených prostorách se zřídí nový kazetový podhled, který bude zakrývat veškeré instalace vedené pod stropem.

Rekonstruovaný stávající objekt – pavilon č. 13 – tělocvičny, šatny, komunikační prostory a sociální zařízení, je umístěn na pozemku k.č. 2204/3 v areálu SOU Elektrotechnického, Plzeň – Skvrňany, na adrese č.p. 678 / č.o. 40, ulice Vejprnická. Tento pavilon je propojen se sousedními pavilony „B“ a „C“ přes spojovací krčky, které se nachází na stejném pozemku č.k. 2204/3.

Areál se nachází v ulici Vejprnická, 318 00 Plzeň, v k.ú. Skvrňany 722 596.

Dotčený pozemek stavbou je v majetku Plzeňského kraje, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň. Právo hospodařit se svěřeným majetkem kraje má SOU Elektronické, Plzeň, Vejprnická 663/56, Skvrňany, 318 00 Plzeň.

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

1) vodovodní potrubí

venkovních část AREÁLOVÝCH rozvodů vody

Zájmový objekt – pavilon č.13 je napojen na stávající rozvod vody v areálu SOU ELEKTROTECHNICKÉHO PLZEŇ.

Do objektu do 1.NP je přiveden stávající páteřní vodovodní rozvod studené vody, teplé vody a cirkulace, který je veden pod stropem v chodbě, v chodbě spojovacího krčku mezi pavilonem „B“ a pavilonem „13“ a je přiveden ze sousedního pavilonu „B“.

vnitřní část nových rozvodů studené a teplé vody v pavilonu „13“

Nejprve se odstraní a zaslepí stávající rozvody, které připojují stávající rušené zařizovací předměty. Bourané rozvody studené vody budou v rozvinuté délce 120 mb a teplé vody také v rozvinuté délce 120 mb.

V 1.NP, kde nové rozvody vody budou vedeny v podlaze, bude vybourána podlaha v trasách těchto nových rozvodů a po jejich realizaci opět doplněna včetně např. porušené hydroizolace. Horní vrstvy podlahy včetně nášlapné vrstvy budou v celé řešené oblasti odstraněny a provedeny nové.

Na stávající páteřní rozvody studené vody a teplé vody, které jsou vedeny pod stropní konstrukcí 1.NP v hlavní komunikační chodbě, jsou napojeny nové rozvody pro nově navržené připojované zařizovací předměty v umývárnách, v kabinetech a v sociálním zázemí pro hochy a dívky.

Na každém připojení na stávající rozvod pod stropem, bude umístěn uzavírací ventil jednotlivé větve, který bude přístupný kazetou v podhledu, která bude označená. V hlavní chodbě bude pod instalacemi realizován kazetový podhled, který zakryje rozvody vedené pod stropem. Rozvody vody budou staženy v příčkách nebo zdech ukončující hlavní chodbu do podlahy. V konstrukci podlahy budou vedeny veškeré rozvody vody k novým zařizovacím předmětům. Do příček se rozvody budou zasekávat minimálně, jenom pro svislé připojení zařizovacích předmětů.

Potrubí bude skryto převážně v nových skladbách podlah nebo v příčkách, zdech, přizdívkách (svislé rozvody) nebo je vedeno pod stropní konstrukcí a je umístěno nad novým kazetovým podhledem.

V objektu bude užito potrubí z PP, tlaková třída PN16 v dimenzích d25 a d20.

Stoupací potrubí studené vody a teplé vody včetně připojení na stávající rozvod pod stropem 1.NP pro stoupací potrubí je navrženo dimenze d25. Koncové připojení k jednotlivým zařizovacím předmětům bude dimenze d20.

Potrubí bude opatřeno návlekovou izolací tl. 10 mm.

Budou provedeny veškeré potřebné revize a odzkoušení. Po kompletaci montáží provést tlakovou a vodotěsnou zkoušku a poté potrubí zaplentovat.

Počet kusů uzavíracích ventilů:

- uzavírací ventil vysazený na každé větvi studené a teplé vody u nového potrubí vedeného pod stropem nad novým kazetovým podhledem připojovaného pod stropem na stávající páteřní rozvod – 9 kusů pro studenou vodu a 9 kusů pro teplou vodu. Uzavírací ventily jsou přístupny kazetou v podhledu.

Požární voda

Rozvod požární vody v pavilonu „13“ je stávající bez úprav. Hydranty v objektu jsou také stávající.

2) kanalizační potrubí

venkovních část AREÁLOVÝCH rozvodů kanalizace

Splašková kanalizace objektu je napojena na stávající areálový rozvod jednotné kanalizace SOU ELEKTROTECHNICKÉHO PLZEŇ, který je napojen na veřejnou kanalizační síť města Plzně.

Hlavní větev splaškové ležaté kanalizace včetně stávajících vysazených odboček pro pavilon „13“ je vedena pod podlahovou konstrukcí 1.NP a je přístupná stávajícími revizními kanalizačními šachtami přístupnými kanalizačními poklopy umístěnými v podlaze 1.NP objektu. Kanalizační poklopy budou vyměněny za nové hliníkové s betonovou výplní určené k předláždění rozměru 600x900 mm a jsou součástí PSV architektonicko – stavební částí PD.

Stávající ležaté potrubí z kameniny vedené pod podlahou pro splaškovou kanalizaci dále pokračuje do venkovního prostoru a je vedeno pod terénem a je součástí stávajícího areálového rozvodu jednotné kanalizace areálové.

V současné době jsou dva svody napojeny na stávající areálový rozvod jednotné kanalizace a opatřeny litinovými lapači splavenin. Ostatní svody vytékají na terén a žlábky a vyspádovanými plochami jsou odvedeny do stávajících kameninových vpustí umístěných v areálu.

Stávající litinové lapače splavenin se zruší a tato napojení se nebudou nově využívat. Likvidace dešťových vod z řešené zájmové části objektu pavilonu č. 13 bude do nových 4 vsakovacích jímek na západní straně objektu. Vsakovací jímky jsou navrženy z akumulačních systémových plastových boxů a každá má jeden revizní kanálek o průměru 500 mm, které vytvářejí nosný prvek systému. Vsakovací jímka č. 1 bude rozměru 3,6 x 4,2 x 2,4 m. Vsakovací jímka č. 2 a 3 je navržena rozměru 2,4 x 5,4 x 2,4 m. Poslední vsakovací jímka č. 4 bude rozměru 2,4 x 3,0 x 2,4 m. Zasakovací galerie jsou obaleny geotextilií. Je nutné dbát na dodržení přesahů jednotlivých pásů geotextilie v takové míře, aby při zasypávání nedošlo k posunutí a možnosti vnosu materiálu do akumulačních boxů.

Přesný výpočet a technická specifikace vsakovacích jímek je přílohou této technické zprávy.

vnitřní část nových rozvodů splaškové kanalizace

v pavilonu „13“

Nejprve se odstraní a zaslepí stávající rozvody, které připojují stávající rušené zařizovací předměty. Bourané rozvody splaškové kanalizace budou v rozvinuté délce 120 mb. Stoupací potrubí kanalizace splaškové se také odstraní celé až nad střešní plášť. Stávající potrubí ležaté kanalizace je z kameniny a stávající stoupací potrubí a připojovací potrubí je z litiny.

V 1.NP, kde nové rozvody splaškové kanalizace budou vedeny v podlaze, bude vybourána podlaha v trasách těchto nových rozvodů a po jejich realizaci opět doplněna včetně např. porušené hydroizolace. Horní vrstvy podlahy včetně nášlapné vrstvy budou v celé řešené oblasti odstraněny a provedeny nové.

V 1.NP, kde se bude nová splašková kanalizace – ležaté potrubí –napojovat na stávající rozvod nebo nové ležaté potrubí splaškové kanalizace vedené pod podlahou 1.NP, bude vybourána podlaha popř. betonový podklad a hydroizolace, proveden výkop a po realizaci nového rozvodu budou vrstvy opět doplněny včetně doplnění betonového podkladu a hydroizolace a následně se zrealizuje nová skladba podlahy nad hydroizolací.

V objektu jsou nové zařizovací předměty v umývárnách, umyvadla v kabinetech a sociálním zázemí pro hochy a dívky napojeny na stávající odbočky vysazené na stávající hlavní větvi vedené pod podlahou 1.NP přístupnou revizními šachtami včetně poklopů umístěných v podlaze pavilonu. Nové rozvody budou vedeny pod podlahou nebo v podlaze 1.NP a v příčkách nebo zdech bude vedeno pouze koncové svislé připojení k jednotlivým novým zařizovacím předmětům.

Umývárny jsou odvětrány pomocí stoupacího potrubí dimenze DN 50, které je ukončeno pod stropem a opatřeno přivzdušňovací hlavicí. Potrubí bude zaplentováno a v zaplentování pod stropem bude osazena větrací mřížka profilu 100, která je součástí PSV architektonicko – stavební částí této PD.

Sociální zázemí pro hochy a dívky bude odvětráno dvěmi stoupacími potrubími pro splaškovou kanalizaci, které bude vyvedeno min. 0,5 m nad střešní plášť a zakončeno odvětrávací hlavicí. Odvětrávací potrubí nad střešní plášť bude zredukováno z dimenze 110 na DN 75. U potrubí vedené nad střechu bude nutné realizovat průrazy stropní konstrukcí.

Každé stoupací potrubí bude opatřeno čistícím kusem cca 1 m nad podlahou, který bude přístupné pomocí revizních plastových dvířek umístěných v zaplentování.

Potrubí splaškové kanalizace bude skryto pod nebo v nových skladbách podlah, dále minimálně pouze koncový svislý rozvod v příčkách, zdech, přizdívkách. Veškeré potrubí bude skryto, zaplentováno.

Nové rozvody ležaté splaškové kanalizace jsou navrženy z materiálu PVC KG, napojení nové kanalizace na stávající kameninové odbočky bude pomocí přechodových kusů kamenina / PVC KG. Stoupací potrubí a připojovací potrubí k jednotlivým zařizovacím předmětům je navrženo z materiálu PP HT.

U splaškového potrubí stoupacího od sociálního zázemí a pro připojení záchodových mís a výlevky v úklidové komoře je navrženo v dimenzích DN 110. Stoupací potrubí od sociálního zázemí bude dále redukováno na dimenzi DN 75 a vyvedeno jako větrací nad střešní plášť. Pro umyvadla, pisoáry, sprchy a stoupací potrubí od umýváren zakončeno přivzdušňovací hlavicí je navrženo potrubí dimenze DN 50. U ležatého potrubí nové splaškové kanalizace vedeného pod podlahou je navržena dimenze potrubí DN 125, redukce 125/110, DN 110, při napojení na stávající kameninu budou instalovány přechodové kusy.

Budou provedeny veškeré potřebné revize a odzkoušení. Po kompletaci montáží provést tlakovou a vodotěsnou zkoušku a poté potrubí zaplentovat.

Počet kusů čistících kusů + revizních dvířek:

- nad podlahou v 1 m bude na každém stoupacím potrubí osazen čistící kus, který bude přístupný plastovými revizními dvířky  - celkem 6 kusů čistících kusů a 6 kusů revizních dvířek.

Počet přechodových kusů kamenina / PVC KG:

14 kusů

venkovní část nových rozvodů dešťové kanalizace

v pavilonu „13“

Nové potrubí dešťové kanalizace od nových svodů ze střechy pavilonu „13“ bude napojeno na nové lapače střešních splavenin do nových vsakovacích jímek. Je navrženo z materiálu PVC KG DN 125 – pro připojení max. dvou svodů, DN 150 – pro připojení třech svodů.

Počet kusů nových lapačů střešních splavenin:

15 kusů

Počet kusů rušených litinových lapačů střešních splavenin:

2 kusy

zařizovací předměty

Nejprve se odstraní stávající nepotřebné zařizovací předměty v rekonstruované části objektu včetně rozvodů (voda, kanalizace), které se zaslepí nebo odstraní. Jedná se o rekonstruované 4 umývárny – pro jednu umývárnu rušená 4 umyvadla a 3 sprchové kouty a jedna podlahová vpusť. Tzn. celkem 16 umyvadel, 12 sprchových koutů a 4 vpusti. Dále v kabinetech se odstraní 4 umyvadla. V sociálním rekonstruovaném zázemí se zruší 5 umyvadel, 6 záchodových mís, 4 pisoáry a 1 výlevková mísa.

V objektu, v pavilonu „13, v jeho řešené části, budou instalovány nové zařizovací předměty a to:

1.NP – umývárna, v objektu budou 4 umývárny:

- 4 umyvadla ……………………………..4x4 = 16 ks

- 1 sprchový nerez kanálek……………..1x4 = 4 ks

K umyvadlům budou instalovány umyvadlové stojánkové pákové baterie – 4 kusy. Celkem 4x4 = 16 ks.

Sprchové kouty budou vybaveny sprchovými pákovými nástěnnými bateriemi – 3 kusy. Celkem 3x4=12 ks.

U všech zařizovacích předmětů budou instalovány zápachové uzávěrky.

1.NP – kabinet, v objektu budou 3 kabinety s umyvadly:

- 1 umyvadlo ……………………………..1x3 = 3 ks

K umyvadlům budou instalovány umyvadlové stojánkové pákové baterie – 1 kus. Celkem 1x3 = 3 ks.

U všech zařizovacích předmětů budou instalovány zápachové uzávěrky.

1.NP – sociální zázemí dívky:

- 3 umyvadla

- 3 závěsné mísy včetně systému pro závěsné wc

K umyvadlům budou instalovány umyvadlové stojánkové pákové baterie – 3 kusy.

Závěsné záchodové mísy jsou navrženy včetně zazdívaného splachovacího systému.

U všech zařizovacích předmětů budou instalovány zápachové uzávěrky.

1.NP – sociální zázemí hoši:

- 4 umyvadla

- 3 závěsné mísy včetně systému pro závěsné wc

- 4 pisoáry

K umyvadlům budou instalovány umyvadlové stojánkové pákové baterie – 4 kusy.

Závěsné záchodové mísy jsou navrženy včetně zazdívaného splachovacího systému.

Pisoáry budou včetně splachovacího systému na elektronické čidlo.

U všech zařizovacích předmětů budou instalovány zápachové uzávěrky.

1.NP – úklidová komora:

- 1 výlevka

Výlevková mísa bude dodána včetně zazdívaného splachovacího systému a pákové nástěnné baterie.

U všech zařizovacích předmětů budou instalovány zápachové uzávěrky.

Jelikož rekonstrukcí sociálního zařízení tělocvičen a chodby dojde pouze k obnově a modernizaci prostor nikoliv k navýšení kapacity osob pohybujících se v pavilonu „13“, zůstává spotřeba vody, splaškové a dešťové kanalizace beze změn a navýšení.