## VIII. Požárně  bezpečnostní  řešení  stavby

----------------------------------------------------

- stavba: 			SOUE Plzeň, stavební úpravy sociálního

zařízení tělocvičen a chodby

- místo stavby:		Plzeň, Vejprnická ulice 678/40

k.ú. Skvrňany, k.č. 2204/3

- stavebník:		Střední odborné učiliště elektrotechnické

Vejprnická 56, 318 00 Plzeň

- projektant PBŘS: 	Ludmila Veselá

č. autorizace: 0201133, IČO 468 54 835

Částkova 74, Plzeň, tel. 377 440 025, 603 445 114

- datum:			4. 4. 2018

- počet stránek: 	3 A4

### T e c h n i c k á   z p r á v a

------------------------------

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno pro úpravy v pavilonu č. 13 -  tělocvičny, šatny, komunikační prostory a sociální zařízení, který se nalézá v areálu SOU elektrotechnického Plzeň. Pavilon je propojen se sousedními pavilony „B“ a „C“ přes spojovací krčky.

Pavilon č. 13 je jednopodlažní, tvoří ho dvě tělocvičny s nářaďovnami. Přístup do tělocvičen je z jedné strany střední podélné chodby, z druhé strany je přístup do kabinetů, šaten a sociálního zařízení. Kolmo na chodbu navazují dva spojovací krčky směrem do výše uvedených sousedních pavilonů.

Pavilon je jednopodlažní, nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet s vyzdívanými stěnami.  Upravovaná část je zastřešena pultovou střechou v nižší úrovni než u tělocvičen, kterou tvoří železobetonové panely uložné do spádu.

V pavilonu je navržena rekonstrukce sociálního zařízení tělocvičen a chodby. Tělocvičny včetně nářaďoven již byly zrekonstruovány v předchozí etapě výstavby.

Budou zrealizovány nové umývárny a sociální zázemí pro hochy a dívky včetně veškerých nových obkladů a zařizovacích předmětů, provedeny nové nášlapné vrstvy v řešeném prostoru tj. komunikační chodby, sociální zařízení, šatny, kabinety, sklad, spojovací krček – chodba do pavilonu „B“. Dojde v rámci nových dispozic sociálního zázemí pro dívky a hochy k vybourání nebo naopak vyzdění nových příček, k úpravě, zrušení nebo zrealizování nových otvorů pro vnitřní dveře a vnější okna, vnitřní prostory se vymalují, vymění se  vnitřní dveře, vstupní dveře.

Celá řešená část objektu se zateplí  a provede se nová fasáda, zateplí se nižší část pultové střechy objektu, provede se nový střešní plášť, který bude tvořit plechová krytina na bednění a na dřevěném roštu. U spojovacího krčku do pavilonu „B“ bude opět hydroizolační krytina. Zásahy do fasády jsou minimální, dle nové dispozice sociálního zázemí pro hochy a dívky se upraví nebo posunou okenní otvory na západní fasádě objektu, v jižní fasádě přibude nový vstup do chodby.

Zateplení obvodových stěn bude provedené kontaktním zateplovacím systémem tl. 160 mm, který je tvořen sendvičovou tepelně izolační deskou skládající se ze šedého fasádního polystyrenu – izolační jádro z gravitované izolace a minerální vlny konstantní tloušťky 30 mm – krycí vrstva.

Zrealizuje se technika prostředí staveb v návaznosti na stavební úpravy – tj. topení, vzduchotechnika, elektroinstalace a zdravotně technické instalace. V určených prostorách se zřídí nový kazetový podhled, který bude zakrývat veškeré instalace vedené pod stropem.

Z hlediska požární bezpečnosti se úpravy posuzují podle vyhl. č. 246/2001 Sb., č. 23/2008 Sb., č. 268/2011 Sb. a podle příslušných norem, v daném případě podle ČSN 730834 jako změna staveb skup. I.

Podle ČSN 730834:

- čl. 3.2 a) - požární riziko se oproti původnímu využití nezvyšuje – i když dojde 	k dispozičním úpravám a tím přemístění některých prostor, nemění se využití 	dotčené části pavilonu

- čl. 3.2 b), c) - nedochází ke zvýšení počtu unikajících osob – nemění se využití

- čl. 3.2 d) - nedochází k záměně funkce objektu, platí ČSN 730802

- čl. 3.2 e) - nedochází ke změně objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou ani k jiným  	podstatným stavebním změnám.

Podle ČSN 730834, čl. 3.3 a), b), f) dochází k úpravám konstrukcí, instalací a k dispozičním změnám, kterými v rámci jednoho podlaží nevznikají místnosti o podlahové ploše větší než 100 m2.

Dále jsou splněny  požadavky čl. 4:

- čl. 4 a), b)

Požární odolnost a tř. reakce na oheň u stáv. nosných konstrukcí  není měněna.

Na nové příčky nejsou požadavky, jedná se o  nenosné konstrukce a jsou zděné – DP1.

Nikde nejsou navrženy žádné povrchové úpravy tř. reakce na oheň E nebo F ani 	hmoty, které při požáru odkapávají nebo odpadávají.

Zateplení obvodových stěn je řešeno podle ČSN 730810 a ČSN 730802:

Pavilon má podle ČSN 730802 jedno nadzemní užitné podlaží, výška „h“ je 0 m, 	sousedící pavilony jsou max. čtyřpodlažní s výškou „h“ do 12 m. Zateplení se 	provádí v souladu s ČSN 730810, čl. 3.1.3 b) a dále podle 3.1.3.2.

V daném případě bude v konstrukci zateplení tepelnou izolaci tvořit sendvičový 	systém s polystyrenem a vrchní vrstvou z minerální vaty, celk. tl. je 160 mm.

Celá sestava zateplení  (zateplení se hodnotí jako celek včetně upevňovacích prvků) 	bude s třídou reakce na oheň alespoň „B“, přičemž tepelně izolační materiál musí 	odpovídat alespoň třídě reakce na oheň E – na reakci na oheň bude doložen atest. 	Ucelená  sestava zateplení musí být kontaktně spojena se zateplovanou stěnou. 	Povrchová vrstva musí vykazovat index šíření plamene is = 0 – bude doložen atest.

Založení zateplení je pod terénem.

Podle ČSN 730802, čl. 8.4.11 mohou být uvedené konstrukce použity i v požárně 	nebezpečném prostoru.

- čl. 4 c) - stávající požár. otevřené plochy jako celek v jednotlivých stěnách nejsou 	zvětšovány, nezvětšuje se stávající požárně nebezpečný prostor objektu

Zateplení stěn bude provedené certifikovaným systémem tř. reakce na oheň alespoň B 	tl. 160 	mm, tj. do 200 mm, potom se podle ČSN 730810, čl. 3.1.3 nejedná o požárně 	otevřené plochy.

- čl. 4 d), e), f) - úpravy instalací jsou navrženy na úrovni tohoto podlaží v dotčených 	prostorách  (pavilon je jednopodlažní), nevznikají nové prostupy ve stěně mezi 	chodbou a sousední tělocvičnou, která byla v předchozí etapě úprav oddělena jako 	samostatný požární úsek.

V projektu je  navrženo teplovzdušné větrání šaten se sociálním zařízením. Pro šatny 	budou na ocelové konstrukci nad střešním pláštěm umístěné VZT jednotky. Každá 	jednotka nasává vzduch nad střechou a po úpravě je vzduch veden do příslušných 	prostor a vyfukován přes koncové elementy. Odvod vzduchu zajišťuje druhá část 	jednotky, výfuk je vyveden nad střechu.

Větrání dalších prostor zajišťují ventilátory s odvodem vzduchu nad střechu.

- čl. 4 g) - stávající únikové cesty nejsou zúženy ani prodlouženy, nově jsou zlepšeny 	osazením dveří místo okna v jižní stěně chodby, odkud je východ přímo na volné 	prostranství. Dveře budou mít kování zevnitř klika, zvenku koule.

Úniková cesta chodbou ke všem navazujícím východům bude označena příslušnými 	tabulkami podle ČSN ISO 3864.

- čl. 4 h) – v dotčených prostorách není požadavek na vytvoření samostatných požárních 	úseků stanovených podle ČSN 730802, čl. 5.3.2

- čl. 4 i) - v měněné části objektu nejsou zhoršeny parametry pro protipožární zásah.

Nově jsou hodnoceny pouze přenosné hasicí přístroje, a to podle ČSN 730802, čl. 	12.8. Pro řešenou plochu 476,40 m2  jsou požadovány 3 PHP s hasicí  schopností 21A, 	vyhovující jsou PHP práškové.

Další opatření nejsou požadována.

   