AKCE:	rekonstrukce sociálního zařízení tělocvičen

a chodby

1. TECHNICKá ZPRáVA

B. STAVEBNÍ OBJEKT – ŠATNY, SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

I. ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

|  | 6 |
| --- | --- |

V Plzni, březen 2018	vypracovala: dana pluhařová

A. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A. 1. 1. ÚDAJE O STAVBĚ

a) Název stavby

SOUE – REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ TĚLOCVIČEN A CHODBY

b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla

pozemků)

Stávající objekt – pavilon č. 13 – tělocvičny, šatny, komunikační prostory a sociální zařízení, je umístěn na pozemku k.č. 2204/3 v areálu SOU Elektrotechnického, Plzeň – Skvrňany, na adrese č.p. 678 / č.o. 40, ulice Vejprnická. Tento pavilon je propojen se sousedními pavilony „B“ a „C“ přes spojovací krčky, které se nachází na stejném pozemku č.k. 2204/3.

Areál se nachází v ulici Vejprnická, 318 00 Plzeň, v k.ú. Skvrňany 722 596.

Dotčený pozemek stavbou je v majetku Plzeňského kraje, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň. Právo hospodařit se svěřeným majetkem kraje má SOU Elektronické, Plzeň, Vejprnická 663/56, Skvrňany, 318 00 Plzeň.

c) Předmět projektové dokumentace

Předmětem je zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby na realizaci akce SOUE Plzeň, rekonstrukce sociálního zařízení tělocvičen a chodby.

Budou dle výkresové dokumentace provedeny bourací práce, zrealizovány nové umývárny a sociální zázemí pro hochy a dívky včetně veškerých nových obkladů a zařizovacích předmětů, provedeny nové nášlapné vrstvy v řešeném prostoru tj. komunikační chodby, sociální zařízení, šatny, kabinety, sklad, spojovací krček – chodba do pavilonu „B“. Dojde v rámci nových dispozic sociálního zázemí pro dívky a hochy k úpravě, zrušení nebo zrealizování nových otvorů pro vnitřní dveře a vnější okna, celá řešená část objektu se zateplí a provede nová fasáda, vnitřní prostory se vymalují, zřídí se nové vnitřní dveře, nové vstupní dveře, zateplí se nižší část pultové střechy objektu, zrealizuje se technika prostředí staveb v návaznosti na stavební úpravy – tj. topení, vzduchotechnika, elektroinstalace a zdravotně technické instalace. V určených prostorách se zřídí nový kazetový podhled, který bude zakrývat veškeré instalace vedené pod stropem.

A. 1. 2. ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI

- Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)

b) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání,

(fyzická osoba podnikající)

c) Obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla

(právnická osoba)

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň

Vejprnická 56

318 02 Plzeň

IČO: 69456330

DIČ: CZ69456330

Telefonní ústředna: +420 377 308 111

Tel.: 377 308 203, mobil: 606 954 452 – pí Markéta Černá

Email: marketa.soue@seznam.cz

A. 1. 3. ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

a) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání, (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)

Luboš Beneda – vedoucí projektant

autorizovaný technik pro pozemní stavitelství

ČKAIT – 0200613

Sídlo: 	Čižická 279, 332 09 Štěnovice

Provozovna: 	Černická 9 a 11, 301 33 Plzeň

IČ:	138 825 89

DIČ:	CZ 807 271 008

Tel./fax: 377 324 077, tel: 603 236 067

E-mail: beneda@iol.cz

živnostenské listy:

ev. č.: 340601-12773-00   	- 	projektová činnost ve výstavbě

ev. č.: 340601-11249-01  	- 	provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích 	    	prací na nich a jejich odstraňování

Projektanti: Michal Smutný, Filip Kufner, Dana Pluhařová (zaměstnanci firmy Beneda)

Kontaktní osoba:	Luboš Beneda, tel.: 603 236 067

Kontaktní osoba:	                    Michal Smutný, tel.: 603 469 436

b) Jméno a příjmení hlavního projektanta vč. čísla, pod kterým je zaspán v evidenci autorizovaných osob vedeného Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Luboš Beneda – vedoucí projektant

autorizovaný technik pro pozemní stavitelství

ČKAIT – 0200613

c) Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace vč. čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedeného Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace

Ludmila Veselá – zpracovatel požárně bezpečnostního řešení

autorizovaný technik v oboru požární bezpečnost staveb, ČKAIT – 0201133

Částkova 74, 326 00 Plzeň, tel.: 603 445 114

Miroslav Pech – zpracovatel elektroinstalace - silnoproud

autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení,

ČKAIT – 0201645

Hankova 10, 301 33 Plzeň, tel.: 724 214 135

Petr Tauber – zpracovatel ústředního vytápění

autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika

ČKAIT – 0200306

Jan Sedláček – zpracovatel projektu měření a regulace

Tel.: 602 423 968, e-mail: pilscontrol@seznam.cz

Václav Pihera – zpracovatel úpravy softwaru v předávací stanici pro okruh tělocvičny

Tel.: 603 465 677, e-mail: vaclav.pihera@seznam.cz

K. Kačer – zpracovatel bezdrátové teplovodní přípojky

e-mail: k.kacer@cbox.cz

Ing. Tomáš Knapp – zpracovatel vzduchotechniky

autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení

ČKAIT – 0200224

Barrandova 28, 326 00 Plzeň, tel.: 377 481 126, 377 327 057

Jaroslav Černý – zpracovatel elektroinstalace - slaboproud

autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení

ČKAIT 0201628

IČO: 617 52 363

Martina Havířová – zpracovatel výkazu výměr a rozpočtu

autorizovaný technik v oboru pozemní stavby

ČKAIT – 0201144

A. 2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

Vstupním podkladem pro projekt byly: katastrální mapa, informace z katastru nemovitostí, ČSN, požadavky klienta, stávající PD řešeného objektu, zaměření na místě, fotodokumentace.

A.3. ÚDAJE O ÚZEMÍ

a) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby

(podle katastru nemovitostí)

Stavební pozemek:

Parcelní číslo: 2204/3

Vlastnické právo:	Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje:

SOU Elektronické, Plzeň, Vejprnická 663/56, Skvrňany, 318 00 Plzeň

Výměra: 	4563 m2

Druh pozemku: 	zastavěná plocha a nádvoří

Budova bez čísla popisného nebo evidenčního: objekt občanské vybavenosti

Katastrální území: 	Skvrňany (722596)

Číslo LV: 	1547

Typ parcely: 	parcela katastru nemovitostí

Stavební pozemek, PRO úpravu VNĚJŠÍHO ROZVODU stávajícího topného kanálu:

Parcelní číslo: 2204/2

Vlastnické právo:	Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje:

SOU Elektronické, Plzeň, Vejprnická 663/56, Skvrňany, 318 00 Plzeň

Výměra: 	15137 m2

Druh pozemku: 	ostatní plocha

Způsob využití:	ostatní komunikace

Katastrální území: 	Skvrňany (722596)

Číslo LV: 	1547

Typ parcely: 	parcela katastru nemovitostí

Podrobnější informace o pozemcích a majetkoprávních vztazích jsou uvedeny ve výpisu z katastru nemovitostí, který je přílohou E. DOKLADOVÉ ČÁSTI.

B. ARCHITEKTONICKÉ – STAVEBNÍ A STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

a)	ÚČEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Účelem této projektové dokumentace je rekonstrukce sociálního zařízení tělocvičen a chodby v pavilonu č. 13, který se nalézá v areálu SOU ELEKTROTECHNICKÉHO PLZEŇ.

Areál se nachází v ulici Vejprnická, Plzeň, v k.ú. Skvrňany 722 596.

Řešený stávající objekt areálu, pavilon č.13- tělocvičny, šatny, komunikační prostory a sociální zařízení, je umístěn na pozemku: k.č. st. 2204/3 a je na adrese č.p. 678 / č.o. 40, v ulici Vejprnická, v areálu SOU Elektrotechnického, Plzeň - Škvrňany. Tento pavilon je propojen se sousedními pavilony „B“ a „C“ přes spojovací krčky, které se nachází na stejném pozemku č.k. 2204/3.

Dotčený pozemek stavbou je v majetku Plzeňského kraje, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň. Právo hospodařit se svěřeným majetkem kraje má SOU Elektronické, Plzeň, Vejprnická 663/56, Skvrňany, 318 00 Plzeň.

Předmětem je zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby na realizaci akce SOUE Plzeň, rekonstrukce sociálního zařízení tělocvičen a chodby.

Budou dle výkresové dokumentace provedeny bourací práce, zrealizovány nové umývárny a sociální zázemí pro hochy a dívky včetně veškerých nových obkladů a zařizovacích předmětů, provedeny nové nášlapné vrstvy v řešeném prostoru tj. komunikační chodby, sociální zařízení, šatny, kabinety, sklad, spojovací krček – chodba do pavilonu „B“. Dojde v rámci nových dispozic sociálního zázemí pro dívky a hochy k úpravě, zrušení nebo zrealizování nových otvorů pro vnitřní dveře a vnější okna, celá řešená část objektu se zateplí a provede nová fasáda, vnitřní prostory se vymalují, zřídí se nové vnitřní dveře, nové vstupní dveře, zateplí se nižší část pultové střechy objektu, zrealizuje se technika prostředí staveb v návaznosti na stavební úpravy – tj. topení, vzduchotechnika, elektroinstalace a zdravotně technické instalace. V určených prostorách se zřídí nový kazetový podhled, který bude zakrývat veškeré instalace vedené pod stropem.

b)	ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A

VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ

OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI

S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Řešený objekt – pavilon č.13 - má jedno nadzemní podlaží. Chodba, šatny, kabinety, sklad, sociální zázemí tělocvičen a nářaďovny tělocvičen jsou zastřešeny pultovou střechou v jedné nižší výškové úrovni. Dvě tělocvičny, nacházející se v pavilonu č. 13 jsou zastřešeny sedlovými střechami ve vyšší výškové úrovni. Velká tělocvična má vyšší výšku než tělocvična malá. Tělocvičny nejsou předmětem této PD v řešeném pavilonu č. 13. Spojovací krček do pavilonu „B“ je zastřešen pultovou střechou a spojovací krček do pavilonu „C“ (není předmětem této PD) je proveden z hliníkové prosklené konstrukce se zastřešením do oblouku. Objekt v místě tělocvičen až na konec šaten má skeletový systém s nosných sloupů a v nižší části na tyto sloupy jsou uloženy ve spádu železobetonové střešní nosníky. U tělocvičen na sloupy jsou umístěny prefabrikované příhradové vazníky sedlové. Na příhradové vazníky nebo střešní nosníky jsou uloženy prefabrikované žebříkové panely. Za skeletem tělocvičen je objekt dilatován v krajních polích a uprostřed. Uprostřed je mezi tělocvičnami vloženo sociální zázemí, nářaďovny a část chodby se vstupem do pavilonu. Zde je zastřešení pultovou střechou s rovnými železobetonovými prefabrikovanými panely uloženými do spádu. V krajních polích se nachází nářaďovny, část chodby a sklad nebo šatna. Zastřešení je shodné jako uprostřed. Pavilon č. 13 má obdélníkový půdorys, s vytaženými obdélníkovými tělocvičnami a dvěma spojovacími krčky do sousedních pavilonů „B“ a „C“. Objekt je přístupný buď přes chodby spojovacích krčků z budov pavilonů „B“ a „C“ nebo z venkovního prostoru vstupem z východní světové strany. Z pavilonu č. 13 je možné přes chodbu se dostat do nové sportovní haly, která je s tímto objektem propojena.

Stavební úpravy se budou týkat převážně vnitřních prostor, zateplení fasády zájmové části objektu a úpravě otvorů vnitřních dveří nebo oken při změně dispozic v novém sociálním zázemí pro hochy a dívky. Jinak do nosných konstrukcí stávajícího objektu nebude nijak zasahováno. Z tohoto důvodu tyto stavební úpravy nenosných konstrukcí nepodléhají žádnému stavebnímu řízení.

V pavilonu č. 13 je nově navrženo sociální zázemí pro hochy a dívky, úklid, šatna pro uklízečku, rekonstruují se nově umývárny, kabinety, šatny, sklad, chodba a spojovací krček do pavilonu „B“. Rekonstrukce nebude provedena ve dvouch tělocvičnách, v nářaďovnách a spojovacím krčku do pavilonu „C“. Spojovací krček byl nově realizován při výstavbě nové sportovní haly napojené na tento dotčený objekt. Tělocvičny včetně nářaďoven již zrekonstruovány byly v předchozí etapě výstavby.

Řešení přístupu užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a vegetační úpravy v okolí jsou bez úprav, stávající, nebudou nijak měněny.

Na stavební úpravy pavilonu č.13 se budou použity kvalitní stavební materiály, které plně vyhoví požadavkům ČSN.

c)	KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY,

ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ

- světlá výška v nejnižším místě pultové střechy nad blokem sociálního zázemí a šaten:

2 800 mm

- nejnižší výška pod střešním nosníkem u pultové střechy: 2 500 mm

- světlá výška pod vazníkem u velké tělocvičny: 7 300 mm

- světlá výška pod vazníkem u malé tělocvičny: 5 500 mm

- světlá výška pod novým kazetovým podhledem v sociálním zázemí u hochů a dívek a v úklidové komoře: 2 500 mm

- světlá výška pod novým kazetovým podhledem v chodbě spojovacího krčku a v hlavní chodbě pavilonu „13“: 2 300 mm

- světlá výška pod podhledem v umývárnách: 2750 mm

- max. délka objektu řešené části včetně zateplení: 76 945 mm

- max. šířka objektu řešené části včetně zateplení: : 13 195 mm

- užitná plocha objektu 1.NP – nový stav – řešená část: 476,40 m2

- zastavěná plocha objektu 1.NP – nový stav – řešená část bez tělocvičen: 673,00 m2

- obestavěný prostor řešené části objektu – bez tělocvičen – nový stav: 3030,00 m2

Objekt – pavilon „13“ má okenní otvory orientovány na tři světové strany (východ, jih, západ), poslední severní strana je bez oken, jelikož k pavilonu „13“ byla přistavěna sportovní hala. Vstup do pavilonu „13“ je přes chodby spojovacích krčků ze sousedních pavilonů „B“ a „C“, dále pavilon „13“ je chodbou propojen se sportovní halou. Z venkovního prostoru je možné vejít stávajícím vstupem z východní strany nebo do spojovacího krčku mezi pavilonem „B“ a pavilonem „13“ také stávajícím vstupem z venkovního prostoru z jihu a do spojovacího krčku mezi pavilonem „C“ a pavilonem „13“ stávajícími dveřmi z jihu a ze severu. Nově se ještě zřídí vstup směrem na jižní stranu na konci chodby do venkovního prostoru.

Okna v pavilonu „13“ zůstanou beze změn, žádné zásahy do fasády budovy. Kromě již zmíněného vstupu z jihu na konci chodby a dále se dle nové dispozice sociálního zázemí pro hochy a dívky upraví nebo posunou okenní otvory na západní fasádě objektu. Osvětlení a proslunění jednotlivých prostor kabinetů, šaten, skladů, umýváren i tělocvičen včetně nářaďoven je tedy stávající.

d)	TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU, JEHO ZDŮVODNĚNÍ

VE VAZBĚ NA UŽITÍ OBJEKTU A JEHO POŽADOVANOU ŽIVOTNOST

BOURACÍ PRÁCE:

Nejprve dojde na bourací práce, viz. výkresy bouracích prací.

V sociálním zázemí se zbourají veškeré příčky, které vzhledem k novému rozdělení tohoto prostoru jsou nadbytečné.

Dále budou vybourány všechny vnitřní dveře včetně zárubní v řešeném prostoru pavilonu „13“ (tělocvičny s nářaďovnami do rekonstrukce nespadají). Dle navržené nové dispozice v sociálním zázemí se do stávající vnitřní nosné zdi vybourají nové otvory pro vnitřní dveře včetně překladů a stávající již nepotřebné otvory pro rušené dveře se zazdí. Stejně tak je tomu u oken ze sociálního zázemí v nosné obvodové zdi, kde některá okna budou zrušena a nahrazena novými s novým umístěním včetně překladů. Odstraní se stávající vstupní dveře z chodby směrem na východ, vstupní dveře ve spojovacím krčku do pavilonu „B“ a nově se vybourá otvor v místě rušeného okna pro nové vstupní dveře na jižní stranu z konce chodby.

Ve spojovacím krčku do pavilonu „B“ se demontuje stávající mříž, která se buď posune do nového místa nebo nahradí novou. Bude určeno na stavbě. Dále se zruší mříž v chodbě pavilonu „13“ bez náhrady, stejně tak provizorní dveře v této chodbě bez náhrady.

V nářaďovnách se demontují mříže v oknech kvůli novému zateplení fasády.

Veškeré stávající zařizovací předměty v řešené části objektu se demontují – jedná se o umyvadla, sprchové kouty, podlahové vpusti v umývárnách, záchodové mísy, pisoáry a výlevka. Odstraní se i veškeré připojení těchto zařizovacích předmětů včetně odvětrávacích potrubí kanalizace – řešeno v samostatném oddíle ZTI.

Veškeré obklady na stěnách v řešené části objektu se odstraní.

Dále se vybourají stávající nášlapné vrstvy z keramické dlažby včetně cementového lože a vyrovnávacího podbetonu v tl. cca 50 mm – celkem 510 m2 - v řešené části pavilonu „13“ (tělocvičny s nářaďovnami do rekonstrukce nespadají). V místě napojení nového ležatého potrubí splaškové kanalizace na stávající rozvod a rozvod nové kanalizace vedené pod podlahou 1.NP bude skladba podlahy vybourá v celé její tloušťce tj. 120 mm včetně betonového podkladu + tl. 100 mm a hydroizolace a provede se výkop do hloubky max. stávajícího kanalizačního potrubí, na který se nový rozvod bude napojovat. V místech, kde bude veden nový rozvod splaškové kanalizace a vody v podlaze, budou vrstvy podlahy vybourány v celé tloušťce 120 mm až na hydroizolaci. V 1.NP při vybourání podlahy na stávající hydroizolaci dát pozor, aby se stávající hydroizolace nepoškodila. V případě poškození stavbou se musí doplnit – natavit nová hydroizolace. V místech rozvodů pod podlahou i podbetonem se po realizaci nových rozvodů splaškové kanalizace, doplní podbeton včetně nové hydroizolace napojené na stávající.

V rámci bouracích prací se dozdí i stávající rušené otvory, vyznačené ve výkresové části bouracích prací. Zazdění bude realizováno z pórobetonového zdiva tl. dle stávajících nosných konstrukcí tj. 250 a 375 mm.

V rámci řešené části objektu se vybourají veškeré vnější parapety u oken, kde bude provedeno nové zateplení a nová fasáda. Také se vybourají veškeré vnitřní parapety z keramické dlažby.

Okolo objektu, kde bude realizovaná nová zateplená fasáda bude proveden výkop pro zatažení zateplení pod terén. Šíře výkopu bude 900 mm a hloubka výkopu 300 mm. V těchto místech se následně po zrealizování zateplení fasády zřídí nový okapový chodníček, před novým vstupem zpevněná pochozí plocha.

Vybourat otvor do topného kanálu pro nový poklop rozměru 600x900 mm. Budou provedeny stavební úpravy v kanále včetně dobetonování kolem nově vzniklého otvoru.

Střešní stávající krytina u pultové střechy nad šatnami, sociálním zázemím, nářaďovnami a spojovacím krčkem do pavilonu „B“ se zruší na stávající cementový potěr. Jedná se o celkovou tl. hydroizolací 20 mm – lepenková krytina NAF, NAF, T500, NAF P, NAF, - PRAP (bitagit), - A400, P NAF.  Zruší se atika z boku z jižní strany objektu.

Dále se odstraní veškeré klempířské práce u řešené části střechy včetně žlabů, svodů, oplechování atiky u střechy spojovacího krčku do pavilonu „B“ atd.

Odstraní se větrací mřížky do fasády objektu z umýváren.

VENKOVNÍ ÚPRAVY OKOLO PAVILONU „13“:

Nejprve dojde k výkopovým pracím okolo objektu, kde bude realizovaná nová zateplená fasáda. Zde bude proveden výkop pro zatažení zateplení pod terén. Šíře výkopu bude 900 mm a hloubka výkopu 300 mm.

V těchto místech se následně po zrealizování zateplení fasády zřídí nový okapový chodníček, před novým vstupem zpevněná pochozí plocha šíře 2,2 m a délky 2 m. Plochy jsou zakončeny záhonovým obrubníkem v barvě šedé tl. 50 mm.

Skladba D1 – nový okapový chodník okolo pavilonu „13“:

- vymývané říční kamenivo - kačírek tl. 100 mm

- štěrkodrť frakce ŠD 8/32 tl. 150 mm

Skladba D2 – pochozí plocha k vedlejšímu nově zřízenému vstupu do pavilonu „13“ do hlavní chodby z jihu:

- betonová zámková dlažba tl. 60 mm

- štěrkodrť frakce ŠD 4/8 tl. 40 mm

- štěrkodrť frakce ŠD 8/32 tl. 150 mm

SVISLÉ KONSTRUKCE:

Nové příčky v nové dispozici sociálního zázemí pro dívky a hochy budou vystavěny z porobetonových tvárnic, P2-500, tl. 100 mm.

Dozdívky v nosných zdech po rušených otvorech budou provedeny z porobetonových tvárnic, P4-500, tl. dle tloušťky stávající dozdívané nosné konstrukce tj. 250 nebo 375 mm.

U římsy a atiky u nové asfaltové střechy nad spojovacím krčkem do pavilonu „B“ bude dozděna jedna šichta výšky 150 mm a šíře 250 mm z pórobetonového zdiva, P4-500.

Příčky mezi pisoáry budou vyzděny do výšky 1,5 m. Příčky mezi WC kabinami u dívek a hochů budou vyzděny do výšky 2,27 m. Příčka mezi WC kabinami a pisoáry u hochů bude vyzděna do výšky 2,27m.

Objekt je vystavěn technologií železobetonového monolitického skeletového systému – sloupy + průvlaky. Sloupy se nachází uprostřed objektu v místě hlavní chodby a na kraji v místě obvodových stěn. Mezi sloupy skeletu je vyplněno cihelné zdivo. Sociální zázemí uprostřed pavilonu „13“ a nářaďovny jsou vyzděny nosnými obvodovými a vnitřními cihelnými stěnami. Do nosných konstrukcí se nebude nijak staticky zasahovat. Pouze se u sociálního zázemí posunou otvory pro vnitřní dveře a okna v obvodové a vnitřní nosné stěně, nad kterými se provede nový překlad z ocelových válcovaných I-nosníků.

Ve zdivu je nutno zřídit svislé drážky pro nové instalace. Veškeré přiznané rozvody budou zaplentovány.

Nové porobetonové tvárnice mají skladebnou výšku 250 mm.

PŘEKLADY:

Nad novými otvory jsou navrženy překlady typové dle výrobce zdícího systému dané konstrukce nebo překlady z válcovaných I-nosníků.

VODOROVNÉ KONSTRUKCE:

Nad tělocvičnami se nachází typové příhradové vazníky a prefabrikované žebříkové panely. Strop a střecha tělocvičen zůstává bez úprav.

Nad šatnami, umývárnami a kabinety tvoří stropní konstrukci střešní nosník ve spádu a prefabrikované žebříkové panely ve spádu. Střešní plášť bude vyměněn za nový, ale do stropní nosné konstrukce se nebude zasahovat.

V místě sociálního zázemí, nad nářaďovnami a chodbou spojovacího krčku do pavilonu „B“ je stropní konstrukce z prefabrikovaných rovných panelů ve spádu. Střešní plášť bude vyměněn, ale ve stropní konstrukci nedojde k žádnému stavebnímu zásahu, pouze prostupy odvětrání kanalizace.

NÁŠLAPNÉ VRTSVY A PODLAHY:

Stávající nášlapné vrstvy z keramické dlažby včetně cementového lože a vyrovnávacího podbetonu v tl. cca 50 mm – celkem 510 m2 - v řešené části pavilonu „13“ (tělocvičny s nářaďovnami do rekonstrukce nespadají) se vybourají. V místě napojení nového ležatého potrubí splaškové kanalizace na stávající rozvod a rozvod nové kanalizace vedené pod podlahou 1.NP bude skladba podlahy vybourá v celé její tloušťce tj. 120 mm včetně betonového podkladu + tl. 100 mm a hydroizolace a provede se výkop do hloubky max. stávajícího kanalizačního potrubí, na který se nový rozvod bude napojovat. V místech, kde bude veden nový rozvod splaškové kanalizace a vody, budou vrstvy podlahy vybourány v celé tloušťce 120 mm až na hydroizolaci. V 1.NP při vybourání podlahy na stávající hydroizolaci dát pozor, aby se stávající hydroizolace nepoškodila. V případě poškození stavbou se musí doplnit – natavit nová hydroizolace. V místech rozvodů pod podlahou i podbetonem se po realizaci nových rozvodů splaškové kanalizace, doplní podbeton včetně nové hydroizolace napojené na stávající.

V pavilonu „13“ v místnostech určených dle tabulek místností viz. výkresová část PD je navržena nášlapná vrstva na betonovou mazaninu z keramické dlažby včetně samonivelační stěrky následujícím způsobem:

1)

Na očištěnou podkladní vrstvu opatřenou dvousložkovou penetrací bude použito správné stěrky pro nejvyšší zátěž v provozu - sádrová samonivelační hmota, pevnost C40,F10, vhodná pro daný podklad – betonová mazanina. Výše stěrky do 0,5 cm.

2)

Následně lepení keramické dlažby včetně keramických soklů výšky 80 mm.

Mezi podlahou – betony a svislými konstrukcemi vložit okrajovou dilatační pásku.

U sprchových koutů bude pod nášlapnou vrstvou a pod keramickým obkladem stěn provedena stěrková hydroizolace.

Skladba podlahy P1 – nová podlaha v 1.NP:

Nová skladba podlahové konstrukce:

- nášlapná vrstva – keramická dlažba včetně lepidla a samonivelační stěrky tl. 15 mm

- vyrovnávací betonová mazanina, beton C 16/20 včetně kari sítě profilu 4, oka 150x150 mm,

krytí 20 mm,  tl. 50 mm

Odstraněná skladba podlahové konstrukce:

- odstranění stávající keramické dlažby včetně cementového lože a vyrovnávacího podbetonu

v tl. 50 mm

Stávající skladba podlahové konstrukce:

- betonový podklad zbylý cca 35 mm

- 1xlepenka přelepení spojů

- skelná rohož 20 mm

-  izolace 2xA500 + 3nátěr

- betonový podklad tl. 100 mm

Kde bude podlaha vybourána celá (u rozvodů splaškové kanalizace) bude doplněn betonový podklad + nová hydroizolace + vyrovnávací betonová mazanina v tl. 85 mm + nášlapná vrstva.

Kde bude podlaha vybourána na stávající hydroizolaci (u rozvodů vody a splaškové kanalizace vedených v podlaze) bude doplněna nová hydroizolace porušená stavbou, která se doplní a vyspraví dle technických a technologických postupů daných výrobcem a vyrovnávací betonová mazanina tl. 85 mm + nášlapná vrstva.

Mezi podlahou – betony a svislými konstrukcemi vložit okrajovou dilatační pásku.

Nové nášlapné vrstvy budou z keramické dlažby včetně soklíku výšky 80 mm nebo bude v místnosti keramický obklad.

Pod všemi novými nášlapnými vrstvami bude povrch očištěn a opatřen samonivelační stěrkou.

DŘEVĚNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE NOVÉHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ U SKLADBY STŘECHY S1 A S2:

Dřevěné trámky rozměru 140/160 mm jsou uloženy v podélném směru na osu zdí pod nimi v krajních polích a v prostředních polích a u zdi tělocvičny jsou uloženy na stropní konstrukci. Kotvení podélných trámků seshora ke zdem pod nimi nebo u stěny tělocvičen z boku k těmto obvodovým zdem, prostřední trámky budou uloženy na stropní konstrukci kolmo přes železobetonové stávající monolitické průvlaky nebo kolmo na ně se nachází stávající nosné stěny. K průvlakům a ke kolmým stěnám na ně je možné trámky kotvit.

V příčném směru na podélně uložené trámky budou uloženy příčné trámky krokve rozměru 80/180 mm osově po cca max. 1,03 m kotveny ke spodním podélným trámkům.

Mezi tento vytvořený dřevěný rošt v nové skladbě střešní konstrukce, pod kterým se nachází parozábrana, bude vložena minerální vata v celkové tl. 240 mm, na kterou je položena pojistná difuzní folie a 100 mm vzduchová odvětraná mezera, dále záklop a plechová krytina.

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE:

Střešní stávající krytina u pultové střechy nad šatnami, sociálním zázemím, nářaďovnami a spojovacím krčkem do pavilonu „B“ se zruší na stávající cementový potěr. Jedná se o celkovou tl. hydroizolací 20 mm – lepenková krytina NAF, NAF, T500, NAF P, NAF, - PRAP (bitagit), - A400, P NAF.  Zruší se atika z boku z jižní strany objektu.

Skladba střechy S1 – nad šatnami, umývárnami a kabinety:

Nová skladba střešní konstrukce:

- plechová krytina z pozinkovaného plechu nebarveného tl. 0,6 mm – falcovaného

standardní zakončení u okapu, u římsy, u stěn tělocvičen, u stěn v návaznosti na parapety

oken tělocvičen, z boku a na koncích závětrná lišta, prostupy střešním pláštěm

plechová krytina bude opatřena 2x základním nátěrem a 1x vrchním nátěrem v barvě šedé

- záklop z prken „1“

- mezi dřevěný rošt – minerální vata tl. 240 mm (120+120 mm na vazbu), pojistná difuzní

folie a 100 mm vzduchová mezera

vzduchová mezera odvětrána pozink mřížkami 150x150 mm se sítěmi proti vniknutí hmyzu

a s lamelami ve směru vzdušného toku ze spoda římsy a z boku u závětrné lišty, dále u stěn

tělocvičen jsou navrženy odvětrávací pozinkované komínky ukončené odvětrávací hlavicí

- dřevěné trámky 80/180 mm (krokve) osově po cca max. 1,03 m v příčném směru

- dřevěné trámky 140/160 mm v podélném směru, uloženy na osu zdí a kotveny seshora

do těchto zdí, u tělocvičen trámky kotveny z boku do zdí tělocvičen, prostřední trámky

pouze uloženy na stropní konstrukci

- parozábrana

- vyspravení stávajícího podkladu z lehčeného pěnobetonu s cementovým potěrem

Odstraněná skladba střešní konstrukce:

- odstranění stávající hydroizolace – střešní krytiny v tl. 20 mm

(lepenková krytina, NAF, NAF, T 500, NAF P, NAF, PRAP (bitagit), A400, P NAF)

Stávající skladba střešní konstrukce:

- cementový potěr tl. 20 mm

- pěnobeton tl. 130 mm

- prefabrikované žebříkové panely ve spádu

- střešní nosník ve spádu

Nový podhled:

- nový kazetový podhled zavěšený na stropní konstrukci včetně roštu ve výšce min. 2,5 m

(co nejvýše pod instalace) u hlavní chodby a nový kazetový podhled a na konci směrem

k obvodové stěně cca 1,2 m sádrokartonový podhled do vlhkého prostředí ve výšce 2,75 m

u umýváren

Skladba střechy S2 – nad nářaďovnami, skladem, šatnou a sociálním zázemím:

Nová skladba střešní konstrukce:

- plechová krytina z pozinkovaného plechu nebarveného tl. 0,6 mm – falcovaného

standardní zakončení u okapu, u římsy, u stěn tělocvičen, z boku a na koncích závětrná lišta,

prostupy střešním pláštěm

plechová krytina bude opatřena 2x základním nátěrem a 1x vrchním nátěrem v barvě šedé

- záklop z prken „1“

- mezi dřevěný rošt – minerální vata tl. 240 mm (120+120 mm na vazbu), pojistná difuzní

folie a 100 mm vzduchová mezera

vzduchová mezera odvětrána pozink mřížkami 150x150 mm se sítěmi proti vniknutí hmyzu

a s lamelami ve směru vzdušného toku ze spoda římsy a z boku u závětrné lišty, dále u stěn

tělocvičen jsou navrženy odvětrávací pozinkované komínky ukončené odvětrávací hlavicí

- dřevěné trámky 80/180 mm (krokve) osově po cca max. 1,03 m v příčném směru

- dřevěné trámky 140/160 mm v podélném směru, uloženy na osu zdí a kotveny seshora

do těchto zdí, u tělocvičen trámky kotveny z boku do zdí tělocvičen, prostřední trámky

pouze uloženy na stropní konstrukci

- parozábrana

- vyspravení stávajícího podkladu z lehčeného pěnobetonu s cementovým potěrem

Odstraněná skladba střešní konstrukce:

- odstranění stávající hydroizolace – střešní krytiny v tl. 20 mm

(lepenková krytina, NAF, NAF, T 500, NAF P, NAF, PRAP (bitagit), A400, P NAF)

Stávající skladba střešní konstrukce:

- cementový potěr tl. 20 mm

- pěnobeton tl. 130 mm

- prefabrikované rovné panely ve spádu (v místě sociálního zázemí a nářaďoven)

Nový podhled:

- nový kazetový podhled zavěšený na stropní konstrukci včetně roštu ve výšce min. 2,5 m

(co nejvýše pod instalace) u hlavní chodby

Skladba střechy S3 – nad chodbou spojovacího krčku do pavilonu „B“:

Nová skladba střešní konstrukce:

- pás z SBS modifikovaného asfaltu, vyztužený polyesterovou rohoží a skleněnou tkaninou,

na vnějším líci opatřený ochranným posypem, plnoplošně natavit k podkladu

- samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu, vyztužený skleněnou tkaninou na vnějším líci

opatřený separačním jemnozrnným posypem, nalepen k podkladu

- desky z pěnového, samozhášivého, expanzovaného a objemově stabilizovaného polystyrénu

napětí v tlaku při 10% deformaci větší než 100 kPa, tl. 240 mm (120+120 mm na vazbu)

včetně kotvení a lepení, deklarovaný součinitel tepelné vodivosti lambda D=0,038W/MK

- parozábrana

- vyspravení stávajícího podkladu z lehčeného pěnobetonu s cementovým potěrem

Odstraněná skladba střešní konstrukce:

- odstranění stávající hydroizolace – střešní krytiny v tl. 20 mm

(lepenková krytina, NAF, NAF, T 500, NAF P, NAF, PRAP (bitagit), A400, P NAF)

Stávající skladba střešní konstrukce:

- cementový potěr tl. 20 mm

- pěnobeton tl. 130 mm

- prefabrikované rovné panely ve spádu (v místě spojovacího krčku do pavilonu „B“)

Nový podhled:

- nový kazetový podhled zavěšený na stropní konstrukci včetně roštu ve výšce min. 2,3 m

(co nejvýše pod instalace)

KAZETOVÉ A SÁDROKARTONOVÉ PODHLEDY:

V hlavní chodbě pavilonu „13“ a v chodbě spojovacího krčku do pavilonu „B“ je navržen kazetový podhled umístěný těsně pod instalacemi v předpokládané minimální výšce 2,3 m.

V sociálním zázemí u hochů a dívek a v úklidové komoře je navržen kazetový podhled ve výšce minimálně 2,5 m, jinak co nejvýše pod instalace.

V umývárnách je navržen kazetový podhled ve výšce minimálně 2,75 m, který je napojen cca 1,2 m od obvodové zdi na podhled ze sádrokartonu do vlhkého prostředí v té samé výšce. Sádrokartonový podhled z důvodu šikmé stropní konstrukce je umístěn těsně pod stropem. Kazetový podhled 0,72 m od příčky mezi umývárnami a chodbou klesne na výšku min. 2,40 m, z důvodu zakrytí VZT potrubí.

Nové kazetové a sádrokartonové podhledy jsou zavěšeny na stropní konstrukci. V 1.NP nad podhledy bude schováno veškeré instalační stávající a nové potrubí. Potrubí, které nebude možno schovat pod podhled, se zaplentuje sádrokartonem.

žebřík na střechu:

Stávající žebříky umístěny na fasádě u tělocvičen v neřešené části objektu, tedy bez úprav v této etapě.

ukotvení nástřešních vzt jednotek na střeše:

Dle PD VZT budou na střešním plášti umístěny 4 nástřešní VZT jednotky o hmotnosti 160 kg. Budou osazeny na základové ocelové rámy z jäklových profilů 50/50/4 mm, které budou kotveny k nosné stávající konstrukci střechy. Ocelové rámy budou zakončeny pozinkovanými pororošty ve výšce min. 0,4 m nad novým střešním pláštěm. Ocelová konstrukce rámů bude žárově zinkována, otevřené jäkly se zaslepí. Nosná ocelová konstrukce se bude skládat ze spodního rámu, ze svislých sloupků umístěných v rozích a uprostřed delší strany a z horního rámu zakončeného pororoštem.

Dle PD VZT budou na střešním plášti umístěny 2 ventilátory, které se osadí na podstavec (dodávka VZT). Podstavce pro ventilátory budou kotveny do bednění nového střešního pláště – záklop z prken.

hasící přístroje:

Jsou navrženy 3 kusy nových PHP s hasící schopností 21A práškové.

KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE:

Pro veškeré klempířské práce bude použit pozinkovaný plech tl. 0,6 mm, nebarvený. Oplechovány budou:

- nová střešní krytina plechová z pozinkovaného plechu nebarveného tl. 0,6 mm falcovaného bude zakončena dle standardních zakončení u okapu, u římsy, u stěn tělocvičen, u stěn v návaznosti na parapety oken tělocvičny, z boku a na koncích závětrná lišta, prostupy střešním pláštěm atd. Plocha střechy celkem 627,5 m2, plocha pro typové zakončení střechy celkem 100 m2.

- nová střešní krytina z pásů z SBS modifikovaného asfaltu nad spojovacím krčkem do pavilonu „B“ bude zakončena dle typových detailů – jedná se o zakončení střechy u atiky, o ukončení střechy u okapu – okapnička atd.

- oplechování vnějších parapetů u oken nově zateplené fasády objektu

- oplechování atiky mezi novou pultovou plechovou střechou a novou střechou z asfaltových pásů

- střešní žlaby a háky, žlabové kotlíky, kolena, svody včetně zděří a výtokové koleno

Klempířské prvky u atiky a u ukončení střechy u okapu budou ukotveny na OSB desky tl. 22 mm, které budou připevněny do dřevěných hranolů.

Veškeré klempířské prvky z nebarveného pozinkovaného plechu budou opatřeny 2x základním nátěrem a 1x vrchním nátěrem v barvě šedé.

poklopy do revizních kanalizačních šachet nebo do topného kanálu:

V hlavní chodbě pavilonu „13“ se nachází stávající poklopy, které byly již instalovány v předešlé etapě v rekonstrukci části pavilonu „13“ tělocvičen. Nyní se tyto již vyměněné poklopy rozměru 900x900 mm předláždí novou nášlapnou vrstvou – keramickou dlažbou.

Nové poklopy se budou osazovat za stávající rušené do kanalizačních šachet. Poklopy budou rozměru 600x900 mm, jedná se o hliníkové poklopy včetně instalačního hliníkového rámu a těsnění, budou vyplněny betonovou výplní a předlážděny novou nášlapnou vrstvou z keramické dlažby. V místě čistící zóny bude na poklop nalepena čistící zóna viz. samostatný oddíl této TZ.

Nový poklop bude také zřízen do topného kanálu v koncové místnosti, kde kanál dále pokračuje ven z objektu – jižní světová strana. Zde bude nutné zřídit nejprve otvor do topného kanálu, který bude vybourán, provedeny stavební úpravy v kanále a popřípadě provedeno potřebné dobetonování. Nový přístup do topného kanálu bude uzavřen novým hliníkovým poklopem rozměru 600x900 mm včetně instalačního hliníkového rámu a těsnění. Poklop bude vyplněn betonovou výplní a předlážděn novou nášlapnou vrstvou z keramické dlažby.

konzoly v topném kanále:

V topném kanále se demontuje celkem 30 ks konzol z U-profilů č. 100 délky 1,15 m a následně se těch samých místech namontují nové konzoly z U-profilu č. 100, dl. 1,15 m – 30 kusů včetně nátěru do stávajících kapes v topném kanále.

ODVĚTRÁNÍ:

Stoupací potrubí od splaškové kanalizace pro umývárny je ukončeno pod stropem přivzdušňovací hlavicí, je zaplentováno sádrokartonem a pod stropem v zaplentování bude umístěna u každého tohoto potrubí plastová větrací mřížka profilu 100 mm.

Nářaďovna je odvětrána stávajícím VZT potrubím a mřížkou do fasády na dvou místech. Nově se zateplí obvodový plášť v těchto místech, proto bude nutné VZT potrubí prodloužit o zateplení a z vnější strany do nové fasády se osadí nové větrací mřížky profilu 110 z materiálu pozink, které budou opatřeny sítěmi proti vniknutí hmyzu a s lamelami ve směru vzdušného toku. Ve variantě je možné použít stávající mřížky – určí se přímo na stavbě.

Vzduchová mezera ve střešním plášti nové pultové střechy z plechové krytiny bude odvětrána větracími mřížkami a odvětrávacími komínky.

Větrací mřížky pro odvětrání střešního pláště jsou navrženy hranaté rozměru 150x150 mm, z materiálu pozink, budou opatřeny sítěmi proti vniknutí hmyzu a lamelami ve směru vzdušného toku. Větrací mřížky budou umístěny ze spoda římsy a z boku u závětrné lišty střechy.

Odvětrávací komínky pro odvětrání střešního pláště se budou nacházet u stěn tělocvičen, budou z materiálu pozink a budou ukončeny odvětrávací hlavicí.

Kanalizace bude odvětrána od sociálního zázemí hochů a dívek dvěma potrubími vyvedenými min. 0,5 m nad střešní plášť ukončena odvětrávacími hlavicemi a oplechována pozinkem.

Příčky mezi pisoáry budou vyzděny do výšky 1,5 m. Příčky mezi WC kabinami u dívek a hochů budou vyzděny do výšky 2,27 m. Příčka mezi WC kabinami a pisoáry u hochů bude vyzděna do výšky 2,27m. Dělící skleněné stěny mezi sprchami budou do výšky 2,0 m.

ÚPRAVY POVRCHŮ:

OMÍTKY VNITŘNÍ

Řešená oblast se ze 100% oškrábe od stávajících maleb. Nově se přetáhne lepidlem s armovací tkaninou – perlinkou a zrealizuje nová štuková omítka a nová výmalba včetně penetrace – 2x.

Ze 40% řešené oblasti se odstraní stávající omítky – např. v porušených částech u bouraných příček, u instalací ve zdech apod. Nově se tyto části nahodí jádrovou omítkou, povrch se napenetruje, nanese lepidlo s armovací tkaninou – perlinkou a zrealizuje štuková omítka, následně se provede výmalba včetně penetrace – 2x.

VNITŘNÍ OBKLADY

Keramické obklady jsou navrženy v sociálních zařízeních u dívek a hochů, v umývárnách, v úklidové komoře a za umyvadly v kabinetech. Výška obkladů do výše dvou metrů. Druh a barva obkladů dle výběru investora.

Vyspárování a lepení obkladů bude provedeno dle technických a technologických předpisů. Podklad napenetrován.

Barvu, typ a rozměr obkladu určí investor před samotnou realizací ve spolupráci s projektantem.  Předpokládá se světlý odstín, standardních rozměrů, v cenové relaci cca 300 Kč za m2.

MALBY

Všechny stěny a stropy veškerých řešených prostor, kromě stěn určených pro vnitřní obklad, jsou opatřeny bílým finálním nátěrem (2x). Před provedením maleb je nutné stávající malby odstranit a podklad upravit pro nové nátěry, napenetrovat a zrealizovat novou vnitřní omítku a podhledy viz. předchozí části této TZ.

DLAŽBY

V místnostech v řešené části pavilonu „13“, viz. tabulky místností ve výkresové části projektové dokumentace, jsou navrženy nové keramické dlažby.  Stávající nášlapná vrstva bude odstraněna včetně cementového lože a vyrovnávacího podbetonu v tl. cca 50 mm – celkem 510 m2. Nový povrch z vyrovnávací betonové mazaniny včetně kari sítě pod novou nášlapnou vrstvou z keramické dlažby bude očištěn a opatřen samonivelační stěrkou. Postup realizace keramických dlažeb viz. oddíl této TZ – nášlapné vrstvy. Skladba nové podlahy P1 viz. předchozí oddíl této TZ.

Keramické dlažby včetně soklů do výšky 80 mm. Druhy a barvy dle výběru investora. Doporučujeme velký formát dlaždic.

ČISTÍCÍ ZÓNA

Čistící zóna je navržena v chodbě za vstupními dveřmi do venkovního prostoru na východní stranu až na roh chodby a dále před třemi vstupními vnitřními dveřmi v chodbě do obou tělocvičen.

Technická specifikace:

Kobercová čistící zóna v rolích složena z kombinace tří typů vláken zajišťující maximální zachycení nečistot, seškrábání nečistot a absorbace vlhkosti z obuvi.

Konstrukce materiálu vpichované střižené vlákno.

Vlákno 100% Polyamide – zajišťuje možnost efektivního vyčištění, protože nezadržuje nečistoty a pachy.

Celková tloušťka materiálu cca 9 mm.

Délka vlákna cca 7 mm.

Celková hmotnost cca 3400 g/m2.

Hmotnost vlákna cca 920 g/m2.

Počet vpichů 58000 m2.

Zadní strana materiál Everfort vinyl.

Šířka role 100 cm, 150 cm a 200 cm.

Reakce na oheň dle EN 13 501-1 je Bfl-S1.

Třída zátěže dle EN 1307 je 33.

Čistící zóna musí být lepena k podkladu vhodným lepidlem.

Skladba v místě čistící zóny:

- kobercová čistící zóna v pásech tl. 9 mm

- lepidlo

- samonivelační stěrka

- penetrace

- konstrukce podlahy P1 (výměna nášlapné vrstvy z keramické dlažby za čistící zónu)

V místě poklopu bude čistící zóna proříznuta tak, aby poklop bylo možno odendávat.

VENKOVNÍ OMÍTKA ZATEPLENÉ ČÁSTI PAVILONU „13“

Na zateplenou fasádu pavilonu „13“ se zřídí nová venkovní tenkovrstvá omítka včetně výztužné tkaniny

a)

Na tepelně izolační kompozitní systém bude provedena ZÁKLADNÍ VRSTVA, která se skládá z vyrovnávací vrstvy a z výztužné vrstvy.

Vyrovnávací vrstva

- Po osazení hmoždinek talířem na fasádní desky se provede pro dosažení požadované rovinnosti vyrovnávací vrstva z určené lepící a stěrkové hmoty celoplošně v tl. min. 2 mm.

Je navržena:

Průmyslově vyráběná suchá minerální směs určená k lepení a stěrkování fasádních izolačních desek. Lepicí a stěrková malta pro exteriér s vysokou přídržností k podkladu. Snadno zpracovatelná.

Složení: Cement, křemičitý písek, přísady.

Použití lepicí a stěrkové malty zejména pro lepení fasádních tepelně izolačních desek na podklad nebo pro provádění armovací a vyrovnávací stěrky s vložením sklotextilní síťoviny.

Technické údaje:

Zrnitost: 0,3 mm

Součinitel tepelné vodivosti (λ): 0,8 W/mK

Faktor difúzního odporu (μ): 50

Spotřeba lepení, stěrkování: cca 3 - 6 kg/m2

Potřeba vody: cca 5 - 6 l záměsové vody / 25 kg suché směsi

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být vodoodpudivý.

Lepící a stěrková malta se nasype do 5 - 6 l záměsové vody na 25 kg suché směsi a smísí pomaluběžným mísidlem. Po cca 5 minutovém odležení a opětovném promísení je lepicí stěrka připravena ke zpracování. Doba zpracovatelnosti: cca 1,5 h. Konzistence již tuhnoucího materiálu nesmí být upravována přidáváním další vody. Přidávání urychlovacích či nemrznoucích přísad je zakázáno.

Použití jako armovací stěrka:

Na tepelně izolační fasádní desky se nanese ozubeným hladítkem armovací vrstva současně s vkládáním sklotextilní síťoviny. Kolmo na diagonálu oken, výklenků apod. je třeba zatlačit pásy sklotextilní síťoviny (např. 50 x 25 cm) ještě před celoplošným prováděním armovací stěrky. Ozubeným hladítkem (ozubení 10 mm) se nanese lepicí stěrka na podklad a do čerstvé vrstvy se vtlačí ve svislých pásech sklotextilní síťovina s přesahem min. 10 cm. Následně se plocha vyhladí, případně za přidávání materiálu, do roviny. Sklotextilní síťovina nesmí být po provedení armovací vrstvy viditelná.

Min. tloušťka armovací vrstvy je 2 mm.

Výztužná vrstva

- Tuto vrstvu u tepelně izolačního systému s minerálním izolantem tvoří výztužná armovací vrstva složená ze stěrkové hmoty a sklotextilní výztuže.

Je navržena:

Sklotextilní síťovina se zvýšenou odolností proti účinkům alkálií. Tkanina ze skelných vláken lubrikovaná pro zvýšení alkalické odolnosti. Zaručená pevnost a tažnost, zvýšená odolnost proti účinkům alkálií. Určená pro vyztužování základní vrstvy vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů.

Technické údaje:

Velikost ok: cca 4 x 4 mm

Hmotnost na plochu: > 145 g/m2

Zatížení na mezi pevnosti: > 2000 N/ 50 mm

Spotřeba materiálu: 1,1 m2 na plochu 1 m2

Vydatnost: cca 45 m2

Skladování v suchu a v poloze na svislo.

Zajištění kvality je průběžnou kontrolou podnikové laboratoře, nezávislá kontrola je provedena prostřednictvím státem autorizované zkušebny.

Celoplošné vyztužení: Ozubeným hladítkem (ozubení 10 x 10mm) se nanese stěrkovací hmota na podklad, do hmoty se vtlačí sklotextilní síťovina ve svislých pásech (mírně napnutá, bez průhybů či vzdutí) s přesahem min. 100 mm a zahladí se do roviny (příp. za dalšího přidávání materiálu).

Pod síťovinou nesmí zůstat prázdná místa bez stěrkovací hmoty. Ochranné krytí síťoviny - min. 1 mm (v oblastech přesahů síťoviny min. 0,5 mm) stěrkovací hmoty, max. 3 mm, nanášené metodou „mokré do mokrého“.

Diagonální zesilující vyztužení rohů výplní otvorů: Nad rohy výplní otvorů se před prováděním celoplošného vyztužení vkládá do předem natažené stěrkové hmoty diagonální zesilující vyztužení, a to pruhem sklotextilní síťoviny o rozměrech, např. 500 x 250 mm. Následně se osadí příslušné ukončovací profily např. výztužné rohové profily, parapetní připojovací profil, apod.

Osazování výztužných profilů: Provádí se před celoplošným vyztužením osazením např. rohového profilu se síťovinou do předem nanesené stěrkové hmoty s jejím následným zastěrkováním. Přes výztužné profily se sklotextilní síťovina osazuje s přiměřeným přesahem, min. 100 mm.

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C. Při přímém slunečním záření, dešti nebo silné větru je nutné fasádu vhodným způsobem chránit (např. ochrannými fasádními sítěmi).

Sklotextilní síťovina musí být osazená bez záhybů a nesmí překrývat případné dutiny.

Při odstraňování vzniklého otřepu ze zastěrkované sklotextilní síťoviny dbát, aby nedošlo k případnému poškození nebo uvolnění síťoviny.

Technologická přestávka pro vyzrání základní vrstvy je stanovená v technickém listu daného výrobku.

b)

PROVÁDĚNÍ KONEČNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY.

Před nanášením základního nátěru je vhodné základní vrstvu jemně přebrousit. Tímto přebroušením se odstraní v základní vrstvě malé nerovnosti a výčnělky stěrkové hmoty. Broušení se provádí hoblíkem na polystyren se skelným papírem. Nesmí dojít k obnažení nebo poškození sklotextilní výztuže.

Na vyzrálý podklad (základní vrstvu) se nanese základní nátěr celoplošně fasádním válečkem nebo štětkou.  Technologická přestávka pro vyzrání základního nátěru min. 24 hodin.

Je navržen:

Průmyslově vyráběný hotový základní nátěr na bázi organického pojiva.

Složení: organické pojivo, minerální plniva a pigmenty, voda, přísady.

Univerzální základní nátěr použitelný v exteriéru pro následné nanesení fasádní povrchové úpravy.

Technické údaje:

Objemová hmotnost: cca 1,65 kg/dm3

Podíl pevných částic: cca 70%

Barva: bílá

Zrnitost: 0,5 mm

Spotřeba materiálu:

Skladování v chladu, chráněné proti mrazu, v uzavřeném balení, skladovatelnost 12 měsíců.

Zajištění kvality je průběžnou kontrolou podnikovou laboratoří, nezávislá kontrola prostřednictvím státem autorizované zkušebny.

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý, nezmrzlý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být vodoodpudivý.

Základní nátěr musí být vhodný na minerální základní vrstvu vnějších kompozitních tepelně izolačních systémů.

Předem náležitě upravený podklad musí být vyzrálý a suchý. Bezprostředně před nanášením výrobek důkladně promísit pomaluběžným mísidlem. Případnou úpravu konzistence je možné provést vody, cca 1l vody na 25 kg balení, příp. cca 2 dl vody na 5 kg balení. Nátěr lze nanášet fasádním válečkem nebo natírat štětkou, a to stejnoměrně a bez přerušení. Při vyšších teplotách doporučeno nanášet ve dvou vrstvách. Nátěr se provádí celoplošně, při několikanásobném nanášení je nutné dodržet technologickou přestávku: min. 24 h mezi nátěry. Nepřimíchávat žádné jiné materiály. Zpracovávat rovnoměrně a bez přerušení.

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C.

Při přímém slunečním záření, dešti nebo silné větru je nutné fasádu vhodným způsobem chránit (např.ochrannými fasádními sítěmi).

Zvýšená vlhkost vzduchu a nižší teploty vzduchu a podkladu (např. v pozdním podzimu) mohou podstatně ovlivnit dobu zrání.

Před nanášením každé další vrstvy je nutné dodržet technologickou přestávku min. 24 hodin.

Okolí natírané plochy musí být chráněné, eventuální odstřiky a použité nářadí se bezprostředně omyjí dostatečným množstvím vody.

Na základní nátěr je natažena tenkovrstvá omítka.

Je navržen:

Průmyslově vyráběná jednosložková tenkovrstvá omítka na bázi silikonu, určená do exteriéru. Systémová součást zateplovacího systému.

Složení: Silikonové pryskyřice, organické pojivo, minerální plniva, vlákna, voda, přísady.

Odolná proti účinkům povětrnostních vlivů, vysoce vodoodpudivá, paropropustná, omyvatelná, univerzálně použitelná, odolná znečištění, snadno zpracovatelná.

Technické údaje:

Zrnitost: 1,5/2,0/3,0 mm

Objemová hmotnost v čerstvém stavu: cca 1,8 kg/m3

Součinitel tepelné vodivosti (λ): cca 0,70 W/mK

Faktor difúzního odporu (μ): cca 40 – 60

Soudržnost: > 0,3 MPa

Absorpce vody (w): < 0,10 kg/(m2h0,5)

Ekvivalentní difúzní tloušťka (sd): 0,08 – 0,12 m (omítka 2 mm)

Skladování v suchu, chladu, bez mrazu a v uzavřeném balení 12 měsíců.

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být vodoodpudivý.

Omítka vhodná na minerální podklad.

Příprava podkladu:

Případně znečištěný povrch očistit např. pomocí vhodného čisticího prostředku.

Minerální podklad je nutné předem natřít základním nátěrem a poté dodržet technologickou přestávku min. 24 hodin.

Skladba omítky:

•1 x základní nátěr (celoplošně a rovnoměrně)

•1 x omítka

Bezprostředně před nanášením výrobek důkladně promísit pomaluběžným mísidlem. Případnou úpravu konzistence je možné provést cca 2 dl vody na 30 kg omítky.

Omítka se natahuje nerezovým hladítkem v tloušťce zrna, a to stejnoměrně a bez přerušení. Po natažení omítky strukturovat povrch umělo-hmotným hladítkem.

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a zrání klesnout pod +5 °C. Při přímém slunečním záření, dešti nebo silném větru se doporučuje fasádu chránit vhodným způsobem.

Vysoké teploty zejména v letním období zkracují čas vysychání (nebezpečí zprahnutí omítky).

Zvýšená vlhkost vzduchu a nižší teploty vzduchu mohou podstatně ovlivnit dobu zrání a způsobit nerovnoměrné vybarvení odstínu omítky.

Omítka je dodávána se základní protiplísňovou ochranou s preventivním a odkladným účinkem proti napadení fasády houbami, řasami nebo plísněmi.

Výrobek obsahuje přírodní plniva (písky), případný výskyt tmavších zrn je přirozenou vlastností omítky.

Nepřimíchávat žádné jiné materiály.

Okolní plochy, zejména sklo, keramika, klinkery, kámen, nátěry, kovy musí být chráněné, eventuální odstřiky a použité nářadí se bezprostředně omyjí dostatečným množstvím vody.

Na závěr se vnější plochy očistí tlakovou vodou.

c)

Tenkovstvá omítka se natře SILIKONOVOU BARVOU – 2x.

Silikonová barva fasády bude upřesněna na stavbě dle vzorníku barev investorem ve spolupráci s projektantem, v odstínu barvy šedé.

SOKL ZATEPLENÉ ČÁSTI PAVILONU „13“

Venkovní sokl je navržen výšky 300 mm od upraveného terénu kolem zateplené části pavilonu „13“. Sokl je navržen z dekorativní mozaikové omítkoviny včetně výztužné tkaniny.

Dekorativní mozaiková omítkovina včetně armovací tkaniny, komplet systém včetně všech doplňků

a)

Na tepelně izolační systém z extrudovaného polystyrénu tl. 160 mm bude provedena základní vrstva, která se skládá z vyrovnávací vrstvy a z výztužné vrstvy.

Vyrovnávací vrstva

- Po osazení hmoždinek talířem na fasádní desky z extrudovaného polystyrénu se provede pro dosažení požadované rovinnosti vyrovnávací vrstva z určené lepící a stěrkové hmoty celoplošně v tl. min. 2 mm.

Je navržena:

Průmyslově vyráběná suchá minerální směs určená k lepení a stěrkování fasádních izolačních desek. Lepicí a stěrková malta pro exteriér s vysokou přídržností k podkladu. Snadno zpracovatelná.

Složení: Cement, křemičitý písek, přísady.

Použití lepicí a stěrkové malty zejména pro lepení fasádních tepelně izolačních desek na podklad nebo pro provádění armovací a vyrovnávací stěrky s vložením sklotextilní síťoviny.

Technické údaje:

Zrnitost: 0,3 mm

Součinitel tepelné vodivosti (λ): 0,8 W/mK

Faktor difúzního odporu (μ): 50

Spotřeba lepení, stěrkování: cca 3 - 6 kg/m2

Potřeba vody: cca 5 - 6 l záměsové vody / 25 kg suché směsi

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být vodoodpudivý.

Lepící a stěrková malta se nasype do 5 - 6 l záměsové vody na 25 kg suché směsi a smísí pomaluběžným mísidlem. Po cca 5 minutovém odležení a opětovném promísení je lepicí stěrka připravena ke zpracování. Doba zpracovatelnosti: cca 1,5 h. Konzistence již tuhnoucího materiálu nesmí být upravována přidáváním další vody. Přidávání urychlovacích či nemrznoucích přísad je zakázáno.

Použití jako armovací stěrka:

Na tepelně izolační fasádní desky z extrudovaného polystyrénu se nanese ozubeným hladítkem armovací vrstva současně s vkládáním sklotextilní síťoviny. Kolmo na diagonálu oken, výklenků apod. je třeba zatlačit pásy sklotextilní síťoviny (např. 50 x 25 cm) ještě před celoplošným prováděním armovací stěrky. Ozubeným hladítkem (ozubení 10 mm) se nanese lepicí stěrka na podklad a do čerstvé vrstvy se vtlačí ve svislých pásech sklotextilní síťovina s přesahem min. 10 cm. Následně se plocha vyhladí, případně za přidávání materiálu, do roviny. Sklotextilní síťovina nesmí být po provedení armovací vrstvy viditelná.

Min. tloušťka armovací vrstvy je 2 mm.

Výztužná vrstva

- Tuto vrstvu u tepelně izolačního systému tvoří výztužná armovací vrstva složená ze stěrkové hmoty a sklotextilní výztuže.

Je navržena:

Sklotextilní síťovina se zvýšenou odolností proti účinkům alkálií. Tkanina ze skelných vláken lubrikovaná pro zvýšení alkalické odolnosti. Zaručená pevnost a tažnost, zvýšená odolnost proti účinkům alkálií. Určená pro vyztužování základní vrstvy vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů.

Technické údaje:

Velikost ok: cca 4 x 4 mm

Hmotnost na plochu: > 145 g/m2

Zatížení na mezi pevnosti: > 2000 N/ 50 mm

Spotřeba materiálu: 1,1 m2 na plochu 1 m2

Vydatnost: cca 45 m2

Skladování v suchu a v poloze na svislo.

Zajištění kvality je průběžnou kontrolou podnikové laboratoře, nezávislá kontrola je provedena prostřednictvím státem autorizované zkušebny.

Celoplošné vyztužení: Ozubeným hladítkem (ozubení 10 x 10mm) se nanese stěrkovací hmota na podklad, do hmoty se vtlačí sklotextilní síťovina ve svislých pásech (mírně napnutá, bez průhybů či vzdutí) s přesahem min. 100 mm a zahladí se do roviny (příp. za dalšího přidávání materiálu).

Pod síťovinou nesmí zůstat prázdná místa bez stěrkovací hmoty. Ochranné krytí síťoviny - min. 1 mm (v oblastech přesahů síťoviny min. 0,5 mm) stěrkovací hmoty, max. 3 mm, nanášené metodou „mokré do mokrého“.

Diagonální zesilující vyztužení rohů výplní otvorů: Nad rohy výplní otvorů se před prováděním celoplošného vyztužení vkládá do předem natažené stěrkové hmoty diagonální zesilující vyztužení, a to pruhem sklotextilní síťoviny o rozměrech, např. 500 x 250 mm. Následně se osadí příslušné ukončovací profily např. výztužné rohové profily, parapetní připojovací profil, apod.

Osazování výztužných profilů: Provádí se před celoplošným vyztužením osazením např. rohového profilu se síťovinou do předem nanesené stěrkové hmoty s jejím následným zastěrkováním. Přes výztužné profily se sklotextilní síťovina osazuje s přiměřeným přesahem, min. 100 mm.

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C. Při přímém slunečním záření, dešti nebo silné větru je nutné fasádu vhodným způsobem chránit (např. ochrannými fasádními sítěmi).

Sklotextilní síťovina musí být osazená bez záhybů a nesmí překrývat případné dutiny.

Při odstraňování vzniklého otřepu ze zastěrkované sklotextilní síťoviny dbát, aby nedošlo k případnému poškození nebo uvolnění síťoviny.

Technologická přestávka pro vyzrání základní vrstvy je stanovená v technickém listu daného výrobku.

b) Provádění konečné povrchové úpravy.

Před nanášením základního nátěru je vhodné základní vrstvu jemně přebrousit. Tímto přebroušením se odstraní v základní vrstvě malé nerovnosti a výčnělky stěrkové hmoty. Broušení se provádí hoblíkem na polystyren se skelným papírem. Nesmí dojít k obnažení nebo poškození sklotextilní výztuže.

Na vyzrálý podklad (základní vrstvu) se nanese základní nátěr celoplošně fasádním válečkem nebo štětkou.  Technologická přestávka pro vyzrání základního nátěru min. 24 hodin.

Je navržen:

Průmyslově vyráběný hotový základní nátěr na bázi organického pojiva.

Složení: organické pojivo, aditiva obsahující silikon, minerální plniva a pigmenty, voda, přísady.

Univerzální základní nátěr použitelný v exteriéru pro následné nanesení fasádní povrchové úpravy.

Technické údaje:

Objemová hmotnost: cca 1,65 kg/dm3

Podíl pevných částic: cca 70%

Barva: bílá

Zrnitost: 0,5 mm

Spotřeba materiálu:

Skladování v chladu, chráněné proti mrazu, v uzavřeném balení, skladovatelnost 12 měsíců.

Zajištění kvality je průběžnou kontrolou podnikovou laboratoří, nezávislá kontrola prostřednictvím státem autorizované zkušebny.

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý, nezmrzlý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být vodoodpudivý.

Základní nátěr musí být vhodný na minerální základní vrstvu vnějších kompozitních tepelně izolačních systémů.

Předem náležitě upravený podklad musí být vyzrálý a suchý. Bezprostředně před nanášením výrobek důkladně promísit pomaluběžným mísidlem. Případnou úpravu konzistence je možné provést vody, cca 1l vody na 25 kg balení, příp. cca 2 dl vody na 5 kg balení. Nátěr lze nanášet fasádním válečkem nebo natírat štětkou, a to stejnoměrně a bez přerušení. Při vyšších teplotách doporučeno nanášet ve dvou vrstvách. Nátěr se provádí celoplošně, při několikanásobném nanášení je nutné dodržet technologickou přestávku: min. 24 h mezi nátěry. Nepřimíchávat žádné jiné materiály. Zpracovávat rovnoměrně a bez přerušení.

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C.

Při přímém slunečním záření, dešti nebo silné větru je nutné fasádu vhodným způsobem chránit (např.ochrannými fasádními sítěmi).

Zvýšená vlhkost vzduchu a nižší teploty vzduchu a podkladu (např. v pozdním podzimu) mohou podstatně ovlivnit dobu zrání.

Před nanášením každé další vrstvy je nutné dodržet technologickou přestávku min. 24 hodin.

Okolí natírané plochy musí být chráněné, eventuální odstřiky a použité nářadí se bezprostředně omyjí dostatečným množstvím vody.

Na základní nátěr je natažena dekorativní mozaiková omítkovina – barvy šedé.

Je navržena:

Vodoodpudivá tenkovrstvá omítka s organickým pojivem určená do exteriéru, mechanicky odolná, vhodná jako konečná povrchová úprava soklových partií.

Složení:

Organické pojivo, barevné kamínky, voda, přísady

Vlastnosti:

Vodoodpudivá, povětrnostním vlivům odolná, dostatečně propustná, omyvatelná, mechanicky vysoce odolná, snadno zpracovatelná

Technické údaje:

Zrnitost: 2 mm

Obsah pevných složek: cca 80%

Faktor difúzního odporu (μ): cca 110 – 140

Spotřeba: cca 5,5 kg/m2 na jemném a hladkém podkladu

Vydatnost: cca 4,5 m2/25 kg hmoty

Skladování v suchu, chladu, bez mrazu a v uzavřeném balení 12 měsíců.

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být vodoodpudivý.

Příprava podkladu:

Případně znečištěný povrch očistit např. pomocí vhodného čisticího prostředku.

Podklad je nutné předem natřít základním nátěrem a poté dodržet technologickou přestávku min. 24 hodin.

Skladba omítky:

•1 x základní nátěr (celoplošně a rovnoměrně)

•1 x dekorativní mozaiková omítkovina – barva omítky upřesněna na stavbě dle vzorníku barev investorem ve spolupráci s projektantem. V architektonickém řešení je navržen odstín šedé barvy.

Bezprostředně před nanášením výrobek důkladně promísit pomaluběžným mísidlem. Případnou úpravu konzistence je možné provést cca 1 dl vody na 25 kg omítky.

Omítka se natahuje nerezovým hladítkem v tloušťce zrna, a to stejnoměrně a bez přerušení. Po natažení omítky strukturovat povrch umělo-hmotným hladítkem.

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a zrání klesnout pod +5 °C. Při přímém slunečním záření, dešti nebo silném větru se doporučuje fasádu chránit vhodným způsobem.

Vysoké teploty zejména v letním období zkracují čas vysychání (nebezpečí zprahnutí omítky).

Zvýšená vlhkost vzduchu a nižší teploty vzduchu mohou podstatně ovlivnit dobu zrání a způsobit nerovnoměrné vybarvení odstínu omítky.

Nepřimíchávat žádné jiné materiály.

Okolní plochy, zejména sklo, keramika, klinkery, kámen, nátěry, kovy musí být chráněné, eventuální odstřiky a použité nářadí se bezprostředně omyjí dostatečným množstvím vody.

Na závěr se vnější plochy očistí tlakovou vodou.

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

Klempířské prvky jsou z pozinkovaného nebarveného plechu, který bude opatřen 2x základním a 1x vrchním nátěrem v barvě šedé.

Vnitřní výmalba bude barvy bílé.

Barvu nové tenkovrstvé omítky včetně soklu určí investor stavby ve spolupráci s projektantem při samotné realizaci stavby dle vzorníku barev. Bude se jednat o odstín šedé barvy a sokl bude v tmavší šedé.

Střešní krytina nad spojovacím krčkem do pavilonu „B“ bude z pásů z SBS modifikovaného asfaltu. Střešní krytina nad sociálním zázemím, kabinety, umývárny, nářaďovny atd. bude z pozinkovaného nebarveného plechu falcovaného, který bude opatřený 2x základním nátěrem a 1x vrchním nátěrem v barvě šedé. Střešní krytina tělocvičen je stávající.

Výplně otvorů jsou navrženy plastové barvy bílé, vstupní dveře do venkovního prostoru budou hliníkové, barvy šedé.

Vnitřní dveře budou osazeny do ocelových zárubních barvy šedé, dveře barvy dub.

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:

Nejprve se odstraní stávající nepotřebné zařizovací předměty v rekonstruované části objektu včetně rozvodů (voda, kanalizace), které se zaslepí nebo odstraní. Jedná se o rekonstruované 4 umývárny – pro jednu umývárnu rušená 4 umyvadla a 3 sprchové kouty a jedna podlahová vpusť. Tzn. celkem 16 umyvadel, 12 sprchových koutů a 4 vpusti. Dále v kabinetech se odstraní 4 umyvadla. V sociálním rekonstruovaném zázemí se zruší 5 umyvadel, 6 záchodových mís, 4 pisoáry a 1 výlevková mísa.

V objektu, v pavilonu „13, v jeho řešené části, budou instalovány nové zařizovací předměty a to:

1.NP – umývárna, v objektu budou 4 umývárny:

- 4 umyvadla ……………………………..4x4 = 16 ks

- 1 sprchový nerez kanálek……………..1x4 = 4 ks

K umyvadlům budou instalovány umyvadlové stojánkové pákové baterie – 4 kusy. Celkem 4x4 = 16 ks.

Sprchové kouty budou vybaveny sprchovými pákovými nástěnnými bateriemi – 3 kusy. Celkem 3x4=12 ks.

U všech zařizovacích předmětů budou instalovány zápachové uzávěrky.

1.NP – kabinet, v objektu budou 3 kabinety s umyvadly:

- 1 umyvadlo ……………………………..1x3 = 3 ks

K umyvadlům budou instalovány umyvadlové stojánkové pákové baterie – 1 kus. Celkem 1x3 = 3 ks.

U všech zařizovacích předmětů budou instalovány zápachové uzávěrky.

1.NP – sociální zázemí dívky:

- 3 umyvadla

- 3 závěsné mísy včetně systému pro závěsné wc

K umyvadlům budou instalovány umyvadlové stojánkové pákové baterie – 3 kusy.

Závěsné záchodové mísy jsou navrženy včetně zazdívaného splachovacího systému.

U všech zařizovacích předmětů budou instalovány zápachové uzávěrky.

1.NP – sociální zázemí hoši:

- 4 umyvadla

- 3 závěsné mísy včetně systému pro závěsné wc

- 4 pisoáry

K umyvadlům budou instalovány umyvadlové stojánkové pákové baterie – 4 kusy.

Závěsné záchodové mísy jsou navrženy včetně zazdívaného splachovacího systému.

Pisoáry budou včetně splachovacího systému na elektronické čidlo.

U všech zařizovacích předmětů budou instalovány zápachové uzávěrky.

1.NP – úklidová komora:

- 1 výlevka

Výlevková mísa bude dodána včetně zazdívaného splachovacího systému a pákové nástěnné baterie.

U všech zařizovacích předmětů budou instalovány zápachové uzávěrky.

DĚLÍCÍ SPRCHOVÉ STĚNY V UMÝVÁRNÁCH:

Mezi jednotlivými sprchami v umývárnách budou nainstalovány skleněné sprchové dělící stěny délky 1,0 m a výšky 2,0 m. Budou na samostatných nerezových nožičkách, mezi úrovní podlahy a skleněnou stěnou bude mezera 100 mm. Při spodním líci v místě nožiček a z boku směrem ke stěně bude sklo lemováno U nerez profilem, který bude z boku kotven ke stěně a zespod k němu budou namontovány nerez nožičky.

e)	TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A

VÝPLNÍ OTVORŮ

IZOLACE TEPELNÉ (ZVUKOVÉ):

V nových skladbách podlah nebude žádná tepelná izolace, stejně tak jako ve stávajících, nedojde ke zhoršení situace.

V nové střešním plášti S1 a S2 u plechové krytiny mezi dřevěný rošt bude vložena minerální vata celkové tl. 240 mm – 120 + 120 mm na vazbu.

V novém střešním plášti S3 u asfaltové krytiny budou použity desky z pěnového, samozhášivého, expandovaného a objemově stabilizovaného polystyrénu s napětím v tlaku při 10% deformaci větší než 100 kPa, celkové tl. 240 mm – 120 + 120 mm na vazbu.

Mezi dřevěné hranoly u atiky bude vložena pod OSB deskou tepelná izolace.

Minimálně 200 mm pod upravený terén až po horní hranu soklu tj. 300 mm nad upravený terén dotčené části objektu bude použit extrudovaný polystyrén XPS tl. 160 mm, tepelné izolační vlastnosti - deklarovaný součinitel tepelné vodivosti lambda D=0,035 W/MK, zamezení vzniku plísní, vysoká pevnost v tlaku 300 kN/m2 tj. 300 kPa, maximální voděodolnost, nenasákavost, stlačení 10% při zatížení 30 t/ na 1 m2. Pod terénem bude extrudovaný polystyrén ochráněn nopovou folií. Při montáži, kotvení a lepení tepelného systému dodržovat striktně postupy montáže výrobce zvoleného systému dle technologických listů výrobku, komplet systém. Na extrudovaný polystyrén naváže tepelně izolační kompozitní certifikovaný systém.

Svislé stěny tělocvičny od nového střešního pláště až po parapety oken tělocvičen je navržen extrudovaný polystyrén XPS tl. 120 mm. Vlastnosti budou shodné jako výše popsaný extrudovaný polystyrén u upraveného terénu.

Pod parapety oken je navržen extrudovaný polystyrén tl. 30 mm.

ZATEPLENÍ PAVILONU „13“ TEPELNĚ IZOLAČNÍM KOMPOZITNÍM CERTIFIKOVANÝM SYSTÉMEM – TEPELNÝ IZOLANT V TL. 160 MM.

a)

Před zahájením prací – zateplení objektu – bude nutné zpracovat kotevní plán dle dodavatele kotevního systému.

b)

Pavilon „13“, jeho řešená část, bude zateplen vnějším tepelně izolačním kompozitním certifikovaným systémem. Tepelný izolant je navržen v tl. 160 mm.

Jedná se o kontaktní tepelně izolační systém se sendvičovou tepelně izolační deskou skládající se ze šedého fasádního polystyrenu – izolační jádro z gravitované izolace a minerální vlny konstantní tloušťky 30 mm – krycí vrstva. Spojení desek je provedeno průmyslovým slepením PUR lepidlem, které zajišťuje vysokou pevnost v tahu a smyku a umožňuje ekonomickou výrobu izolačních desek. Kvůli požární odolnosti je nutné použít fasádní desky rohové (mají minerální vatu i z boku), zakládací (mají minerální vatu i na spodní straně) a standardní.

Vlastnosti tepelného izolantu:

- Třída reakce na oheň samostatného izolantu B-s1,d0

- Výborné izolační vlastnosti ΛD = 0,033-0,034 W/m.K

- Zajištění požární bezpečnosti dle ČSN 73 0810

- Jednoduchá aplikace a minimální hmotnost

- Výborné mechanické vlastnosti

- Možnost aplikace na přímém slunci

Zateplení tímto izolantem je navrženo od extrudovaného polystyrénu, který končí 300 mm nad upraveným terénem až k novému střešnímu plášti.

- Požadavky na podklad:

- Podklad musí být vždy suchý, dostatečně vyzrálý, pevný, zbavený nečistot a volně oddělitelných částic, zbavený výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst, biotechnického napadení a aktivních trhlin v ploše. Je vhodné fasádu umýt a opláchnout tlakovou vodou. Podklad nesmí vykazovat výrazně zvýšenou ustálenou vlhkost.

- Při montáži tepelného systému dodržovat striktně postupy montáže výrobce zvoleného systému dle technických listů výrobku. Tepelně izolační systém bude založen pomocí soklového profilu.

- Soklový profil:

- Na předem připravený podklad připevníme do maltového lože z lepící hmoty soklový profil soklovou hmoždinkou, v počtu cca 3 ks/bm soklového profilu. Při použití vrutů a hmoždinek je třeba zabránit vzniku elektrického článku na styku rozdílných kovů a případné korozi např. pomocí plastové podložky. Je třeba pečlivě dodržovat vodorovnou rovinu montáže. K podložení soklových profilů při nerovném podkladu použijeme soklové distanční podložky. Soklové profily se osazují se vzájemnými mezerami šířky 2-3 mm, doporučujeme se jejich spojování spojkami soklových lišt. Spára mezi zakládacím profilem a podkladem musí být těsněna. Soklový profil se pro vytvoření trvale pružného spojení omítek tepelně izolačních systémů a pro minimalizaci rizika vzniku trhlin doporučujeme doplnit okapničku k soklovému profilu.

Lepení fasádních tepelně izolačních desek bude pomocí lepící hmoty určené pro daný zvolený systém. Lepící hmota se nanese na zadní stranu (šedý fasádní polystyrén) bezprostředně osazované tepelně izolační sendvičové desky metodou obvodového rámečku a 3 vnitřních terčů tak, aby po přilepení k podkladu vznikla minimální kontaktní plocha slepu o velikosti 40% plochy tepelně izolační desky. Detaily navazujících částí konstrukcí, prostupujících prvků, připevňovacích prvků připevňovaných k podkladu a oplechování je nutné zabezpečit tak, aby bylo zabráněno pronikání vody do skladby systému, např. pomocí těsnící pásky. Technologická přestávka pro zatvrdnutí lepící hmoty – min. 24 hodin.

- Lepící a stěrková malta pro lepení fasádních tepelně izolačních desek

je navržena:

Průmyslově vyráběná suchá minerální směs určená k lepení a stěrkování fasádních izolačních desek. Lepicí a stěrková malta pro exteriér s vysokou přídržností k podkladu. Snadno zpracovatelná.

Složení: Cement, křemičitý písek, přísady.

Použití lepicí a stěrkové malty zejména pro lepení fasádních tepelně izolačních desek na podklad nebo pro provádění armovací a vyrovnávací stěrky s vložením sklotextilní síťoviny.

Technické údaje:

Zrnitost: 0,3 mm

Součinitel tepelné vodivosti (λ): 0,8 W/mK

Faktor difúzního odporu (μ): 50

Spotřeba lepení, stěrkování: cca 3 - 6 kg/m2

Potřeba vody: cca 5 - 6 l záměsové vody / 25 kg suché směsi

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být vodoodpudivý.

Lepící a stěrková malta se nasype do 5 - 6 l záměsové vody na 25 kg suché směsi a smísí pomaluběžným mísidlem. Po cca 5 minutovém odležení a opětovném promísení je lepicí stěrka připravena ke zpracování. Doba zpracovatelnosti: cca 1,5 h. Konzistence již tuhnoucího materiálu nesmí být upravována přidáváním další vody. Přidávání urychlovacích či nemrznoucích přísad je zakázáno.

Použití jako lepidlo:

Podklad musí být rovinný (≤5 mm/1 bm). Nerovnosti do 10 mm vyrovnáme přímo při lepení. Lepící směs nanášíme po celém obvodu tepelně izolační fasádní desky a na tři místa uvnitř její plochy.

Tato směs se také použije na základní vrstvu se sklotextilní síťovinou umístěnou na izolační fasádní desky.

- Kotvení tepelného systému hmoždinkami:

- Hmoždinky musí být kotveny až do nosné konstrukce obvodového pláště, osazují se před provedením základní vrstvy. Je navržen systém lepený s doplňkovým kotvením. Počet hmoždinek bude 6 ks/m2 a musí být dodrženy následující podmínky: Podklad musí splňovat standardní požadavky, soudržnost min. 0,2Mpa, nesmí být trvale zvlhčován ani opatřen nátěrem. Max. povolená hodnota odchylky rovinnosti podkladu je 10mm/m. Na stavbě musí být dále provedený oprávněnou osobou zkoušky přídržnosti s konkrétní lepící hmotou k podkladu. Použít hmoždinky s patentovaným systémem se zátkou šroubované pomocí automatického zapuštění (bez frézování, bez znečištění). Hmoždinky s předmontovaným šroubem nasadit do otvoru tak, aby talíř dosedl na izolaci. Rychlé vrtání otvorů díky zkrácené kotevní hloubce. Zátku hladítkem zatlačit do vzniklého otvoru.

Úprava zateplení u okenních a dveřích otvorů

Tepelná izolace je přetažena min. 30 mm přes rám okenních a dveřních výplní. V místě ostění a nadpraží je navržena minerální vata a pod parapety je navržen extrudovaný polystyrén.

VÝPLNĚ OTVORŮ:

OKNA

Okna jsou navržena jako plastová s celoobvodovým kováním a funkcí mikroventilace. Nosný obvodový plastový rám a rám jednotlivých křídel je v provedení a specifikaci dle konkrétního dodavatele. Barva oken je navržena bílá, zasklení tepelně izolačním trojsklem Uokna= 0,90 W/m2K. Skla budou čirá. Okna včetně plastového vnitřního bílého parapetu. Vnější parapet je navržen z pozinkovaného nebarveného plechu tl. 0,6 mm, který bude opatřen 2x základním nátěrem a 1x vrchním nátěrem v barvě šedé.

Při osazení oken bude použita interiérová a exteriérová těsnící folie a veškeré omítkové lišty.

VSTUPNÍ DVEŘE

Dveře včetně prahové lišty, hliníkové, barvy šedé, prosklené čirým trojsklem s bezpečnostní folií, U vstupních dveří= 0,9 W/m2K. Včetně bezpečnostního kování s klikou a koulí z exteriéru včetně samozavírače. V době provozu budou hliníkové dveře stále odemčené. Nosný obvodový hliníkový rám a rám jednotlivých křídel je v provedení a specifikaci dle konkrétního dodavatele.

Při osazení vstupních dveří bude použita interiérová a exteriérová těsnící folie a veškeré omítkové lišty.

VNITŘNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLA

V řešené části pavilonu „13“ v 1.NP budou osazena nová dveřní křídla. Jsou navržena v plném provedení s povrchovou úpravou se zvýšenou odolností - laminát HPL, v barevném dekoru dub. Dveřní křídla jsou osazena do ocelových zárubní v barvě šedé a jsou opatřeny interiérovým rozetovým kováním klika/klika. Vnitřní dveře jsou navrženy včetně prahových lišt, v případě stejné nášlapné vrstvy a stejné výšky podlahy nemusí být prahová lišta osazena, určí se na stavbě.

MŘÍŽ U OKEN NÁŘAĎOVEN

Stávající mříže u nářaďoven z důvodu nového zateplení fasády se odstraní a po realizaci nové fasády se osadí nové mříže. Jsou navrženy jäklového profilu 40/40/3 mm, který tvoří rám a svisle bude navařena pásovina 40/6 mm, po á= cca 120 mm. Uprostřed skrz pásoviny bude protažena tyčovina profilu 10. Všechny prvky mříže budou svařeny a následně žárově zinkovány. Mříž bude ukotvena do fasády na 6 místech pomocí kotevních prvků. Mříž bude odsazena od fasády min. 120 mm. Ve variantě je možné stávající mříže repasovat, natřít a navrátit po zateplení fasády zpět. Bude určeno přímo na stavbě.

VNITŘNÍ MŘÍŽ U CHODBY SPOJOVACÍHO KRČKU

Stávající mříž ve spojovací chodbě do pavilonu „B“ bude demontována a posunuta do nové pozice za vstupní dveře viz. výkresová část. V PD předpokládáme provedení nové mříže z rámu z jäklového profilu 50/50/3 mm a výplň ze svisle navařených ocelových trubek profilu 14 s roztečí mezi sebou cca 120 mm. Mříž bude opatřena kováním, bude uzamykatelná a kotvena do bočních stěn chodby spojovacího krčku. Výška mříže bude pod nový kazetový podhled. Mříž bude žárově zinkována a natřena šedou barvou, boky mříže budou pevné a uprostřed se bude nacházet otevíravé jednokřídlé pravé dveřní křídlo šíře 900 mm. Ve variantě je možné stávající mříž repasovat, natřít a navrátit do nové pozice určené projektem zpět. Bude určeno přímo na stavbě.

f)	ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY

INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO A HYDROGEOLOGICKÉHO

PRŮZKUMU

Objekt je stávající, neřeší se jeho založení.

g)	VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A

ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ

HOSPODAŘENÍ  S  ODPADY  PO  SKONČENÍ  STAVBY

- 	komunální odpad ze standardní činnosti při užívání stavby

charakter : směsný komunální odpad

druh odpadu: 20 03 01

uložení : do popelnic

- 	papír

charakter : sběrový papír

druh odpadu : 20 01 01

kategorie : O

- místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad

- 	plasty

charakter : plasty

druh odpadu : 20 01 39

kategorie : O

místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad

- 	sklo

charakter : skleněný odpad

druh odpadu : 20 01 02

kategorie : O

místo uložení : tříděný odpad, komunální odpad

h)	DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Stávající objekt – pavilon „13“ má stávající napojení na dopravní infrastrukturu, bez úprav.

Areál SOUE je dopravně dostupný z Vejprnické ulice stávajícím vjezdem do areálu. Vlastní vstupy do stávajících objektů jsou z areálu SOUE.

Dotčený objekt rekonstrukcí, pavilon „13“ je nyní přístupný buď přes chodby spojovacích krčků z budov pavilonů „B“ a „C“ nebo z venkovního prostoru vstupem z východní světové strany. Z pavilonu č. 13 je možné přes chodbu se dostat do nové sportovní haly, která je s tímto objektem propojena.

Nově se zřídí nový vstup z jižní strany z hlavní chodby pavilonu „13“ do venkovního prostoru.

i)	OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ,

PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ

IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A PRONIKÁNÍ RADONU:

Objekt je stávající, včetně stávající hydroizolace. V 1.NP při vybourání podlahy v místech určené projektovou dokumentací se nesmí poškodit stávající hydroizolace. V případě poškození stavbou se musí doplnit – natavit nová hydroizolace.

V místě napojení nového ležatého potrubí splaškové kanalizace na stávající rozvod a rozvod nové kanalizace vedené pod podlahou 1.NP bude skladba podlahy vybourá v celé její tloušťce tj. 120 mm včetně betonového podkladu + tl. 100 mm a hydroizolace a provede se výkop do hloubky max. stávajícího kanalizačního potrubí, na který se nový rozvod bude napojovat. V místech rozvodů pod podlahou i podbetonem se po realizaci nových rozvodů splaškové kanalizace, doplní podbeton včetně nové hydroizolace napojené na stávající.

V místech, kde bude veden nový rozvod splaškové kanalizace a vody v podlaze, budou vrstvy podlahy vybourány v celé tloušťce 120 mm až na hydroizolaci. V 1.NP při vybourání podlahy na stávající hydroizolaci dát pozor, aby se stávající hydroizolace nepoškodila. V případě poškození stavbou se musí doplnit – natavit nová hydroizolace.

j)	DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

Projektová dokumentace byla vypracována na základě vyhlášky MMR č. 268/2009 Sb. ve zněním uvedeném ve vyhlášce č. 20/2012 Sb a vyhlášky č. 398/2009 Sb. a je plně v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu.