## List1
T A B U L K A č.2 - V Ý K O N Y V Z D U C H O T E C H N I C K Ý C H Z A Ř Í Z E N Í | [17 empty] | počet listů: 1
list č.: 1
číslo zaří zení | název a účel zařízení | P Ř Í V O D | [11 empty] | Reku perac Cirku lace | O D V O D
|  | typ jednotky ventilátoru | umís tění č.m. | vzduch. množst. m3/s | tlak. ztráta Pa | příkon el.motoru kW | napě tí V | O H Ř Í V A Č | [6 empty] | typ jednotky ventilátoru | umís tění č.m. . | vzduch. množst. m3/s | tlak. ztráta Pa | příkon el.motoru kW | napě tí V
[8 empty] | typ | te/ti °C | Qt kW | tw1/2 °C | Mw l/s | pw kPa
1 | Šatny 102-104 | bloková jednotka | střecha | 0.18 | 250 | 0,42-EC | 230 | elektro | 18/24 | 3 | U=230 V |  |  | -15/20 | bloková jednotka | střecha | 0.2 | 250 | 0,42-EC | 230
2 | Šatny 106-108 | bloková jednotka | střecha | 0.18 | 250 | 0,42-EC | 230 | elektro | 18/24 | 3 | U=230 V |  |  | -15/20 | bloková jednotka | střecha | 0.2 | 250 | 0,42-EC | 230
3a | Sociální zařízení | -- | [12 empty] | nástřešní jednotka | střecha | 0.07 | 150 | 0,05-EC | 230
3b |  | -- | [12 empty] | nástřešní jednotka | střecha | 0.1 | 130 | 0,05-EC | 230
4 | Úklid 118 | -- | [12 empty] | malý rad.ventilátor | 118 | 0.08 | 60 | 0.03 | 230
5 | Šatny 122-124 | bloková jednotka | střecha | 0.18 | 250 | 0,42-EC | 230 | elektro | 18/24 | 3 | U=230 V |  |  | -15/20 | bloková jednotka | střecha | 0.2 | 250 | 0,42-EC | 230
6 | Šatny 125-127 | bloková jednotka | střecha | 0.18 | 250 | 0,42-EC | 230 | elektro | 18/24 | 3 | U=230 V |  |  | -15/20 | bloková jednotka | střecha | 0.2 | 250 | 0,42-EC | 230