1. Technická   zpráva

1.1 Úvod

1.2 Podklady, dle kterých byl projekt vypracován

1.3 Rozsah projektu

1.4 Vnější vlivy (prostředí)

1.5 Ochrana před nebezpečným dotykem

1.6 Ochrana krytím

1.7 Napěťové soustavy

1.8 Provedení rozvodu

1.9 Popis řešení

1.10Připojení technologie na řídící jednotku

1.11Měření tepla

1.12Soupis požadavků a upozornění

1.13Zpráva o bezpečnosti při práci

1.14 Elektroinstalace

4. Výkresová dokumentace

1.2 Podklady

Podkladem pro zpracování projektu MaR je technické zadání a popis vytápěcích modulů  horkovodní výměníkové stanice Uvedené zařízení je určeno pro  VÝMĚNÍKOVOU STANICI „SOUE-REKONSTRUKCE  SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ  TĚLOCVIČNA A CHODBY“.

1.22 Všeobecné poznámky k projektu

1.3 Rozsah projektu

Projekt řeší měření a regulaci  v této části:

-regulace teploty TV v závislosti na venkovní  teplotě (zvýšený ekviterm, řazení výměníků do kaskády) -STÁVAJÍCÍ

-regulace teploty topné vody (ekvitermní okruh větev I.-VI.) -STÁVAJÍCÍ

-regulace diferenčního tlaku  VS-STÁVAJÍCÍ

- regulace okruhu dopouštění a topného systému  -STÁVAJÍCÍ

-regulace TUV-STÁVAJÍCÍ

-REGULACE TEPLOTY V PROSTORU MALÉ TĚLOCVIČNY  A ŠATEN

-měření provozních hodnot, ovládání čerpadel, -STÁVAJÍCÍ

-poruchové stavy s návazností na odstavení výměníkové stanice -STÁVAJÍCÍ

-měření tepla  -STÁVAJÍCÍ

-elektroinstalace (samostatná část projektu)-STÁVAJÍCÍ

1.4 Vnější vlivy (prostředí)

Jsou zpracovány dle ČSN 332000-3 a 5-51 ed.3

VS  a předsíň

AA5, AB5, ostatní A*1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1

1.5 Ochrana před nebezpečným dotykem

Dle ČSN 332000-4-41 ed.2

- automatickým odpojením od zdroje

1.6 Ochrana krytím

Na ochranu před dotykem živých částí, před vniknutím cizích předmětů, před vniknutím vody, před mechanickým poškozením a pod. jsou ústrojí el. předmětů upravena a navenek zakryta.

1.7 Napěťová soustava

Napěťová soustava  3NPE 400V AC TN-S

1.8 Provedení rozvodu

El. rozvod bude proveden kabely CYKY [ovládací okruhy], kabely JYTY (JQTQ) [měř. okruhy]. Kabely budou položeny na lávkách (v žlabech). Přívody k přístrojům do výše 1,5m nad zemí chránit pancéřovou trubkou. Montáž kabel. rozvodu provést dle ČSN 332000-5-52 ed.2 (souběh kabelů). Po skončení montáže provést výchozí revizi zařízení MaR.

1.9A Popis funkce-podklad pro vypracování program. vybavení

Regulovanou technologií je  výměníková stanice, která je dělená na horkovodní  a teplovodní okruh topné vody.

1.9B Regulace teploty v prostoru (MALÉ TĚLOCVIČNY) -regulační okruh C001

Regulační okruh se skládá z el. ventilu SE2.1 a čidla teploty BT17 v prostoru „MALÉ TĚLOCVIČNY“.

Funkce el. ventilu SE2.1 bude v režimu ON/OFF, dle žádané teploty BT17 v prostoru. Ventil SE2.1 bude časové ovládán, dle požadavku  o sobotách a nedělích a prázdninách bude v režimu „OFF“.  Teplota v MALÉ TĚLOCVIČNĚ bude programově řízena dle požadavku využívání tohoto prostoru. V programu bude nastavena minimální teplota mimo  využívání   této malé tělocvičny. Velká tělocvična bude vytápěna trvale (stávající regulační okruh).

Poznámka:

Dle  V.Č.1 se do stávajícího potrubního kanálu položí propojovací kabely pro ovládání ventilu SE2.1 (WS8, WS39).  Pro vyhodnocování prostorové teploty BT17 se položí kabel (WS39A).

Zapojení akčního členu  a čidla teploty se provede dle V.Č.2, 4.

Řídící systém dispečink bude stávající. V programu bude provedena úprava dle výše popsané funkce.

1.12 Soupis požadavků a upozornění (všeobecně)

Odběratel projektu (příp. investor) zajistí u dodavatele strojní a stavební části a dodavatele silnoproudu :

- montáž ventilů a měř. tepla vč. protipřírub a šroubení do potrubí, návarků pro teploměry a manostaty (v dodávce VS),

- v rámci drobných staveb. úprav zajistit případné prostupy pro trasy kabelů vč. jejich utěsnění dle požadavku vedoucího montéra MaR,

- zpřístupnění těžko dostupných míst a kabel. tras a to zajištěním lešení nad 1,9 m,

- jištěný přívod do rozvaděče DT,-stávající

- připojení rozvaděče DT na zemnící soustavu objektu, příp. ochranné pospojování,

- propojení mezi rozvaděčem DT a rozvaděčem silnoproudu -stávající

Komplexní zkoušky   (příprava)

Po provedení kontroly návaznosti mezi předávajícími svorkovnicemi silového rozvaděče, připojení čidel, pohonů ventilů a kontrole zapojení všech přístrojů MaR budou odzkoušeny jednotlivé SW adresy.

Bude zavedeno programové vybavení, odzkoušena jeho funkce a provedeny ev. úpravy. Příprava ke komplexním zkouškám bude zakončena funkčními zkouškami dodávaného zařízení, včetně nasimulování poruchových a havarijních stavů.

Požadavky na odběratele

Pro obsluhu zařízení MaR musí být specielně vyškoleni pracovníci uživatele. Základní zaškolení bude provedeno pracovníky dodavatele v době zkušebního provozu. Účast těchto pracovníků na stavbě již v době montáže by byla žádoucí. Programové vybavení podcentrály je součástí dodávky MaR a jako takové je zahrnuto v rozpočtu dodávky.

Pro včasné zabezpečení programového vybavení je nutné zajistit program v časovém předstihu.  Jedná se cca o 21 dní před započetím montáže  (doporučení).

1.13. Zpráva o bezpečnosti při práci

Technické řešení stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

1. Všeobecná část

Při návrhu stavby vycházel vždy projektant ze všeobecných zásad uplatňování bezpečnosti, hygieny a kultury práce, což vyplývá ze Zákoníku práce (zákon č.262/2006). Dále se řídil povinnostmi projektanta při vytváření životního prostředí, což předpisuje vyhl. SKVTIR č. 499/2006, ve znění vyhl. Č.62/2013 Sb.

2. Seznam předpisů

a) Všeobecné předpisy

-nařízení vlády č.591/2006 Sb o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  a ochranu zdraví při práci na staveništích  (po znění pozdějších předpisů)

-zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (ve znění pozdějších předpisů)

b)Zdravotní a hygienické předpisy

-předpisy, které neurčují bezpečnost při vlastní práci, ale zabezpečují spíš základní zdravotní a hygienické podmínky pro pracující na stavbě

3. Výběr pracovníků

Práce smějí vykonávat jen pracovníci, kteří jsou pro tyto práce vyučeni nebo zaškoleni a jejichž kvalifikace odpovídá kvalifikační charakteristice příslušné třídy, ve které je prováděna práce zařazena.

Pracovníci musí být vybaveni pracovními pomůckami a ochrannými prostředky dle příslušných předpisů. Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat tyto bezpečnostní předpisy. Pracovníci pověření řízením a dozorem se musí před začátkem práce přesvědčit, zda jsou ustanovení všech předpisů dodržena a zda je řádně připravena a zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Pro obsluhu el. zařízení se požaduje kvalifikace dle §4 vyhlášky ČÚB a ČÚB č. 50/1978 Sb. - pracovníci poučení. Pro montážní činnost se požaduje kvalifikace dle §5 ÷ §8 - pracovníci s elektrotechnickou kvalifikací - dle příslušného ustanovení vyhlášky.

4. Protipožární opatření pro zař. dodávané dodavatelem  MaR

Přístroje MaR nepřispívají podstatnou měrou ke zvýšení nebezpečí požáru v provozu. Provoz je nutno vybavit běžným zařízením protipožární ochrany dle platných předpisů (z pohledu  projektu MaR).

1.14  ELEKTROINSTALACE  (stávající)

Závěr

Před uvedením elektrických rozvodů do provozu se provede revize a vypracuje revizní zpráva. Všechny práce se provedou dle platných předpisů a ČSN.