| AKCE: | SOUE – REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ TĚLOCVIČEN A CHODBY |
| --- | --- |

1. technická zpráva

C. STAVEBNÍ OBJEKT – BEZKANÁLOVÁ TEPLOVODNÍ PŘÍPOJKA

II. STAVEBNÍ ČÁST

|  | 1 |
| --- | --- |

V Plzni, DUBEN 2018	vypracovalA: DANA PLUHAŘOVÁ

BEZKANÁLOVÁ TEPLOVODNÍ PŘÍPOJKA –

STAVEBNÍ ČÁST

1)

Nejprve se provede výkop šíře 3 m a hloubky až do úrovně stávajících PZD desek topného kanálu. V místě výkopu se nachází buď travnatý nebo asfaltový povrch.

2)

U stávajícího betonového neprůlezného topného kanálu bude odstraněno jeho zakrytí, které je z PZD desek.

3)

Ve stávajícím otevřeném topném kanále se odstraní stávající nefunkční zaslepený rozvod vody – studené, teplé, cirkulace.

Dále se odstraní stávající rozvod topení z ocelových trubek, který je fyzicky dožitý a nově bude nahrazen od stávající šachty Šs před pavilonem „13“ až za obvodové zdivo bývalé uhelny pavilonu „A“ novým předizolovaným potrubním systémem.

V kanále se odstraní veškeré konzole, které držely odstraňované potrubí, izolace potrubí a veškeré stávající nosné prvky.

4)

Celý topný kanál bude vyčištěn.

5)

Do vyčištěného stávajícího kanálu se zrealizuje nové přívodní a vratné předizolované potrubí DN 80/160 nové bezkanálové teplovodní přípojky, které se uloží na dno vyčištěného kanálu do pískového lože tl. 150 mm. Písek se zhutní ručně. Minimální hloubka potrubí u výstupu ze suterénu bývalé uhelny v pavilonu „A“ bude cca 0,74 m. Maximální hloubka potrubí bude u stávající šachty Šs cca 1,2 m. Nové potrubí bude napojeno na stávající přívodní a vratné potrubí ÚT v objektu bývalé uhelny a ve stávající šachtě Šs, která bude zachována. V této šachtě bude možné vypouštět vnější vedení teplovodu. Odvzdušnění potrubí musí být nainstalováno v uhelně, případně ve VS (dle spádu v objektu).

6)

Prostupy potrubí obvodovým zdivem do uhelny a do šachty Šs musí být odolné proti pronikání vody a plynotěsně uzavřeny.  Na izolaci potrubí při prostupu obvodovým zdivem se navlékne těsnící prstenec a provede se dobetonování prostupů do stávající šachty Šs a do objektu v místě uhelny. Na konce izolace předizolovaného potrubí se osadí smršťovací uzávěry izolace.

7)

Po úplné montáži a kontrole nového potrubí se potrubí zasype min. 100 mm vrstvou písku nad povrch izolace. Písek se zhutní ručně.

8)

Na pískovou vrstvu se v celé délce položí značkovací varovný pás.

9)

Poté se celý zbylý prostor kanálu a výkop zasype zeminou do úrovně stávajícího terénu. Zásypová zemina nesmí obsahovat větší kameny ani jiné cizorodé předměty. Zemina se zhutní strojově ve vrstvách 300 až 500 mm obvyklým vibračním tlakem.

10)

Na závěr se celá plocha v místě zasypaného výkopu zatravní.