## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek

## Stavba
-1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba : |  | 07/18/05
Odizolování spodní stavby a rekonstrukce jídelny včetně zázemí SŠ Rokycany 1042007
| Cena bez DPH: |  | 0
| Zadavatel : |  | Město Rokycany |  |  | IČO : | 00259047
|  |  | Masarykovo náměstí 1 |  |  | DIČ : | CZ00259047
|  | 33701 | Rokycany-Střed
| Projektant : |  | SEAP Rokycany s. r. o. |  |  | IČO : | 47718374
|  |  | Na Pátku 122 |  |  | DIČ : | CZ47718374
|  | 33701 | Rokycany-Nové Město
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  |  | JKSO | Počet | Cena
| Ostatní a vedlejší náklady | [5 empty] | 1
| 00 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
| Stavební objekt | [5 empty] | 1
| 01 | Hlavní budova SŠ Rokycany |  |  |  | 801.33.1.3 | 2 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu | [6 empty] | 0
| Rekapitulace DPH | [6 empty] | Cena
| Základ pro DPH |  |  | 15 | % |  |  | 0
| DPH |  |  | 15 | % |  |  | 0
| Základ pro DPH |  |  | 21 | % |  |  | 0
| DPH |  |  | 21 | % |  |  | 0
| Celkem za stavbu s DPH | [6 empty] | 0
| · Dodavatel je povinen seznámit se před vypracováním a podáním cenové nabídky s celou projektovou dokumentací, fyzicky se seznámit s místní situací a stávajícím stavem stavby, a to s dostatečnou odbornou péčí pro řádné provedení díla. Dodavatel veškeré případné nesrovnalosti, nejasnosti, požadavky na upřesnění nebo upřesňující a doplňující názory a náměty na kvalitní, řádné a komplexní provedení celého díla projedná s investorem, popř. projektantem tak, aby vše bylo vyřešeno ještě před podáním cenové nabídky a mohlo toto být součástí případného výběrového řízení a smluvních vztahů pro stavbu. V případě jiného postupu, jdou veškeré vzniklé náklady k tíži zhotovitele | [9 empty] | · Dodavatel je povinen seznámit se před vypracováním a podáním cenové nabídky s celou projektovou dokumentací, fyzicky se seznámit s místní situací a stávajícím stavem stavby, a to s dostatečnou odbornou péčí pro řádné provedení díla. Dodavatel veškeré případné nesrovnalosti, nejasnosti, požadavky na upřesnění nebo upřesňující a doplňující názory a náměty na kvalitní, řádné a komplexní provedení celého díla projedná s investorem, popř. projektantem tak, aby vše bylo vyřešeno ještě před podáním cenové nabídky a mohlo toto být součástí případného výběrového řízení a smluvních vztahů pro stavbu. V případě jiného postupu, jdou veškeré vzniklé náklady k tíži zhotovitele
| · Oceňování všech položek musí být prováděno v kontextu celé projektové dokumentace (výkresová část, textová část) a to jak jednotlivých projektových částí tak průvodních, souhrnných a jiných částí (např. plán BOZP, dokumenty dotřených orgánů státní zprávy, dokumenty správců sítí technické infrastruktury, dokumenty o ochranných pásmech, …), s respektováním všech požadavků výrobců jednotlivých dodavatelem zvolených výrobků a dle platných legislativních předpisů, norem, technických doporučení a odborných profesních znalostí s cílem dosažení včasné, kvalitní, kompletní a funkční realizace stavby | [9 empty] | · Oceňování všech položek musí být prováděno v kontextu celé projektové dokumentace (výkresová část, textová část) a to jak jednotlivých projektových částí tak průvodních, souhrnných a jiných částí (např. plán BOZP, dokumenty dotřených orgánů státní zprávy, dokumenty správců sítí technické infrastruktury, dokumenty o ochranných pásmech, …), s respektováním všech požadavků výrobců jednotlivých dodavatelem zvolených výrobků a dle platných legislativních předpisů, norem, technických doporučení a odborných profesních znalostí s cílem dosažení včasné, kvalitní, kompletní a funkční realizace stavby
| · U všech používaných výrobků a materiálů je od dodavatelů vyžadováno ujištění o vydání prohlášení o shodě" podle ustanovení §13, odst. 5, zákona č.22/1997 sb. ve znění pozdějších předpisů. | [9 empty] | · U všech používaných výrobků a materiálů je od dodavatelů vyžadováno ujištění o vydání prohlášení o shodě" podle ustanovení §13, odst. 5, zákona č.22/1997 sb. ve znění pozdějších předpisů.
| · Všechny výrobky, zařízení, atd. musí být instalovány dle návodu výrobce se všemi doplňky a příslušenstvími dle návodu a doporučení výrobce | [9 empty] | · Všechny výrobky, zařízení, atd. musí být instalovány dle návodu výrobce se všemi doplňky a příslušenstvími dle návodu a doporučení výrobce
| 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY | [9 empty] | 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
| Preambule | [9 empty] | Preambule
| Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek. | [9 empty] | Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.
| Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb. | [9 empty] | Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb.
| Vymezení některých pojmů | [9 empty] | Vymezení některých pojmů
| Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí: | [9 empty] | Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
| Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb. | [9 empty] | Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
| Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny. | [9 empty] | Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.
| Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod. | [9 empty] | Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.
| Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. | [9 empty] | Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
| Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště. | [9 empty] | Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.
| Cenová soustava | [9 empty] | Cenová soustava
| Použitá cenová soustava | [9 empty] | Použitá cenová soustava
| Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku. | [9 empty] | Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.
| Technické podmínky | [9 empty] | Technické podmínky
| Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz | [9 empty] | Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz
| Individuální položky | [9 empty] | Individuální položky
| Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. | [9 empty] | Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.
| Závaznost a změna soupisu | [9 empty] | Závaznost a změna soupisu
| Závaznost soupisu | [9 empty] | Závaznost soupisu
| Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu. | [9 empty] | Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.
| Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny | [9 empty] | Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny
| Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy | [9 empty] | Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy
| Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. | [9 empty] | Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
| Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu | [9 empty] | Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
| Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. | [9 empty] | Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
| Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl. | [9 empty] | Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.
| Příplatky za ztížené podmínky prací | [9 empty] | Příplatky za ztížené podmínky prací
| Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje. | [9 empty] | Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.
| Vedlejší a ostatní náklady | [9 empty] | Vedlejší a ostatní náklady
| Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu. | [9 empty] | Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.
| 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY | [9 empty] | 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
| Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky. | [9 empty] | Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.
| 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU | [9 empty] | 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU
| Elektronická podoba soupisu | [9 empty] | Elektronická podoba soupisu
| V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL. | [9 empty] | V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
| Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese: | [9 empty] | Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:
| www.stavebnionline.cz/soupis | [9 empty] | www.stavebnionline.cz/soupis
| Zpracování elektronické podoby soupisu | [9 empty] | Zpracování elektronické podoby soupisu
| Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru. | [9 empty] | Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.
| Jiný formát soupisu | [9 empty] | Jiný formát soupisu
| Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR. | [9 empty] | Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.
| Závěrečné ustanovení | [9 empty] | Závěrečné ustanovení
| Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. | [9 empty] | Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | 07/18/05 | Odizolování spodní stavby a rekonstrukce jídelny včetně zázemí SŠ Rokycany 1042007
Objekt : |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt 00 (hidden)
Stavba : | 07/18/05 | Odizolování spodní stavby a rekonstrukce jídelny včetně zázemí SŠ Rokycany 1042007
Objekt : | 00 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 00
Vedlejší a ostatní náklady
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
0003 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | 00 |  |  | 0
[6 empty] | Rekapitulace DPH | 0 | 0
Základ pro DPH |  |  | 15 | % |  | 0
DPH |  |  | 15 | % |  | 0
Základ pro DPH |  |  | 21 | % |  | 0
DPH |  |  | 21 | % |  | 0
Celkem za objekt s DPH | [5 empty] | 0

## 00 0003 Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů
S: | 07/18/05 | Odizolování spodní stavby a rekonstrukce jídelny včetně zázemí SŠ Rokycany 1042007
O: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady
R: | 0003 | Vedlejší a ostatní náklady
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  | 0
1 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [12 empty] | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
2 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [12 empty] | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.
3 | 00411 R | Přípravné a průzkumné služby či práce | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti. | [12 empty] | Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.
4 | 005111010R | Zaměření stavby před výstavbou (sítí, objektu...) | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Zaměření stavby před výstavbou: přenesení poloh sítí, hranic pozemku apod. z mapy do terénu, označení a stabilizace lomových bodů, zaměření stávajícího objektu před rekonstrukcí. | [12 empty] | Zaměření stavby před výstavbou: přenesení poloh sítí, hranic pozemku apod. z mapy do terénu, označení a stabilizace lomových bodů, zaměření stávajícího objektu před rekonstrukcí.
5 | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
6 | 005124010X22 | Koordinace BOZP | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | 0
7 | 005211081X | Činnosti a opatření dle plánu BOZP, dle zákona č. 309/2006 Sb. | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | veškerá opatření dle plánu BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. v aktuálním znění v době provádění stavby a oprávněných pokynů (např. podle vyhl. č. 591/2006 Sb., atd.) koordinátora bezpečnosti práce pro bezpečné provádění díla v souladu s legislativními požadavky (např. realizace zabezpečení stavby proti pádům z výšky, vymezování pracovišť nebo pořádání kontrolních dnů KOO BOZP s účastí dotčených osob, atd.), a to i u veškerých subdodavatelů na všech stupních dodavatelské hierarchie (např. včetně dopravců, atd.) | [12 empty] | veškerá opatření dle plánu BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. v aktuálním znění v době provádění stavby a oprávněných pokynů (např. podle vyhl. č. 591/2006 Sb., atd.) koordinátora bezpečnosti práce pro bezpečné provádění díla v souladu s legislativními požadavky (např. realizace zabezpečení stavby proti pádům z výšky, vymezování pracovišť nebo pořádání kontrolních dnů KOO BOZP s účastí dotčených osob, atd.), a to i u veškerých subdodavatelů na všech stupních dodavatelské hierarchie (např. včetně dopravců, atd.)
8 | 005211020X05 | Ochrana stávajících zeleně | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
9 | 005211020R | Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. | [12 empty] | Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.
| 00521 Staveniště | [7 empty] | 1
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.
10 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | hod | 4 |  | 0 | 800-0 | RTS |  |  |  | 21
|  | Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. Včetně vystavení zápisu | [12 empty] | Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. Včetně vystavení zápisu
11 | 005211085X | Provádění povinnost zhotovitele včetně veškerých subdodavatelů | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | provádění povinnost zhotovitele včetně veškerých subdodavatelů na všech stupních dodavatelské hierarchie (např. včetně dopravců, atd.) dle zákona č. 309/2006 Sb. v aktuálním znění v době výstavby | [12 empty] | provádění povinnost zhotovitele včetně veškerých subdodavatelů na všech stupních dodavatelské hierarchie (např. včetně dopravců, atd.) dle zákona č. 309/2006 Sb. v aktuálním znění v době výstavby
12 | 00523X021 | Provedení komplexního seznámení se a komplexní kontroly zadávací projektové dokumentace., Provedení tzv. "Vytýkacího řízení" a tzv. "Ztotožnění" dodavatele se zadávací dokumentací. | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Dodavatel je povinen provést komplexní seznámení se a komplexní kontrolu této projektové dokumentace a provést tzv. "Vytýkací řízení" a tzv. "Ztotožnění" dodavatele s touto zadávací dokumentací. Dodavatel provede komplexní kontrolu zadávací projektové dokumentace tak, aby mohl plně garantovat komplexnost, více než standardní kvalitu, plnou navrhovanou a očekávanou funkčnost a včasnou dodávku a uvedení do provozu. Kontrola bude mimo jiné provedena na základě komplexní fyzické kontroly místa stavby a seznámení se stávajícím stavem a tedy nutných koordinací, vazeb, provozu, atd. Při této kontrole se bude vycházet z toho, že dodavatel je odborná firma a má tzv. „odpovědnost profesionála“ např. dle §5, odst. 1 nebo §2912, odst. 2, atd. NOZ, a to jak na stavbu jako celek, tak na jednotlivé odborné části a budoucí provoz (obsluha, údržba, kontroly a servis, atd.) a tyto odborné znalosti při této kontrole plně využije. Na základě tohoto seznámení a kontroly, dodavatel provede s investorem tzv. "Vytýkací řízení", během něhož přednese veškeré případné nesrovnalosti, nejasnosti, požadavky na upřesnění nebo upřesňující a doplňující názory a zároveň přednese veškeré okolnost, které by mohly vést k tzv. „nevhodnosti příkazu“, který obdržel od investora např. dle § 2594 NOZ. Vytýkací řízení svolává dodavatel za účasti investora ještě před započetím prací na navazujících stupních dokumentace, které musí zhotovitel provést. Z vytýkacího řízení provede zhotovitel písemný zápis, která s investorem vzájemně odsouhlasí. Pokud "Vytýkací" řízení neproběhne" v daném čase a zhotovitel započne s fyzickým prováděním stavby nebo započne s prováděním navazujících stupňů dokumentace, má se za to, že dodavatel se se zadávací dokumentací tzv. "Ztotožnil" a nezjistil žádné nesrovnalosti, nejasnosti a nemá žádné požadavky na upřesnění nebo upřesňující a doplňující názory a zároveň nezjistil žádné okolnosti vedoucí k tzv. „nevhodnosti příkazu“, který obdržel od investora např. dle § 2594 NOZ. Tzv. „nevhodným příkazem“ se myslí především obecný smluvní „příkaz“ dílo provést např. podle projektové a další dokumentace nebo podle dalších zadání a podkladů investora. Pokud "Vytýkací" řízení proběhne" má se rovněž za to, že dodavatel se se zadávací dokumentací, mimo bodů u kterých vznesl objektivní, důkazy podloženou a srozumitelně zdůvodněnou připomínku u které nebylo dosaženo dohody o způsobu řešení, tzv. "Ztotožnil". Stavba nesmí být zahájena bez vyřešení výše uvedených připomínek a tzv. "Ztotožnění" se dodavatele se zadávací dokumentací, a tedy ztotožnění musí předcházet dopracování této zadávací dokumentace na navazující stupně dokumentace, tedy především na tzv. prováděcí a dílenskou dokumentaci dodávané a prováděné dodavatelem. Kontrolu a všechny z ní vzešlé připomínky, které by dodavatel mohl uplatňovat ve "Vytýkacím" řízení, musí případný dodavatel, resp. zájemce, předložit již do výběrového řízení. K následným připomínkám již investor nemusí přihlížet a jejich řešení jde k tíži dodavatele stavby. Všechna zařízení, výrobky a materiály použité pro stavbu budou nové a bez vad, to znamená, že pro stavbu mimo jiné nelze použít zařízení, výrobky a materiály již dříve použité, opravované, repasované, recyklované, jakkoli poškozené, výstavní nebo prodejní vzorky, atd | [12 empty] | Dodavatel je povinen provést komplexní seznámení se a komplexní kontrolu této projektové dokumentace a provést tzv. "Vytýkací řízení" a tzv. "Ztotožnění" dodavatele s touto zadávací dokumentací. Dodavatel provede komplexní kontrolu zadávací projektové dokumentace tak, aby mohl plně garantovat komplexnost, více než standardní kvalitu, plnou navrhovanou a očekávanou funkčnost a včasnou dodávku a uvedení do provozu. Kontrola bude mimo jiné provedena na základě komplexní fyzické kontroly místa stavby a seznámení se stávajícím stavem a tedy nutných koordinací, vazeb, provozu, atd. Při této kontrole se bude vycházet z toho, že dodavatel je odborná firma a má tzv. „odpovědnost profesionála“ např. dle §5, odst. 1 nebo §2912, odst. 2, atd. NOZ, a to jak na stavbu jako celek, tak na jednotlivé odborné části a budoucí provoz (obsluha, údržba, kontroly a servis, atd.) a tyto odborné znalosti při této kontrole plně využije. Na základě tohoto seznámení a kontroly, dodavatel provede s investorem tzv. "Vytýkací řízení", během něhož přednese veškeré případné nesrovnalosti, nejasnosti, požadavky na upřesnění nebo upřesňující a doplňující názory a zároveň přednese veškeré okolnost, které by mohly vést k tzv. „nevhodnosti příkazu“, který obdržel od investora např. dle § 2594 NOZ. Vytýkací řízení svolává dodavatel za účasti investora ještě před započetím prací na navazujících stupních dokumentace, které musí zhotovitel provést. Z vytýkacího řízení provede zhotovitel písemný zápis, která s investorem vzájemně odsouhlasí. Pokud "Vytýkací" řízení neproběhne" v daném čase a zhotovitel započne s fyzickým prováděním stavby nebo započne s prováděním navazujících stupňů dokumentace, má se za to, že dodavatel se se zadávací dokumentací tzv. "Ztotožnil" a nezjistil žádné nesrovnalosti, nejasnosti a nemá žádné požadavky na upřesnění nebo upřesňující a doplňující názory a zároveň nezjistil žádné okolnosti vedoucí k tzv. „nevhodnosti příkazu“, který obdržel od investora např. dle § 2594 NOZ. Tzv. „nevhodným příkazem“ se myslí především obecný smluvní „příkaz“ dílo provést např. podle projektové a další dokumentace nebo podle dalších zadání a podkladů investora. Pokud "Vytýkací" řízení proběhne" má se rovněž za to, že dodavatel se se zadávací dokumentací, mimo bodů u kterých vznesl objektivní, důkazy podloženou a srozumitelně zdůvodněnou připomínku u které nebylo dosaženo dohody o způsobu řešení, tzv. "Ztotožnil". Stavba nesmí být zahájena bez vyřešení výše uvedených připomínek a tzv. "Ztotožnění" se dodavatele se zadávací dokumentací, a tedy ztotožnění musí předcházet dopracování této zadávací dokumentace na navazující stupně dokumentace, tedy především na tzv. prováděcí a dílenskou dokumentaci dodávané a prováděné dodavatelem. Kontrolu a všechny z ní vzešlé připomínky, které by dodavatel mohl uplatňovat ve "Vytýkacím" řízení, musí případný dodavatel, resp. zájemce, předložit již do výběrového řízení. K následným připomínkám již investor nemusí přihlížet a jejich řešení jde k tíži dodavatele stavby. Všechna zařízení, výrobky a materiály použité pro stavbu budou nové a bez vad, to znamená, že pro stavbu mimo jiné nelze použít zařízení, výrobky a materiály již dříve použité, opravované, repasované, recyklované, jakkoli poškozené, výstavní nebo prodejní vzorky, atd
13 | 005124020R | Autorský dozor | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Autorský dozor projektanta. | [12 empty] | Autorský dozor projektanta.
14 | 950R001 | Předání a převzetí díla | hod | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Včetně vystavení zápisu | [12 empty] | Včetně vystavení zápisu
15 | 99822003 | Dopracování zadávací dokumentace na prováděcí a dílenskou dokumentaci | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Zohlednit zejména požadavky a řešení dle zadávací projektové dokumentace a dále dodavatelem provedený konečný výběr typů a výrobců, jednotlivých materiálů, výrobků a zařízení a s ohledem na jejich skutečné parametry, návody výrobců, své firemní know-how, atd. Bude vypracována, projednána a odsouhlasena s investorem před započetím díla, resp. před započetím montáže a objednáním materiálu. Součástí projednání bude i deklarace (např. doložení výpočtů, soulad s návody výrobců, soulad s touto projektovou dokumentací, ...) provozních a charakteristických parametrů včetně deklarace zadávacím projektem požadovaných parametrů a charakteristik. Deklarace pouhým prohlášením bez objektivních prokázání tvrzení není možná. Teprve po schválení investorem může dodavatel započít s realizací. | [12 empty] | Zohlednit zejména požadavky a řešení dle zadávací projektové dokumentace a dále dodavatelem provedený konečný výběr typů a výrobců, jednotlivých materiálů, výrobků a zařízení a s ohledem na jejich skutečné parametry, návody výrobců, své firemní know-how, atd. Bude vypracována, projednána a odsouhlasena s investorem před započetím díla, resp. před započetím montáže a objednáním materiálu. Součástí projednání bude i deklarace (např. doložení výpočtů, soulad s návody výrobců, soulad s touto projektovou dokumentací, ...) provozních a charakteristických parametrů včetně deklarace zadávacím projektem požadovaných parametrů a charakteristik. Deklarace pouhým prohlášením bez objektivních prokázání tvrzení není možná. Teprve po schválení investorem může dodavatel započít s realizací.
|  | Dokumentace zahrnuje dílčí dokumentace jednotlivých technologických a stavebních částí stavby. | [12 empty] | Dokumentace zahrnuje dílčí dokumentace jednotlivých technologických a stavebních částí stavby.
16 | 005241010X | Vypracování dokumentace skutečného stavu | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Dokumentace bude vypracována na úrovni prováděcí dokumentace (textová a výkresová část, specifikace skutečně použitého materiálu, zařízení a výrobků) a bude, pokud nebude smlouvou určeno jinak, předána 4 x v papírové podobě, 2 x elektronicky na CD ve formátu *.pdf, 2 x elektronicky výkresová část na CD ve formátu *.dwg. Dokumentace musí být dodána tak, aby provozovatel mohl provádět komplexní provoz, údržbu, servis i případné budoucí zmněny vlastními odbornými silami s využitím této dokumentace. Dokumentace nesmí být provedena způsobem, kdy jsou v předchozí dokumentaci vyznačeny změny, ale musí to být dokumentace pouze skutečného stavu. Dokumentace musí být vypracována elektronicky ve stejných formátech jako dokumentace provedení stavby, nelze tedy např. pouze ručně vymazávat a překreslovat v původní dokumentaci | [12 empty] | Dokumentace bude vypracována na úrovni prováděcí dokumentace (textová a výkresová část, specifikace skutečně použitého materiálu, zařízení a výrobků) a bude, pokud nebude smlouvou určeno jinak, předána 4 x v papírové podobě, 2 x elektronicky na CD ve formátu *.pdf, 2 x elektronicky výkresová část na CD ve formátu *.dwg. Dokumentace musí být dodána tak, aby provozovatel mohl provádět komplexní provoz, údržbu, servis i případné budoucí zmněny vlastními odbornými silami s využitím této dokumentace. Dokumentace nesmí být provedena způsobem, kdy jsou v předchozí dokumentaci vyznačeny změny, ale musí to být dokumentace pouze skutečného stavu. Dokumentace musí být vypracována elektronicky ve stejných formátech jako dokumentace provedení stavby, nelze tedy např. pouze ručně vymazávat a překreslovat v původní dokumentaci
|  | Dokumentace zahrnuje dílčí dokumentace jednotlivých technologických a stavebních částí stavby. | [12 empty] | Dokumentace zahrnuje dílčí dokumentace jednotlivých technologických a stavebních částí stavby.
17 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. Dále zaměření skutečného stavu provedení stavby, inž. sítí, ter. úprav a komunikací. | [12 empty] | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. Dále zaměření skutečného stavu provedení stavby, inž. sítí, ter. úprav a komunikací.
18 | 9988741 | Ostatní zúčtovatelné stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | např. přizpůsobování nových rozvodů a zařízení, ostatním stávajícícm zařízením a stavební části, zjištění při výkopových pracech, zjištění ponechávaného stavu při demontážích, provádění funkčních zkoušek a montáže s vazbou na zkoušky a montáž ostatních částí stavby, atd., a veškeré ostatní práce potřebné pro řádné dokončení díla a to i v souvislosti jeho povinností provedení komplexního seznámení se a komplexní kontroly zadávací projektové dokumentace. Provedení tzv. "Vytýkacího řízení" a tzv. "Ztotožnění" dodavatele se zadávací dokumentací. | [12 empty] | např. přizpůsobování nových rozvodů a zařízení, ostatním stávajícícm zařízením a stavební části, zjištění při výkopových pracech, zjištění ponechávaného stavu při demontážích, provádění funkčních zkoušek a montáže s vazbou na zkoušky a montáž ostatních částí stavby, atd., a veškeré ostatní práce potřebné pro řádné dokončení díla a to i v souvislosti jeho povinností provedení komplexního seznámení se a komplexní kontroly zadávací projektové dokumentace. Provedení tzv. "Vytýkacího řízení" a tzv. "Ztotožnění" dodavatele se zadávací dokumentací.
19 | 9988744 | Ostatní zúčtovatelný drobný, pomocný, doplňkový a ostatní materiál, v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | např. přizpůsobování nových rozvodů a zařízení ostatním stávajícícm zařízením a stavební části, zjištění při výkopových pracech, zjištění ponechávaného stavu při demontážích, drobný materiál jako např. těsnění, atd., a veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla a to i v souvislosti jeho povinností provedení komplexního seznámení se a komplexní kontroly zadávací projektové dokumentace. Provedení tzv. "Vytýkacího řízení" a tzv. "Ztotožnění" dodavatele se zadávací dokumentací. | [12 empty] | např. přizpůsobování nových rozvodů a zařízení ostatním stávajícícm zařízením a stavební části, zjištění při výkopových pracech, zjištění ponechávaného stavu při demontážích, drobný materiál jako např. těsnění, atd., a veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla a to i v souvislosti jeho povinností provedení komplexního seznámení se a komplexní kontroly zadávací projektové dokumentace. Provedení tzv. "Vytýkacího řízení" a tzv. "Ztotožnění" dodavatele se zadávací dokumentací.
20 | 005121025X | Náklady na energie | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | vodné, stočné, elektrická energie a jiné spotřebované energie a média nutných k výstavbě | [12 empty] | vodné, stočné, elektrická energie a jiné spotřebované energie a média nutných k výstavbě
21 | 005211091X | Likvidace odpadů | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu v souladu se zák. č.185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č.381/2001 Sb. v platném znění | [12 empty] | Kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu v souladu se zák. č.185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č.381/2001 Sb. v platném znění
22 | 005211092X | Průběžný a závěrečný úklid | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Provádění průběžného úklidu během stavby pro řádné, bezpečné a ekologické provádění díla. Provedení komplexního úklidu po dokončení stavby a udržování tohoto stavu do doby předání stavby stavebníkovi. Úklid je včetně shromažďování odpadů pro jejich následný odvoz a likvidaci v souladu s platnou legislativou. Úklid a shromažďování musí být prováděno tak, aby nedocházelo k nadměrnému víření prachu a odpadu, všechna pracoviště byla trvale bezpečná a umožňovala plynulý pohyb a přesun materiálu, aby materiál a zařízení stavby a vznikající odapd byly pouze na místech k tomu předem určených aby stavba plnila i vizuálně uklizený dojem (např. materiál, zařízení a odpad srovnaný ve vzájemně oddělených skupinách dle účelu použití nebo jeho druhuprůběžné odklízení a oddělené shromažďování vznikajících odpadů dle jejich druhu na k tomu určených místech, nádobách, atd.) | [12 empty] | Provádění průběžného úklidu během stavby pro řádné, bezpečné a ekologické provádění díla. Provedení komplexního úklidu po dokončení stavby a udržování tohoto stavu do doby předání stavby stavebníkovi. Úklid je včetně shromažďování odpadů pro jejich následný odvoz a likvidaci v souladu s platnou legislativou. Úklid a shromažďování musí být prováděno tak, aby nedocházelo k nadměrnému víření prachu a odpadu, všechna pracoviště byla trvale bezpečná a umožňovala plynulý pohyb a přesun materiálu, aby materiál a zařízení stavby a vznikající odapd byly pouze na místech k tomu předem určených aby stavba plnila i vizuálně uklizený dojem (např. materiál, zařízení a odpad srovnaný ve vzájemně oddělených skupinách dle účelu použití nebo jeho druhuprůběžné odklízení a oddělené shromažďování vznikajících odpadů dle jejich druhu na k tomu určených místech, nádobách, atd.)
[10 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0

## Rekapitulace Objekt 01
Stavba : | 07/18/05 | Odizolování spodní stavby a rekonstrukce jídelny včetně zázemí SŠ Rokycany 1042007
Objekt : | 01 | Hlavní budova SŠ Rokycany |  |  | JKSO : | 801.33.1.3
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 01
Hlavní budova SŠ Rokycany
Třídník stavebních objektů: | 801 | Budovy občanské výstavby
| 801.3 | Budovy pro výuku a výchovu
| 801.33 | budovy učeben učňovských škol a odborných učilišť
| 801.33.1 | svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků
| 801.33.1.3 | rekonstrukce a modernizace objektu s opravou
Rozsah: | 21900 | m3
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
010103 | D.1.1 Stavební řešení |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
010203 | D.1.2 Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | 01 |  |  | 0
[6 empty] | Rekapitulace DPH | 0 | 0
Základ pro DPH |  |  | 15 | % |  | 0
DPH |  |  | 15 | % |  | 0
Základ pro DPH |  |  | 21 | % |  | 0
DPH |  |  | 21 | % |  | 0
Celkem za objekt s DPH | [5 empty] | 0

## 01 010103 Pol
Položkový soupis prací a dodávek
S: | 07/18/05 | Odizolování spodní stavby a rekonstrukce jídelny včetně zázemí SŠ Rokycany 1042007
O: | 01 | Hlavní budova SŠ Rokycany
R: | 010103 | D.1.1 Stavební řešení
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  | 0
| 121 10-11 Sejmutí ornice | [7 empty] | 1
| nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, | [13 empty] | nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,
1 | 121101101R00 | ...Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m | m3 | 7.882 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | svislá izolace vnější : (0,55+17,55-1,8+0,55+26,9+1,175+14,5+14,5+0+9,2+3,0)*0,8*0,1 |  | 6.89
|  | DK DN150 : (9,2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 2,8 + 2,8 - 3*0,8)*0,8*0,1 |  | 0.992
| 131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů | [7 empty] | 1
| kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [13 empty] | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
2 | 131201111R00 | ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 173.714 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | svislá izolace vnější : (0+14,5+14,5+0+1,5+4,9+3,1+14,1+9,2+3,0)*0,8*(1,0-0,1) |  | 46.656
|  | svislá izolace vnější : (0,55+17,55+0,55+26,9+1,175+0+0+1,3+14,5+1,3+2,5+28,6-1,5+0)*0,8*(1,8-0,1) |  | 127.058
3 | 131201119R00 | ...příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 173.714 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | svislá izolace vnější : (0+14,5+14,5+0+1,5+4,9+3,1+14,1+9,2+3,0)*0,8*(1,0-0,1) |  | 46.656
|  | svislá izolace vnější : (0,55+17,55+0,55+26,9+1,175+0+0+1,3+14,5+1,3+2,5+28,6-1,5+0)*0,8*(1,8-0,1) |  | 127.058
| 131 20 Hloubení zapažených jam a zářezů | [7 empty] | 1
| s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [13 empty] | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
4 | 131201201R00 | ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně | m3 | 138.18 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | drenáž : (0 + 1,6-0,4)*0,8*((1,9+2,5)/2-0,1) |  | 2.016
|  | DK DN150 : (12,7 + 2,7 + 2,2 + 13,2 + 2,4 + 12,2+0 + 5,3+0 + 5,5 + 2,8 - 9*0,8)*0,8*((1,5+2,5)/2+0,15-0,1) |  | 84.952
|  | DK DN200 : (0 + 0+1,9 + 0+2,8 + 0)*0,8*((2,5+3,5)/2+0,15-0,1) |  | 11.468
|  | RŠ : 2*((0,3+1,0+0,3)*(0,3+1,0+0,3)*(3,1+0,15+0,15-0,1)) |  | 16.896
|  | vyhl sondy : 6*(0,8*1,4*(3,5-0,1)) |  | 22.848
5 | 131201209R00 | ...příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 138.18 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | drenáž : (0 + 1,6-0,4)*0,8*((1,9+2,5)/2-0,1) |  | 2.016
|  | DK DN150 : (12,7 + 2,7 + 2,2 + 13,2 + 2,4 + 12,2+0 + 5,3+0 + 5,5 + 2,8 - 9*0,8)*0,8*((1,5+2,5)/2+0,15-0,1) |  | 84.952
|  | DK DN200 : (0 + 0+1,9 + 0+2,8 + 0)*0,8*((2,5+3,5)/2+0,15-0,1) |  | 11.468
|  | RŠ : 2*((0,3+1,0+0,3)*(0,3+1,0+0,3)*(3,1+0,15+0,15-0,1)) |  | 16.896
|  | vyhl sondy : 6*(0,8*1,4*(3,5-0,1)) |  | 22.848
| 151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh | [7 empty] | 1
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
6 | 151101102R00 | ...příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m | m2 | 378.09 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | drenáž : 2*(0 + 1,6-0,4)*((1,9+2,5)/2-0,1) |  | 5.04
|  | DK DN150 : 2*(12,7 + 2,7 + 2,2 + 13,2 + 2,4 + 12,2+0 + 5,3+0 + 5,5 + 2,8 - 9*0,8)*((1,5+2,5)/2+0,15-0,1) |  | 212.38
|  | DK DN200 : 2*(0 + 0+1,9 + 0+2,8 + 0)*((2,5+3,5)/2+0,15-0,1) |  | 28.67
|  | RŠ : 2*(4*(0,3+1,0+0,3)*(3,1+0,15+0,15-0,1)) |  | 42.24
|  | vyhl sondy : 6*((2*0,8+2*1,4)*(3,5-0,1)) |  | 89.76
| 151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh | [7 empty] | 1
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
7 | 151101112R00 | ...příložné , hloubky do 4 m | m2 | 378.09 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | drenáž : 2*(0 + 1,6-0,4)*((1,9+2,5)/2-0,1) |  | 5.04
|  | DK DN150 : 2*(12,7 + 2,7 + 2,2 + 13,2 + 2,4 + 12,2+0 + 5,3+0 + 5,5 + 2,8 - 9*0,8)*((1,5+2,5)/2+0,15-0,1) |  | 212.38
|  | DK DN200 : 2*(0 + 0+1,9 + 0+2,8 + 0)*((2,5+3,5)/2+0,15-0,1) |  | 28.67
|  | RŠ : 2*(4*(0,3+1,0+0,3)*(3,1+0,15+0,15-0,1)) |  | 42.24
|  | vyhl sondy : 6*((2*0,8+2*1,4)*(3,5-0,1)) |  | 89.76
| 139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet | [7 empty] | 1
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
8 | 139601102R00 | ...Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 2 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | křížení sítí : 2*1,0*1,0*1,0 |  | 2
| 139 7 Vykopávka v uzavřených prostorách | [7 empty] | 1
s naložením výkopku na dopravní prostředek
9 | 139711101RT3 | ...Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4, hornina 3 | m3 | 49.884 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | pův podlaha : (18,48+17,82+62,53+17,42+18,54+39,98+5,2+17,15+19,5 + 12,08 + 84,8 + 12,65 + 5,55+11,85 + 135,48+12,57+7,24)*0,1 |  | 49.884
| 162 10 Vodorovné přemístění výkopku | [7 empty] | 1
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
10 | 162201101R00 | ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m | m3 | 460.0718 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | svislá izolace vnější : (0+14,5+14,5+0+1,5+4,9+3,1+14,1+9,2+3,0)*0,8*(1,0-0,1) |  | 46.656
|  | svislá izolace vnější : (0,55+17,55+0,55+26,9+1,175+0+0+1,3+14,5+1,3+2,5+28,6-1,5+0)*0,8*(1,8-0,1) |  | 127.058
|  | drenáž : (0 + 1,6-0,4)*0,8*((1,9+2,5)/2-0,1) |  | 2.016
|  | DK DN150 : (12,7 + 2,7 + 2,2 + 13,2 + 2,4 + 12,2+0 + 5,3+0 + 5,5 + 2,8 - 9*0,8)*0,8*((1,5+2,5)/2+0,15-0,1) |  | 84.952
|  | DK DN200 : (0 + 0+1,9 + 0+2,8 + 0)*0,8*((2,5+3,5)/2+0,15-0,1) |  | 11.468
|  | RŠ : 2*((0,3+1,0+0,3)*(0,3+1,0+0,3)*(3,1+0,15+0,15-0,1)) |  | 16.896
|  | pův podlaha : (18,48+17,82+62,53+17,42+18,54+39,98+5,2+17,15+19,5 + 12,08 + 84,8 + 12,65 + 5,55+11,85 + 135,48+12,57+7,24)*0,1 |  | 49.884
|  | vyhl sondy : 6*(0,8*1,4*(3,5-0,1)) |  | 22.848
|  | DK DN150 : (12,7 + 2,7 + 2,2 + 13,2 + 2,4 + 12,2+0 + 5,3+0 + 5,5 + 2,8 - 9*0,8)*0,8*((1,5+2,5)/2-0,3-0,3) |  | 58.016
|  | DK DN200 : (0 + 0+1,9 + 0+2,8 + 0)*0,8*((2,5+3,5)/2-0,35-0,3) |  | 8.836
|  | RŠ : 2*(((0,3+1,0+0,3)*(0,3+1,0+0,3) - pi/4*1,0*1,0)*(3,1-0,3)) |  | 9.9378
|  | vyhl sondy : 6*(0,8*1,4*(3,5-0,3)) |  | 21.504
11 | 162701105R00 | ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 263.4842 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | svislá izolace vnější : (0+14,5+14,5+0+1,5+4,9+3,1+14,1+9,2+3,0)*0,8*(1,0-0,1) |  | 46.656
|  | svislá izolace vnější : (0,55+17,55+0,55+26,9+1,175+0+0+1,3+14,5+1,3+2,5+28,6-1,5+0)*0,8*(1,8-0,1) |  | 127.058
|  | drenáž : (0 + 1,6-0,4)*0,8*((1,9+2,5)/2-0,1) |  | 2.016
|  | DK DN150 : (12,7 + 2,7 + 2,2 + 13,2 + 2,4 + 12,2+0 + 5,3+0 + 5,5 + 2,8 - 9*0,8)*0,8*((1,5+2,5)/2+0,15-0,1) |  | 84.952
|  | DK DN200 : (0 + 0+1,9 + 0+2,8 + 0)*0,8*((2,5+3,5)/2+0,15-0,1) |  | 11.468
|  | RŠ : 2*((0,3+1,0+0,3)*(0,3+1,0+0,3)*(3,1+0,15+0,15-0,1)) |  | 16.896
|  | pův podlaha : (18,48+17,82+62,53+17,42+18,54+39,98+5,2+17,15+19,5 + 12,08 + 84,8 + 12,65 + 5,55+11,85 + 135,48+12,57+7,24)*0,1 |  | 49.884
|  | vyhl sondy : 6*(0,8*1,4*(3,5-0,1)) |  | 22.848
|  | DK DN150 : -(12,7 + 2,7 + 2,2 + 13,2 + 2,4 + 12,2+0 + 5,3+0 + 5,5 + 2,8 - 9*0,8)*0,8*((1,5+2,5)/2-0,3-0,3) |  | -58.016
|  | DK DN200 : -(0 + 0+1,9 + 0+2,8 + 0)*0,8*((2,5+3,5)/2-0,35-0,3) |  | -8.836
|  | RŠ : -2*(((0,3+1,0+0,3)*(0,3+1,0+0,3) - pi/4*1,0*1,0)*(3,1-0,3)) |  | -9.9378
|  | vyhl sondy : -6*(0,8*1,4*(3,5-0,3)) |  | -21.504
| 199 Poplatky za skládku | [7 empty] | 1
12 | 199000002R00 | ...Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 263.4842 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | svislá izolace vnější : (0+14,5+14,5+0+1,5+4,9+3,1+14,1+9,2+3,0)*0,8*(1,0-0,1) |  | 46.656
|  | svislá izolace vnější : (0,55+17,55+0,55+26,9+1,175+0+0+1,3+14,5+1,3+2,5+28,6-1,5+0)*0,8*(1,8-0,1) |  | 127.058
|  | drenáž : (0 + 1,6-0,4)*0,8*((1,9+2,5)/2-0,1) |  | 2.016
|  | DK DN150 : (12,7 + 2,7 + 2,2 + 13,2 + 2,4 + 12,2+0 + 5,3+0 + 5,5 + 2,8 - 9*0,8)*0,8*((1,5+2,5)/2+0,15-0,1) |  | 84.952
|  | DK DN200 : (0 + 0+1,9 + 0+2,8 + 0)*0,8*((2,5+3,5)/2+0,15-0,1) |  | 11.468
|  | RŠ : 2*((0,3+1,0+0,3)*(0,3+1,0+0,3)*(3,1+0,15+0,15-0,1)) |  | 16.896
|  | pův podlaha : (18,48+17,82+62,53+17,42+18,54+39,98+5,2+17,15+19,5 + 12,08 + 84,8 + 12,65 + 5,55+11,85 + 135,48+12,57+7,24)*0,1 |  | 49.884
|  | vyhl sondy : 6*(0,8*1,4*(3,5-0,1)) |  | 22.848
|  | DK DN150 : -(12,7 + 2,7 + 2,2 + 13,2 + 2,4 + 12,2+0 + 5,3+0 + 5,5 + 2,8 - 9*0,8)*0,8*((1,5+2,5)/2-0,3-0,3) |  | -58.016
|  | DK DN200 : -(0 + 0+1,9 + 0+2,8 + 0)*0,8*((2,5+3,5)/2-0,35-0,3) |  | -8.836
|  | RŠ : -2*(((0,3+1,0+0,3)*(0,3+1,0+0,3) - pi/4*1,0*1,0)*(3,1-0,3)) |  | -9.9378
|  | vyhl sondy : -6*(0,8*1,4*(3,5-0,3)) |  | -21.504
| 174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním | [7 empty] | 1
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
13 | 174101101R00 | ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 98.2938 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [13 empty] | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
|  | DK DN150 : (12,7 + 2,7 + 2,2 + 13,2 + 2,4 + 12,2+0 + 5,3+0 + 5,5 + 2,8 - 9*0,8)*0,8*((1,5+2,5)/2-0,3-0,3) |  | 58.016
|  | DK DN200 : (0 + 0+1,9 + 0+2,8 + 0)*0,8*((2,5+3,5)/2-0,35-0,3) |  | 8.836
|  | RŠ : 2*(((0,3+1,0+0,3)*(0,3+1,0+0,3) - pi/4*1,0*1,0)*(3,1-0,3)) |  | 9.9378
|  | vyhl sondy : 6*(0,8*1,4*(3,5-0,3)) |  | 21.504
14 | 174101102R00 | ...Zásyp ruční se zhutněním | m3 | 126.0378 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | zásyp studny z materiálu původní terasy, hutnění min. po 60cm, nutno přehutnit po 14 dnech, 1. měsíci a 3. měsících a to po dobu 1 roku, vždy s doplněním materiálu na vyrovnání a následně ozelenit | [13 empty] | zásyp studny z materiálu původní terasy, hutnění min. po 60cm, nutno přehutnit po 14 dnech, 1. měsíci a 3. měsících a to po dobu 1 roku, vždy s doplněním materiálu na vyrovnání a následně ozelenit
|  | drenáž : ((18,0+0,6+26,3+1,6 + 0 + 1,8+5,4+1,3+9,6+2,5+26,5+0)*0,8*(0,15+1,1) + 0) |  | 93.6
|  | drenáž : ((0 + 15,0+16,4 + 0+6,2+3,2+1,6+14,8+9,2+2,7)*0,8*(0,15+0,35) + 0) |  | 27.64
|  | okap. chodník : (0,55+17,55+0,55+26,9+1,175+14,5+14,5+1,3+14,5+1,3+2,5+28,6+4,9+1,2+3,1+14,1+9,2+3,5)*0,3*0,1 |  | 4.7978
15 | 583418034R | Kamenivo drcené frakce 16/32 B Olomoucký kraj | T | 264.6793 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | drenáž : ((18,0+0,6+26,3+1,6 + 0 + 1,8+5,4+1,3+9,6+2,5+26,5+0)*0,8*(0,15+1,1) + 0)*2,1 |  | 196.56
|  | drenáž : ((0 + 15,0+16,4 + 0+6,2+3,2+1,6+14,8+9,2+2,7)*0,8*(0,15+0,35) + 0)*2,1 |  | 58.044
|  | okap. chodník : (0,55+17,55+0,55+26,9+1,175+14,5+14,5+1,3+14,5+1,3+2,5+28,6+4,9+1,2+3,1+14,1+9,2+3,5)*0,3*0,1*2,1 |  | 10.0753
| 172 10-2 Zřízení těsnící výplně | [7 empty] | 1
z vhodné sypaniny, s přemístěním sypaniny na vzdálenost do 10 m, avšak bez dodání sypaniny, ale s jejím případným kropením,
16 | 172102101R00 | ...Zřízení těsnící výplně se zhutněním do 100% PS | m3 | 19.524 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | drenáž : ((18,0+0,6+26,3+1,6 + 15,0+16,4 + 1,8+5,4+1,3+9,6+2,5+26,5+6,2+3,2+1,6+14,8+9,2+2,7)*0,8*0,15 + 0) |  | 19.524
17 | 58125110R | Zemina jílovinová surová GE | T | 41.0004 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | drenáž : ((18,0+0,6+26,3+1,6 + 15,0+16,4 + 1,8+5,4+1,3+9,6+2,5+26,5+6,2+3,2+1,6+14,8+9,2+2,7)*0,8*0,15 + 0)*2,1 |  | 41.0004
| 212 97-1 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie | [7 empty] | 1
v rýze nebo v zářezu se stěnami
18 | 212971110R00 | Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 | m2 | 642.665 |  | 0 | 800-2 | RTS |  |  |  | 21
|  | drenáž : ((18,0+0,6+26,3+1,6 + 15,0+16,4 + 1,8+5,4+1,3+9,6+2,5+26,5+6,2+3,2+1,6+14,8+9,2+2,7)*(3*0,8+0,15+0,15+1,25) + 0) |  | 642.665
19 | 69310658R | Textilie GEOZEM pestrá 300g/m2 š. 200 cm | m | 353.4658 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | drenáž : 1,1*((18,0+0,6+26,3+1,6 + 15,0+16,4 + 1,8+5,4+1,3+9,6+2,5+26,5+6,2+3,2+1,6+14,8+9,2+2,7)*(3*0,8+0,15+0,15+1,25) + 0)/2,0 |  | 353.4658
| 181 10 Úprava pláně v zářezech | [7 empty] | 1
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
20 | 181101111R00 | ...Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně | m2 | 498.84 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | zhutnění odpovídající 30 MPa modulu přetvárnosti | [13 empty] | zhutnění odpovídající 30 MPa modulu přetvárnosti
|  | pův podlaha : (18,48+17,82+62,53+17,42+18,54+39,98+5,2+17,15+19,5 + 12,08 + 84,8 + 12,65 + 5,55+11,85 + 135,48+12,57+7,24) |  | 498.84
| 181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině | [7 empty] | 1
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
21 | 181301101R00 | ...Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 | m2 | 78.82 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | svislá izolace vnější : (0,55+17,55-1,8+0,55+26,9+1,175+14,5+14,5+0+9,2+3,0)*0,8 |  | 68.9
|  | DK DN150 : (9,2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 2,8 + 2,8 - 3*0,8)*0,8 |  | 9.92
| 183 40-52 Výsev trávníku hydroosevem | [7 empty] | 1
22 | 183405211R00 | Výsev trávníku hydroosevem na ornici | m2 | 78.82 |  | 0 | 823-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně hmot potřebných k provedení hydroosevu, s výjimkou travního semene. | [13 empty] | Včetně hmot potřebných k provedení hydroosevu, s výjimkou travního semene.
|  | svislá izolace vnější : (0,55+17,55-1,8+0,55+26,9+1,175+14,5+14,5+0+9,2+3,0)*0,8 |  | 68.9
|  | DK DN150 : (9,2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 2,8 + 2,8 - 3*0,8)*0,8 |  | 9.92
23 | 00572451R | Směs travní sadová II.- střední zátěž PROFI | kg | 2.3646 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | svislá izolace vnější : (0,55+17,55-1,8+0,55+26,9+1,175+14,5+14,5+0+9,2+3,0)*0,8*3,0/100 |  | 2.067
|  | DK DN150 : (9,2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 2,8 + 2,8 - 3*0,8)*0,8*3,0/100 |  | 0.2976
24 | 451572111R00 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 7.548 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | DK DN150 : (12,7 + 2,7 + 2,2 + 13,2 + 2,4 + 12,2+0 + 5,3+0 + 5,5 + 2,8 - 9*0,8)*0,8*(0,15) |  | 6.216
|  | DK DN200 : (0 + 0+1,9 + 0+2,8 + 0)*0,8*(0,15) |  | 0.564
|  | RŠ : 2*((0,3+1,0+0,3)*(0,3+1,0+0,3)*(0,15)) |  | 0.768
| 175 10-11 Obsyp potrubí | [7 empty] | 1
| sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, | [13 empty] | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
25 | 175101101RT2 | ...bez prohození sypaniny | m3 | 13.748 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | DK DN150 : (12,7 + 2,7 + 2,2 + 13,2 + 2,4 + 12,2+0 + 5,3+0 + 5,5 + 2,8 - 9*0,8)*0,8*(0,3) |  | 12.432
|  | DK DN200 : (0 + 0+1,9 + 0+2,8 + 0)*0,8*(0,35) |  | 1.316
| 452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu | [7 empty] | 1
z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,
26 | 452312121R00 | ...Sedlové lože pod potrubí z betonu C 8/10 | m3 | 19.524 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | drenáž : ((18,0+0,6+26,3+1,6 + 15,0+16,4 + 1,8+5,4+1,3+9,6+2,5+26,5+6,2+3,2+1,6+14,8+9,2+2,7)*0,8*(0,1+0,1/2) + 0) |  | 19.524
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 0
27 | 342255028X01 | Příčky z desek pórobetonových tl. 15 cm | m2 | 7.263 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | příčky 150 1PP : ((3,42)*(2,4+0,25) - (0,9)*2,0) |  | 7.263
28 | 311271176X01 | Zdivo z tvárnic pórobetonových tl. 25 cm | m2 | 3.6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | dveř. otvor 800/2000 PB 250 1PP : 2*(0,9*2,0) |  | 3.6
| 317 12-11 Osazování překladů, římsovek | [7 empty] | 1
29 | 317121101R00 | Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm | kus | 1 |  | 0 | 801-2 | RTS |  |  |  | 21
30 | 59321902.X01 | Překlad nenosný pórobetonový 125x24,9x15 cm | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
| 317 94 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu | [7 empty] | 1
profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L
31 | 317941121R00 | ...Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 | t | 0.05328 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | (4*1,2)*11,1/1000 |  | 0.0533
32 | 13380620R | tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez I; výška 120 mm | T | 0.05328 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | (4*1,2)*11,1/1000 |  | 0.0533
| 346 24-438 Plentování ocelových nosníků jednostranné | [7 empty] | 1
jakýmikoliv cihlami,
33 | 346244381RT2 | ...Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm, s použitím suché maltové směsi | m2 | 1.44 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | (1,2*(0,15+0,9+0,15)) |  | 1.44
Díl: | 5 | Komunikace |  |  | 0
| 631 31 Mazanina z betonu prostého | [7 empty] | 1
(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
| 631 31-5 tl. přes 120 do 240 mm | [7 empty] | 2
34 | 631315511R00 | ...Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15 | m3 | 12.7624 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [13 empty] | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
|  | okap. chodník : (0,55+17,55+0,55+26,9+1,175+14,5+14,5+1,3+14,5+1,3+2,5+28,6+4,9+1,2+3,1+14,1+9,2+3,5)*0,5*0,15 |  | 11.9944
|  | RŠ : 2*((0,3+1,0+0,3)*(0,3+1,0+0,3)*(0,15)) |  | 0.768
35 | 596831111XR00 | Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do TM | m2 | 79.9625 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | okap. chodník : (0,55+17,55+0,55+26,9+1,175+14,5+14,5+1,3+14,5+1,3+2,5+28,6+4,9+1,2+3,1+14,1+9,2+3,5)*0,5 |  | 79.9625
36 | 59245601R | dlažba betonová jednovrstvá; čtverec; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 50,0 mm; šedá | m2 | 79.9625 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | okap. chodník : (0,55+17,55+0,55+26,9+1,175+14,5+14,5+1,3+14,5+1,3+2,5+28,6+4,9+1,2+3,1+14,1+9,2+3,5)*0,5 |  | 79.9625
37 | 58583184.XAR | Lepidlo pružné pro obkl.a dlaž.tenké lože | kg | 199.9062 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | okap. chodník : (0,55+17,55+0,55+26,9+1,175+14,5+14,5+1,3+14,5+1,3+2,5+28,6+4,9+1,2+3,1+14,1+9,2+3,5)*0,5*2,5 |  | 199.9063
38 | 58583186.XAR | Malta spárovací šedá | kg | 87.9587 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | okap. chodník : (0,55+17,55+0,55+26,9+1,175+14,5+14,5+1,3+14,5+1,3+2,5+28,6+4,9+1,2+3,1+14,1+9,2+3,5)*0,5*1,1 |  | 87.9588
| 597 10 Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu | [7 empty] | 1
39 | 597101111R00 | ...Montáž odvodňovacího žlabu | m | 70.2 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | žlab odvodňovací : (0+14,5+1,3+2,5+28,6+4,9+1,2+3,1+14,1+0) |  | 70.2
40 | 592275202XR | Žlab odvodňovací 250/210/20 tl. 100 mm, přírodní | kus | 280.8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | žlab odvodňovací : (0+14,5+1,3+2,5+28,6+4,9+1,2+3,1+14,1+0)/0,25 |  | 280.8
| 564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním | [7 empty] | 1
41 | 564851114R00 | ...Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm | m2 | 70.07 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | svislá izolace vnější : (0+1,8+0+1,3+14,5+1,3+2,5+28,6+4,9+1,2+3,1+14,1+0)*0,3 |  | 21.99
|  | drenáž : (0 + 1,6-0,4)*0,8 |  | 0.96
|  | DK DN150 : (12,7-9,2 + 2,7 + 2,2 + 13,2 + 2,4 + 12,2+0 + 5,3+0 + 5,5-2,8 + 2,8-2,8 - 6*0,8)*0,8 |  | 31.52
|  | DK DN200 : (0 + 0+1,9 + 0+2,8 + 0)*0,8 |  | 3.76
|  | RŠ : 2*((0,3+1,0+0,3)*(0,3+1,0+0,3)) |  | 5.12
|  | vyhl sondy : 6*(0,8*1,4) |  | 6.72
| 565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem | [7 empty] | 1
s rozprostřením a zhutněním
42 | 565161111RT3 | ...Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 8 cm, plochy 101-200 m2 | m2 | 70.07 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | svislá izolace vnější : (0+1,8+0+1,3+14,5+1,3+2,5+28,6+4,9+1,2+3,1+14,1+0)*0,3 |  | 21.99
|  | drenáž : (0 + 1,6-0,4)*0,8 |  | 0.96
|  | DK DN150 : (12,7-9,2 + 2,7 + 2,2 + 13,2 + 2,4 + 12,2+0 + 5,3+0 + 5,5-2,8 + 2,8-2,8 - 6*0,8)*0,8 |  | 31.52
|  | DK DN200 : (0 + 0+1,9 + 0+2,8 + 0)*0,8 |  | 3.76
|  | RŠ : 2*((0,3+1,0+0,3)*(0,3+1,0+0,3)) |  | 5.12
|  | vyhl sondy : 6*(0,8*1,4) |  | 6.72
| 573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem | [7 empty] | 1
43 | 573211111R00 | ...Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 | m2 | 70.07 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | svislá izolace vnější : (0+1,8+0+1,3+14,5+1,3+2,5+28,6+4,9+1,2+3,1+14,1+0)*0,3 |  | 21.99
|  | drenáž : (0 + 1,6-0,4)*0,8 |  | 0.96
|  | DK DN150 : (12,7-9,2 + 2,7 + 2,2 + 13,2 + 2,4 + 12,2+0 + 5,3+0 + 5,5-2,8 + 2,8-2,8 - 6*0,8)*0,8 |  | 31.52
|  | DK DN200 : (0 + 0+1,9 + 0+2,8 + 0)*0,8 |  | 3.76
|  | RŠ : 2*((0,3+1,0+0,3)*(0,3+1,0+0,3)) |  | 5.12
|  | vyhl sondy : 6*(0,8*1,4) |  | 6.72
| 577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním | [7 empty] | 1
44 | 577141212RT3 | ...Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl.5 cm, plochy 101-200 m2 | m2 | 55.41 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | svislá izolace vnější : (0+1,8+0+1,3+14,5+1,3+2,5+28,6+4,9+1,2+3,1+14,1+0)*0,1 |  | 7.33
|  | drenáž : (0 + 1,6-0,4)*0,8 |  | 0.96
|  | DK DN150 : (12,7-9,2 + 2,7 + 2,2 + 13,2 + 2,4 + 12,2+0 + 5,3+0 + 5,5-2,8 + 2,8-2,8 - 6*0,8)*0,8 |  | 31.52
|  | DK DN200 : (0 + 0+1,9 + 0+2,8 + 0)*0,8 |  | 3.76
|  | RŠ : 2*((0,3+1,0+0,3)*(0,3+1,0+0,3)) |  | 5.12
|  | vyhl sondy : 6*(0,8*1,4) |  | 6.72
| 599 14 Vyplnění spár mezi silničními panely | [7 empty] | 1
jakékoliv tloušťky a vyčištění spár
45 | 599141111R00 | ...Vyplnění spár živičnou zálivkou, zalití saf. emulzí | m | 278 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | svislá izolace vnější : 2*(0+1,8+0+1,3+14,5+1,3+2,5+28,6+4,9+1,2+3,1+14,1+0) |  | 146.6
|  | drenáž : 2*(0 + 1,6-0,4) |  | 2.4
|  | DK DN150 : 2*(12,7-9,2 + 2,7 + 2,2 + 13,2 + 2,4 + 12,2+0 + 5,3+0 + 5,5-2,8 + 2,8-2,8 - 6*0,8) |  | 78.8
|  | DK DN200 : 2*(0 + 0+1,9 + 0+2,8 + 0) |  | 9.4
|  | RŠ : 2*(4*(0,4+1,0+0,4)) |  | 14.4
|  | vyhl sondy : 6*((2*0,8+2*1,4)) |  | 26.4
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | 0
| 610 99 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. | [7 empty] | 1
| které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, | [13 empty] | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
46 | 610991111R00 | ...Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 52.743 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | otvory 1PP : (8*0,9*0,6+1,25*0,6+12*1,05*0,6) |  | 12.63
|  | otvory 1NP : (9*1,35*2,1 + 2*0,9*2,0) |  | 29.115
|  | volný prostor : (2,3*3,3 + 2,84*1,2) |  | 10.998
47 | 602011105XR00 | Postřik maltou sanační WTA ručně | m2 | 394.975 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | - minerální sanační malta k přípravě podkladu pod omítku max. 50% plochy stěn (hydraulicky tuhnoucí, pro vnitřní použití, velmi dobrá přilnavost na minerálních podkladech, aplikace na nosný podklad zbavený prachu a jiných nečistot, faktor difúzního odporu <25, reakce na oheň A1) | [13 empty] | - minerální sanační malta k přípravě podkladu pod omítku max. 50% plochy stěn (hydraulicky tuhnoucí, pro vnitřní použití, velmi dobrá přilnavost na minerálních podkladech, aplikace na nosný podklad zbavený prachu a jiných nečistot, faktor difúzního odporu <25, reakce na oheň A1)
|  | sanační omítky 1 PP : ((2*3,2+2*5,8 + 2*3,15+2*5,8+4*0,3 + 2*3+2*5,8 + 2*3,2+2*5,8 + 2*6,5+2*6,35+4*1 + 2*2+2*2,6 + 2*2,7+2*6,35+2*5,5 + 2*3,05+2*6,35 + 2*44,5+2*2,3-2 + 2*2,3+2*2-2 + 2*5,5+2*2,3 + 2*4,2+2,3)*1,0+(2*5,5+2*5,8+4*0,6-3,42 + 2*5,6+2*5,8+2*1,05+2*0,55-3,42)*1,0) |  | 328.16
|  | san om otvory 1 PP : -(2*(7*0,8*1,0 + 2*0,9*1,0 + 2*1,6*1,0) + 2*0,9*1,0 + (0)) |  | -23
|  | san om otvory ostění 1 PP : (2*(5*2*0,8*1,0+2*2*0,55*1,0 + 2*0,8*1,0 + 0) + 0 + (0)) |  | 23.6
|  | sanační omítky 1 PP : ((3,2 + 3,15 + 3 + 3,2 + 6,5 + 2,7 + 3,05 + 27,6 + 0)*(2,6-1,0)+(5,5 + 5,6)*(2,9-1,0)) |  | 104.93
|  | san otvory 1 PP : -(0 + (8*0,9*0,6 + 1,25*0,6 + 12*1,05*0,6)) |  | -12.63
|  | san otvory ostění 1 PP : (0 + (6*(1,05+2*0,6)*0,6 + 2*(1,25+2*0,6)*0,45 + (1,25+2*0,6)*0,6 + 12*(1,25+2*0,6)*0,6)) |  | 29.415
|  | svislá izolace vnitřní : -(3,2+5,8 + 2*3,75+2,0 + 6,35 + 2,3+5,4+9,35 + 2,3+5,5 + 4,3+1,5)*1,0 |  | -55.5
48 | 602011121XR00 | Omítka jádrová sanační WTA ručně | m2 | 394.975 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | - minerální sanační omítka (minerální suchá maltová směs, vysoký podíl vzduchových pórů, umožňuje difúzi vodních par, vysoká schopnost absorbovat soli, ručně i strojně zpracovatelná, šedá barva, použitelná v interiéru i exteriéru, aplikace na spojovací můstek pro přípravu podkladu, reakce na oheň A1, faktor difúzního odporu <15) | [13 empty] | - minerální sanační omítka (minerální suchá maltová směs, vysoký podíl vzduchových pórů, umožňuje difúzi vodních par, vysoká schopnost absorbovat soli, ručně i strojně zpracovatelná, šedá barva, použitelná v interiéru i exteriéru, aplikace na spojovací můstek pro přípravu podkladu, reakce na oheň A1, faktor difúzního odporu <15)
|  | sanační omítky 1 PP : ((2*3,2+2*5,8 + 2*3,15+2*5,8+4*0,3 + 2*3+2*5,8 + 2*3,2+2*5,8 + 2*6,5+2*6,35+4*1 + 2*2+2*2,6 + 2*2,7+2*6,35+2*5,5 + 2*3,05+2*6,35 + 2*44,5+2*2,3-2 + 2*2,3+2*2-2 + 2*5,5+2*2,3 + 2*4,2+2,3)*1,0+(2*5,5+2*5,8+4*0,6-3,42 + 2*5,6+2*5,8+2*1,05+2*0,55-3,42)*1,0) |  | 328.16
|  | san om otvory 1 PP : -(2*(7*0,8*1,0 + 2*0,9*1,0 + 2*1,6*1,0) + 2*0,9*1,0 + (0)) |  | -23
|  | san om otvory ostění 1 PP : (2*(5*2*0,8*1,0+2*2*0,55*1,0 + 2*0,8*1,0 + 0) + 0 + (0)) |  | 23.6
|  | sanační omítky 1 PP : ((3,2 + 3,15 + 3 + 3,2 + 6,5 + 2,7 + 3,05 + 27,6 + 0)*(2,6-1,0)+(5,5 + 5,6)*(2,9-1,0)) |  | 104.93
|  | san otvory 1 PP : -(0 + (8*0,9*0,6 + 1,25*0,6 + 12*1,05*0,6)) |  | -12.63
|  | san otvory ostění 1 PP : (0 + (6*(1,05+2*0,6)*0,6 + 2*(1,25+2*0,6)*0,45 + (1,25+2*0,6)*0,6 + 12*(1,25+2*0,6)*0,6)) |  | 29.415
|  | svislá izolace vnitřní : -(3,2+5,8 + 2*3,75+2,0 + 6,35 + 2,3+5,4+9,35 + 2,3+5,5 + 4,3+1,5)*1,0 |  | -55.5
49 | 602011151XR00 | Štuk na stěnách sanační WTA ručně | m2 | 394.975 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | - minerální sanační štuk (jemná stěrka pro sanační omítky, reakce na oheň A1, faktor difúzního odporu <15, tl. 1-3 mm) | [13 empty] | - minerální sanační štuk (jemná stěrka pro sanační omítky, reakce na oheň A1, faktor difúzního odporu <15, tl. 1-3 mm)
|  | sanační omítky 1 PP : ((2*3,2+2*5,8 + 2*3,15+2*5,8+4*0,3 + 2*3+2*5,8 + 2*3,2+2*5,8 + 2*6,5+2*6,35+4*1 + 2*2+2*2,6 + 2*2,7+2*6,35+2*5,5 + 2*3,05+2*6,35 + 2*44,5+2*2,3-2 + 2*2,3+2*2-2 + 2*5,5+2*2,3 + 2*4,2+2,3)*1,0+(2*5,5+2*5,8+4*0,6-3,42 + 2*5,6+2*5,8+2*1,05+2*0,55-3,42)*1,0) |  | 328.16
|  | san om otvory 1 PP : -(2*(7*0,8*1,0 + 2*0,9*1,0 + 2*1,6*1,0) + 2*0,9*1,0 + (0)) |  | -23
|  | san om otvory ostění 1 PP : (2*(5*2*0,8*1,0+2*2*0,55*1,0 + 2*0,8*1,0 + 0) + 0 + (0)) |  | 23.6
|  | sanační omítky 1 PP : ((3,2 + 3,15 + 3 + 3,2 + 6,5 + 2,7 + 3,05 + 27,6 + 0)*(2,6-1,0)+(5,5 + 5,6)*(2,9-1,0)) |  | 104.93
|  | san otvory 1 PP : -(0 + (8*0,9*0,6 + 1,25*0,6 + 12*1,05*0,6)) |  | -12.63
|  | san otvory ostění 1 PP : (0 + (6*(1,05+2*0,6)*0,6 + 2*(1,25+2*0,6)*0,45 + (1,25+2*0,6)*0,6 + 12*(1,25+2*0,6)*0,6)) |  | 29.415
|  | svislá izolace vnitřní : -(3,2+5,8 + 2*3,75+2,0 + 6,35 + 2,3+5,4+9,35 + 2,3+5,5 + 4,3+1,5)*1,0 |  | -55.5
50 | 602011102XR00 | Postřik cementový ručně | m2 | 555.1995 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | pův omítky 1 PP : ((2*3,2+2*5,8 + 2*3,15+2*5,8+4*0,3 + 2*3+2*5,8 + 2*3,2+2*5,8 + 2*6,5+2*6,35+4*1 + 2*2+2*2,6 + 2*2,7+2*6,35+2*5,5 + 2*3,05+2*6,35 + 2*44,5+2*2,3-2 + 2*2,3+2*2-2 + 2*5,5+2*2,3 + 2*4,2+2,3)*2,6+(2*5,5+2*5,8+4*0,6-3,42 + 2*5,6+2*5,8+2*1,05+2*0,55-3,42)*2,9) |  | 866.464
|  | pův otvory 1 PP : -(2*(7*0,8*2,0 + 2*0,9*2,0 + 2*1,6*2,0) + 2*0,9*2,0 + (8*0,9*0,6 + 1,25*0,6 + 12*1,05*0,6)) |  | -58.63
|  | pův otvory ostění 1 PP : (2*(5*2*0,8*2,0+2*2*0,55*2,0 + 2*0,8*2,0 + 0) + 0 + (6*(1,05+2*0,6)*0,6 + 2*(1,25+2*0,6)*0,45 + (1,25+2*0,6)*0,6 + 12*(1,25+2*0,6)*0,6)) |  | 76.615
|  | sanační omítky 1 PP : -((2*3,2+2*5,8 + 2*3,15+2*5,8+4*0,3 + 2*3+2*5,8 + 2*3,2+2*5,8 + 2*6,5+2*6,35+4*1 + 2*2+2*2,6 + 2*2,7+2*6,35+2*5,5 + 2*3,05+2*6,35 + 2*44,5+2*2,3-2 + 2*2,3+2*2-2 + 2*5,5+2*2,3 + 2*4,2+2,3)*1,0+(2*5,5+2*5,8+4*0,6-3,42 + 2*5,6+2*5,8+2*1,05+2*0,55-3,42)*1,0) |  | -328.16
|  | san om otvory 1 PP : (2*(7*0,8*1,0 + 2*0,9*1,0 + 2*1,6*1,0) + 2*0,9*1,0 + (0)) |  | 23
|  | san om otvory ostění 1 PP : -(2*(5*2*0,8*1,0+2*2*0,55*1,0 + 2*0,8*1,0 + 0) + 0 + (0)) |  | -23.6
|  | sanační omítky 1 PP : -((3,2 + 3,15 + 3 + 3,2 + 6,5 + 2,7 + 3,05 + 27,6 + 0)*(2,6-1,0)+(5,5 + 5,6)*(2,9-1,0)) |  | -104.93
|  | san otvory 1 PP : (0 + (8*0,9*0,6 + 1,25*0,6 + 12*1,05*0,6)) |  | 12.63
|  | san otvory ostění 1 PP : -(0 + (6*(1,05+2*0,6)*0,6 + 2*(1,25+2*0,6)*0,45 + (1,25+2*0,6)*0,6 + 12*(1,25+2*0,6)*0,6)) |  | -29.415
|  | svislá izolace vnitřní : (3,2+5,8 + 2*3,75+2,0 + 6,35 + 2,3+5,4+9,35 + 2,3+5,5 + 4,3+1,5)*1,0 |  | 55.5
|  | omítky 1 NP : ((0 + 2*3,11+2*4,1 + 2*3,53+2*2,05)*2,1) |  | 53.718
|  | otvory 1 NP : -(0 + (4*0,9) + (0 + 1,35*1,2)) |  | -5.22
|  | otvory ostění 1 NP : ((0,9+2*2,0)*0,55 + (0,9+2*2,0)*0,8 + (0 + (1,35+2*2,1)*0,35)) |  | 8.5575
|  | obklady umyvadel 1NP : (0 + (4,1+4*0,42)*1,5) |  | 8.67
51 | 602011112XRT3 | Omítka jádrová ručně, tloušťka vrstvy 15 mm | m2 | 499.6995 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | pův omítky 1 PP : ((2*3,2+2*5,8 + 2*3,15+2*5,8+4*0,3 + 2*3+2*5,8 + 2*3,2+2*5,8 + 2*6,5+2*6,35+4*1 + 2*2+2*2,6 + 2*2,7+2*6,35+2*5,5 + 2*3,05+2*6,35 + 2*44,5+2*2,3-2 + 2*2,3+2*2-2 + 2*5,5+2*2,3 + 2*4,2+2,3)*2,6+(2*5,5+2*5,8+4*0,6-3,42 + 2*5,6+2*5,8+2*1,05+2*0,55-3,42)*2,9) |  | 866.464
|  | pův otvory 1 PP : -(2*(7*0,8*2,0 + 2*0,9*2,0 + 2*1,6*2,0) + 2*0,9*2,0 + (8*0,9*0,6 + 1,25*0,6 + 12*1,05*0,6)) |  | -58.63
|  | pův otvory ostění 1 PP : (2*(5*2*0,8*2,0+2*2*0,55*2,0 + 2*0,8*2,0 + 0) + 0 + (6*(1,05+2*0,6)*0,6 + 2*(1,25+2*0,6)*0,45 + (1,25+2*0,6)*0,6 + 12*(1,25+2*0,6)*0,6)) |  | 76.615
|  | sanační omítky 1 PP : -((2*3,2+2*5,8 + 2*3,15+2*5,8+4*0,3 + 2*3+2*5,8 + 2*3,2+2*5,8 + 2*6,5+2*6,35+4*1 + 2*2+2*2,6 + 2*2,7+2*6,35+2*5,5 + 2*3,05+2*6,35 + 2*44,5+2*2,3-2 + 2*2,3+2*2-2 + 2*5,5+2*2,3 + 2*4,2+2,3)*1,0+(2*5,5+2*5,8+4*0,6-3,42 + 2*5,6+2*5,8+2*1,05+2*0,55-3,42)*1,0) |  | -328.16
|  | san om otvory 1 PP : (2*(7*0,8*1,0 + 2*0,9*1,0 + 2*1,6*1,0) + 2*0,9*1,0 + (0)) |  | 23
|  | san om otvory ostění 1 PP : -(2*(5*2*0,8*1,0+2*2*0,55*1,0 + 2*0,8*1,0 + 0) + 0 + (0)) |  | -23.6
|  | sanační omítky 1 PP : -((3,2 + 3,15 + 3 + 3,2 + 6,5 + 2,7 + 3,05 + 27,6 + 0)*(2,6-1,0)+(5,5 + 5,6)*(2,9-1,0)) |  | -104.93
|  | san otvory 1 PP : (0 + (8*0,9*0,6 + 1,25*0,6 + 12*1,05*0,6)) |  | 12.63
|  | san otvory ostění 1 PP : -(0 + (6*(1,05+2*0,6)*0,6 + 2*(1,25+2*0,6)*0,45 + (1,25+2*0,6)*0,6 + 12*(1,25+2*0,6)*0,6)) |  | -29.415
svislá izolace vnitřní : 0
|  | omítky 1 NP : ((0 + 2*3,11+2*4,1 + 2*3,53+2*2,05)*2,1) |  | 53.718
|  | otvory 1 NP : -(0 + (4*0,9) + (0 + 1,35*1,2)) |  | -5.22
|  | otvory ostění 1 NP : ((0,9+2*2,0)*0,55 + (0,9+2*2,0)*0,8 + (0 + (1,35+2*2,1)*0,35)) |  | 8.5575
|  | obklady umyvadel 1NP : (0 + (4,1+4*0,42)*1,5) |  | 8.67
52 | 602011114XRT3 | Omítka jádrová soklová ručně, tloušťka vrstvy 15 mm | m2 | 55.5 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | jedno i vícevrstvá jádrová omítka na podezdívky, použitelná ve sklepích a rovněž tam ,kde je vysoká zatížení z důvodu vlhkosti (nepoužívat na pórobeton, tepelně izolační desky, apod.), vhodná pro strojní omítání (CS III (EN 998-1)), použitelná jako multi-vrstvený systém zdiva nebo betonu do oblasti soklu, tloušťka jedné vrstvy 10mm, materiálové složení - cement, dolomitické vápno, vysoce kvalitní vápencový písek, přísady pro zlepšení zpracovatelnosti, minerální produkt, vodě odolný, snadná zpracovatelnost a odolnost proti vlhkosti | [13 empty] | jedno i vícevrstvá jádrová omítka na podezdívky, použitelná ve sklepích a rovněž tam ,kde je vysoká zatížení z důvodu vlhkosti (nepoužívat na pórobeton, tepelně izolační desky, apod.), vhodná pro strojní omítání (CS III (EN 998-1)), použitelná jako multi-vrstvený systém zdiva nebo betonu do oblasti soklu, tloušťka jedné vrstvy 10mm, materiálové složení - cement, dolomitické vápno, vysoce kvalitní vápencový písek, přísady pro zlepšení zpracovatelnosti, minerální produkt, vodě odolný, snadná zpracovatelnost a odolnost proti vlhkosti
|  | svislá izolace vnitřní : (3,2+5,8 + 2*3,75+2,0 + 6,35 + 2,3+5,4+9,35 + 2,3+5,5 + 4,3+1,5)*1,0 |  | 55.5
53 | 602012142X01 | Štuk vnitřní i vnější | m2 | 489.474 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | pův omítky 1 PP : ((2*3,2+2*5,8 + 2*3,15+2*5,8+4*0,3 + 2*3+2*5,8 + 2*3,2+2*5,8 + 2*6,5+2*6,35+4*1 + 2*2+2*2,6 + 2*2,7+2*6,35+2*5,5 + 2*3,05+2*6,35 + 2*44,5+2*2,3-2 + 2*2,3+2*2-2 + 2*5,5+2*2,3 + 2*4,2+2,3)*2,6+(2*5,5+2*5,8+4*0,6-3,42 + 2*5,6+2*5,8+2*1,05+2*0,55-3,42)*2,9) |  | 866.464
|  | pův otvory 1 PP : -(2*(7*0,8*2,0 + 2*0,9*2,0 + 2*1,6*2,0) + 2*0,9*2,0 + (8*0,9*0,6 + 1,25*0,6 + 12*1,05*0,6)) |  | -58.63
|  | pův otvory ostění 1 PP : (2*(5*2*0,8*2,0+2*2*0,55*2,0 + 2*0,8*2,0 + 0) + 0 + (6*(1,05+2*0,6)*0,6 + 2*(1,25+2*0,6)*0,45 + (1,25+2*0,6)*0,6 + 12*(1,25+2*0,6)*0,6)) |  | 76.615
|  | sanační omítky 1 PP : -((2*3,2+2*5,8 + 2*3,15+2*5,8+4*0,3 + 2*3+2*5,8 + 2*3,2+2*5,8 + 2*6,5+2*6,35+4*1 + 2*2+2*2,6 + 2*2,7+2*6,35+2*5,5 + 2*3,05+2*6,35 + 2*44,5+2*2,3-2 + 2*2,3+2*2-2 + 2*5,5+2*2,3 + 2*4,2+2,3)*1,0+(2*5,5+2*5,8+4*0,6-3,42 + 2*5,6+2*5,8+2*1,05+2*0,55-3,42)*1,0) |  | -328.16
|  | san om otvory 1 PP : (2*(7*0,8*1,0 + 2*0,9*1,0 + 2*1,6*1,0) + 2*0,9*1,0 + (0)) |  | 23
|  | san om otvory ostění 1 PP : -(2*(5*2*0,8*1,0+2*2*0,55*1,0 + 2*0,8*1,0 + 0) + 0 + (0)) |  | -23.6
|  | sanační omítky 1 PP : -((3,2 + 3,15 + 3 + 3,2 + 6,5 + 2,7 + 3,05 + 27,6 + 0)*(2,6-1,0)+(5,5 + 5,6)*(2,9-1,0)) |  | -104.93
|  | san otvory 1 PP : (0 + (8*0,9*0,6 + 1,25*0,6 + 12*1,05*0,6)) |  | 12.63
|  | san otvory ostění 1 PP : -(0 + (6*(1,05+2*0,6)*0,6 + 2*(1,25+2*0,6)*0,45 + (1,25+2*0,6)*0,6 + 12*(1,25+2*0,6)*0,6)) |  | -29.415
|  | svislá izolace vnitřní : (3,2+5,8 + 2*3,75+2,0 + 6,35 + 2,3+5,4+9,35 + 2,3+5,5 + 4,3+1,5)*1,0 |  | 55.5
54 | 602012161X01 | Omítka vápenosádrová ručně | m2 | 18.126 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | příčky 150 1PP : 2*((3,42)*(2,4+0,25) - (0,9)*2,0) |  | 14.526
|  | dveř. otvor 800/2000 PB 250 1PP : 2*(0,9*2,0) |  | 3.6
| 611 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů | [7 empty] | 1
| 611 42-11 železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy | [7 empty] | 2
55 | 611421331R00 | ...Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových | m2 | 522.881 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [13 empty] | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | stropy : (18,48+17,82+30,97+31,06+17,42+18,54+39,98+5,2+17,15+19,5 + 12,08 + 84,8 + 12,65 + 5,55+11,85 + 135,48+12,57+7,24) |  | 498.34
|  | schodiště : (7*(0,32+0)*2,3 + 12*(0,32+0)*2,3 + 17*(0,27+0)*2,3) |  | 24.541
| 612 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn | [7 empty] | 1
56 | 612421431R00 | ...v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových | m2 | 200.605 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [13 empty] | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | pův omítky 1 NP : ((2*5,5+2*12,95-2,95-1,95 + 2*6,25+2*9,32-2,95-1,95+4*0,42 + 2*3,11+2*4,1 + 2*3,53+2*2,05)*3,3) |  | 282.15
|  | pův otvory 1 NP : -(2*(2*0,9*2,0 + 0) + (4*0,9*2,0) + (2,84*1,2 + 9*1,35*2,1)) |  | -43.323
|  | pův otvory ostění 1 NP : ((0,9+2*2,0)*0,55 + (0,9+2*2,0)*0,8 + ((2,84+2*1,2)*0,65 + 9*(1,35+2*2,1)*0,35)) |  | 27.5035
|  | omítky 1 NP : -((0 + 2*3,11+2*4,1 + 2*3,53+2*2,05)*2,1) |  | -53.718
|  | otvory 1 NP : (0 + (4*0,9) + (0 + 1,35*1,2)) |  | 5.22
|  | otvory ostění 1 NP : -((0,9+2*2,0)*0,55 + (0,9+2*2,0)*0,8 + (0 + (1,35+2*2,1)*0,35)) |  | -8.5575
|  | obklady umyvadel 1NP : -(0 + (4,1+4*0,42)*1,5) |  | -8.67
| 612 40-9 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. | [7 empty] | 1
57 | 612409991R00 | ...Začištění omítek kolem oken,dveří apod. | m | 654.576 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
|  | otvory 1 PP : (2*(7*(0,8+2*2,0) + 2*(0,9+2*2,0) + 2*(1,6+2*2,0)) + 2*(0,9+2*2,0) + (8*(2*0,9+2*0,6) + (2*1,25+2*0,6) + 12*(2*1,05+2*0,6))) |  | 186.3
|  | otvory 1 NP : (2*(2*(0,9+2*2,0) + 0) + 0 + (0 + (2*1,35+2*2,1))) |  | 26.5
lišty obkladu :
|  | obklad 1PP : ((1,2+2,65)+2*2,0) |  | 7.85
|  | omítky 1 NP : ((0 + 2*3,11+2*4,1 + 2*3,53+2*2,05)) |  | 25.58
|  | otvory 1 NP : -(0 + (4*0,9) + (0 + 1,35)) |  | -4.95
|  | obklady umyvadel 1NP : (0 + (4,1+4*0,42)+2*1,5) |  | 8.78
ker. soklík :
|  | omítky 1 PP : ((2*3,2+2*5,8 + 2*3,15+2*5,8+4*0,3 + 2*3+2*5,8 + 2*3,2+2*5,8 + 2*6,5+2*6,35+4*1 + 2*2+2*2,6 + 2*2,7+2*6,35+2*5,5 + 2*3,05+2*6,35 + 0 + 2*5,5+2*2,3 + 0)+(2*5,5+2*5,8+4*0,6 + 2*5,6+2*5,8+2*1,05+2*0,55)) |  | 226.1
|  | otvory 1 PP : -(2*(7*0,8 + 2*0,9 + 2*1,6) + 2*0,9 + 0) |  | -23
|  | otvory ostění 1 PP : (2*(5*2*0,8+2*2*0,55 + 0) + 0 + 0) |  | 20.4
soklík lité podlahy :
|  | omítky 1 PP : ((0 + 2*39,5+2*2,3-2 + 2*2,3+2*2-2 + 0 + 2*4,2+2,3)+0) |  | 98.9
|  | otvory 1 PP : -((4*0,8 + 2*0,9 + 2*1,6) + 0 + 0) |  | -8.2
otvory ostění 1 PP : 0
|  | omítky 1 NP : ((2*5,5+2*12,95-2,95-1,95 + 2*6,25+2*9,32-2,95-1,95+4*0,42 + 0)) |  | 59.92
|  | otvory 1 NP : -(0 + (4*0,9) + 0) |  | -3.6
|  | otvory ostění 1 NP : (2*0,55 + 0) |  | 1.1
|  | schodiště : 2*(7*(0,32+0,152) + 12*(0,32+0,152) + 17*(0,27+0,17)) |  | 32.896
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | 0
| 622 90-4 Očištění fasád | [7 empty] | 1
58 | 622904112R00 | ...tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 | m2 | 501.8537 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | svislá izolace vnější : (0+14,5+14,5+0+1,5+4,9+3,1+14,1+9,2+3,0)*1,0 |  | 64.8
|  | svislá izolace vnější : (0,55+17,55+0,55+26,9+1,175+0+0+1,3+14,5+1,3+2,5+28,6-1,5+0)*1,8 |  | 168.165
|  | sokl : (0,55+17,55-1,5+0,55+26,9+1,175+14,5+14,5+0+14,5+1,3+2,5+28,6-1,5+4,9+1,2+3,1+14,1+9,2+3,0)*1,75 |  | 271.4688
|  | sokl otvory 1 PP : -(0 + (8*0,9*0,6 + 1,25*0,6 + 12*1,05*0,6)) |  | -12.63
|  | sokl otvory ostění 1 PP : (0 + (6*(1,05+2*0,6)*0,2 + 2*(1,25+2*0,6)*0,2 + (1,25+2*0,6)*0,2 + 12*(1,25+2*0,6)*0,2)) |  | 10.05
59 | 622474203XR00 | Reprofilace stěn správkovou a vyrovnávací maltou tl.1-3 mm | m2 | 501.8537 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | vyrovnání podkladu správkovou a vyrovnávací maltou (pro vnější použití, rychletuhnoucí, odolná proti síranům, reakce na oheň A1, faktor difúzního odporu <25, tl. 1-3 mm) | [13 empty] | vyrovnání podkladu správkovou a vyrovnávací maltou (pro vnější použití, rychletuhnoucí, odolná proti síranům, reakce na oheň A1, faktor difúzního odporu <25, tl. 1-3 mm)
|  | svislá izolace vnější : (0+14,5+14,5+0+1,5+4,9+3,1+14,1+9,2+3,0)*1,0 |  | 64.8
|  | svislá izolace vnější : (0,55+17,55+0,55+26,9+1,175+0+0+1,3+14,5+1,3+2,5+28,6-1,5+0)*1,8 |  | 168.165
|  | sokl : (0,55+17,55-1,5+0,55+26,9+1,175+14,5+14,5+0+14,5+1,3+2,5+28,6-1,5+4,9+1,2+3,1+14,1+9,2+3,0)*1,75 |  | 271.4688
|  | sokl otvory 1 PP : -(0 + (8*0,9*0,6 + 1,25*0,6 + 12*1,05*0,6)) |  | -12.63
|  | sokl otvory ostění 1 PP : (0 + (6*(1,05+2*0,6)*0,2 + 2*(1,25+2*0,6)*0,2 + (1,25+2*0,6)*0,2 + 12*(1,25+2*0,6)*0,2)) |  | 10.05
60 | 602011172XR00 | Štuk vnější ručně tl. 3 mm | m2 | 268.8888 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | jemná štuková soklová omítka - běžná omítka pro oblast použití sokl, jemná | [13 empty] | jemná štuková soklová omítka - běžná omítka pro oblast použití sokl, jemná
|  | sokl : (0,55+17,55-1,5+0,55+26,9+1,175+14,5+14,5+0+14,5+1,3+2,5+28,6-1,5+4,9+1,2+3,1+14,1+9,2+3,0)*1,75 |  | 271.4688
|  | sokl otvory 1 PP : -(0 + (8*0,9*0,6 + 1,25*0,6 + 12*1,05*0,6)) |  | -12.63
|  | sokl otvory ostění 1 PP : (0 + (6*(1,05+2*0,6)*0,2 + 2*(1,25+2*0,6)*0,2 + (1,25+2*0,6)*0,2 + 12*(1,25+2*0,6)*0,2)) |  | 10.05
61 | 622412224XRT3 | Nátěr stěn vnějších,slož.3-4, silikon.hydrofob, odstín dle stávající fasády, včetně penetrace podkladu | m2 | 268.8888 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | fasádní barva vhodná pro oblast použití sokl | [13 empty] | fasádní barva vhodná pro oblast použití sokl
|  | sokl : (0,55+17,55-1,5+0,55+26,9+1,175+14,5+14,5+0+14,5+1,3+2,5+28,6-1,5+4,9+1,2+3,1+14,1+9,2+3,0)*1,75 |  | 271.4688
|  | sokl otvory 1 PP : -(0 + (8*0,9*0,6 + 1,25*0,6 + 12*1,05*0,6)) |  | -12.63
|  | sokl otvory ostění 1 PP : (0 + (6*(1,05+2*0,6)*0,2 + 2*(1,25+2*0,6)*0,2 + (1,25+2*0,6)*0,2 + 12*(1,25+2*0,6)*0,2)) |  | 10.05
62 | 622409991X01 | Začištění vnějších omítek kolem oken,dveří apod. | m | 68.44 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | sokl otvory ostění 1 PP : (0 + (6*(2*1,05+2*0,6)*0,2 + 2*(2*1,25+2*0,6)*0,2 + (2*1,25+2*0,6)*0,2 + 12*(2*1,25+2*0,6)*0,2)) |  | 15.06
|  | vstupní dveře : (0,98+2*2,05) |  | 5.08
|  | okna : (5*(2*0,9+2*0,6) + 8*(2*1,05+2*0,6)) |  | 41.4
|  | okna : (2*1,35+2*2,1) |  | 6.9
| 627 Vyplnění spár dosavadních konstrukcí | [7 empty] | 1
63 | 627456145R00 | Vyplnění spár 70 mm zdiva z cihel, MC bez vyspár. | m2 | 250.9269 |  | 0 | 832-1 | RTS |  |  |  | 21
50% plochy :
|  | svislá izolace vnější : 0,5*(0+14,5+14,5+0+1,5+4,9+3,1+14,1+9,2+3,0)*1,0 |  | 32.4
|  | svislá izolace vnější : 0,5*(0,55+17,55+0,55+26,9+1,175+0+0+1,3+14,5+1,3+2,5+28,6-1,5+0)*1,8 |  | 84.0825
|  | sokl : 0,5*(0,55+17,55-1,5+0,55+26,9+1,175+14,5+14,5+0+14,5+1,3+2,5+28,6-1,5+4,9+1,2+3,1+14,1+9,2+3,0)*1,75 |  | 135.7344
|  | sokl otvory 1 PP : -0,5*(0 + (8*0,9*0,6 + 1,25*0,6 + 12*1,05*0,6)) |  | -6.315
|  | sokl otvory ostění 1 PP : 0,5*(0 + (6*(1,05+2*0,6)*0,2 + 2*(1,25+2*0,6)*0,2 + (1,25+2*0,6)*0,2 + 12*(1,25+2*0,6)*0,2)) |  | 5.025
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | 0
| 631 31 Mazanina z betonu prostého | [7 empty] | 1
(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
| 631 31-5 tl. přes 120 do 240 mm | [7 empty] | 2
64 | 631315511R00 | ...Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15 | m3 | 74.826 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [13 empty] | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
|  | podlaha podklad : (18,48+17,82+62,53+17,42+18,54+39,98+5,2+17,15+19,5 + 12,08 + 84,8 + 12,65 + 5,55+11,85 + 135,48+12,57+7,24)*0,15 |  | 74.826
65 | 631313621X05 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm cementový potěr CT-C20-F4 | m3 | 39.8672 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [13 empty] | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
|  | podlahy : (18,48+17,82+30,97+31,06+17,42+18,54+39,98+5,2+17,15+19,5 + 12,08 + 84,8 + 12,65 + 5,55+11,85 + 135,48+12,57+7,24)*0,08 |  | 39.8672
| 631 31-915 Příplatek za přehlazení povrchu | [7 empty] | 1
betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem
66 | 631319153R00 | ...Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm | m3 | 39.8672 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | podlahy : (18,48+17,82+30,97+31,06+17,42+18,54+39,98+5,2+17,15+19,5 + 12,08 + 84,8 + 12,65 + 5,55+11,85 + 135,48+12,57+7,24)*0,08 |  | 39.8672
67 | 631319155R00 | ...Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 24cm | m3 | 74.826 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | podlaha podklad : (18,48+17,82+62,53+17,42+18,54+39,98+5,2+17,15+19,5 + 12,08 + 84,8 + 12,65 + 5,55+11,85 + 135,48+12,57+7,24)*0,15 |  | 74.826
| 631 31-917 Příplatek za stržení povrchu | [7 empty] | 1
spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny
68 | 631319175R00 | ...Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm | m3 | 74.826 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | podlaha podklad : (18,48+17,82+62,53+17,42+18,54+39,98+5,2+17,15+19,5 + 12,08 + 84,8 + 12,65 + 5,55+11,85 + 135,48+12,57+7,24)*0,15 |  | 74.826
| 631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů | [7 empty] | 1
| 631 36-2 ze svařovaných sítí | [7 empty] | 2
69 | 631361921RT5 | ...průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm | t | 1.8113 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | podlaha podklad : 1,1*(18,48+17,82+62,53+17,42+18,54+39,98+5,2+17,15+19,5 + 12,08 + 84,8 + 12,65 + 5,55+11,85 + 135,48+12,57+7,24)*3,301/1000 |  | 1.8113
70 | 632411115XR00 | Potěr cementový samonivelační, ruční zpracování, tl. 10-20 mm | m2 | 498.34 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | podlahy : (18,48+17,82+30,97+31,06+17,42+18,54+39,98+5,2+17,15+19,5 + 12,08 + 84,8 + 12,65 + 5,55+11,85 + 135,48+12,57+7,24) |  | 498.34
| 938 90 Čištění | [7 empty] | 1
71 | 938902122R00 | ...Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou | m2 | 18.45 |  | 0 | 801-5 | RTS |  |  |  | 21
|  | rampa 1 : (4,9+1,2 + 1,0)*1,5 |  | 10.65
|  | rampa 2 : (5,0 + 1,0)*1,3 |  | 7.8
72 | 938902123R00 | ...Čištění ploch betonových konstrukcí ocel. kartáči | m2 | 18.45 |  | 0 | 801-5 | RTS |  |  |  | 21
|  | rampa 1 : (4,9+1,2 + 1,0)*1,5 |  | 10.65
|  | rampa 2 : (5,0 + 1,0)*1,3 |  | 7.8
| 632 47 Reprofilace vodorovných betonových povrchů | [7 empty] | 1
rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky
73 | 632477123R00 | ...polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 10 mm | m2 | 18.45 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
|  | rampa 1 : (4,9+1,2 + 1,0)*1,5 |  | 10.65
|  | rampa 2 : (5,0 + 1,0)*1,3 |  | 7.8
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  | 0
| 642 94-2 Osazení zárubní dveřních ocelových | [7 empty] | 1
| 642 94-21 bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 642 94-21 bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh
74 | 642942111R00 | ...Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 | kus | 16 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
75 | 55330319X01 | Zárubeň ocelová 110 800x1970x110, pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy | kus | 9 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
76 | 55330322X01 | Zárubeň ocelová 110 900x1970x110 P, pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy | kus | 7 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
| 642 94-2 Osazení zárubní dveřních ocelových | [7 empty] | 1
| 642 94-21 bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 642 94-21 bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh
77 | 642942221R00 | ...plocha přes 2,5 do 4,5 m | kus | 1 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
78 | 55330327R | zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 1 600 mm; h průchodu 1 970 mm; dvoukřídlá; závěsy pevné | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  | 0
| 721 17 Potrubí z plastových trub | [7 empty] | 1
79 | 721176244R00 | ...dešťové, svislé, d 160 mm | m | 13.5 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.
|  | Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. | [13 empty] | Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.
|  | DK DN150 : (9*1,5) |  | 13.5
| 721 17-62 Potrubí kanalizační KG z polyvinylchloridu | [7 empty] | 1
80 | 721176224T00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,7 mm | m | 59 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
|  | DK DN150 : (12,7 + 2,7 + 2,2 + 13,2 + 2,4 + 12,2+0 + 5,3+0 + 5,5 + 2,8 - 0) |  | 59
81 | 721176225T01 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 200 x 5,9 mm | m | 6.7 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
|  | DK DN200 : (0 + 0+1,0+1,9 + 0+1,0+2,8 + 0) |  | 6.7
82 | 28651843.AR | kus čisticí DN 200,0 mm | kus | 2 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | DK DN200 : 2 |  | 2
| 877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem | [7 empty] | 1
v otevřeném výkopu,
| 877 35-33 jednoosých | [7 empty] | 2
83 | 877313123R00 | ...Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN do 150 | kus | 2 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
84 | 28611334.XAR | Klapka zpětná PVC d 125 mm | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
| 721 24 Lapače střešních splavenin | [7 empty] | 1
85 | 721242116R00 | ...Lapač střešních splavenin litinový DN 125, koč pro zachytávání nečistot | kus | 9 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
| 894 43 Osazení plastových šachet | [7 empty] | 1
86 | 894432111R00 | ...Osazení plastové šachty revizní prům.300 mm | kus | 9 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
87 | 286X001 | drenážní šachta pr. 300 mm, PVC, litinový poklop, betonové nebo plastové dno | kus | 9 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
88 | 721211520XRT1 | Vpusť dvorní, klapka, lapač, litinová mřížka 226 x 226 DN 110,160 | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | žlab odvodňovací : 2 |  | 2
| 894 42 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 | [7 empty] | 1
na kroužek,
89 | 894421111RT1 | ...Osazení betonových dílců šachet, skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t | kus | 2 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | RŠ : 2 |  | 2
90 | 894421112RT1 | ...skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t | kus | 4 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | RŠ : 2*2 |  | 4
91 | 894422111RT1 | ...Osazení betonových dílců šachet, skruže přechodové, na kroužek | kus | 2 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | RŠ : 2 |  | 2
92 | 59224333.XAR | Skruž šachetní 100/50/9 | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | RŠ : 2 |  | 2
93 | 59224336.XAR | Skruž šachetní 100/100/9 | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | RŠ : 2*2 |  | 4
94 | 59224329.XAR | Konus šachetní 100-63/58/9 | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | RŠ : 2 |  | 2
95 | 59224347.XAR | Prstenec vyrovn šachetní 63/6 | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | RŠ : 2 |  | 2
96 | 59224373.XAR | Těsnění elastom pro šach díly DN 1000 | kus | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | RŠ : 2*4 |  | 8
| 899 10 Osazení poklopů litinových a ocelových | [7 empty] | 1
97 | 899102111R00 | ...Osazení poklopu s rámem do 100 kg | kus | 2 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | RŠ : 2 |  | 2
98 | 55243342.XAR | Poklop D 605 mm A15, poklop litinový | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | RŠ : 2 |  | 2
99 | 721170965X001 | Propojení nového potrubí dešťové kanalizace na dosavadní rozvody | kus | 7 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | napojení do stávajících šachet nebo vpustí | [13 empty] | napojení do stávajících šachet nebo vpustí
| 871 Kladení drenážního potrubí z plastických hmot | [7 empty] | 1
100 | 871318111R00 | Kladení drenážního potrubí z plastických hmot | m | 162.7 |  | 0 | 831-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | drenáž : ((18,0+0,6+26,3+1,6 + 15,0+16,4 + 1,8+5,4+1,3+9,6+2,5+26,5+6,2+3,2+1,6+14,8+9,2+2,7)) |  | 162.7
101 | 28611223.AR | trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm | m | 162.7 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | drenáž : ((18,0+0,6+26,3+1,6 + 15,0+16,4 + 1,8+5,4+1,3+9,6+2,5+26,5+6,2+3,2+1,6+14,8+9,2+2,7)) |  | 162.7
| 721 30-09 Pročištění | [7 empty] | 1
102 | 721300941R00 | ...dvorních vpustí DN 300 | kus | 2 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | stávající vpusti : 2 |  | 2
103 | 721300922R00 | ...ležatých svodů do DN 300 | m | 10 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | stávající vpusti : 2*5,0 |  | 10
| 230 12 Ostatní práce na potrubí | [7 empty] | 1
| 230 12-004 čištění potrubí | [7 empty] | 2
104 | 230120049R00 | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 200 | m | 241.9 |  | 0 | M23 | RTS |  |  |  | 21
|  | DK DN150 : (9*1,5) |  | 13.5
|  | DK DN150 : (12,7 + 2,7 + 2,2 + 13,2 + 2,4 + 12,2+0 + 5,3+0 + 5,5 + 2,8 - 0) |  | 59
|  | DK DN200 : (0 + 0+1,0+1,9 + 0+1,0+2,8 + 0) |  | 6.7
|  | drenáž : ((18,0+0,6+26,3+1,6 + 15,0+16,4 + 1,8+5,4+1,3+9,6+2,5+26,5+6,2+3,2+1,6+14,8+9,2+2,7)) |  | 162.7
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | 0
| 941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné | [7 empty] | 1
105 | 941955001R00 | ...Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 10.8 |  | 0 | 800-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | otvory : (5+8+1)*1,2*0,6 |  | 10.08
|  | prostupy : 1,2*0,6 |  | 0.72
| 944 94-11 Ochranné zábradlí | [7 empty] | 1
106 | 944941101R00 | ...Ochranné zábradlí, zřízení a pronájem, jedna strana výkopu | m | 69.3 |  | 0 | 800-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | DK DN150 : (12,7 + 2,7 + 2,2 + 13,2 + 2,4 + 12,2+0 + 5,3+0 + 5,5 + 2,8 - 9*0,8) |  | 51.8
|  | DK DN200 : (0 + 0+1,9 + 0+2,8 + 0) |  | 4.7
|  | RŠ : 2*(4*(0,3+1,0+0,3)) |  | 12.8
| 421 95 Lávka dřevěná ve strži s dřevěným zábradlím | [7 empty] | 1
sestavená z výřezů jehličnatých stavebních průměru do 200 mm, z mostin průměru do 160 mm a z obrubníku průměru do 100 mm
107 | 421958111R00 | Lávka dřevěná s dřevěným zábradlím, zřízení, pronájem | m2 | 5.76 |  | 0 | 831-2 | RTS |  |  |  | 21
|  | 4*1,2*1,2 |  | 5.76
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | 0
| 952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů | [7 empty] | 1
| 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání
108 | 952901111R00 | ...Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 829 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 829,0 |  | 829
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  | 0
| 919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů | [7 empty] | 1
včetně spotřeby vody
109 | 919735113R00 | ...Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm | m | 204.7 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | svislá izolace vnější : (0+1,8+0+1,3+14,5+1,3+2,5+28,6+4,9+1,2+3,1+14,1+0) |  | 73.3
|  | drenáž : 2*(0 + 1,6-0,4) |  | 2.4
|  | DK DN150 : 2*(12,7-9,2 + 2,7 + 2,2 + 13,2 + 2,4 + 12,2+0 + 5,3+0 + 5,5-2,8 + 2,8-2,8 - 6*0,8) |  | 78.8
|  | DK DN200 : 2*(0 + 0+1,9 + 0+2,8 + 0) |  | 9.4
|  | RŠ : 2*(4*(0,4+1,0+0,4)) |  | 14.4
|  | vyhl sondy : 6*((2*0,8+2*1,4)) |  | 26.4
| 460 03-007 Bourání živičných povrchů | [7 empty] | 1
Rozpojení živičných povrchů na kusy. Naložení na dopravní prostředek nebo odhoz do 3 m. Zarovnání styčné hrany.
110 | 460030073RT3 | Bourání živičných povrchů tl. vrstvy 10 - 15 cm, v ploše nad 10 m2 | m2 | 106.72 |  | 0 | M46 | RTS |  |  |  | 21
|  | svislá izolace vnější : (0+1,8+0+1,3+14,5+1,3+2,5+28,6+4,9+1,2+3,1+14,1+0)*0,8 |  | 58.64
|  | drenáž : (0 + 1,6-0,4)*0,8 |  | 0.96
|  | DK DN150 : (12,7-9,2 + 2,7 + 2,2 + 13,2 + 2,4 + 12,2+0 + 5,3+0 + 5,5-2,8 + 2,8-2,8 - 6*0,8)*0,8 |  | 31.52
|  | DK DN200 : (0 + 0+1,9 + 0+2,8 + 0)*0,8 |  | 3.76
|  | RŠ : 2*((0,3+1,0+0,3)*(0,3+1,0+0,3)) |  | 5.12
|  | vyhl sondy : 6*(0,8*1,4) |  | 6.72
| 962 03-1 Bourání příček z cihel a tvárnic | [7 empty] | 1
| nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [13 empty] | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
111 | 962031133R00 | ...Bourání příček cihelných tl. 15 cm | m2 | 13.06 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | pův příčky 15 : ((2,65+1,15 + 2,3)*2,6 -(0,8+0,6)*2,0) |  | 13.06
| 962 08 Bourání zdiva příček | [7 empty] | 1
nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
112 | 962081141R00 | ...ze skleněných tvárnic, tloušťky do 150 mm | m2 | 2.835 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | 1,35*2,1 |  | 2.835
| 965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin | [7 empty] | 1
113 | 965042141RT4 | ...Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, sbíječka tl. mazaniny 8 - 10 cm | m3 | 49.884 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | pův podlaha : (18,48+17,82+62,53+17,42+18,54+39,98+5,2+17,15+19,5 + 12,08 + 84,8 + 12,65 + 5,55+11,85 + 135,48+12,57+7,24)*0,1 |  | 49.884
114 | 965042241RT4 | ...Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, sbíječka tl. mazaniny 10 - 15 cm | m3 | 74.826 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | pův podlaha : (18,48+17,82+62,53+17,42+18,54+39,98+5,2+17,15+19,5 + 12,08 + 84,8 + 12,65 + 5,55+11,85 + 135,48+12,57+7,24)*0,15 |  | 74.826
| 968 06-2 Vybourání dřevěných rámů | [7 empty] | 1
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
115 | 968062245R00 | ...Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2 | m2 | 2.7 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | pův okna : (5*0,9*0,6 + 0) |  | 2.7
116 | 968062246R00 | ...Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 4 m2 | m2 | 2.835 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | pův okna : (1,35*2,1) |  | 2.835
117 | 968062456R00 | ...Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 1.8 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | vstupní dveře : (0,9*2,0) |  | 1.8
| 968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet | [7 empty] | 1
| 968 07-21 rámů | [7 empty] | 2
118 | 968072455R00 | ...Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 25.4 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
|  | pův dveře : (8*0,8*2,0 + 7*0,9*2,0) |  | 25.4
119 | 968072456R00 | ...dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 3.2 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
|  | pův dveře : (1,6*2,0) |  | 3.2
| 711 14 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením | [7 empty] | 1
120 | 711140101R00 | ...Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst | m2 | 498.84 |  | 0 | 800-711 | RTS |  |  |  | 21
|  | pův podlaha : (18,48+17,82+62,53+17,42+18,54+39,98+5,2+17,15+19,5 + 12,08 + 84,8 + 12,65 + 5,55+11,85 + 135,48+12,57+7,24) |  | 498.84
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  | 0
| 978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových | [7 empty] | 1
| 978 01-1 vnitřních | [7 empty] | 2
121 | 978013191R00 | ...Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 950.1745 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | pův omítky 1 PP : ((2*3,2+2*5,8 + 2*3,15+2*5,8+4*0,3 + 2*3+2*5,8 + 2*3,2+2*5,8 + 2*6,5+2*6,35+4*1 + 2*2+2*2,6 + 2*2,7+2*6,35+2*5,5 + 2*3,05+2*6,35 + 2*44,5+2*2,3-2 + 2*2,3+2*2-2 + 2*5,5+2*2,3 + 2*4,2+2,3)*2,6+(2*5,5+2*5,8+4*0,6-3,42 + 2*5,6+2*5,8+2*1,05+2*0,55-3,42)*2,9) |  | 866.464
|  | pův otvory 1 PP : -(2*(7*0,8*2,0 + 2*0,9*2,0 + 2*1,6*2,0) + 2*0,9*2,0 + (8*0,9*0,6 + 1,25*0,6 + 12*1,05*0,6)) |  | -58.63
|  | pův otvory ostění 1 PP : (2*(5*2*0,8*2,0+2*2*0,55*2,0 + 2*0,8*2,0 + 0) + 0 + (6*(1,05+2*0,6)*0,6 + 2*(1,25+2*0,6)*0,45 + (1,25+2*0,6)*0,6 + 12*(1,25+2*0,6)*0,6)) |  | 76.615
|  | omítky 1 NP : ((0 + 2*3,11+2*4,1 + 2*3,53+2*2,05)*2,1) |  | 53.718
|  | otvory 1 NP : -(0 + (4*0,9) + (0 + 1,35*1,2)) |  | -5.22
|  | otvory ostění 1 NP : ((0,9+2*2,0)*0,55 + (0,9+2*2,0)*0,8 + (0 + (1,35+2*2,1)*0,35)) |  | 8.5575
|  | obklady umyvadel 1NP : (0 + (4,1+4*0,42)*1,5) |  | 8.67
| 978 05 Odsekání a odebrání obkladů | [7 empty] | 1
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
| 978 05-2 stěn | [7 empty] | 2
122 | 978059531R00 | ...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 36.912 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | pův. obklady : ((2*3,11+2*4,1-2*0,9+2*0,8)*2,1 - 1,35*1,2 + (4,1+4*0,42)*1,5) |  | 36.912
| 978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových | [7 empty] | 1
| 978 01-2 vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva | [7 empty] | 2
123 | 978015291R00 | ...Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % | m2 | 250.9269 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
50% plochy :
|  | svislá izolace vnější : 0,5*(0+14,5+14,5+0+1,5+4,9+3,1+14,1+9,2+3,0)*1,0 |  | 32.4
|  | svislá izolace vnější : 0,5*(0,55+17,55+0,55+26,9+1,175+0+0+1,3+14,5+1,3+2,5+28,6-1,5+0)*1,8 |  | 84.0825
|  | sokl : 0,5*(0,55+17,55-1,5+0,55+26,9+1,175+14,5+14,5+0+14,5+1,3+2,5+28,6-1,5+4,9+1,2+3,1+14,1+9,2+3,0)*1,75 |  | 135.7344
|  | sokl otvory 1 PP : -0,5*(0 + (8*0,9*0,6 + 1,25*0,6 + 12*1,05*0,6)) |  | -6.315
|  | sokl otvory ostění 1 PP : 0,5*(0 + (6*(1,05+2*0,6)*0,2 + 2*(1,25+2*0,6)*0,2 + (1,25+2*0,6)*0,2 + 12*(1,25+2*0,6)*0,2)) |  | 5.025
| 971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném | [7 empty] | 1
základovém nebo nadzákladovém,
| 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených | [7 empty] | 2
124 | 971033541R00 | ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm | m3 | 1.2 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
|  | okna 1050/600 : (8*1,05*0,6 - 4*0,6*0,3 - 4*0,4*0,2)*0,3 |  | 1.2
125 | 971033681R00 | ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 900 mm | m3 | 1.9035 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
|  | bour CP : ((0,9)*0,9*(2,1+0,25)) |  | 1.9035
| 970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy | [7 empty] | 1
| 970 03 v cihelném zdivu | [7 empty] | 2
126 | 970031080R00 | ...jádrové vrtání, do D 80 mm, zdivo cihelné | m | 0.5 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | SV : 0,5 |  | 0.5
127 | 970036080R00 | ...příplatek za jádrové vrtání do stropu , do D 80 mm, zdivo cihelné | m | 0.5 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | SV : 0,5 |  | 0.5
128 | 970031130R00 | ...jádrové vrtání, do D 130 mm, zdivo cihelné | m | 0.9 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | VZT 1PP : 0,9 |  | 0.9
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 0
| 979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot | [7 empty] | 1
129 | 979011111R00 | ...Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 39.169 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,128,146,147,148,156,157,167,172, :
181,182,195,196,197,207,222,224,226,228,229,232, :
|  | Součet: : 39.16905 |  | 39.1691
130 | 979082212R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m | t | 391.6905 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,128,146,147,148,156,157,167,172, :
181,182,195,196,197,207,222,224,226,228,229,232, :
|  | Součet: : 391.69053 |  | 391.6905
131 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 391.6905 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,128,146,147,148,156,157,167,172, :
181,182,195,196,197,207,222,224,226,228,229,232, :
|  | Součet: : 391.69053 |  | 391.6905
| 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku | [7 empty] | 1
132 | 979081121R00 | ...Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 5483.6675 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,128,146,147,148,156,157,167,172, :
181,182,195,196,197,207,222,224,226,228,229,232, :
|  | Součet: : 5483.66746 |  | 5483.6675
| 979 08-4 Poplatek za skládku | [7 empty] | 1
133 | 979990101R00 | ...Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel | t | 235.0143 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,128,146,147,148,156,157,167,172, :
181,182,195,196,197,207,222,224,226,228,229,232, :
|  | Součet: : 235.01432 |  | 235.0143
134 | 979990001X01 | Poplatek za skládku suti - běžný stavební odpad | t | 117.5072 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,128,146,147,148,156,157,167,172, :
181,182,195,196,197,207,222,224,226,228,229,232, :
|  | Součet: : 117.50716 |  | 117.5072
135 | 979990121X01 | Poplatek za skládku suti - směs asfalt, plast,... | t | 39.169 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,128,146,147,148,156,157,167,172, :
181,182,195,196,197,207,222,224,226,228,229,232, :
|  | Součet: : 39.16905 |  | 39.1691
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0
| 998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou | [7 empty] | 1
| přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou | [13 empty] | přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
136 | 998011001R00 | ...výšky do 6 m | t | 878.6211 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
6,15,17,18,19,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49, :
50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,69,70,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85,87,88,92, :
93,94,95,96,97,98,99,101,105,106,107,108,111,112,115,116,117,118,119,124,125,127, :
|  | Součet: : 878.62108 |  | 878.6211
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  | 0
| 711 13 Izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho | [7 empty] | 1
137 | 711131311R00 | ...vodorovná, , nopovou fólií včetně pásky | m2 | 97.62 |  | 0 | 800-711 | RTS |  |  |  | 21
|  | drenáž : ((18,0+0,6+26,3+1,6 + 15,0+16,4 + 1,8+5,4+1,3+9,6+2,5+26,5+6,2+3,2+1,6+14,8+9,2+2,7)*(0,05+0,15+0,15+0,25)) |  | 97.62
138 | 28323115XR | Fólie nopová izolační zemní drenážní; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 8,0 mm; HDPE | m2 | 107.382 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | drenáž : 1,1*((18,0+0,6+26,3+1,6 + 15,0+16,4 + 1,8+5,4+1,3+9,6+2,5+26,5+6,2+3,2+1,6+14,8+9,2+2,7)*(0,05+0,15+0,15+0,25)) |  | 107.382
| 711 49 Izolace proti tlakové vodě ostatní | [7 empty] | 1
139 | 711491272RT1 | ...svislá, ochranná textílie, materiál ve specifikaci | m2 | 232.965 |  | 0 | 800-711 | RTS |  |  |  | 21
|  | u nopové fólie - nopy musí mířit do terénu! | [13 empty] | u nopové fólie - nopy musí mířit do terénu!
|  | svislá izolace vnější : (0+14,5+14,5+0+1,5+4,9+3,1+14,1+9,2+3,0)*1,0 |  | 64.8
|  | svislá izolace vnější : (0,55+17,55+0,55+26,9+1,175+0+0+1,3+14,5+1,3+2,5+28,6-1,5+0)*1,8 |  | 168.165
140 | 28323115XR | Fólie nopová izolační zemní drenážní; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 8,0 mm; HDPE | m2 | 256.2615 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | svislá izolace vnější : 1,1*(0+14,5+14,5+0+1,5+4,9+3,1+14,1+9,2+3,0)*1,0 |  | 71.28
|  | svislá izolace vnější : 1,1*(0,55+17,55+0,55+26,9+1,175+0+0+1,3+14,5+1,3+2,5+28,6-1,5+0)*1,8 |  | 184.9815
141 | 711212000X03 | Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr křemičitým roztokem | m2 | 333.6888 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | penetrace podkladu pod jednosložkovou minerální hydroizolační stěrku | [13 empty] | penetrace podkladu pod jednosložkovou minerální hydroizolační stěrku
|  | - impregnační křemičitý roztok, certifikovaný podle směrnic WTA na bázi křemičitanu alkalického kovu, hodnota pH 12,2, měrná hmotnost 1,3 g/cm3/, teplota podkladu a pro zpracování +5 až +30°C, vhodná pro zdivo nasycené vodou, než zaschne provést nátěr "mokrý do mokrého" jednosložkovou minerální stěrkou viz. níže, po vytvrdnutí provést | [13 empty] | - impregnační křemičitý roztok, certifikovaný podle směrnic WTA na bázi křemičitanu alkalického kovu, hodnota pH 12,2, měrná hmotnost 1,3 g/cm3/, teplota podkladu a pro zpracování +5 až +30°C, vhodná pro zdivo nasycené vodou, než zaschne provést nátěr "mokrý do mokrého" jednosložkovou minerální stěrkou viz. níže, po vytvrdnutí provést
|  | svislá izolace vnější : (0+14,5+14,5+0+1,5+4,9+3,1+14,1+9,2+3,0)*1,0 |  | 64.8
|  | sokl : (0,55+17,55-1,5+0,55+26,9+1,175+14,5+14,5+0+14,5+1,3+2,5+28,6-1,5+4,9+1,2+3,1+14,1+9,2+3,0)*1,75 |  | 271.4688
|  | sokl otvory 1 PP : -(0 + (8*0,9*0,6 + 1,25*0,6 + 12*1,05*0,6)) |  | -12.63
|  | sokl otvory ostění 1 PP : (0 + (6*(1,05+2*0,6)*0,2 + 2*(1,25+2*0,6)*0,2 + (1,25+2*0,6)*0,2 + 12*(1,25+2*0,6)*0,2)) |  | 10.05
142 | 711212002X03 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou - jednosložkovou minerální hydroizolační stěrkou | m2 | 333.6888 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | jednosložková minerální hydroizolační stěrka na bázi písek/cement obohaceno polymerní složkou v celkové konečné tl. min. 2 mm (hustota namíchané směsi cca 1,85 kg/cm3, teplota při zpracování/teplota podkladu +5 °C až +30 °C, doba zpracovatelnosti cca 60 min, přilnavost v tahu více než 0,5 N/mm2 po 28 dnech, 3,5 kg/m2/, po vytvrzení tuhá hydroizolace, odolná vůči síranům, vhodná na všechny běžné nosné stavební podklady, hydraulicky tuhnoucí, lze nanášet štětcem, stěrkou nebo nastříkat pomocí vhodného přístroje, difúzně prostupná, odolná proti mrazu a stárnutí | [13 empty] | jednosložková minerální hydroizolační stěrka na bázi písek/cement obohaceno polymerní složkou v celkové konečné tl. min. 2 mm (hustota namíchané směsi cca 1,85 kg/cm3, teplota při zpracování/teplota podkladu +5 °C až +30 °C, doba zpracovatelnosti cca 60 min, přilnavost v tahu více než 0,5 N/mm2 po 28 dnech, 3,5 kg/m2/, po vytvrzení tuhá hydroizolace, odolná vůči síranům, vhodná na všechny běžné nosné stavební podklady, hydraulicky tuhnoucí, lze nanášet štětcem, stěrkou nebo nastříkat pomocí vhodného přístroje, difúzně prostupná, odolná proti mrazu a stárnutí
|  | svislá izolace vnější : (0+14,5+14,5+0+1,5+4,9+3,1+14,1+9,2+3,0)*1,0 |  | 64.8
|  | sokl : (0,55+17,55-1,5+0,55+26,9+1,175+14,5+14,5+0+14,5+1,3+2,5+28,6-1,5+4,9+1,2+3,1+14,1+9,2+3,0)*1,75 |  | 271.4688
|  | sokl otvory 1 PP : -(0 + (8*0,9*0,6 + 1,25*0,6 + 12*1,05*0,6)) |  | -12.63
|  | sokl otvory ostění 1 PP : (0 + (6*(1,05+2*0,6)*0,2 + 2*(1,25+2*0,6)*0,2 + (1,25+2*0,6)*0,2 + 12*(1,25+2*0,6)*0,2)) |  | 10.05
143 | 711212000X04 | Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr bitumenovým základním nátěrem 2 vrstvy | m2 | 667.005 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | penetrace podkladu bitumenovým základním nátěrem (aplikace štětcem a nebo nátěrem min. 2 vrstvy na dobře proschlý podklad, hustota cca 1,01 kg/dm3/, podíl pevných částic cca 61 % , spotřeba 200-250 ml/m2/ na 1 nátěr, teplota při zpracování/ teplota podkladu +5 °C až +30 °C) | [13 empty] | penetrace podkladu bitumenovým základním nátěrem (aplikace štětcem a nebo nátěrem min. 2 vrstvy na dobře proschlý podklad, hustota cca 1,01 kg/dm3/, podíl pevných částic cca 61 % , spotřeba 200-250 ml/m2/ na 1 nátěr, teplota při zpracování/ teplota podkladu +5 °C až +30 °C)
|  | svislá izolace vnější : (0,55+17,55+0,55+26,9+1,175+0+0+1,3+14,5+1,3+2,5+28,6-1,5+0)*1,8 |  | 168.165
|  | vod. izolace podlahy : (18,48+17,82+62,53+17,42+18,54+39,98+5,2+17,15+19,5 + 12,08 + 84,8 + 12,65 + 5,55+11,85 + 135,48+12,57+7,24) |  | 498.84
144 | 711212002X04 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou - dvousložková bitumenová hydroizolační stěrka | m2 | 667.005 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | dvousložková silnovrstvá hydroizolační stěrka na bázi bitumenů plněná polystyrenem v celkové konečné tl. min. 3 mm (vodotěsnost W2A, reakce na oheň E, pevnost v tlaku 0,3 MN/m2/, součinitel difúze radonu 3,96.10-12/ m2//s, hustota cca 0,7 kg/dm3/, teplota při zpracování/teplota podkladu +5 °C až +30 °C, doba zpracovatelnosti cca 60 min, vytažená 300 mm nad úroveň terénu) stěrka bude celoplošně vyztužena systémovou textilií | [13 empty] | dvousložková silnovrstvá hydroizolační stěrka na bázi bitumenů plněná polystyrenem v celkové konečné tl. min. 3 mm (vodotěsnost W2A, reakce na oheň E, pevnost v tlaku 0,3 MN/m2/, součinitel difúze radonu 3,96.10-12/ m2//s, hustota cca 0,7 kg/dm3/, teplota při zpracování/teplota podkladu +5 °C až +30 °C, doba zpracovatelnosti cca 60 min, vytažená 300 mm nad úroveň terénu) stěrka bude celoplošně vyztužena systémovou textilií
|  | svislá izolace vnější : (0,55+17,55+0,55+26,9+1,175+0+0+1,3+14,5+1,3+2,5+28,6-1,5+0)*1,8 |  | 168.165
|  | vod. izolace podlahy : (18,48+17,82+62,53+17,42+18,54+39,98+5,2+17,15+19,5 + 12,08 + 84,8 + 12,65 + 5,55+11,85 + 135,48+12,57+7,24) |  | 498.84
145 | 711212002X02 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, stěrka proti vlhkosti, tl. 2mm | m2 | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | dvouvrstvá | [13 empty] | dvouvrstvá
|  | sprchy : ((1,0+1,0)*2,0 + 1,0*1,0) |  | 5
146 | 971033121X01 | Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 15 cm | kus | 91 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
|  | inf. clona : (4,35 + 2,15+3,53+4,1+0,42-0,9)/0,15 |  | 91
147 | 971033124X01 | Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 90 cm | kus | 1982.5333 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
|  | inf. clona : ((4*5,8+2*1,15+2*0,6+4*6,35+2*1,0+2,0 + 2*2,3 + 8*1,35+1,5+0,25) + (43,9+0,65+2*44,45-2,0+6,3+2*8,45+5,5 + 8*2,3 + 3*2,88 + 2*14,5+12,65+12,95-8*1,35-2*0,98-2,95-1,95))/0,15 |  | 1982.5333
148 | 971033125X01 | Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 120 cm | kus | 20 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
|  | inf. clona : (3,0)/0,15 |  | 20
| 281 60-1 Injektování nízkotlaké s jednoduchým obturátorem | [7 empty] | 1
nebo bez obturátoru
149 | 281601111R00 | Injektování vrtu nízkotl.vzestupné tlak do 0,6 MPa | h | 120 |  | 0 | 800-2 | RTS |  |  |  | 21
|  | 5*24 |  | 120
150 | 281661111XR01 | Hmoty pro injektáž nízkotlakovou, hmota injektážní hydrofobizující k izolov. staveb | kg | 3817.905 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | - impregnační křemičitý roztok, certifikovaný podle směrnic WTA na bázi křemičitanu alkalického kovu | [13 empty] | - impregnační křemičitý roztok, certifikovaný podle směrnic WTA na bázi křemičitanu alkalického kovu
|  | - hodnota pH 12,2 | [13 empty] | - hodnota pH 12,2
|  | - měrná hmotnost 1,3 g/cm3/ | [13 empty] | - měrná hmotnost 1,3 g/cm3/
|  | - teplota podkladu a pro zpracování +5 až +30°C | [13 empty] | - teplota podkladu a pro zpracování +5 až +30°C
|  | - spotřeba dle nasákavosti zdiva min. 15 kg/m2/ | [13 empty] | - spotřeba dle nasákavosti zdiva min. 15 kg/m2/
|  | - vhodná pro zdivo nasycené vodou | [13 empty] | - vhodná pro zdivo nasycené vodou
|  | inf. clona : ((4,35 + 2,15+3,53+4,1+0,42-0,9)*0,15 + (4*5,8+2*1,15+2*0,6+4*6,35+2*1,0+2,0 + 2*2,3 + 8*1,35+1,5+0,25)*0,65 + (43,9+0,65+2*44,45-2,0+6,3+2*8,45+5,5 + 8*2,3 + 3*2,88 + 2*14,5+12,65+12,95-8*1,35-2*0,98-2,95-1,95)*0,9 + (3,0)*1,05)*15,0 |  | 3817.905
| 282 79-1 Injektážní trubky z PVC závitové | [7 empty] | 1
s osazením upravených trubek do předem připraveného injekčního vrtu
151 | 282791211R00 | Injektážní trubky PVC hladké do 50 mm | m | 314.03 |  | 0 | 800-2 | RTS |  |  |  | 21
|  | inf. clona : 0,15*(4,35 + 2,15+3,53+4,1+0,42-0,9)/0,15 |  | 13.65
|  | inf. clona : 0,15*((4*5,8+2*1,15+2*0,6+4*6,35+2*1,0+2,0 + 2*2,3 + 8*1,35+1,5+0,25) + (43,9+0,65+2*44,45-2,0+6,3+2*8,45+5,5 + 8*2,3 + 3*2,88 + 2*14,5+12,65+12,95-8*1,35-2*0,98-2,95-1,95))/0,15 |  | 297.38
|  | inf. clona : 0,15*(3,0)/0,15 |  | 3
| 998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě | [7 empty] | 1
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
152 | 998711101R00 | ...svisle do 6 m | t | 9.0167 |  | 0 | 800-711 | RTS |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
138,139,140,141,142,143,144,145,149,150,151, :
|  | Součet: : 9.01672 |  | 9.0167
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  | 0
| 713 12 Montáž tepelné izolace podlah | [7 empty] | 1
153 | 713121111RT1 | ...Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci | m2 | 498.34 |  | 0 | 800-713 | RTS |  |  |  | 21
|  | podlahy : (18,48+17,82+30,97+31,06+17,42+18,54+39,98+5,2+17,15+19,5 + 12,08 + 84,8 + 12,65 + 5,55+11,85 + 135,48+12,57+7,24) |  | 498.34
154 | 28375702X01 | Deska izolační základní EPS 100Z 1000 x 500 mm, lambda = 0,037 W/m.K | m3 | 49.834 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | podlahy : (18,48+17,82+30,97+31,06+17,42+18,54+39,98+5,2+17,15+19,5 + 12,08 + 84,8 + 12,65 + 5,55+11,85 + 135,48+12,57+7,24)*0,1 |  | 49.834
| 713 19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky | [7 empty] | 1
155 | 713191100RT9 | ...Položení separační fólie, včetně dodávky fólie PE | m2 | 498.34 |  | 0 | 800-713 | RTS |  |  |  | 21
|  | podlahy : (18,48+17,82+30,97+31,06+17,42+18,54+39,98+5,2+17,15+19,5 + 12,08 + 84,8 + 12,65 + 5,55+11,85 + 135,48+12,57+7,24) |  | 498.34
| 713 40 Odstranění tepelné izolace potrubí | [7 empty] | 1
| 713 40-2 pásy nebo foĺiemi | [7 empty] | 2
156 | 713400821R00 | ...potrubí | m2 | 46.6841 |  | 0 | 800-713 | RTS |  |  |  | 21
|  | stáv. r. SV do D50 : (23,0+11,0+2,0+55,0+9,0)*pi*0,04 |  | 12.5664
|  | stáv. r. TV do D50 : (55,0+12,0)*pi*0,04 |  | 8.4195
|  | stáv. r. UT do D50 : (24,0+2*55,0+2*9,0)*pi*0,04 |  | 19.1009
|  | stáv. r. UT nad D50 : (2*14,0)*pi*0,075 |  | 6.5973
157 | 713300841XR00 | Odstranění izolace těles bez úpravy | m2 | 16.0526 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | stáv. zařízení UT : 12,0 |  | 12
|  | rozdělovač UT : 4,3*pi*0,3 |  | 4.0527
| 713 46 Montáž izolace tepelné potrubí skružemi | [7 empty] | 1
bez povrchové úpravy
| 713 46-3 z vláknitých materiálů přiloženými na potrubí a staženými pozinkovaným drátem | [7 empty] | 2
158 | 713461111R00 | ...jednovrstvá | m2 | 46.6841 |  | 0 | 800-713 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | stáv. r. SV do D50 : (23,0+11,0+2,0+55,0+9,0)*pi*0,04 |  | 12.5664
|  | stáv. r. TV do D50 : (55,0+12,0)*pi*0,04 |  | 8.4195
|  | stáv. r. UT do D50 : (24,0+2*55,0+2*9,0)*pi*0,04 |  | 19.1009
|  | stáv. r. UT nad D50 : (2*14,0)*pi*0,075 |  | 6.5973
159 | 283X004 | Vinutá izolační pouzdra s kašírováním hliníkovou fólií DN40 tl. 25 mm | m | 100 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Izolace tepelná dle vyhl. 193/2007 Sb., včetně montážního příslušenství a doplňků, lambda=0,04 W*m-1*K-1 při 50 °C | [13 empty] | Izolace tepelná dle vyhl. 193/2007 Sb., včetně montážního příslušenství a doplňků, lambda=0,04 W*m-1*K-1 při 50 °C
|  | stáv. r. SV do D50 : (23,0+11,0+2,0+55,0+9,0) |  | 100
160 | 283X044 | Vinutá izolační pouzdra s kašírováním hliníkovou fólií DN40 tl. 40 mm | m | 219 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Izolace tepelná dle vyhl. 193/2007 Sb., včetně montážního příslušenství a doplňků, lambda=0,04 W*m-1*K-1 při 50 °C | [13 empty] | Izolace tepelná dle vyhl. 193/2007 Sb., včetně montážního příslušenství a doplňků, lambda=0,04 W*m-1*K-1 při 50 °C
|  | stáv. r. TV do D50 : (55,0+12,0) |  | 67
|  | stáv. r. UT do D50 : (24,0+2*55,0+2*9,0) |  | 152
161 | 283X058 | Vinutá izolační pouzdra s kašírováním hliníkovou fólií DN75 tl. 70 mm | m | 28 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Izolace tepelná dle vyhl. 193/2007 Sb., včetně montážního příslušenství a doplňků, lambda=0,04 W*m-1*K-1 při 50 °C | [13 empty] | Izolace tepelná dle vyhl. 193/2007 Sb., včetně montážního příslušenství a doplňků, lambda=0,04 W*m-1*K-1 při 50 °C
|  | stáv. r. UT nad D50 : (2*14,0) |  | 28
| 713 36 Montáž tepelné izolace těles deskami | [7 empty] | 1
| bez povrchové úpravy, deskami z lehčených hmot připevněnými na asfaltový tmel za tepla s vyspárováním a provedením nátěrů těles asfaltovým lakem ALT (izolační materiál ve specifikaci) | [13 empty] | bez povrchové úpravy, deskami z lehčených hmot připevněnými na asfaltový tmel za tepla s vyspárováním a provedením nátěrů těles asfaltovým lakem ALT (izolační materiál ve specifikaci)
162 | 713361111R00 | ...ploch rovných, jednovrstvá | m2 | 16.0526 |  | 0 | 800-713 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | stáv. zařízení UT : 12,0 |  | 12
|  | rozdělovač UT : 4,3*pi*0,3 |  | 4.0527
163 | 283X064 | Rohož z kamenné vlny se síťkou z pozinkovaného drátu kašírována AL fólií tl. 80 mm | m | 16.0526 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Izolace tepelná dle vyhl. 193/2007 Sb., včetně montážního příslušenství a doplňků, lambda=0,04 W*m-1*K-1 při 50 °C | [13 empty] | Izolace tepelná dle vyhl. 193/2007 Sb., včetně montážního příslušenství a doplňků, lambda=0,04 W*m-1*K-1 při 50 °C
|  | stáv. zařízení UT : 12,0 |  | 12
|  | rozdělovač UT : 4,3*pi*0,3 |  | 4.0527
| 998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné | [7 empty] | 1
50 m vodorovně
164 | 998713101R00 | ...v objektech výšky do 6 m | t | 1.118 |  | 0 | 800-713 | RTS |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
154,155,158,162, :
|  | Součet: : 1.11805 |  | 1.1181
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | 0
| 721 17 Potrubí z plastových trub | [7 empty] | 1
165 | 721176103R00 | ...připojovací, d 50 mm | m | 1.6 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
|  | SK HT DN50 U 1PP : 1,6 |  | 1.6
166 | 721176104R00 | ...připojovací, d 75 mm | m | 1.2 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
|  | SK HT DN70 S 1PP : 1,2 |  | 1.2
| 721 21-08 Demontáž kanalizačního příslušenství | [7 empty] | 1
167 | 721210818R00 | ...vpusti vanové, DN 100 | kus | 2 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | vpusti 1NP : 2 |  | 2
168 | 721223423XRT2 | Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou, mřížka nerez 115 x 115 DN 50/75/110 | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | vpusti 1NP : 2 |  | 2
169 | 721170962XR00 | Propojení dosavadního potrubí PVC do DN 63 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
170 | 721170963XR00 | Propojení dosavadního potrubí PVC do DN 75 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
| 998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci | [7 empty] | 1
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
171 | 998721101R00 | ...v objektech výšky do 6 m | t | 0.02346 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
165,166,168,169,170, :
|  | Součet: : 0.02346 |  | 0.0235
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  | 0
| 722 13-08 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových | [7 empty] | 1
172 | 722130801R00 | ...do DN 25 | m | 7.2 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | 1PP : 2*1,2+2*2,4 |  | 7.2
173 | 722172311X01 | Potrubí z PPR PN16 D 20/2,8 mm | m | 10.9 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Kompletní potrubní systém studené vody včetně tvarovek, fitinek, úchytů, podpěr, motážního a spojovacího materilálu a veškerého příslušenství. S atestem pro provoz s pitnou vodou. | [13 empty] | Kompletní potrubní systém studené vody včetně tvarovek, fitinek, úchytů, podpěr, motážního a spojovacího materilálu a veškerého příslušenství. S atestem pro provoz s pitnou vodou.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | SV PPR PN16 d20 : (1,6+0,5+3,6+1,6+0,2+1,0 + 2*0,6 + 2*0,6) |  | 10.9
| 722 18-2 Montáž tepelné izolace potrubí | [7 empty] | 1
174 | 722182001R00 | ...Montáž izolačních skruží na potrubí přímé do DN 25 | m | 10.9 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | SV PPR PN16 d20 : (1,6+0,5+3,6+1,6+0,2+1,0 + 2*0,6 + 2*0,6) |  | 10.9
175 | 283X007 | Vinutá izolační pouzdra s kašírováním hliníkovou fólií DN20 tl. 25 mm | m | 10.9 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Izolace tepelná dle vyhl. 193/2007 Sb., včetně montážního příslušenství a doplňků, lambda=0,04 W*m-1*K-1 při 50 °C | [13 empty] | Izolace tepelná dle vyhl. 193/2007 Sb., včetně montážního příslušenství a doplňků, lambda=0,04 W*m-1*K-1 při 50 °C
|  | SV PPR PN16 d20 : (1,6+0,5+3,6+1,6+0,2+1,0 + 2*0,6 + 2*0,6) |  | 10.9
176 | 722202412XR00 | Kohout kulový nerozebíratelný PP-R D 20 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
| 722 17-09 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek | [7 empty] | 1
177 | 722172912R00 | ...propojení plastového potrubí polyfuzí, D 20 mm | kus | 5 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
| 230 12 Ostatní práce na potrubí | [7 empty] | 1
| 230 12-004 čištění potrubí | [7 empty] | 2
178 | 230120041R00 | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 32 | m | 10.9 |  | 0 | M23 | RTS |  |  |  | 21
|  | SV PPR PN16 d20 : (1,6+0,5+3,6+1,6+0,2+1,0 + 2*0,6 + 2*0,6) |  | 10.9
| 892 3 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí | [7 empty] | 1
napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,
179 | 892233111R00 | ...Desinfekce vodovodního potrubí do DN 70 | m | 10.9 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | SV PPR PN16 d20 : (1,6+0,5+3,6+1,6+0,2+1,0 + 2*0,6 + 2*0,6) |  | 10.9
| 998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod | [7 empty] | 1
vodorovně do 50 m
180 | 998722101R00 | ...v objektech výšky do 6 m | t | 0.0435 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
173,176, :
|  | Součet: : 0.04350 |  | 0.0435
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  | 0
| 725 82-08 Demontáž baterií | [7 empty] | 1
181 | 725820801R00 | ...nástěnných do G 3/4" | kus | 8 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | S 1PP : 1 |  | 1
|  | U 1PP : 1 |  | 1
|  | U 1NP : 3 |  | 3
|  | D 1NP : 2 |  | 2
|  | V 1NP : 1 |  | 1
| 725 81-08 Demontáž výtokových ventilů | [7 empty] | 1
182 | 725810811R00 | ...nástěnných | kus | 2 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | VK 1NP : 2 |  | 2
183 | 734294382X01 | Kohout kulový vypouštěcí, zahradní, DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | VK 1NP : 1 |  | 1
184 | 28612130XR | Hadice PVC d 16/22 mm | m | 10 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
| 725 81-92 Montáž ventilu | [7 empty] | 1
185 | 725819402R00 | ...Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2 | kus | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | VK 1NP : 1 |  | 1
186 | 55141040X01 | Rohový ventil pro napojení zařiz. předmětů, chrom, DN 15 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | VK 1NP : 1 |  | 1
187 | 55110050X01 | Hadice připojovací sanitární k baterii; PN 10; teplota do 90 °C; opletení nerez; F 1/2" x M 10, 400 mm | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | VK 1NP : 1 |  | 1
| 725 84-92 Montáž baterií sprchových | [7 empty] | 1
188 | 725849202R00 | ...Montáž baterií sprchových termostatických | kus | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | S 1PP : 1 |  | 1
189 | 55144101XR | Baterie sprchová termost. | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | S 1PP : 1 |  | 1
| 725 82-92 Montáž baterií umyvadlových a dřezových | [7 empty] | 1
190 | 725829202R00 | ...umyvadlové a dřezové nástěnné | kus | 7 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | U 1PP : 1 |  | 1
|  | U 1NP : 3 |  | 3
|  | D 1NP : 2 |  | 2
|  | V 1NP : 1 |  | 1
191 | 55144139X02 | Umyvadlová tlačná samouzavírací baterie nást. | kus | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Umyvadla budou vybaveny tlačnými samouzavíracími bateriemi stojánkovými, typ S - systém znemožňující výtok vody při trvalém stlačení hlavice, označení na smíchanou vodu, možnost nastavení teploty směšované vody uživatelem, směšování vody páčkou, odolné/vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni, flexibilní připojovací hadice včetně uzavíracího ventilu. Samočistící mechanismus se syntetickým rubínem, uzavírací a zpětné ventily včetně sítek na připojení teplé a studené vody, výrobce i dodavatel certifikován dle normy ISO 9001. Vč. šroubení, spojovacího a těsnícího materilálu a veškerého příslušenství. S atestem pro provoz s pitnou vodou. Průtok 3 l/min, připojení 1“, doba výtoku 15 sec (±5 sec), teplota max. 70°C, provozní tlak 0,1 – 0,5 MPa | [13 empty] | Umyvadla budou vybaveny tlačnými samouzavíracími bateriemi stojánkovými, typ S - systém znemožňující výtok vody při trvalém stlačení hlavice, označení na smíchanou vodu, možnost nastavení teploty směšované vody uživatelem, směšování vody páčkou, odolné/vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni, flexibilní připojovací hadice včetně uzavíracího ventilu. Samočistící mechanismus se syntetickým rubínem, uzavírací a zpětné ventily včetně sítek na připojení teplé a studené vody, výrobce i dodavatel certifikován dle normy ISO 9001. Vč. šroubení, spojovacího a těsnícího materilálu a veškerého příslušenství. S atestem pro provoz s pitnou vodou. Průtok 3 l/min, připojení 1“, doba výtoku 15 sec (±5 sec), teplota max. 70°C, provozní tlak 0,1 – 0,5 MPa
|  | U 1NP : 3 |  | 3
192 | 55144110XR | Baterie umyvadlová stojánková; | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | U 1PP : 1 |  | 1
193 | 55145012XR | Baterie dřezová směšov nástěnná | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | D 1NP : 2 |  | 2
194 | 55143605X01 | Nástěnná baterie pro výlevku, DN 15, včetně veškerého příslušenství, chromová | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Nástěnná baterie pro výlevku, DN 15, včetně veškerého příslušenství, chromová, opatřena keramickým mísícím systémem, individuálním nastavením teploty, omezením průtoku, pro tlak vody 5 barů. Vč. šroubení, spojovacího a těsnícího materilálu a veškerého příslušenství. S atestem pro provoz s pitnou vodou. | [13 empty] | Nástěnná baterie pro výlevku, DN 15, včetně veškerého příslušenství, chromová, opatřena keramickým mísícím systémem, individuálním nastavením teploty, omezením průtoku, pro tlak vody 5 barů. Vč. šroubení, spojovacího a těsnícího materilálu a veškerého příslušenství. S atestem pro provoz s pitnou vodou.
|  | V 1NP : 1 |  | 1
| 725 21-08 Demontáž umyvadel | [7 empty] | 1
195 | 725210821R00 | ...umyvadel bez výtokových armatur | kus | 4 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | U 1PP : 1 |  | 1
|  | U 1NP : 3 |  | 3
| 725 33-08 Demontáž výlevek | [7 empty] | 1
bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí,
196 | 725330820R00 | ...diturvitových | kus | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | V 1NP : 1 |  | 1
| 725 32-08 Demontáž dřezů dvojitých | [7 empty] | 1
bez výtokových armatur,
197 | 725320828R00 | ...velkokuchyňských | kus | 2 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | D 1NP : 2 |  | 2
| 725 21-1 Umyvadlo | [7 empty] | 1
| 725 21-19 montáž | [7 empty] | 2
198 | 725219201R00 | ...na konzoly | kus | 4 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně dodání zápachové uzávěrky. | [13 empty] | Včetně dodání zápachové uzávěrky.
|  | U 1PP : 1 |  | 1
|  | U 1NP : 3 |  | 3
199 | 725249102X01 | Montáž sprchových mís a vaniček | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | S 1PP : 1 |  | 1
200 | 55423085XR | Mísa akrylátová 1/4kruhu R550 900x900x150 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | S 1PP : 1 |  | 1
| 725 24 Sprchové kabiny a mísy | [7 empty] | 1
| 725 24-9 montáž | [7 empty] | 2
201 | 725249103R00 | ...sprchových koutů | kus | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | S 1PP : 1 |  | 1
202 | 55428098.XAR | Kout sprchov 1/4kruh 90x90xR55 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | S 1PP : 1 |  | 1
| 725 33 Výlevky diturvitové | [7 empty] | 1
| 725 33-9 montáž | [7 empty] | 2
203 | 725339101R00 | ...Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur | kus | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | V 1NP : 1 |  | 1
204 | 64271101XR | Výlevka se sklop. plast. mřížkou, bílá | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | V 1NP : 1 |  | 1
205 | 55147031XR | WC nádržka plastová | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | V 1NP : 1 |  | 1
| 725 32 Dřezy dvojité | [7 empty] | 1
| 725 32-9 montáž | [7 empty] | 2
206 | 725329102R00 | ...dřezů dvojitých velkokuchyňských | kus | 2 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | D 1NP : 2 |  | 2
| 725 86-08 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty | [7 empty] | 1
207 | 725860811R00 | ...jednoduchých | kus | 8 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | S 1PP : 1 |  | 1
|  | U 1PP : 1 |  | 1
|  | U 1NP : 3 |  | 3
|  | D 1NP : 2 |  | 2
|  | VK 1NP : 1 |  | 1
208 | 725860227X01 | Sifon ke sprchové vaničce PP DN 50, s krytkou z nerez oceli | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | S 1PP : 1 |  | 1
209 | 725860254X01 | Umyvadlová zápachová uzávěrka, nerezové provedení (včetně veškerého příslušenství) | kus | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | U 1NP : 3 |  | 3
210 | 725860213XR00 | Sifon umyvadlový DN 30, 40 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | U 1PP : 1 |  | 1
211 | 725860202XR00 | Sifon dřezový DN 40, 50, 6/4" | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | D 1NP : 2 |  | 2
212 | 725869204X05 | Montáž uzávěrek zápach D 40 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | VK 1NP : 1 |  | 1
213 | 55162420.X01 | Zápachová uzávěrka podomítková DN 32 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | VK 1NP : 1 |  | 1
214 | 725X116 | D+M Dávkovač tekutého mýdla | ks | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
215 | 725X120 | D+M Nerez zásobník na papírové ručníky | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
216 | 725X117 | D+M Hygienický koš nerezový | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
217 | 725X505 | Demontáž a zpětná montáž vybavení mytí nádobí, (myčka, odkládací stoly, police, ...) | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
| 998 72-5 Přesun hmot pro zařizovací předměty | [7 empty] | 1
vodorovně do 50 m
218 | 998725101R00 | ...v objektech výšky do 6 m | t | 0.06806 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
183,184,185,186,188,190,193,198,199,200,201,202,203,204,205,206,208,210,211,212,213, :
|  | Součet: : 0.06806 |  | 0.0681
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  | 0
219 | 728X606 | Pročištění potrubí a zařízení VZT, drobné opravy | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | komplexní servis VZT zařízení včetně vyčištění potrubí, výměny filtrů, mřížek | [13 empty] | komplexní servis VZT zařízení včetně vyčištění potrubí, výměny filtrů, mřížek
|  | délka potrubí cca 12 m, mřížky, ventilátor, filtr | [13 empty] | délka potrubí cca 12 m, mřížky, ventilátor, filtr
220 | 728X607 | Odvětrání prostoru šatny v 1PP | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Dodávka vzt zařízení k odvětrání šatny v 1PP, dodávka potrubí, ventilátoru, mřížky a děšťové žaluzie. | [13 empty] | Dodávka vzt zařízení k odvětrání šatny v 1PP, dodávka potrubí, ventilátoru, mřížky a děšťové žaluzie.
Díl: | 732 | Strojovny |  |  | 0
221 | 732X632 | Odborná demontáž a zpětná montáž zařízení kotelny a strojony | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
| 724 31-18 Demontáž tlakových nádrží | [7 empty] | 1
222 | 724311811R00 | ...do 300 litrů | kus | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
| 732 33 Nádoby expanzní tlakové | [7 empty] | 1
| 732 33-9 Montáž nádob expanzních tlakových | [7 empty] | 2
223 | 732339109R00 | ...o obsahu 280 l | kus | 1 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 732 21 Demontáž ohříváků zásobníkových | [7 empty] | 1
| 732 21-2 stojatých | [7 empty] | 2
224 | 732212815R00 | ...o obsahu do 1 600 l | kus | 2 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 725 53 Elektrické ohřívače | [7 empty] | 1
| 725 53-92 montáž zásobníku elektrického akumulačního | [7 empty] | 2
225 | 725539108R00 | ...do 1200 l | kus | 2 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
| 732 11 Demontáž rozdělovačů a sběračů | [7 empty] | 1
226 | 732110812R00 | ...přes 100 do DN 200 | m | 4.3 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 732 11 Rozdělovače a sběrače | [7 empty] | 1
| 732 11-9 dodávka těles ve specifikaci | [7 empty] | 2
227 | 732119197R00 | ...tělěs rozdělovačů a sběračů o délce 1 m, DN 350 | kus | 4.3 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 734 | Armatury |  |  | 0
| 734 20 Demontáž závitových armatur | [7 empty] | 1
228 | 734200811R00 | ...s jedním závitem, do G 1/2" | kus | 11 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
|  | stávající radiátory : 11 |  | 11
229 | 734200821R00 | ...se dvěma závity, do G 1/2" | kus | 11 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
|  | stávající radiátory : 11 |  | 11
230 | 734266122XR00 | Šroubení reg.přímé,vnitř.z. DN 15 | kus | 11 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | stávající radiátory : 11 |  | 11
231 | 734235131XR00 | Kohout kulový s vypouštěním DN 15 | kus | 11 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | stávající radiátory : 11 |  | 11
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  | 0
232 | 735151821XR00 | Demontáž otopných těles | kus | 11 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | stávající radiátory : 11 |  | 11
233 | 735192923XR00 | Zpětná montáž otop.těles | kus | 11 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | stávající radiátory : 11 |  | 11
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  | 0
| 764 35-25 Oprava odpadních trub z titanzinkového plechu | [7 empty] | 1
| 764 35-252 kruhové | [7 empty] | 2
234 | 764554702R00 | ...průměru 120 mm | m | 9 |  | 0 | 800-764 | RTS |  |  |  | 21
|  | včetně dodávky plechu a spojovacího materiálu. | [13 empty] | včetně dodávky plechu a spojovacího materiálu.
|  | stávající svody : 9*1,0 |  | 9
| 764 51 Oplechování parapetů z titanozinkového plechu | [7 empty] | 1
včetně rohů
235 | 764510450R00 | Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 330 mm | m | 14.25 |  | 0 | 800-764 | RTS |  |  |  | 21
|  | parapety : (5*0,9 + 8*1,05 + 1,35) |  | 14.25
| 998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské | [7 empty] | 1
50 m vodorovně
236 | 998764101R00 | ...v objektech výšky do 6 m | t | 0.06344 |  | 0 | 800-764 | RTS |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
234,235, :
|  | Součet: : 0.06344 |  | 0.0634
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | 0
| 766 66 Montáž dveřních křídel kompletizovaných | [7 empty] | 1
237 | 766661112R00 | ...Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 16 |  | 0 | 800-766 | RTS |  |  |  | 21
|  | 9+7 |  | 16
238 | 61168803X01 | Dveře vnitřní laminát (HPL) 1kř. plné 80x197 RAL | kus | 9 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Vnitřní dveře budou plné, standartních vlastností, musí být certifikovány do školského prostředí. Povrchová úprava dveřních křídel bude s odolností do školského prostředí, povrchová úprava se minimálně požaduje vysokotlakým laminátem HPL. Barevné odstíny dveří budou dle vzorníku RAL. Odstín barvy dveřního křídla bude kontrastní vůči okolní barvě stěn z důvodu splnění bezbariérových požadavků. | [13 empty] | Vnitřní dveře budou plné, standartních vlastností, musí být certifikovány do školského prostředí. Povrchová úprava dveřních křídel bude s odolností do školského prostředí, povrchová úprava se minimálně požaduje vysokotlakým laminátem HPL. Barevné odstíny dveří budou dle vzorníku RAL. Odstín barvy dveřního křídla bude kontrastní vůči okolní barvě stěn z důvodu splnění bezbariérových požadavků.
239 | 61168804X01 | Dveře vnitřní laminát (HPL) 1kř. plné 90x197 RAL | kus | 7 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Vnitřní dveře budou plné, standartních vlastností, musí být certifikovány do školského prostředí. Povrchová úprava dveřních křídel bude s odolností do školského prostředí, povrchová úprava se minimálně požaduje vysokotlakým laminátem HPL. Barevné odstíny dveří budou dle vzorníku RAL. Odstín barvy dveřního křídla bude kontrastní vůči okolní barvě stěn z důvodu splnění bezbariérových požadavků. | [13 empty] | Vnitřní dveře budou plné, standartních vlastností, musí být certifikovány do školského prostředí. Povrchová úprava dveřních křídel bude s odolností do školského prostředí, povrchová úprava se minimálně požaduje vysokotlakým laminátem HPL. Barevné odstíny dveří budou dle vzorníku RAL. Odstín barvy dveřního křídla bude kontrastní vůči okolní barvě stěn z důvodu splnění bezbariérových požadavků.
| 766 66 Montáž dveřních křídel kompletizovaných | [7 empty] | 1
240 | 766661142R00 | ...otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm | kus | 1 |  | 0 | 800-766 | RTS |  |  |  | 21
241 | 61168806X01 | Dveře vnitřní laminát (HPL) 2kř. plné 160x197 RAL | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
242 | 766670021XR00 | Montáž kliky a štítku | kus | 17 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 9+7+1 |  | 17
243 | 54914594X05 | Kliky se štítem dveř. , vložkový zámek | kus | 17 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Dveřní kliky budou tvarově ergonomicky vhodné pro osoby se špatnou pohyblivostí horních končetin. | [13 empty] | Dveřní kliky budou tvarově ergonomicky vhodné pro osoby se špatnou pohyblivostí horních končetin.
|  | 9+7+1 |  | 17
244 | 766711021X02 | Montáž vstupních dveří s vypěněním | m | 6.06 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny. | [13 empty] | Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny.
|  | vstupní dveře : (2*0,98+2*2,05) |  | 6.06
245 | 61143790X01 | Dveře vchodové plast 900x2000 otevíravé | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Dveřní výplně budou splňovat tyto požadavky: | [13 empty] | Dveřní výplně budou splňovat tyto požadavky:
|  | - součinitel prostupu tepla celé dveřní výplně Ud = 1,20 W/m2K (tj.celé konstrukce dveří = zasklení včetně rámu) | [13 empty] | - součinitel prostupu tepla celé dveřní výplně Ud = 1,20 W/m2K (tj.celé konstrukce dveří = zasklení včetně rámu)
|  | - dveře budou osazeny bezpečnostním kováním min třídy 4 dle ČSN P ENV 1627, příloha D, zámek vložkový | [13 empty] | - dveře budou osazeny bezpečnostním kováním min třídy 4 dle ČSN P ENV 1627, příloha D, zámek vložkový
|  | - odstín rámů bude upřesněn během realizace | [13 empty] | - odstín rámů bude upřesněn během realizace
|  | - těsnění připojovací spáry dle ČSN 73 0540-2 – pomocí komprimační pásky nebo těsnící folie | [13 empty] | - těsnění připojovací spáry dle ČSN 73 0540-2 – pomocí komprimační pásky nebo těsnící folie
|  | - třída bezpečnosti zasklení podle ČSN EN 12600 podle charakteru lomu po pádu zkušebního tělesa – třída „C“ (materiál se rozpadne na malé kousky, které neohrozí zdraví – skla tvrzená) | [13 empty] | - třída bezpečnosti zasklení podle ČSN EN 12600 podle charakteru lomu po pádu zkušebního tělesa – třída „C“ (materiál se rozpadne na malé kousky, které neohrozí zdraví – skla tvrzená)
|  | - osazení v oblasti prahu bude provedeno bez tepelného mostu | [13 empty] | - osazení v oblasti prahu bude provedeno bez tepelného mostu
|  | vstupní dveře : 1 |  | 1
246 | 766711001X02 | Montáž oken a balk.dveří s vypěněním | m | 48.3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků. | [13 empty] | Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.
|  | okna : (5*(2*0,9+2*0,6) + 8*(2*1,05+2*0,6)) |  | 41.4
|  | okna : (2*1,35+2*2,1) |  | 6.9
247 | 61143806X01 | Okno plastové jednokřídlé 90 x 60 cm OS bílé | kus | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Okenní výplně budou splňovat tyto požadavky: | [13 empty] | Okenní výplně budou splňovat tyto požadavky:
|  | - součinitel prostupu tepla okna Uw = 1,2 W/m2K (tj.celého okna = zasklení včetně rámu) | [13 empty] | - součinitel prostupu tepla okna Uw = 1,2 W/m2K (tj.celého okna = zasklení včetně rámu)
|  | - okna budou osazena celoobvodovým kováním, ovládací prvky budou staženy do výšky 1,5 m nad podlahu | [13 empty] | - okna budou osazena celoobvodovým kováním, ovládací prvky budou staženy do výšky 1,5 m nad podlahu
|  | - odstín rámů – bílá, pokud investor nezadá jinak | [13 empty] | - odstín rámů – bílá, pokud investor nezadá jinak
|  | - odolnost proti zatížení větrem dle ČSN EN 12211 | [13 empty] | - odolnost proti zatížení větrem dle ČSN EN 12211
|  | - vodotěsnost podle ČSN EN 14351-1+A1:2011 | [13 empty] | - vodotěsnost podle ČSN EN 14351-1+A1:2011
|  | - distanční rámeček „teplý“ – plastový, nebo plastový potažený kovovým povlakem, nebo z ušlechtilé oceli | [13 empty] | - distanční rámeček „teplý“ – plastový, nebo plastový potažený kovovým povlakem, nebo z ušlechtilé oceli
|  | - třída bezpečnosti zasklení podle ČSN EN 12600 podle charakteru lomu po pádu zkušebního tělesa – třída „C“ (materiál se rozpadne na malé kousky, které neohrozí zdraví – skla tvrzená) | [13 empty] | - třída bezpečnosti zasklení podle ČSN EN 12600 podle charakteru lomu po pádu zkušebního tělesa – třída „C“ (materiál se rozpadne na malé kousky, které neohrozí zdraví – skla tvrzená)
248 | 61143812X01 | Okno plastové jednokřídlé 105 x 60 cm OS bílé | kus | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Okenní výplně budou splňovat tyto požadavky: | [13 empty] | Okenní výplně budou splňovat tyto požadavky:
|  | - součinitel prostupu tepla okna Uw = 1,2 W/m2K (tj.celého okna = zasklení včetně rámu) | [13 empty] | - součinitel prostupu tepla okna Uw = 1,2 W/m2K (tj.celého okna = zasklení včetně rámu)
|  | - okna budou osazena celoobvodovým kováním, ovládací prvky budou staženy do výšky 1,5 m nad podlahu | [13 empty] | - okna budou osazena celoobvodovým kováním, ovládací prvky budou staženy do výšky 1,5 m nad podlahu
|  | - odstín rámů – bílá, pokud investor nezadá jinak | [13 empty] | - odstín rámů – bílá, pokud investor nezadá jinak
|  | - odolnost proti zatížení větrem dle ČSN EN 12211 | [13 empty] | - odolnost proti zatížení větrem dle ČSN EN 12211
|  | - vodotěsnost podle ČSN EN 14351-1+A1:2011 | [13 empty] | - vodotěsnost podle ČSN EN 14351-1+A1:2011
|  | - distanční rámeček „teplý“ – plastový, nebo plastový potažený kovovým povlakem, nebo z ušlechtilé oceli | [13 empty] | - distanční rámeček „teplý“ – plastový, nebo plastový potažený kovovým povlakem, nebo z ušlechtilé oceli
|  | - třída bezpečnosti zasklení podle ČSN EN 12600 podle charakteru lomu po pádu zkušebního tělesa – třída „C“ (materiál se rozpadne na malé kousky, které neohrozí zdraví – skla tvrzená) | [13 empty] | - třída bezpečnosti zasklení podle ČSN EN 12600 podle charakteru lomu po pádu zkušebního tělesa – třída „C“ (materiál se rozpadne na malé kousky, které neohrozí zdraví – skla tvrzená)
249 | 61143837X01 | Okno plastové 135 x 210 cm ze dvou křídel v. 60 a 150 cm O+OS bílé | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Okenní výplně budou splňovat tyto požadavky: | [13 empty] | Okenní výplně budou splňovat tyto požadavky:
|  | - součinitel prostupu tepla okna Uw = 1,2 W/m2K (tj.celého okna = zasklení včetně rámu) | [13 empty] | - součinitel prostupu tepla okna Uw = 1,2 W/m2K (tj.celého okna = zasklení včetně rámu)
|  | - okna budou osazena celoobvodovým kováním, ovládací prvky budou staženy do výšky 1,5 m nad podlahu | [13 empty] | - okna budou osazena celoobvodovým kováním, ovládací prvky budou staženy do výšky 1,5 m nad podlahu
|  | - odstín rámů – bílá, pokud investor nezadá jinak | [13 empty] | - odstín rámů – bílá, pokud investor nezadá jinak
|  | - odolnost proti zatížení větrem dle ČSN EN 12211 | [13 empty] | - odolnost proti zatížení větrem dle ČSN EN 12211
|  | - vodotěsnost podle ČSN EN 14351-1+A1:2011 | [13 empty] | - vodotěsnost podle ČSN EN 14351-1+A1:2011
|  | - distanční rámeček „teplý“ – plastový, nebo plastový potažený kovovým povlakem, nebo z ušlechtilé oceli | [13 empty] | - distanční rámeček „teplý“ – plastový, nebo plastový potažený kovovým povlakem, nebo z ušlechtilé oceli
|  | - třída bezpečnosti zasklení podle ČSN EN 12600 podle charakteru lomu po pádu zkušebního tělesa – třída „C“ (materiál se rozpadne na malé kousky, které neohrozí zdraví – skla tvrzená) | [13 empty] | - třída bezpečnosti zasklení podle ČSN EN 12600 podle charakteru lomu po pádu zkušebního tělesa – třída „C“ (materiál se rozpadne na malé kousky, které neohrozí zdraví – skla tvrzená)
| 648 99 Osazení parapetních desek z plastických hmot | [7 empty] | 1
a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.
| 648 99-1 Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot | [7 empty] | 2
250 | 648991113RT2 | ...Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm | m | 1.35 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | parapety : (0 + 0 + 1,35) |  | 1.35
251 | 766601110X01 | Montáž těsnění připoj. spáry, ostění, PT fólie | m | 54.36 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | vstupní dveře : (2*0,98+2*2,05) |  | 6.06
|  | okna : (5*(2*0,9+2*0,6) + 8*(2*1,05+2*0,6)) |  | 41.4
|  | okna : (2*1,35+2*2,1) |  | 6.9
252 | 28355274X01 | Fólie okenní parotěsná š=75mm, l=25m | m | 54.36 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | vstupní dveře : (2*0,98+2*2,05) |  | 6.06
|  | okna : (5*(2*0,9+2*0,6) + 8*(2*1,05+2*0,6)) |  | 41.4
|  | okna : (2*1,35+2*2,1) |  | 6.9
| 766 41 Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů | [7 empty] | 1
| 766 41-1 doplňkové konstrukce | [7 empty] | 2
253 | 766417111R00 | ...podkladový rošt pod obložení stěn | m | 246.6 |  | 0 | 800-766 | RTS |  |  |  | 21
|  | dřev obklad rošt : 2*(2*44,5+2,3-2,0 + 9,35+5,5+9,3 + 7,2+0,65+7,2+0,3 - 5*0,9-1,0) |  | 246.6
254 | 60510055R | lať průřez 24 cm2; jakost II; l = 3000,0 mm | m | 271.26 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | dřev obklad rošt : 1,1*2*(2*44,5+2,3-2,0 + 9,35+5,5+9,3 + 7,2+0,65+7,2+0,3 - 5*0,9-1,0) |  | 271.26
| 766 41 Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů | [7 empty] | 1
255 | 766416131R00 | ...o ploše přes 5 m2, panely obkladovými, dýhovanými , velikosti do 0,6 m2 | m2 | 147.96 |  | 0 | 800-766 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně našroubování soklu. | [13 empty] | Včetně našroubování soklu.
|  | dřev obklad desky : (2*44,5+2,3-2,0 + 9,35+5,5+9,3 + 7,2+0,65+7,2+0,3 - 5*0,9-1,0)*1,2 |  | 147.96
256 | 60621132R | překližka dýha z jehličnatých dřevin; BK/SM; jakost A/B(B/BB); tl = 12,0 mm; š = 2 500 mm; h = 1 250,0 mm; počet vrstev 7 | m2 | 162.756 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | dřev obklad desky : 1,1*(2*44,5+2,3-2,0 + 9,35+5,5+9,3 + 7,2+0,65+7,2+0,3 - 5*0,9-1,0)*1,2 |  | 162.756
257 | 60516901.AR | lišta jehličnaté(SM/JD; BO; MD); průřez 10 cm2; l = 1 000 až 1 750 mm | m3 | 0.13563 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | dřev obklad desky : 1,1*(2*44,5+2,3-2,0 + 9,35+5,5+9,3 + 7,2+0,65+7,2+0,3 - 5*0,9-1,0)*0,02*0,05 |  | 0.1356
| 998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské | [7 empty] | 1
50 m vodorovně
258 | 998766101R00 | ...v objektech výšky do 6 m | t | 2.4879 |  | 0 | 800-766 | RTS |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
238,239,241,243,244,245,246,247,248,249,250,253,254,255,256,257, :
|  | Součet: : 2.48794 |  | 2.4879
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0
| 767 99 Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb | [7 empty] | 1
259 | 767995102R00 | ...atypických konstrukcí o hmotnosti přes 5 do 10 kg | kg | 114.16 |  | 0 | 800-767 | RTS |  |  |  | 21
|  | Výrobky budou pozinkovány máčením. | [13 empty] | Výrobky budou pozinkovány máčením.
|  | nové zábradlí 1 TR D48 : (2*4,9 + 2*1,4 + 6*1,0)*2,93 |  | 54.498
|  | nové zábradlí 2 TR D48 : (2*1,3 + 2*4,0 + 2*1,3 + 5*1,0)*2,93 |  | 53.326
|  | nové zábradlí 1 P5 : (6*0,12*0,12)*40 |  | 3.456
|  | nové zábradlí 2 P5 : (5*0,12*0,12)*40 |  | 2.88
260 | 14115335R | Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 48,3x2,6 mm | m | 36.8 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | nové zábradlí 1 TR D48 : (2*4,9 + 2*1,4 + 6*1,0) |  | 18.6
|  | nové zábradlí 2 TR D48 : (2*1,3 + 2*4,0 + 2*1,3 + 5*1,0) |  | 18.2
261 | 13611218R | Plech hladký jakost 11375.1 5x1000x2000 mm | T | 0.00634 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | nové zábradlí 1 P5 : (6*0,12*0,12)*40/1000 |  | 0.0035
|  | nové zábradlí 2 P5 : (5*0,12*0,12)*40/1000 |  | 0.0029
262 | 76792X611 | Demontáž sloupku vrat, opětovné osazení sloupku a křídla vrat | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
| 998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce | [7 empty] | 1
50 m vodorovně
263 | 998767101R00 | ...v objektech výšky do 6 m | t | 0.12101 |  | 0 | 800-767 | RTS |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
259,260,261, :
|  | Součet: : 0.12101 |  | 0.121
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | 0
264 | 771575109XRV2 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, včetně lepidla a spár.hmoty | m2 | 249.3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | podlahy dlažba : (18,48+17,82+30,97+31,06+17,42+18,54+39,98+5,2+17,15+19,5+0,9*0,8 + 0 + 12,65 + 0 + 0+12,57+7,24) |  | 249.3
265 | 59764210X01 | Dlažba hladká protiskl. 300x300x9 mm | m2 | 274.23 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | podlahy dlažba : 1,1*(18,48+17,82+30,97+31,06+17,42+18,54+39,98+5,2+17,15+19,5+0,9*0,8 + 0 + 12,65 + 0 + 0+12,57+7,24) |  | 274.23
266 | 771475014XRV2 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm, včetně lepidla a spár.hmoty | m | 223.5 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | omítky 1 PP : ((2*3,2+2*5,8 + 2*3,15+2*5,8+4*0,3 + 2*3+2*5,8 + 2*3,2+2*5,8 + 2*6,5+2*6,35+4*1 + 2*2+2*2,6 + 2*2,7+2*6,35+2*5,5 + 2*3,05+2*6,35 + 0 + 2*5,5+2*2,3 + 0)+(2*5,5+2*5,8+4*0,6 + 2*5,6+2*5,8+2*1,05+2*0,55)) |  | 226.1
|  | otvory 1 PP : -(2*(7*0,8 + 2*0,9 + 2*1,6) + 2*0,9 + 0) |  | -23
|  | otvory ostění 1 PP : (2*(5*2*0,8+2*2*0,55 + 0) + 0 + 0) |  | 20.4
267 | 59764241X01 | Dlažba matná sokl s požlábkem 300x80x9 mm | kus | 919.2333 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | omítky 1 PP : 1,1*((2*3,2+2*5,8 + 2*3,15+2*5,8+4*0,3 + 2*3+2*5,8 + 2*3,2+2*5,8 + 2*6,5+2*6,35+4*1 + 2*2+2*2,6 + 2*2,7+2*6,35+2*5,5 + 2*3,05+2*6,35 + 0 + 2*5,5+2*2,3 + 0)+(2*5,5+2*5,8+4*0,6 + 2*5,6+2*5,8+2*1,05+2*0,55))/0,3 |  | 829.0333
|  | otvory 1 PP : -1,1*(2*(7*0,8 + 2*0,9 + 2*1,6) + 2*0,9 + 0)/0,3 |  | -84.3333
|  | otvory ostění 1 PP : 1,1*(2*(5*2*0,8+2*2*0,55 + 0) + 0 + 0)/0,3 |  | 74.8
|  | omítky 1 NP : 1,1*((0 + 2*3,11+2*4,1 + 2*3,53+2*2,05))/0,3 |  | 93.7933
|  | otvory 1 NP : -1,1*(2*(2*0,9 + 0) + 0)/0,3 |  | -13.2
|  | otvory ostění 1 NP : 1,1*(0 + (0,9+2*2,0)*0,8 + 2*0,65 + 0)/0,3 |  | 19.14
| 771 57-8 Zvláštní úpravy spár | [7 empty] | 1
268 | 771578011R00 | ...Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 250.7 |  | 0 | 800-771 | RTS |  |  |  | 21
|  | vč. dodávky a montáže silikonu. | [13 empty] | vč. dodávky a montáže silikonu.
|  | omítky 1 PP : ((2*3,2+2*5,8 + 2*3,15+2*5,8+4*0,3 + 2*3+2*5,8 + 2*3,2+2*5,8 + 2*6,5+2*6,35+4*1 + 2*2+2*2,6 + 2*2,7+2*6,35+2*5,5 + 2*3,05+2*6,35 + 0 + 2*5,5+2*2,3 + 0)+(2*5,5+2*5,8+4*0,6 + 2*5,6+2*5,8+2*1,05+2*0,55)) |  | 226.1
|  | otvory 1 PP : -(2*(7*0,8 + 2*0,9 + 2*1,6) + 2*0,9 + 0) |  | -23
|  | otvory ostění 1 PP : (2*(5*2*0,8+2*2*0,55 + 0) + 0 + 0) |  | 20.4
|  | omítky 1 NP : ((0 + 2*3,11+2*4,1 + 2*3,53+2*2,05)) |  | 25.58
|  | otvory 1 NP : -(2*(2*0,9 + 0) + 0) |  | -3.6
|  | otvory ostění 1 NP : (0 + (0,9+2*2,0)*0,8 + 2*0,65 + 0) |  | 5.22
| 998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic | [7 empty] | 1
50 m vodorovně
269 | 998771101R00 | ...v objektech výšky do 6 m | t | 6.5731 |  | 0 | 800-771 | RTS |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
264,265,266,267,268, :
|  | Součet: : 6.57305 |  | 6.5731
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | 0
270 | 777315181X01 | Podlahy epoxidové plastmalt. tl. 5mm | m2 | 250.13 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | včetně dvousložkové epoxidové penetrace. | [13 empty] | včetně dvousložkové epoxidové penetrace.
|  | lité podlahy : (2,3*39,5+2,3*2,0+0,9*2,0 + 0 + 5,55+11,85 + 135,48+0) |  | 250.13
271 | 777217110XR00 | Soklíky epoxidové s požlábkem, výšky do 100 mm | m | 181.016 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | včetně dvousložkové epoxidové penetrace. | [13 empty] | včetně dvousložkové epoxidové penetrace.
|  | omítky 1 PP : ((0 + 2*39,5+2*2,3-2 + 2*2,3+2*2-2 + 0 + 2*4,2+2,3)+0) |  | 98.9
|  | otvory 1 PP : -((4*0,8 + 2*0,9 + 2*1,6) + 0 + 0) |  | -8.2
otvory ostění 1 PP : 0
|  | omítky 1 NP : ((2*5,5+2*12,95-2,95-1,95 + 2*6,25+2*9,32-2,95-1,95+4*0,42 + 0)) |  | 59.92
|  | otvory 1 NP : -(0 + (4*0,9) + 0) |  | -3.6
|  | otvory ostění 1 NP : (2*0,55 + 0) |  | 1.1
|  | schodiště : 2*(7*(0,32+0,152) + 12*(0,32+0,152) + 17*(0,27+0,17)) |  | 32.896
272 | 777615215XR00 | betonových 2x včetně penetrace | m2 | 37.8304 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | schodiště : (7*(0,32+0,152)*2,3 + 12*(0,32+0,152)*2,3 + 17*(0,27+0,17)*2,3) |  | 37.8304
273 | 631316211XRT1 | Povrchový vsyp na podlahy, posypová směs s křemíkem | m2 | 24.541 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | schodiště : (7*(0,32+0)*2,3 + 12*(0,32+0)*2,3 + 17*(0,27+0)*2,3) |  | 24.541
| 998 77-7 Přesun hmot pro podlahy syntetické | [7 empty] | 1
50 m vodorovně
274 | 998777101R00 | ...v objektech výšky do 6 m | t | 3.2378 |  | 0 | 800-773 | RTS |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
270,271,272,273, :
|  | Součet: : 3.23782 |  | 3.2378
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  | 0
275 | 781415013XRT7 | Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm, včetně lepidla a spár.hmoty | m2 | 73.4255 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | obklad 1PP : ((1,2+2,65)*2,0) |  | 7.7
|  | omítky 1 NP : ((0 + 2*3,11+2*4,1 + 2*3,53+2*2,05)*2,1) |  | 53.718
|  | otvory 1 NP : -(0 + (4*0,9) + (0 + 1,35*1,2)) |  | -5.22
|  | otvory ostění 1 NP : ((0,9+2*2,0)*0,55 + (0,9+2*2,0)*0,8 + (0 + (1,35+2*2,1)*0,35)) |  | 8.5575
|  | obklady umyvadel 1NP : (0 + (4,1+4*0,42)*1,5) |  | 8.67
276 | 597813530X01 | Obkládačka 14,8x14,8 | m2 | 80.7681 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | obklad 1PP : 1,1*((1,2+2,65)*2,0) |  | 8.47
|  | omítky 1 NP : 1,1*((0 + 2*3,11+2*4,1 + 2*3,53+2*2,05)*2,1) |  | 59.0898
|  | otvory 1 NP : -1,1*(0 + (4*0,9) + (0 + 1,35*1,2)) |  | -5.742
|  | otvory ostění 1 NP : 1,1*((0,9+2*2,0)*0,55 + (0,9+2*2,0)*0,8 + (0 + (1,35+2*2,1)*0,35)) |  | 9.4133
|  | obklady umyvadel 1NP : 1,1*(0 + (4,1+4*0,42)*1,5) |  | 9.537
| 781 49 Lišty k obkladům | [7 empty] | 1
277 | 781491001RT1 | ...Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních | m | 55.41 |  | 0 | 800-771 | RTS |  |  |  | 21
|  | obklad 1PP : ((1,2+2,65)+2*2,0) |  | 7.85
|  | omítky 1 NP : ((0 + 2*3,11+2*4,1 + 2*3,53+2*2,05)) |  | 25.58
|  | otvory 1 NP : -(0 + (4*0,9) + (0 + 1,35)) |  | -4.95
|  | obklady umyvadel 1NP : (0 + (4,1+4*0,42)+2*1,5) |  | 8.78
|  | otvory 1 NP : (4*2,1 + (0 + 1,35+2*1,2)) |  | 12.15
|  | obklady umyvadel 1NP : (0 + 4*1,5) |  | 6
278 | 59760104.AR | Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 10 mm | m | 40.986 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | obklad 1PP : 1,1*((1,2+2,65)+2*2,0) |  | 8.635
|  | omítky 1 NP : 1,1*((0 + 2*3,11+2*4,1 + 2*3,53+2*2,05)) |  | 28.138
|  | otvory 1 NP : -1,1*(0 + (4*0,9) + (0 + 1,35)) |  | -5.445
|  | obklady umyvadel 1NP : 1,1*(0 + (4,1+4*0,42)+2*1,5) |  | 9.658
279 | 59760112.AR | Lišta rohová plastová na obklad vnitřní 9 mm | m | 19.965 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | otvory 1 NP : 1,1*(4*2,1 + (0 + 1,35+2*1,2)) |  | 13.365
|  | obklady umyvadel 1NP : 1,1*(0 + 4*1,5) |  | 6.6
| 998 78 Přesun hmot pro obklady keramické | [7 empty] | 1
280 | 998781101R00 | ...v objektech výšky do 6 m | t | 1.081 |  | 0 | 800-771 | RTS |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
275,276,278,279, :
|  | Součet: : 1.08102 |  | 1.081
Díl: | 783 | Nátěry |  |  | 0
| 783 22 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické | [7 empty] | 1
281 | 783225600R00 | ...Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email | m2 | 16.62 |  | 0 | 800-783 | RTS |  |  |  | 21
|  | včetně pomocného lešení. | [13 empty] | včetně pomocného lešení.
|  | zárubně : ((9*0,8+7*0,9+1*1,6)+2*(9+7+1)*2,0)*(0,05+0,1+0,05) |  | 16.62
| 783 20 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí | [7 empty] | 1
282 | 783201811R00 | ...oškrabáním | m2 | 5.08 |  | 0 | 800-783 | RTS |  |  |  | 21
|  | zábradlí schodiště : (2*5,5+2*0,8+4*1,0)*4*0,05 |  | 3.32
|  | zábradlí výdej : (2*2,9+3*1,0)*4*0,05 |  | 1.76
| 783 22 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické | [7 empty] | 1
283 | 783225100R00 | ...dvojnásobné + 1x email | m2 | 5.08 |  | 0 | 800-783 | RTS |  |  |  | 21
|  | včetně pomocného lešení. | [13 empty] | včetně pomocného lešení.
|  | zábradlí schodiště : (2*5,5+2*0,8+4*1,0)*4*0,05 |  | 3.32
|  | zábradlí výdej : (2*2,9+3*1,0)*4*0,05 |  | 1.76
| 783 62 Nátěry truhlářských výrobků syntetické | [7 empty] | 1
284 | 783626200R00 | ...lazurovací, 2x lakování | m2 | 147.96 |  | 0 | 800-783 | RTS |  |  |  | 21
|  | včetně montáže, dodávkya demontáže lešení. | [13 empty] | včetně montáže, dodávkya demontáže lešení.
|  | dřev obklad desky : (2*44,5+2,3-2,0 + 9,35+5,5+9,3 + 7,2+0,65+7,2+0,3 - 5*0,9-1,0)*1,2 |  | 147.96
| 783 81 Nátěry omítek a betonových povrchů olejové | [7 empty] | 1
285 | 783812110R00 | ...omítek stěn, dvojnásobné s 1x emailováním a 2x tmelením | m2 | 82.548 |  | 0 | 800-783 | RTS |  |  |  | 21
|  | nátěr omítky 1 NP : ((2*5,5+2*12,95-2,95-1,95 + 2*6,25+2*9,32-2,95-1,95+4*0,42 + 0)*1,5) |  | 89.88
|  | nát om otvory 1 NP : -(0 + (4*0,9*1,5) + (2,84*0,3 + 8*1,35*0,6)) |  | -12.732
|  | nát om otvory ostění 1 NP : ((0+2*1,5)*0,55 + 0 + ((0+2*0,3)*0,65 + 8*(0+2*0,6)*0,35)) |  | 5.4
| 783 90 Ostatní práce | [7 empty] | 1
286 | 783903812R00 | ...odmaštění saponáty | m2 | 30.8 |  | 0 | 800-783 | RTS |  |  |  | 21
|  | radiátory : 11*2*1,4*1,0 |  | 30.8
| 783 20 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí | [7 empty] | 1
287 | 783201811R00 | ...oškrabáním | m2 | 30.8 |  | 0 | 800-783 | RTS |  |  |  | 21
|  | radiátory : 11*2*1,4*1,0 |  | 30.8
| 783 32 Nátěry otopných těles syntetické | [7 empty] | 1
288 | 783323230R00 | ...ocelových radiátorrů deskových, dvojnásobné s 1 x emailováním | m2 | 30.8 |  | 0 | 800-783 | RTS |  |  |  | 21
|  | radiátory : 11*2*1,4*1,0 |  | 30.8
| 783 40 Odstranění starých nátěrů z potrubí a armatur | [7 empty] | 1
289 | 783401811R00 | ...potrubí, do DN 50 mm | m | 325 |  | 0 | 800-783 | RTS |  |  |  | 21
|  | stáv. r. SV do D50 : (23,0+11,0+2,0+55,0+9,0) |  | 100
|  | stáv. r. TV do D50 : (55,0+12,0) |  | 67
|  | stáv. r. PV do D50 : (6,0) |  | 6
|  | stáv. r. UT do D50 : (24,0+2*55,0+2*9,0) |  | 152
290 | 783401812R00 | ...potrubí, do DN 100 mm | m | 61 |  | 0 | 800-783 | RTS |  |  |  | 21
|  | stáv. r. UT nad D50 : (2*14,0) |  | 28
|  | stáv. r. NTL : (33,0) |  | 33
291 | 783402821R00 | ...armatur, do DN 100 mm | kus | 16 |  | 0 | 800-783 | RTS |  |  |  | 21
|  | stáv. r. SV do D50 : 4 |  | 4
|  | stáv. r. TV do D50 : 3 |  | 3
|  | stáv. r. CV do D50 : 1 |  | 1
stáv. r. PV do D50 : 0
|  | stáv. r. UT do D50 : 8 |  | 8
| 783 42 Nátěry potrubí a armatur syntetické | [7 empty] | 1
na vzduchu schnoucí
292 | 783424340R00 | ...potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem | m | 325 |  | 0 | 800-783 | RTS |  |  |  | 21
|  | stáv. r. SV do D50 : (23,0+11,0+2,0+55,0+9,0) |  | 100
|  | stáv. r. TV do D50 : (55,0+12,0) |  | 67
|  | stáv. r. PV do D50 : (6,0) |  | 6
|  | stáv. r. UT do D50 : (24,0+2*55,0+2*9,0) |  | 152
293 | 783425350R00 | ...potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem | m | 61 |  | 0 | 800-783 | RTS |  |  |  | 21
|  | stáv. r. UT nad D50 : (2*14,0) |  | 28
|  | stáv. r. NTL : (33,0) |  | 33
294 | 783421310R00 | ...armatur, do DN 100 mm, dvojnásobné s 1 x emailováním | kus | 16 |  | 0 | 800-783 | RTS |  |  |  | 21
|  | stáv. r. SV do D50 : 4 |  | 4
|  | stáv. r. TV do D50 : 3 |  | 3
|  | stáv. r. CV do D50 : 1 |  | 1
stáv. r. PV do D50 : 0
|  | stáv. r. UT do D50 : 8 |  | 8
Díl: | 784 | Malby |  |  | 0
| 784 40 Odstranění maleb | [7 empty] | 1
295 | 784402801R00 | ...oškrabáním, v místnostech do 3,8 m | m2 | 723.486 |  | 0 | 800-784 | RTS |  |  |  | 21
|  | stropy : (18,48+17,82+30,97+31,06+17,42+18,54+39,98+5,2+17,15+19,5 + 12,08 + 84,8 + 12,65 + 5,55+11,85 + 135,48+12,57+7,24) |  | 498.34
|  | schodiště : (7*(0,32+0)*2,3 + 12*(0,32+0)*2,3 + 17*(0,27+0)*2,3) |  | 24.541
|  | pův omítky 1 NP : ((2*5,5+2*12,95-2,95-1,95 + 2*6,25+2*9,32-2,95-1,95+4*0,42 + 2*3,11+2*4,1 + 2*3,53+2*2,05)*3,3) |  | 282.15
|  | pův otvory 1 NP : -(2*(2*0,9*2,0 + 0) + (4*0,9*2,0) + (2,84*1,2 + 9*1,35*2,1)) |  | -43.323
|  | pův otvory ostění 1 NP : ((0,9+2*2,0)*0,55 + (0,9+2*2,0)*0,8 + ((2,84+2*1,2)*0,65 + 9*(1,35+2*2,1)*0,35)) |  | 27.5035
|  | omítky 1 NP : -((0 + 2*3,11+2*4,1 + 2*3,53+2*2,05)*2,1) |  | -53.718
|  | otvory 1 NP : (0 + (4*0,9) + (0 + 1,35*1,2)) |  | 5.22
|  | otvory ostění 1 NP : -((0,9+2*2,0)*0,55 + (0,9+2*2,0)*0,8 + (0 + (1,35+2*2,1)*0,35)) |  | -8.5575
|  | obklady umyvadel 1NP : -(0 + (4,1+4*0,42)*1,5) |  | -8.67
296 | 784191101XR00 | Penetrace podkladu univerzální 1x | m2 | 723.486 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | stropy : (18,48+17,82+30,97+31,06+17,42+18,54+39,98+5,2+17,15+19,5 + 12,08 + 84,8 + 12,65 + 5,55+11,85 + 135,48+12,57+7,24) |  | 498.34
|  | schodiště : (7*(0,32+0)*2,3 + 12*(0,32+0)*2,3 + 17*(0,27+0)*2,3) |  | 24.541
|  | pův omítky 1 NP : ((2*5,5+2*12,95-2,95-1,95 + 2*6,25+2*9,32-2,95-1,95+4*0,42 + 2*3,11+2*4,1 + 2*3,53+2*2,05)*3,3) |  | 282.15
|  | pův otvory 1 NP : -(2*(2*0,9*2,0 + 0) + (4*0,9*2,0) + (2,84*1,2 + 9*1,35*2,1)) |  | -43.323
|  | pův otvory ostění 1 NP : ((0,9+2*2,0)*0,55 + (0,9+2*2,0)*0,8 + ((2,84+2*1,2)*0,65 + 9*(1,35+2*2,1)*0,35)) |  | 27.5035
|  | omítky 1 NP : -((0 + 2*3,11+2*4,1 + 2*3,53+2*2,05)*2,1) |  | -53.718
|  | otvory 1 NP : (0 + (4*0,9) + (0 + 1,35*1,2)) |  | 5.22
|  | otvory ostění 1 NP : -((0,9+2*2,0)*0,55 + (0,9+2*2,0)*0,8 + (0 + (1,35+2*2,1)*0,35)) |  | -8.5575
|  | obklady umyvadel 1NP : -(0 + (4,1+4*0,42)*1,5) |  | -8.67
297 | 784165522XR00 | Malba tekutá barva, 2 x, vhodná pro sanační omítky (nesmí uzavřít póry sanační omítky) | m2 | 247.015 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | sanační omítky 1 PP : ((2*3,2+2*5,8 + 2*3,15+2*5,8+4*0,3 + 2*3+2*5,8 + 2*3,2+2*5,8 + 2*6,5+2*6,35+4*1 + 2*2+2*2,6 + 2*2,7+2*6,35+2*5,5 + 2*3,05+2*6,35 + 2*44,5+2*2,3-2 + 2*2,3+2*2-2 + 2*5,5+2*2,3 + 2*4,2+2,3)*1,0+(2*5,5+2*5,8+4*0,6-3,42 + 2*5,6+2*5,8+2*1,05+2*0,55-3,42)*1,0) |  | 328.16
|  | san om otvory 1 PP : -(2*(7*0,8*1,0 + 2*0,9*1,0 + 2*1,6*1,0) + 2*0,9*1,0 + (0)) |  | -23
|  | san om otvory ostění 1 PP : (2*(5*2*0,8*1,0+2*2*0,55*1,0 + 2*0,8*1,0 + 0) + 0 + (0)) |  | 23.6
|  | sanační omítky 1 PP : ((3,2 + 3,15 + 3 + 3,2 + 6,5 + 2,7 + 3,05 + 27,6 + 0)*(2,6-1,0)+(5,5 + 5,6)*(2,9-1,0)) |  | 104.93
|  | san otvory 1 PP : -(0 + (8*0,9*0,6 + 1,25*0,6 + 12*1,05*0,6)) |  | -12.63
|  | san otvory ostění 1 PP : (0 + (6*(1,05+2*0,6)*0,6 + 2*(1,25+2*0,6)*0,45 + (1,25+2*0,6)*0,6 + 12*(1,25+2*0,6)*0,6)) |  | 29.415
|  | svislá izolace vnitřní : -(3,2+5,8 + 2*3,75+2,0 + 6,35 + 2,3+5,4+9,35 + 2,3+5,5 + 4,3+1,5)*1,0 |  | -55.5
|  | dřev obklad desky : -(2*44,5+2,3-2,0 + 9,35+5,5+9,3 + 7,2+0,65+7,2+0,3 - 5*0,9-1,0)*1,2 |  | -147.96
298 | 784195222X01 | Malba tekutá barva, 2 x | m2 | 1148.538 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | pův omítky 1 PP : ((2*3,2+2*5,8 + 2*3,15+2*5,8+4*0,3 + 2*3+2*5,8 + 2*3,2+2*5,8 + 2*6,5+2*6,35+4*1 + 2*2+2*2,6 + 2*2,7+2*6,35+2*5,5 + 2*3,05+2*6,35 + 2*44,5+2*2,3-2 + 2*2,3+2*2-2 + 2*5,5+2*2,3 + 2*4,2+2,3)*2,6+(2*5,5+2*5,8+4*0,6-3,42 + 2*5,6+2*5,8+2*1,05+2*0,55-3,42)*2,9) |  | 866.464
|  | pův otvory 1 PP : -(2*(7*0,8*2,0 + 2*0,9*2,0 + 2*1,6*2,0) + 2*0,9*2,0 + (8*0,9*0,6 + 1,25*0,6 + 12*1,05*0,6)) |  | -58.63
|  | pův otvory ostění 1 PP : (2*(5*2*0,8*2,0+2*2*0,55*2,0 + 2*0,8*2,0 + 0) + 0 + (6*(1,05+2*0,6)*0,6 + 2*(1,25+2*0,6)*0,45 + (1,25+2*0,6)*0,6 + 12*(1,25+2*0,6)*0,6)) |  | 76.615
|  | sanační omítky 1 PP : -((2*3,2+2*5,8 + 2*3,15+2*5,8+4*0,3 + 2*3+2*5,8 + 2*3,2+2*5,8 + 2*6,5+2*6,35+4*1 + 2*2+2*2,6 + 2*2,7+2*6,35+2*5,5 + 2*3,05+2*6,35 + 2*44,5+2*2,3-2 + 2*2,3+2*2-2 + 2*5,5+2*2,3 + 2*4,2+2,3)*1,0+(2*5,5+2*5,8+4*0,6-3,42 + 2*5,6+2*5,8+2*1,05+2*0,55-3,42)*1,0) |  | -328.16
|  | san om otvory 1 PP : (2*(7*0,8*1,0 + 2*0,9*1,0 + 2*1,6*1,0) + 2*0,9*1,0 + (0)) |  | 23
|  | san om otvory ostění 1 PP : -(2*(5*2*0,8*1,0+2*2*0,55*1,0 + 2*0,8*1,0 + 0) + 0 + (0)) |  | -23.6
|  | sanační omítky 1 PP : -((3,2 + 3,15 + 3 + 3,2 + 6,5 + 2,7 + 3,05 + 27,6 + 0)*(2,6-1,0)+(5,5 + 5,6)*(2,9-1,0)) |  | -104.93
|  | san otvory 1 PP : (0 + (8*0,9*0,6 + 1,25*0,6 + 12*1,05*0,6)) |  | 12.63
|  | san otvory ostění 1 PP : -(0 + (6*(1,05+2*0,6)*0,6 + 2*(1,25+2*0,6)*0,45 + (1,25+2*0,6)*0,6 + 12*(1,25+2*0,6)*0,6)) |  | -29.415
|  | svislá izolace vnitřní : (3,2+5,8 + 2*3,75+2,0 + 6,35 + 2,3+5,4+9,35 + 2,3+5,5 + 4,3+1,5)*1,0 |  | 55.5
|  | příčky 150 1PP : 2*((3,42)*(2,4+0,25) - (0,9)*2,0) |  | 14.526
|  | dveř. otvor 800/2000 PB 250 1PP : 2*(0,9*2,0) |  | 3.6
|  | stropy : (18,48+17,82+30,97+31,06+17,42+18,54+39,98+5,2+17,15+19,5 + 12,08 + 84,8 + 12,65 + 5,55+11,85 + 135,48+12,57+7,24) |  | 498.34
|  | schodiště : (7*(0,32+0)*2,3 + 12*(0,32+0)*2,3 + 17*(0,27+0)*2,3) |  | 24.541
|  | pův omítky 1 NP : ((2*5,5+2*12,95-2,95-1,95 + 2*6,25+2*9,32-2,95-1,95+4*0,42 + 2*3,11+2*4,1 + 2*3,53+2*2,05)*3,3) |  | 282.15
|  | pův otvory 1 NP : -(2*(2*0,9*2,0 + 0) + (4*0,9*2,0) + (2,84*1,2 + 9*1,35*2,1)) |  | -43.323
|  | pův otvory ostění 1 NP : ((0,9+2*2,0)*0,55 + (0,9+2*2,0)*0,8 + ((2,84+2*1,2)*0,65 + 9*(1,35+2*2,1)*0,35)) |  | 27.5035
|  | omítky 1 NP : -((0 + 2*3,11+2*4,1 + 2*3,53+2*2,05)*2,1) |  | -53.718
|  | otvory 1 NP : (0 + (4*0,9) + (0 + 1,35*1,2)) |  | 5.22
|  | otvory ostění 1 NP : -((0,9+2*2,0)*0,55 + (0,9+2*2,0)*0,8 + (0 + (1,35+2*2,1)*0,35)) |  | -8.5575
|  | obklady umyvadel 1NP : -(0 + (4,1+4*0,42)*1,5) |  | -8.67
|  | nátěr omítky 1 NP : -((2*5,5+2*12,95-2,95-1,95 + 2*6,25+2*9,32-2,95-1,95+4*0,42 + 0)*1,5) |  | -89.88
|  | nát om otvory 1 NP : (0 + (4*0,9*1,5) + (2,84*0,3 + 8*1,35*0,6)) |  | 12.732
|  | nát om otvory ostění 1 NP : -((0+2*1,5)*0,55 + 0 + ((0+2*0,3)*0,65 + 8*(0+2*0,6)*0,35)) |  | -5.4
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | 0
299 | 952X951 | Vyklizení prostorů dotčených stavbou, demontáž, přesun a uskladnění nábytku a vybavení | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
300 | 952X955 | Ochrana zeleně | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Ochrana vzrostlých stromů při provádění zemních prací a úprav terénu. | [13 empty] | Ochrana vzrostlých stromů při provádění zemních prací a úprav terénu.
301 | 722280110X01 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 | m | 10.9 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Zkoušení vnitřního vodovodu se může provádět po částech. Tlaková zkouška se provádí po prohlídce vnitřního vodovodu buď vodou, nebo suchým vzduchem, případně interním plynem. Zkouší se nezakryté potrubí před montáží příslušenství, zařizovacích předmětů atd. Tlaková zkouška se provádí dle ČSN EN 806-4 zdravotně nezávadnou vodou 1,5 násobkem provozního přetlaku, který se uvažuje max. 600 kPa, min. přetlakem 0,9 MPa (pevnost potrubí se předpokládá PN16). Zkušební postup a vyhodnocení zkoušky bude provedeno dle skutečně použitého materiálu dle čl. 6.1 ČSN EN 806-4.. | [13 empty] | Zkoušení vnitřního vodovodu se může provádět po částech. Tlaková zkouška se provádí po prohlídce vnitřního vodovodu buď vodou, nebo suchým vzduchem, případně interním plynem. Zkouší se nezakryté potrubí před montáží příslušenství, zařizovacích předmětů atd. Tlaková zkouška se provádí dle ČSN EN 806-4 zdravotně nezávadnou vodou 1,5 násobkem provozního přetlaku, který se uvažuje max. 600 kPa, min. přetlakem 0,9 MPa (pevnost potrubí se předpokládá PN16). Zkušební postup a vyhodnocení zkoušky bude provedeno dle skutečně použitého materiálu dle čl. 6.1 ČSN EN 806-4..
|  | Konečná tlaková zkouška se musí provádět vodou. Před zahájením zkoušky musí být potrubí řádně propláchnuto vodou. Voda musí mít stejnou jakost, jakou má zdroj vody pro zkoušený vodovod. Zkouška se provádí po montáži všech zařizovacích předmětů atd. Vodovod se nechá pod provozním přetlakem vody nejméně 24 hodin. Zkušební přetlak nesmí po dobu jedné hodiny od zahájení zkoušky klesnout o více než 20 kPa. | [13 empty] | Konečná tlaková zkouška se musí provádět vodou. Před zahájením zkoušky musí být potrubí řádně propláchnuto vodou. Voda musí mít stejnou jakost, jakou má zdroj vody pro zkoušený vodovod. Zkouška se provádí po montáži všech zařizovacích předmětů atd. Vodovod se nechá pod provozním přetlakem vody nejméně 24 hodin. Zkušební přetlak nesmí po dobu jedné hodiny od zahájení zkoušky klesnout o více než 20 kPa.
|  | Protokol: O provedení zkoušek musí být proveden zápis, resp. protokol např. dle příloh ČSN 75 5409. O prohlídce, tlakové zkoušce potrubí a konečné tlakové zkoušce vnitřního vodovodu nebo jeho části se zpracuje protokol i v případě, že výsledek je nevyhovující. | [13 empty] | Protokol: O provedení zkoušek musí být proveden zápis, resp. protokol např. dle příloh ČSN 75 5409. O prohlídce, tlakové zkoušce potrubí a konečné tlakové zkoušce vnitřního vodovodu nebo jeho části se zpracuje protokol i v případě, že výsledek je nevyhovující.
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [13 empty] | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
|  | SV PPR PN16 d20 : (1,6+0,5+3,6+1,6+0,2+1,0 + 2*0,6 + 2*0,6) |  | 10.9
| 721 29 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech | [7 empty] | 1
302 | 721290123R00 | ...Zkouška těsnosti kanalizace kouřem | m | 244.7 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | SK HT DN50 U 1PP : 1,6 |  | 1.6
|  | SK HT DN70 S 1PP : 1,2 |  | 1.2
|  | DK DN150 : (9*1,5) |  | 13.5
|  | DK DN150 : (12,7 + 2,7 + 2,2 + 13,2 + 2,4 + 12,2+0 + 5,3+0 + 5,5 + 2,8 - 0) |  | 59
|  | DK DN200 : (0 + 0+1,0+1,9 + 0+1,0+2,8 + 0) |  | 6.7
|  | drenáž : ((18,0+0,6+26,3+1,6 + 15,0+16,4 + 1,8+5,4+1,3+9,6+2,5+26,5+6,2+3,2+1,6+14,8+9,2+2,7)) |  | 162.7
303 | 892855X001 | Vnější vizuální kontrola | m | 255.6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | SV PPR PN16 d20 : (1,6+0,5+3,6+1,6+0,2+1,0 + 2*0,6 + 2*0,6) |  | 10.9
|  | SK HT DN50 U 1PP : 1,6 |  | 1.6
|  | SK HT DN70 S 1PP : 1,2 |  | 1.2
|  | DK DN150 : (9*1,5) |  | 13.5
|  | DK DN150 : (12,7 + 2,7 + 2,2 + 13,2 + 2,4 + 12,2+0 + 5,3+0 + 5,5 + 2,8 - 0) |  | 59
|  | DK DN200 : (0 + 0+1,0+1,9 + 0+1,0+2,8 + 0) |  | 6.7
|  | drenáž : ((18,0+0,6+26,3+1,6 + 15,0+16,4 + 1,8+5,4+1,3+9,6+2,5+26,5+6,2+3,2+1,6+14,8+9,2+2,7)) |  | 162.7
304 | 722X671 | Uvedení do provozu | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | veškeré činnosti nutné pro uvedení dokončeného díla do provozního stavu včetně deklarace provozních parametrů investorovi | [13 empty] | veškeré činnosti nutné pro uvedení dokončeného díla do provozního stavu včetně deklarace provozních parametrů investorovi
305 | 722X691 | Zaučení obsluhy | hod. | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Zaučení obsluhy dle platné legislativy, návodů výrobců, atd. tak, aby obsluha měla celkové technické a funkční informace o zařízení a uměla jej obsluhovat a reagovat na možné problémy a závady. O zaučení musí být mezi stranami sepsán protokol s obsahem bodů zaučení. | [13 empty] | Zaučení obsluhy dle platné legislativy, návodů výrobců, atd. tak, aby obsluha měla celkové technické a funkční informace o zařízení a uměla jej obsluhovat a reagovat na možné problémy a závady. O zaučení musí být mezi stranami sepsán protokol s obsahem bodů zaučení.
306 | 210020952X001 | Výstražné, informační, bezpečnostní a další tabulky | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Ochranné a bezpečnostní značení a prvky, orientační tabulky,... | [13 empty] | Ochranné a bezpečnostní značení a prvky, orientační tabulky,...
307 | 36076000 | Popisy a označení rozvodu a zařízení | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | popisy a označení především rozvodů, uzávěrů, měřičů, snímačů a ovládacích prvků atd. dle požadavků technické zprávy a např. ČSN 13 0072, tak aby byla umožněna snadná orientace v zařízení vytápění pro obsluhu, údržbu a servis | [13 empty] | popisy a označení především rozvodů, uzávěrů, měřičů, snímačů a ovládacích prvků atd. dle požadavků technické zprávy a např. ČSN 13 0072, tak aby byla umožněna snadná orientace v zařízení vytápění pro obsluhu, údržbu a servis
[10 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0

## 01 010203 Pol
Položkový soupis prací a dodávek
S: | 07/18/05 | Odizolování spodní stavby a rekonstrukce jídelny včetně zázemí SŠ Rokycany 1042007
O: | 01 | Hlavní budova SŠ Rokycany
R: | 010203 | D.1.2 Elektroinstalace - silnoproud
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | 0
1 | 210X208010 | Zřízení a odstranění pracovní podlahy dle montáže, např. lešení, pomocné lešení, práce na žebříku,, práce na plošině atd. - dle potřeb montáže | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | mimo jiné dle NV č. 362/2005 Sb. | [11 empty] | mimo jiné dle NV č. 362/2005 Sb.
Díl: | 2101 | osvětlení celkem |  |  | 0
2 | 210X201010 | Dodávka a montáž přisazeného -závěsného průmyslového LED svítidla - LED 3000K, 42W/4200 lm, IP65,, kompletní | ks | 41 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
3 | 210X201020 | Dodávka a montáž přisazeného LED svítidla s optickým systémem C2 z matného hliníku a opálovým krytem, - LED 3000K, 35W/3000 lm, IP20, kompletní | ks | 18 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
4 | 210X201030 | Dodávka a montáž přisazeného LED svítidla - Svítidlo - 1xLED 4000K, 24W/1920 lm, IP44, Ra80 -, kompletní | ks | 9 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
5 | 210X201040 | LED nouzové svítidlo, korpus šedý plast, samostatnost 1 hod., IP44 s piktogramem, kompletní včetně, montáže | ks | 10 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
6 | 210X201050 | D+M Ostatní spojovacé a upevňovací materiál vč. instalece - kryty, apod. | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
Díl: | 2102 | demontáže a montáže el. rozvodů a zařízení jídelny |  |  | 0
7 | 210X202010 | Odpojení technologických zařízení jídelny od elektrické energie včetně demontáže zařízení. | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | VTZ a myčka - po provizorní demontáži budou opětně připojené na zachované rozvody pouze u VZT. | [11 empty] | VTZ a myčka - po provizorní demontáži budou opětně připojené na zachované rozvody pouze u VZT.
8 | 210X202020 | Odpojení všech kabelových rozvodů jídelny ve stávajícím rozvaděči "RJ" a demontáž stávajícího, rozvaděče. | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
9 | 210X202030 | Demontáž elektroinstalačních přístrojů jídelny včetně vypínačů, zásuvek, osvětlení a technologických, rozvodů (mimo VZT a pospojení). | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
10 | 210X202040 | Zaměření skutečného stavu elektroinstalace jídelny, včetně rozvaděče a hlavního přívodu | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | Detajlní seznámení se stávající elektroinstalací včetně označení vývodů a kabelů určených pro demontáž a nebo pro opětné připojení | [11 empty] | Detajlní seznámení se stávající elektroinstalací včetně označení vývodů a kabelů určených pro demontáž a nebo pro opětné připojení
11 | 210X202050 | Provedení odpojení PE vodičů pro pospojení se zachováním vodičů včetně vývodů a opětné připojení. | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | V místě elektroinstalačních krabic budou odvíčkovány a po provedení nových obkladů opětně zaklopeny v prostoru myčky nádobí. | [11 empty] | V místě elektroinstalačních krabic budou odvíčkovány a po provedení nových obkladů opětně zaklopeny v prostoru myčky nádobí.
12 | 210X202060 | Opětná montáž technologických zařázení jídelny s připojením na nové vývody. | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | myčky nádobí a VZT | [11 empty] | myčky nádobí a VZT
13 | 210X202070 | odpojení a zrušení ovl. el. vytápění jídelny (jednotky umístěné pod okny) | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
14 | 210X202080 | Nová montáž vypínačů, zásuvek a připojení nových svítidel na navé kabelové rozvody včetně kabelového, propojení části zařízení. | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
15 | 210X202090 | Provedení instalace nových kabelových rozvodů, uložení pod omítku a podlah, včetně začištění, kabelových rýh a s vyvedením v rozvaděči jídelny "RJ" a osazenými přívodními krabicemi a vedení po | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | povrchu v lištách u osvětlení a zazdění s připojením | [11 empty] | povrchu v lištách u osvětlení a zazdění s připojením
16 | 210X202100 | Propojení nouzového osvětlení se stávajícím rozvodem z kuchyně | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
17 | 210X202110 | Dopojení ochranného pospojení PE veškrého zeřízení jídelny - kompletní | ks | 20 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
Díl: | 2103 | demontáže a montáže el. rozvodů a zařízení sklepů (včetně části vstupního schodiště) |  |  | 0
18 | 210X203020 | Odpojení všech ostatních kabelových rozvodů sklepů ve stávajícím rozvaděči "RP-0" a demontáž, stávajícího rozvaděče. | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
19 | 210X203030 | Kompletní demontáž elektroinstalačních přístrojů sklepů včetně vypínačů, zásuvek, osvětlení a, kabelových rozvodů. | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
20 | 210X203040 | Demontáž původního rozvaděče "RMaR" původní kotelny včetně odpojení a demontáže hlavního přívodů. | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
21 | 210X203050 | Zaměření skutečného stavu elektroinstalace sklepů, včetně rozvaděče a hlavního přívodu. | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | Detajlní seznámení se stávající elektroinstalací včetně označení vývodů a kabelů určených pro demontáž a nebo pro opětné připojení | [11 empty] | Detajlní seznámení se stávající elektroinstalací včetně označení vývodů a kabelů určených pro demontáž a nebo pro opětné připojení
22 | 210X203060 | Provedení odpojení PE vodičů pro pospojení se zachováním vodičů včetně vývodů a opětné připojení. | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | v prostoru zařízení pro vytápění | [11 empty] | v prostoru zařízení pro vytápění
23 | 210X203080 | Nová montáž vypínačů, zásuvek a připojení nových svítidel na navé kabelové rozvody včetně kabelového, propojení části zařízení. | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
24 | 210X203090 | Provedení instalace nových kabelových rozvodů, uložení pod omítku a podlah, včetně začištění, kabelových rýh a s vyvedením v rozvaděči sklepů "RP-0" a osazenými přívodními krabicemi a vedení po | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | povrchu v lištách u osvětlení a zazdění s připojením | [11 empty] | povrchu v lištách u osvětlení a zazdění s připojením
25 | 210X203100 | Propojení osvětlení sklepů s osvětlením hlavního schodiště | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
26 | 210X203110 | Propojení nouzového osvětlení se stávajícím rozvodem z jídelny | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
27 | 210X203120 | Dopojení ochranného pospojení PE veškrého zeřízení sklepů - kompletní | ks | 10 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
Díl: | 2104 | kabely a vodiče celkem včetně montáže |  |  | 0
28 | 210X204010 | D+M vodič CYKY 5J x 6 mm2, Včetně montáže | m | 30 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
29 | 210X204020 | D+M vodič H07V-K 1 x 6 mm2 - ZZ. (CYA), Včetně montáže | m | 95 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
30 | 210X204030 | D+M vodič CYKY 5J x 2,5 mm2 , Včetně montáže | m | 65 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
31 | 210X204040 | D+M vodič CYKY 5J x 1,5 mm2, Včetně montáže | m | 260 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
32 | 210X204050 | D+M vodič CYKY 3J x 1,5 mm2, Včetně montáže | m | 525 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
33 | 210X204060 | D+M vodič CYKY 3J x 2,5 mm2, Včetně montáže | m | 315 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
34 | 210X204070 | D+M vodič CYKY 3O x 1,5 mm2, Včetně montáže | m | 45 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
35 | 210X204080 | D+M vodič SYKFY 2x2x0,5 mm2, Včetně montáže | m | 15 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
36 | 210X204090 | D+M pryžového vodiče H07 RN-F 5x6 mm2, Včetně montáže | m | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
37 | 210X204100 | Další montáže kabelů včetně drobného montážního materiálu včetně uchycení | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
Díl: | 2105 | elektroinstalační materiál včetně montáží |  |  | 0
38 | 210X205010 | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem a krytem s víčkem, nástěnná včetně přístrojové krabice, 16A/250V, IP44, dodávka včetně montáže | ks | 12 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
39 | 210X205020 | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem a krytem s víčkem, zapuštěná včetně přístrojové krabice, 16A/250V, IP40, dodávka včetně montáže | ks | 7 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
40 | 210X205030 | Zásuvka nástěnná průmyslová 16A/400V 5P - TN-S, IP44, dodávka včetně montáže | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
41 | 210X205040 | Spínač jednopólový nástěnný řazení 1, 10A/250V, IP 44, dodávka včetně montáže | ks | 9 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
42 | 210X205050 | Přepínač střídavý nástěnný řazení 6, 10A/250V, IP 44, dodávka včetně montáže | ks | 10 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
43 | 210X205060 | Přepínač křížový nástěnný řazení 7, 10A/250V, IP 44, dodávka včetně montáže | ks | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
44 | 210X205070 | Přepínač sériový nástěnný řazení 5, 10A/250V, IP 44, dodávka včetně montáže | ks | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
45 | 210X205080 | Spínač jednopólový nástěnný řazení 1, 10A/250V, IP 44, dodávka včetně montáže | ks | 9 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
46 | 210X205090 | D+M Spínač tlačítkový nástěnný kompletní - řazení 1/0; 10A/250V, IP 44. | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
47 | 210X205100 | Přepínač střídavý zapuštěný řazení 6, 10A/250V, IP 20, kompletní včetně rámečku, přístroje a krabice, , včetně dodávky a montáže. | ks | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
48 | 210X205110 | Přepínač střídavý zapuštěný dvojitý řazení 6+6, 10A/250V, IP 20, kompletní včetně rámečku, přístroje, a krabice, včetně dodávky a montáže. | ks | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
49 | 210X205120 | Dodávka včetně montáže průmyslového nástěnného rojpólového vypínače v krabici 400V AC; 45A, IP65. | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | Myčka | [11 empty] | Myčka
50 | 210X205130 | Dodávka a montáž nových kabelových žlabů na energolávky vedené po obvodě haly včetně držáků, oblouků, , odboček, rohů, přechodů, ekdrátožlaby pro vedení kabelových rozvodů | m | 12 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
51 | 210X205140 | Krabicová rozvodka, IP 55, dodávka včetně montáže | ks | 54 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
52 | 210X205150 | Zemnící svorka s Cu páskem | ks | 15 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
53 | 210X205160 | D+M Upevnění vrchních rozvodů podél podlah a po stěnách | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
54 | 210X205170 | D+M Krabice elektroinstalační na vrchní montáž | ks | 20 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
55 | 210X205180 | D+M Elektroinstalační trubka | m | 320 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
56 | 210X205190 | D+M Příchytky pro el. trubky | ks | 45 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
57 | 210X205200 | D+M Lišta vkládací 30x25 včetně odboček a rohů | m | 980 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
58 | 210X205210 | D+M Lišta vkládací 40x40 včetně odboček a rohů | m | 850 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
59 | 210X205220 | D+M Ostatní spojovací materiál , držáky, vývodky a příchytky a kompletace | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
60 | 210X205230 | Dodávka a montáž ventilátoru s nastavovaným režimem doběhu | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | T – trvalý chod s nízkým prutokem, zvýšení (boost) se provádí externím spínačem, nastavitelný doběh 1-30 min. Přerušovaný chod zajišťuje spuštění ventilátoru až po sepnutí spínače a po vypnutí spínače ventilátor běží po dobu nastaveného doběhu. | [11 empty] | T – trvalý chod s nízkým prutokem, zvýšení (boost) se provádí externím spínačem, nastavitelný doběh 1-30 min. Přerušovaný chod zajišťuje spuštění ventilátoru až po sepnutí spínače a po vypnutí spínače ventilátor běží po dobu nastaveného doběhu.
61 | 210X205240 | D+M Požárně odolné průchodky mezi PO úseky - průchod mezi PO úseky | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
Díl: | 2106 | rozvaděč jídelny "RJ" včetně montáží |  |  | 0
62 | 210X206010 | Kompletní demontáž rozvaděče včetně kabelových napojení - mimo hlavního přívodu | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | Bude zachována pouze hlavní přívod do rozvaděče . | [11 empty] | Bude zachována pouze hlavní přívod do rozvaděče .
63 | 210X206020 | Kompletní nový rozvaděč "RJ" pod omítku - dodávka včetně montáže - instalace. | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
64 | 210X206030 | Přepěťová ochrana B+C - V/3 | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | dodávka | [11 empty] | dodávka
65 | 210X206040 | Hlavní vypínač na DIN lištu - hlavní vypínač - 63/3 A | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | dodávka | [11 empty] | dodávka
66 | 210X206050 | Proudový chránič na DIN lištu 40/4/003 - 6 kA | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | dodávka | [11 empty] | dodávka
67 | 210X206060 | Jistič B40/3 | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | dodávka - myčka | [11 empty] | dodávka - myčka
68 | 210X206070 | Jistič C10/3 | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | dodávka - VZT | [11 empty] | dodávka - VZT
69 | 210X206080 | Jistič B16/1 | ks | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | dodávka - zásuvky | [11 empty] | dodávka - zásuvky
70 | 210X206090 | Jistič B10/1 | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | dodávka - osvětlení | [11 empty] | dodávka - osvětlení
71 | 210X206100 | Ostatní spojovací drobný materiál rozvaděčů | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
Díl: | 2107 | rozvaděč sklepů "RP-0" včetně montáží |  |  | 0
72 | 210X207010 | Kompletní demontáž rozvaděče včetně kabelových napojení | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | Bude zachován hlaví přívod, vývod pro RMaR a zásobníky TUV 1 a 2. | [11 empty] | Bude zachován hlaví přívod, vývod pro RMaR a zásobníky TUV 1 a 2.
73 | 210X207020 | Kompletní nový rozvaděč "RP-0" pod omítku - dodávka včetně montáže - instalace. | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
74 | 210X207030 | Přepěťová ochrana B+C - V/3 | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | dodávka | [11 empty] | dodávka
75 | 210X207040 | Hlavní vypínač na DIN lištu - hlavní vypínač - 63/3 A | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | dodávka | [11 empty] | dodávka
76 | 210X207050 | Proudový chránič na DIN lištu 40/4/003 - 6 kA | ks | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | dodávka | [11 empty] | dodávka
77 | 210X207060 | Jistič C25/3 | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | dodávka - zásobníky TUV - rezerva | [11 empty] | dodávka - zásobníky TUV - rezerva
78 | 210X207070 | Jistič B16/3 | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | dodávka - zásuvky 16A/400V | [11 empty] | dodávka - zásuvky 16A/400V
79 | 210X207080 | Jistič B16/1 | ks | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | dodávka - zásuvky | [11 empty] | dodávka - zásuvky
80 | 210X207090 | Jistič B10/1 | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | dodávka - osvětlení | [11 empty] | dodávka - osvětlení
81 | 210X207100 | Ostatní spojovací drobný materiál rozvaděčů | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | 0
82 | 210X208020 | Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení spojené s elektroinstalací | hod. | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | Před předáním. Vyhotovení zápisu s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním bez závad. | [11 empty] | Před předáním. Vyhotovení zápisu s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním bez závad.
83 | 210X208030 | Elektro část celého zařízení, musí být prohlédnuto, přeměřeno, vyzkoušeno a bude podle této vyhlášky, vypracována zpráva o výchozí revizi elektroinstalace včetně upravy rozvaděčů. | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | Po dokončení výstavby musí být elektroinstalace podle vyhlášky 73/2010 Sb. část 2 prohlédnuta, přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována zpráva o výchozí revizi elektroinstalace. Součástí výchozí revize bude revizní zpráva s konstatováním, že zařízení je schopné bezpečného provozu. Zařízení před předáním díla musí být bezpečné bez závad. Výchozí revize musí být provedena před tím, než je stavba uvedena do provozu a připojena na veřejnou elektrizační síť. Účelem této činnosti je ověření, zda jsou splněny požadavky ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1500. | [11 empty] | Po dokončení výstavby musí být elektroinstalace podle vyhlášky 73/2010 Sb. část 2 prohlédnuta, přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována zpráva o výchozí revizi elektroinstalace. Součástí výchozí revize bude revizní zpráva s konstatováním, že zařízení je schopné bezpečného provozu. Zařízení před předáním díla musí být bezpečné bez závad. Výchozí revize musí být provedena před tím, než je stavba uvedena do provozu a připojena na veřejnou elektrizační síť. Účelem této činnosti je ověření, zda jsou splněny požadavky ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1500.
84 | 210X208070 | Osvědčení bezpečnosti dle přílohy č. 2, vyhl. č. 73/2010 Sb. - vyhláška o vyhrazených elektrických, zařízeních | hod. | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | Dle přílohy č. 2 vyhl. č. 73/2010 Sb. včetně vystavení zprávy o revizi s deklarací bezpečného provozu bez závad. Včetně provedení kontroly dle zařazení do tříd a skupin k § 2. odst.2 Vyprcuje revizní technik spolu i instektorem - TIČR. | [11 empty] | Dle přílohy č. 2 vyhl. č. 73/2010 Sb. včetně vystavení zprávy o revizi s deklarací bezpečného provozu bez závad. Včetně provedení kontroly dle zařazení do tříd a skupin k § 2. odst.2 Vyprcuje revizní technik spolu i instektorem - TIČR.
85 | 722X691 | Zaučení obsluhy | hod. | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | Zaučení obsluhy dle platné legislativy, návodů výrobců, atd. tak, aby obsluha měla celkové technické a funkční informace o zařízení a uměla jej obsluhovat a reagovat na možné problémy a závady. O zaučení musí být mezi stranami sepsán protokol s obsahem bodů zaučení. | [11 empty] | Zaučení obsluhy dle platné legislativy, návodů výrobců, atd. tak, aby obsluha měla celkové technické a funkční informace o zařízení a uměla jej obsluhovat a reagovat na možné problémy a závady. O zaučení musí být mezi stranami sepsán protokol s obsahem bodů zaučení.
86 | 210020952X001 | Výstražné, informační, bezpečnostní a další tabulky | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
87 | 36076000 | Popisy a označení rozvodu a zařízení | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  | 21
|  | popisy a označení především rozvodů, uzávěrů, měřičů, snímačů a ovládacích prvků atd. dle požadavků technické zprávy a např. ČSN 13 0072, tak aby byla umožněna snadná orientace v zařízení vytápění pro obsluhu, údržbu a servis | [11 empty] | popisy a označení především rozvodů, uzávěrů, měřičů, snímačů a ovládacích prvků atd. dle požadavků technické zprávy a např. ČSN 13 0072, tak aby byla umožněna snadná orientace v zařízení vytápění pro obsluhu, údržbu a servis
[9 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0