T e c h n i c k á   z p r á v a

k projektu vzduchotechnického zařízení na akci „MODERNIZACE ROZVODŮ SOC.

ZÁZEMÍ - AREÁL SOUE- pavilon 7, PLZEŇ

“.

Obsah technické zprávy:

1.Úvod

-Účel vzduchotechnického zařízení

-Podklady

-Popis objektu

2.Výpočtové hodnoty a rozdělení zařízení

3.Popis jednotlivých zařízení

4.Požadavky na navazující profese

-Stavební práce

-Zdravotní instalace

-Ovládání, vazby a ochrany

-Silnoproudé rozvody

-Tepelné, protihlukové a protipožární izolace

5.Bezpečnostní a zdravotní část

-Hygienické požadavky

-Bezpečnost práce

-Protipožární opatření

-Hluk a chvění

6.Pokyny pro montáž

7.Pokyny pro obsluhu a údržbu

8.Nároky na pracovní síly

9.Závěr

1. Úvod

Účel vzduchotechnického zařízení

Úkolem projektu  klimatizačního zařízení bylo  vytvořit pásmo pohody prostředí  podle zákonů  361/2007 ve znění pozdějších předpisů (novela 93/2012) a 217/2016 a Typizační  směrnice Ministerstva zdravotnictví ČR.

Řeší odvod znehodnoceného vzduchu z určených prostor.

Pro  správnou  funkci  vzduchotechnického  zařízení musí být  dodrženy tyto podmínky: -vstupní podklady

-správné seřízení a zaregulování

-energie pro provoz zařízení

-správná obsluha a údržba

Podklady:

-specifikace požadavků investora

-půdorysy a řez 1:50

-odborná literatura

-technické podklady výrobců a dodavatelů vzduchotechniky

-normy a podklady výrobců VZT zařízení

ČSN 730872 – Ochrana staveb proti šíření požáru

ČSN 127010 – Navrhování větracích a klimatizačních zařízení

Nařízení vlády č.361/2007 ve znění pozdějších předpisů (novela 93/2012)

Ochrana zdraví zaměstnanců při práci

Nařízení vlády č. 217/2016 Ochrana zdraví před účinky hluku

Popis objektu

Jedná se o rekonstrukci místností sociálního zařízení.

2. Výpočtové hodnoty a rozdělení zařízení

Výpočtové hodnoty

parametry venkovního vzduchu:

zima   tez= -15oC

léto   tel=  32oC       i1=58 kJ/kg

Nucený odvod :

WC            50 m3.hod-1/WC

Sprcha       150 m3.hod-1/sprcha

Umývárny      30 m3.hod-1/umývadlo

3. Popis jednotlivých zařízení

Zařízení č.1 – Místnosti sociálního zařízení 1-4 ETAPA

Podtlakové větrání daných místností zajišťují stávající střešní ventilátory. Tyto ventilátory odsávají vzduch přes stoupací potrubí vedoucí instalačním jádrem do jednotlivých podlaží budovy. Dle požadavků budou ventilátory a stoupací potrubí ponechány v původním stavu. Demontovány budou ležaté rozvody. Napojení do stoupaček bude zaslepeno. Nové ležaté rozvody budou provedeny ze Spiro kruhového potrubí dle přiložených výkresů. Jako koncové prvky jsou použity talířové ventily. Ovládání ventilátorů bude stávající.

4. Požadavky na navazující profese

Stavební práce

-úchytné body  na stropech a ve  svislých šachtách pro přivaření závěsů potrubí,  nosnost těchto bodů musí  být minimálně 200 kg, rozteče  2 - 3 m

-otvory pro průchody VZT potrubí  příčkami a stropy  /otvory na  každé  straně o 100 mm větší, tzn. o 200 mm větší než rozměr potrubí

-obalení potrubí v místě  prostupu stavební konstrukcí izolačním materiálem

-dozdění a začištění všech otvorů až po montáži VZT

-obezdění šachet a stoupaček až po skončení montáže VZT

Rozvody a zdroje tepla

-ÚT kryje tepelné ztráty objektu, vzduchotechnika je řešena jako větrací zařízení a nekryje svým výkonem tepelné ztráty objektu

Ovládání, vazby a ochrany

V  rámci  projektu  Silnoproudu   se  musí zajistit ovládání  (zapínání a vypínání) vzduchotechnických  zařízení.

Předpoklad je, že ovládání bude ponecháno stávající.

Silnoproudé rozvody

- nejsou nutné

Tepelné, protihlukové a protipožární izolace

- izolace není požadována

5. Zdravotní a bezpečnostní část

Hygienické požadavky

V projektu jsou splněny zásadní požadavky zákonu č.361/2007 ve znění pozdějších předpisů (novela 93/2012) Ochrana zdraví zaměstnanců při práci.

Dosahované hodnoty hluku jsou v souladu se zákonem 217/2016.

Bezpečnost práce

Při montáži vzduchotechnického zařízení a při jeho provozu je nutné dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti práce.

Všechny rotující části strojů musí  být zakryty a při provozu nesmí být odnímány.

Protipožární opatření

Smyslem  těchto  opatření  je  splnit  nároky  vyplývající  z ČSN 730802 a ČSN730872 a tak zabránit případnému šíření požáru vzduchotechnickým zařízením  do dalších požárních  úseků.

Hluk a chvění

Účelem protihlukových a protiotřesových opatření je zabránit    nepříznivému  působení hluku  a  otřesů  na lidský  organismus a snížit intenzitu hluku a otřesu pod přípustnou mez.

Vzduchotechnická zařízení jsou podle potřeby opatřena tlumiči hluku,  aby   akustický  výkon  šířený   vzduchovodem  nepřesáhl  veličiny povolené zákonem 217/2016.

6. Pokyny pro montáž

Při  montáži  je  třeba  dbát  na  pokyny  výrobců pro montáž    jednotlivých zařízení  a elementů, které  musí být se  zařízením  dodány.

Všechny  díly potrubí  s volnou  přírubou budou  upraveny při montáži na potřebnou délku.

Závěsy  potrubí  budou  zhotoveny   při  montáži  z  dodaného materiálu.  Upevnění  závěsů  na  úchytné  body  dodané  stavbou provede montáž  VZT. Přesné umístění závěsů  určí vedoucí montér VZT. Potrubí bude na závěsech podloženo pryží.

7. Pokyny pro obsluhu a údržbu

Uvedené pokyny  slouží jako orientační  návod pro provozování zařízení  v  období  před   komplexními  zkouškami  a  zkušebním  provozem,  kdy  nejsou  ještě  k  dispozici podrobnější provozní  předpisy,  které  vyhotovuje  na  zvláštní objednávku odběratele dodavatel zařízení za úplatu.  Provozní předpisy nejsou součástí prováděcí projektové dokumentace.

Aby  byly dodrženy  projektované parametry  výkonu, musí být   vzduchotechnické zařízení provozováno v souladu  s požadavky  specifikovanými    prováděcí projektovou dokumentací s následujícími připomínkami:

-provoz   VZT  musí   být  zabezpečován   pouze  kvalifikovanými

pracovníky,  obsluha musí  být podrobně  seznámena s  provozními

stavy zařízení, které znamenají nebezpečí vzniku havárie

-údržba musí být prováděna plánovitě a systematicky

-při  údržbě  jednotlivých  zařízení  a  elementu  je nutno plně

respektovat jejich kmenové předpisy,které formou oborových norem

určuje výrobce

8. Nároky na pracovní sily

Pro provoz a údržbu VZT a ostatních tepelně technických zařízení musí být k dispozici odborný personál.

9. Závěr

Projekt byl  zpracován podle současně  platných norem.

Plzeň, duben 2018                                      Vypracoval: R.Gaiger