## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek

## Stavba
-1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba : |  | 07/18/01
Stavební úpravy a změna užívání části budovy č. 4 v areálu SŠ Rokycany, 0152017
| Cena bez DPH: |  | 0
| Zadavatel : |  | Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III |  |  | IČO : | 18242171
|  |  | Jeřabinová 96 |  |  | DIČ : | CZ18242171
|  | 33701 | Rokycany-Plzeňské Předměstí
| Projektant : |  | SEAP Rokycany s. r. o. |  |  | IČO : | 47718374
|  |  | Na Pátku 122 |  |  | DIČ : | CZ47718374
|  | 33701 | Rokycany-Nové Město
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  |  | JKSO | Počet | Cena
| Ostatní a vedlejší náklady | [5 empty] | 1
| 00 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
| Stavební objekt | [5 empty] | 2
| 01 | D.1 Budova č. 4 |  |  |  | 801.33.1.3 | 6 | 0 | 0 | 0
| 02 | D.1 Budova č. 4 Posilovna a její zázemí |  |  |  | 801.33.1.3 | 2 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu | [6 empty] | 0
| Rekapitulace DPH | [6 empty] | Cena
| Základ pro DPH |  |  | 15 | % |  |  | 0
| DPH |  |  | 15 | % |  |  | 0
| Základ pro DPH |  |  | 21 | % |  |  | 0
| DPH |  |  | 21 | % |  |  | 0
| Celkem za stavbu s DPH | [6 empty] | 0
| · Dodavatel je povinen seznámit se před vypracováním a podáním cenové nabídky s celou projektovou dokumentací, fyzicky se seznámit s místní situací a stávajícím stavem stavby, a to s dostatečnou odbornou péčí pro řádné provedení díla. Dodavatel veškeré případné nesrovnalosti, nejasnosti, požadavky na upřesnění nebo upřesňující a doplňující názory a náměty na kvalitní, řádné a komplexní provedení celého díla projedná s investorem, popř. projektantem tak, aby vše bylo vyřešeno ještě před podáním cenové nabídky a mohlo toto být součástí případného výběrového řízení a smluvních vztahů pro stavbu. V případě jiného postupu, jdou veškeré vzniklé náklady k tíži zhotovitele | [9 empty] | · Dodavatel je povinen seznámit se před vypracováním a podáním cenové nabídky s celou projektovou dokumentací, fyzicky se seznámit s místní situací a stávajícím stavem stavby, a to s dostatečnou odbornou péčí pro řádné provedení díla. Dodavatel veškeré případné nesrovnalosti, nejasnosti, požadavky na upřesnění nebo upřesňující a doplňující názory a náměty na kvalitní, řádné a komplexní provedení celého díla projedná s investorem, popř. projektantem tak, aby vše bylo vyřešeno ještě před podáním cenové nabídky a mohlo toto být součástí případného výběrového řízení a smluvních vztahů pro stavbu. V případě jiného postupu, jdou veškeré vzniklé náklady k tíži zhotovitele
| · Oceňování všech položek musí být prováděno v kontextu celé projektové dokumentace (výkresová část, textová část) a to jak jednotlivých projektových částí tak průvodních, souhrnných a jiných částí (např. plán BOZP, dokumenty dotřených orgánů státní zprávy, dokumenty správců sítí technické infrastruktury, dokumenty o ochranných pásmech, …), s respektováním všech požadavků výrobců jednotlivých dodavatelem zvolených výrobků a dle platných legislativních předpisů, norem, technických doporučení a odborných profesních znalostí s cílem dosažení včasné, kvalitní, kompletní a funkční realizace stavby | [9 empty] | · Oceňování všech položek musí být prováděno v kontextu celé projektové dokumentace (výkresová část, textová část) a to jak jednotlivých projektových částí tak průvodních, souhrnných a jiných částí (např. plán BOZP, dokumenty dotřených orgánů státní zprávy, dokumenty správců sítí technické infrastruktury, dokumenty o ochranných pásmech, …), s respektováním všech požadavků výrobců jednotlivých dodavatelem zvolených výrobků a dle platných legislativních předpisů, norem, technických doporučení a odborných profesních znalostí s cílem dosažení včasné, kvalitní, kompletní a funkční realizace stavby
| · U všech používaných výrobků a materiálů je od dodavatelů vyžadováno ujištění o vydání prohlášení o shodě" podle ustanovení §13, odst. 5, zákona č.22/1997 sb. ve znění pozdějších předpisů. | [9 empty] | · U všech používaných výrobků a materiálů je od dodavatelů vyžadováno ujištění o vydání prohlášení o shodě" podle ustanovení §13, odst. 5, zákona č.22/1997 sb. ve znění pozdějších předpisů.
| · Všechny výrobky, zařízení, atd. musí být instalovány dle návodu výrobce se všemi doplňky a příslušenstvími dle návodu a doporučení výrobce | [9 empty] | · Všechny výrobky, zařízení, atd. musí být instalovány dle návodu výrobce se všemi doplňky a příslušenstvími dle návodu a doporučení výrobce
| 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY | [9 empty] | 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
| Preambule | [9 empty] | Preambule
| Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek. | [9 empty] | Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.
| Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb. | [9 empty] | Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb.
| Vymezení některých pojmů | [9 empty] | Vymezení některých pojmů
| Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí: | [9 empty] | Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
| Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb. | [9 empty] | Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
| Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny. | [9 empty] | Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.
| Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod. | [9 empty] | Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.
| Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. | [9 empty] | Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
| Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště. | [9 empty] | Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.
| Cenová soustava | [9 empty] | Cenová soustava
| Použitá cenová soustava | [9 empty] | Použitá cenová soustava
| Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku. | [9 empty] | Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.
| Technické podmínky | [9 empty] | Technické podmínky
| Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz | [9 empty] | Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz
| Individuální položky | [9 empty] | Individuální položky
| Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. | [9 empty] | Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.
| Závaznost a změna soupisu | [9 empty] | Závaznost a změna soupisu
| Závaznost soupisu | [9 empty] | Závaznost soupisu
| Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu. | [9 empty] | Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.
| Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny | [9 empty] | Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny
| Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy | [9 empty] | Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy
| Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. | [9 empty] | Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
| Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu | [9 empty] | Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
| Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. | [9 empty] | Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.
| Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl. | [9 empty] | Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.
| Příplatky za ztížené podmínky prací | [9 empty] | Příplatky za ztížené podmínky prací
| Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje. | [9 empty] | Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.
| Vedlejší a ostatní náklady | [9 empty] | Vedlejší a ostatní náklady
| Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu. | [9 empty] | Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.
| 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY | [9 empty] | 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
| Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky. | [9 empty] | Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.
| 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU | [9 empty] | 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU
| Elektronická podoba soupisu | [9 empty] | Elektronická podoba soupisu
| V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL. | [9 empty] | V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
| Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese: | [9 empty] | Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:
| www.stavebnionline.cz/soupis | [9 empty] | www.stavebnionline.cz/soupis
| Zpracování elektronické podoby soupisu | [9 empty] | Zpracování elektronické podoby soupisu
| Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru. | [9 empty] | Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.
| Jiný formát soupisu | [9 empty] | Jiný formát soupisu
| Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR. | [9 empty] | Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.
| Závěrečné ustanovení | [9 empty] | Závěrečné ustanovení
| Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. | [9 empty] | Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | 07/18/01 | Stavební úpravy a změna užívání části budovy č. 4 v areálu SŠ Rokycany, 0152017
Objekt : |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt 00 (hidden)
Stavba : | 07/18/01 | Stavební úpravy a změna užívání části budovy č. 4 v areálu SŠ Rokycany, 0152017
Objekt : | 00 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 00
Vedlejší a ostatní náklady
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
0023 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | 00 |  |  | 0
[6 empty] | Rekapitulace DPH | 0 | 0
Základ pro DPH |  |  | 15 | % |  | 0
DPH |  |  | 15 | % |  | 0
Základ pro DPH |  |  | 21 | % |  | 0
DPH |  |  | 21 | % |  | 0
Celkem za objekt s DPH | [5 empty] | 0

## 00 0023 Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů
S: | 07/18/01 | Stavební úpravy a změna užívání části budovy č. 4 v areálu SŠ Rokycany, 0152017
O: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady
R: | 0023 | Vedlejší a ostatní náklady
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  | 0
1 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [12 empty] | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
|  | Především v souladu s NV č. 591/2006 Sb., plánem BOZP a v souladu s požadavky zadávací dokumentace | [12 empty] | Především v souladu s NV č. 591/2006 Sb., plánem BOZP a v souladu s požadavky zadávací dokumentace
2 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [12 empty] | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.
3 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. | [12 empty] | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.
| 00511 Geodetické práce | [7 empty] | 1
4 | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | Soubor | 1 |  | 0 | 800-0 | RTS |  |  |  | 21
|  | Vytýčení inženýrských sítí včetně souvisejících staveb | [12 empty] | Vytýčení inženýrských sítí včetně souvisejících staveb
5 | 005111010R | Zaměření stavby před výstavbou | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Vekeré činnosti pro zaměření venkovních a vnitřních částí stavby a staveniště, mimo jiné pro zdokumentování a ověření stávajících staveb (budovvy, jejich členění a vybavení, komunikace, zeleň, sítě technického vybavení a TZB, atd. Včetně činností a plateb správcům dotčených sítí technického vybavení pro jejich vyhledání a vytýčení. | [12 empty] | Vekeré činnosti pro zaměření venkovních a vnitřních částí stavby a staveniště, mimo jiné pro zdokumentování a ověření stávajících staveb (budovvy, jejich členění a vybavení, komunikace, zeleň, sítě technického vybavení a TZB, atd. Včetně činností a plateb správcům dotčených sítí technického vybavení pro jejich vyhledání a vytýčení.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | 0
| 00521 Staveniště | [7 empty] | 1
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.
6 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | hod | 2 |  | 0 | 800-0 | RTS |  |  |  | 21
|  | Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. Včetně vystavení zápisu | [12 empty] | Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. Včetně vystavení zápisu
7 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Např. ochrana staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád), atd. | [12 empty] | Např. ochrana staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád), atd.
| 00521 Staveniště | [7 empty] | 1
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.
8 | 005211020R | Ochrana stávajících inženýrských sítí a TZB | Soubor | 1 |  | 0 | 800-0 | RTS |  |  |  | 21
|  | Opatření pro ochranu dotčených inženýrských (areálových i tzv. veřejných) sítí včetně příslušného plnění požadavků provozovatelů a příslušných plateb. | [12 empty] | Opatření pro ochranu dotčených inženýrských (areálových i tzv. veřejných) sítí včetně příslušného plnění požadavků provozovatelů a příslušných plateb.
|  | Provedení ochrany všech inženýrských sítí a rozvodů TZB (nadzemní i podzemní část), které budou obnaženy při výkopových pracech nebo jim bude hrozit jiné poškození během realizace stavby | [12 empty] | Provedení ochrany všech inženýrských sítí a rozvodů TZB (nadzemní i podzemní část), které budou obnaženy při výkopových pracech nebo jim bude hrozit jiné poškození během realizace stavby
9 | 005211081X | Činnosti a opatření dle plánu BOZP, dle zákona č. 309/2006 Sb. | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | veškerá opatření dle plánu BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. v aktuálním znění v době provádění stavby a oprávněných pokynů (např. podle vyhl. č. 591/2006 Sb., atd.) koordinátora bezpečnosti práce pro bezpečné provádění díla v souladu s legislativními požadavky (např. realizace zabezpečení stavby proti pádům z výšky, vymezování pracovišť nebo pořádání kontrolních dnů KOO BOZP s účastí dotčených osob, atd.), a to i u veškerých subdodavatelů na všech stupních dodavatelské hierarchie (např. včetně dopravců, atd.) | [12 empty] | veškerá opatření dle plánu BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. v aktuálním znění v době provádění stavby a oprávněných pokynů (např. podle vyhl. č. 591/2006 Sb., atd.) koordinátora bezpečnosti práce pro bezpečné provádění díla v souladu s legislativními požadavky (např. realizace zabezpečení stavby proti pádům z výšky, vymezování pracovišť nebo pořádání kontrolních dnů KOO BOZP s účastí dotčených osob, atd.), a to i u veškerých subdodavatelů na všech stupních dodavatelské hierarchie (např. včetně dopravců, atd.)
10 | 005211085X | Provádění povinnost zhotovitele včetně veškerých subdodavatelů | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | provádění povinnost zhotovitele včetně veškerých subdodavatelů na všech stupních dodavatelské hierarchie (např. včetně dopravců, atd.) dle zákona č. 309/2006 Sb. v aktuálním znění v době výstavby | [12 empty] | provádění povinnost zhotovitele včetně veškerých subdodavatelů na všech stupních dodavatelské hierarchie (např. včetně dopravců, atd.) dle zákona č. 309/2006 Sb. v aktuálním znění v době výstavby
11 | 00523X021 | Provedení komplexního seznámení se a komplexní kontroly zadávací projektové dokumentace., Provedení tzv. "Vytýkacího řízení" a tzv. "Ztotožnění" dodavatele se zadávací dokumentací. | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Kontrola bude provedena dodavatelem tak, aby dodavatel mohl garantovat komplexnost, více než standardní kvalitu, plnou navrhovanou a očekávanou funkčnost a včasnou dodávku a uvedení do provozu.Provedení komplexní kontroly zadávací projektové dokumentace tak, aby dodavatel mohl garantovat komplexnost, více než standardní kvalitu, plnou navrhovanou a očekávanou funkčnost a včasnou dodávku a uvedení do provozu. Při této kontrole se bude vycházet z toho, že dodavatel je odborná firma jak na stavbu jako celek, tak na jednotlivé odborné části a budoucí provoz (obsluha, údržba, kontroly a servis, atd.) a tyto odorné znalosti při této kontrole plně využije. Na základě tohoto seznámení a kontroly dodavatel provede s investorem tzv. "Vytýkací řízení", během něhož přednese veškeré případné nesrovnalosti, nejasnosti, požadavky na upřesnění nebo upřesňující a doplňující názory. Vytýkací řízení svolává dodavatel za účasti investora a z vytýkacího řízení se provede zápis. Pokud "Vytýkací" řízení neproběhne" má se za to, že dodavatel se se zadávací dokumentací tzv. "Ztotožnil" a plně za dokumentaci přebírá odpovědnost. Pokud "Vytýkací" řízení proběhne" má se rovněž za to, že dodavatel se se zadávací dokumentací tzv. "Ztotožnil" a plně za dokumentaci přebírá odpovědnost, mimo bodů u kterých vznesl objektivní, důkazy podloženou a srozumitelně zdůvodněnou připomínku u které nebylo dosaženo dohody o způsobu řešení. Stavba nesmí být zahájena bez vyřešení všech připomínek a tzv. "Ztotožnění" se dodavatele se zadávací dokumentací, a tedy ztotožnění musí předcházet dopracování zadávací dokumentace na prováděcí a dílenskou dokumentaci dodávané a prováděné dodavatelem. Kontrolu a všechny z ní vzešlé připomínky, které by mohl uplatňovat ve "Vytýkacím" řízení, musí případný dodavatel, resp. zájemce, předložit již do výběrového řízení. K následným připomínkám již investor nemusí přihlížet a jejich řešení jde k tíži dodavatele stavby. | [12 empty] | Kontrola bude provedena dodavatelem tak, aby dodavatel mohl garantovat komplexnost, více než standardní kvalitu, plnou navrhovanou a očekávanou funkčnost a včasnou dodávku a uvedení do provozu.Provedení komplexní kontroly zadávací projektové dokumentace tak, aby dodavatel mohl garantovat komplexnost, více než standardní kvalitu, plnou navrhovanou a očekávanou funkčnost a včasnou dodávku a uvedení do provozu. Při této kontrole se bude vycházet z toho, že dodavatel je odborná firma jak na stavbu jako celek, tak na jednotlivé odborné části a budoucí provoz (obsluha, údržba, kontroly a servis, atd.) a tyto odorné znalosti při této kontrole plně využije. Na základě tohoto seznámení a kontroly dodavatel provede s investorem tzv. "Vytýkací řízení", během něhož přednese veškeré případné nesrovnalosti, nejasnosti, požadavky na upřesnění nebo upřesňující a doplňující názory. Vytýkací řízení svolává dodavatel za účasti investora a z vytýkacího řízení se provede zápis. Pokud "Vytýkací" řízení neproběhne" má se za to, že dodavatel se se zadávací dokumentací tzv. "Ztotožnil" a plně za dokumentaci přebírá odpovědnost. Pokud "Vytýkací" řízení proběhne" má se rovněž za to, že dodavatel se se zadávací dokumentací tzv. "Ztotožnil" a plně za dokumentaci přebírá odpovědnost, mimo bodů u kterých vznesl objektivní, důkazy podloženou a srozumitelně zdůvodněnou připomínku u které nebylo dosaženo dohody o způsobu řešení. Stavba nesmí být zahájena bez vyřešení všech připomínek a tzv. "Ztotožnění" se dodavatele se zadávací dokumentací, a tedy ztotožnění musí předcházet dopracování zadávací dokumentace na prováděcí a dílenskou dokumentaci dodávané a prováděné dodavatelem. Kontrolu a všechny z ní vzešlé připomínky, které by mohl uplatňovat ve "Vytýkacím" řízení, musí případný dodavatel, resp. zájemce, předložit již do výběrového řízení. K následným připomínkám již investor nemusí přihlížet a jejich řešení jde k tíži dodavatele stavby.
12 | 950R001 | Předání a převzetí díla | hod | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Včetně vystavení zápisu | [12 empty] | Včetně vystavení zápisu
13 | 99822003 | Dopracování zadávací dokumentace na dílenskou dokumentaci | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Zohlednit zejména požadavky a řešení dle zadávací projektové dokumentace a dále dodavatelem provedený konečný výběr typů a výrobců, jednotlivých materiálů, výrobků a zařízení a s ohledem na jejich skutečné parametry, návody výrobců, své firemní know-how, atd. Bude vypracována, projednána a odsouhlasena s investorem před započetím díla, resp. před započetím montáže a objednáním materiálu. Součástí projednání bude i deklarace (např. doložení výpočtů, soulad s návody výrobců, soulad s touto projektovou dokumentací, ...) provozních a charakteristických parametrů včetně deklarace zadávacím projektem požadovaných parametrů a charakteristik. Deklarace pouhým prohlášením bez objektivních prokázání tvrzení není možná. Teprve po schválení investorem může dodavatel započít s realizací. | [12 empty] | Zohlednit zejména požadavky a řešení dle zadávací projektové dokumentace a dále dodavatelem provedený konečný výběr typů a výrobců, jednotlivých materiálů, výrobků a zařízení a s ohledem na jejich skutečné parametry, návody výrobců, své firemní know-how, atd. Bude vypracována, projednána a odsouhlasena s investorem před započetím díla, resp. před započetím montáže a objednáním materiálu. Součástí projednání bude i deklarace (např. doložení výpočtů, soulad s návody výrobců, soulad s touto projektovou dokumentací, ...) provozních a charakteristických parametrů včetně deklarace zadávacím projektem požadovaných parametrů a charakteristik. Deklarace pouhým prohlášením bez objektivních prokázání tvrzení není možná. Teprve po schválení investorem může dodavatel započít s realizací.
|  | Dokumentace zahrnuje dílčí dokumentace jednotlivých technologických a stavebních částí stavby. | [12 empty] | Dokumentace zahrnuje dílčí dokumentace jednotlivých technologických a stavebních částí stavby.
14 | 95R021 | Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Před předáním. Např. dle kap. 9, ČSN 060830. Vyhotovení zápisu s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Postup musí být předem odsouhlasem s investorem, který musí být k provádění přizván. Zařízení musí být před předáním bez závad. | [12 empty] | Před předáním. Např. dle kap. 9, ČSN 060830. Vyhotovení zápisu s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Postup musí být předem odsouhlasem s investorem, který musí být k provádění přizván. Zařízení musí být před předáním bez závad.
15 | 005231033X | Uvedení do provozu | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Veškeré činnosti nutné pro uvedení dokončeného díla do provozního stavu včetně deklarace provozních parametrů investorovi. Uvedení do provozu musí být koordinováno a odsohlaseno s investorem a se stavebním úřadem s případným povolením zkušebního provozu, které zabezpečí dodavatel stavby. Uvádění do provozu lze až na dokončeném díle umožňující správný a bezpečný provoz. | [12 empty] | Veškeré činnosti nutné pro uvedení dokončeného díla do provozního stavu včetně deklarace provozních parametrů investorovi. Uvedení do provozu musí být koordinováno a odsohlaseno s investorem a se stavebním úřadem s případným povolením zkušebního provozu, které zabezpečí dodavatel stavby. Uvádění do provozu lze až na dokončeném díle umožňující správný a bezpečný provoz.
16 | 005231030R | Zkušební provoz | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení. Předpokládaná doba 90 dnů. | [12 empty] | Účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení. Předpokládaná doba 90 dnů.
17 | 731X209050 | Zaučení obsluhy | hod. | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
18 | 005241010X | Vypracování dokumentace skutečného stavu | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Dokumentace bude vypracována na úrovni prováděcí dokumentace (textová a výkresová část, specifikace skutečně použitého materiálu, zařízení a výrobků) a bude, pokud nebude smlouvou určeno jinak, předána 4 x v papírové podobě, 2 x elektronicky na CD ve formátu *.pdf, 2 x elektronicky výkresová část na CD ve formátu *.dwg. Dokumentace musí být dodána tak, aby provozovatel mohl provádět komplexní provoz, údržbu, servis i případné budoucí zmněny vlastními odbornými silami s využitím této dokumentace. Dokumentace nesmí být provedena způsobem, kdy jsou v předchozí dokumentaci vyznačeny změny, ale musí to být dokumentace pouze skutečného stavu. Dokumentace musí být vypracována elektronicky ve stejných formátech jako dokumentace provedení stavby, nelze tedy např. pouze ručně vymazávat a překreslovat v původní dokumentaci | [12 empty] | Dokumentace bude vypracována na úrovni prováděcí dokumentace (textová a výkresová část, specifikace skutečně použitého materiálu, zařízení a výrobků) a bude, pokud nebude smlouvou určeno jinak, předána 4 x v papírové podobě, 2 x elektronicky na CD ve formátu *.pdf, 2 x elektronicky výkresová část na CD ve formátu *.dwg. Dokumentace musí být dodána tak, aby provozovatel mohl provádět komplexní provoz, údržbu, servis i případné budoucí zmněny vlastními odbornými silami s využitím této dokumentace. Dokumentace nesmí být provedena způsobem, kdy jsou v předchozí dokumentaci vyznačeny změny, ale musí to být dokumentace pouze skutečného stavu. Dokumentace musí být vypracována elektronicky ve stejných formátech jako dokumentace provedení stavby, nelze tedy např. pouze ručně vymazávat a překreslovat v původní dokumentaci
|  | Dokumentace zahrnuje dílčí dokumentace jednotlivých technologických a stavebních částí stavby. | [12 empty] | Dokumentace zahrnuje dílčí dokumentace jednotlivých technologických a stavebních částí stavby.
19 | 005241011X | Předání a převzetí dokumentace skutečného stavu, včetně kontroly dokumentace a jejího souladu se skutečným stavem za účasti investora | hod | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Včetně vystavení zápisu | [12 empty] | Včetně vystavení zápisu
20 | 9988741 | Ostatní zúčtovatelné stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | např. přizpůsobování nových rozvodů a zařízení, ostatním stávajícícm zařízením a stavební části, zjištění při výkopových pracech, zjištění ponechávaného stavu při demontážích, provádění funkčních zkoušek a montáže s vazbou na zkoušky a montáž ostatních částí stavby, atd., a veškeré ostatní práce potřebné pro řádné dokončení díla a to i v souvislosti jeho povinností provedení komplexního seznámení se a komplexní kontroly zadávací projektové dokumentace. Provedení tzv. "Vytýkacího řízení" a tzv. "Ztotožnění" dodavatele se zadávací dokumentací. | [12 empty] | např. přizpůsobování nových rozvodů a zařízení, ostatním stávajícícm zařízením a stavební části, zjištění při výkopových pracech, zjištění ponechávaného stavu při demontážích, provádění funkčních zkoušek a montáže s vazbou na zkoušky a montáž ostatních částí stavby, atd., a veškeré ostatní práce potřebné pro řádné dokončení díla a to i v souvislosti jeho povinností provedení komplexního seznámení se a komplexní kontroly zadávací projektové dokumentace. Provedení tzv. "Vytýkacího řízení" a tzv. "Ztotožnění" dodavatele se zadávací dokumentací.
21 | 9988744 | Ostatní zúčtovatelný drobný, pomocný, doplňkový a ostatní materiál, v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | např. přizpůsobování nových rozvodů a zařízení ostatním stávajícícm zařízením a stavební části, zjištění při výkopových pracech, zjištění ponechávaného stavu při demontážích, drobný materiál jako např. těsnění, atd., a veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla a to i v souvislosti jeho povinností provedení komplexního seznámení se a komplexní kontroly zadávací projektové dokumentace. Provedení tzv. "Vytýkacího řízení" a tzv. "Ztotožnění" dodavatele se zadávací dokumentací. | [12 empty] | např. přizpůsobování nových rozvodů a zařízení ostatním stávajícícm zařízením a stavební části, zjištění při výkopových pracech, zjištění ponechávaného stavu při demontážích, drobný materiál jako např. těsnění, atd., a veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla a to i v souvislosti jeho povinností provedení komplexního seznámení se a komplexní kontroly zadávací projektové dokumentace. Provedení tzv. "Vytýkacího řízení" a tzv. "Ztotožnění" dodavatele se zadávací dokumentací.
22 | 005261030R | Finanční rezerva | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | 1% z rozpočtových nákladů, ale min. 60.000,- Kč. Finanční rezerva bude používána na nepředvídatelné a nepředpokládané náklady. Při každém čerpání rezervy bude toto čerpání investorovi objektivně zdůvodněno a cena bude úměrná rozpočtovým cenám dle nabídky na provedení díla. Po ukončení díla bude čerpaní finanční rezerva zúčtováno a nevyčerpání rezervy bude zohledněno v konečné ceně díla nebo v konečném vyúčtování. Čerpání rezervy nesmí být na ty části stavby a související činnosti, které mohl nebo měl dodavatel, jako odborná osoba, předvídat a to i v souvislosti jeho povinností provedení komplexního seznámení se a komplexní kontroly zadávací projektové dokumentace. Provedení tzv. "Vytýkacího řízení" a tzv. "Ztotožnění" dodavatele se zadávací dokumentací. | [12 empty] | 1% z rozpočtových nákladů, ale min. 60.000,- Kč. Finanční rezerva bude používána na nepředvídatelné a nepředpokládané náklady. Při každém čerpání rezervy bude toto čerpání investorovi objektivně zdůvodněno a cena bude úměrná rozpočtovým cenám dle nabídky na provedení díla. Po ukončení díla bude čerpaní finanční rezerva zúčtováno a nevyčerpání rezervy bude zohledněno v konečné ceně díla nebo v konečném vyúčtování. Čerpání rezervy nesmí být na ty části stavby a související činnosti, které mohl nebo měl dodavatel, jako odborná osoba, předvídat a to i v souvislosti jeho povinností provedení komplexního seznámení se a komplexní kontroly zadávací projektové dokumentace. Provedení tzv. "Vytýkacího řízení" a tzv. "Ztotožnění" dodavatele se zadávací dokumentací.
23 | 005261010R | Pojištění dodavatele a pojištění díla | Soubor | 1 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
|  | Pojištění dodvatele na případně vzniklé škody nebo nedokončení díla po dobu provádění díla a po dobu záruky na výši min. 5.000,- Kč | [12 empty] | Pojištění dodvatele na případně vzniklé škody nebo nedokončení díla po dobu provádění díla a po dobu záruky na výši min. 5.000,- Kč
24 | 005121025X | Náklady na energie | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | vodné, stočné, elektrická energie a jiné spotřebované energie a média nutných k výstavbě | [12 empty] | vodné, stočné, elektrická energie a jiné spotřebované energie a média nutných k výstavbě
25 | 005211091X | Likvidace odpadů | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu v souladu se zák. č.185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č.381/2001 Sb. v platném znění | [12 empty] | Kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu v souladu se zák. č.185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č.381/2001 Sb. v platném znění
26 | 005211092X | Průběžný a závěrečný úklid | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Provádění průběžného úklidu během stavby pro řádné, bezpečné a ekologické provádění díla. Provedení komplexního úklidu po dokončení stavby a udržování tohoto stavu do doby předání stavby stavebníkovi. Úklid je včetně shromažďování odpadů pro jejich následný odvoz a likvidaci v souladu s platnou legislativou. Úklid a shromažďování musí být prováděno tak, aby nedocházelo k nadměrnému víření prachu a odpadu, všechna pracoviště byla trvale bezpečná a umožňovala plynulý pohyb a přesun materiálu, aby materiál a zařízení stavby a vznikající odapd byly pouze na místech k tomu předem určených aby stavba plnila i vizuálně uklizený dojem (např. materiál, zařízení a odpad srovnaný ve vzájemně oddělených skupinách dle účelu použití nebo jeho druhuprůběžné odklízení a oddělené shromažďování vznikajících odpadů dle jejich druhu na k tomu určených místech, nádobách, atd.) | [12 empty] | Provádění průběžného úklidu během stavby pro řádné, bezpečné a ekologické provádění díla. Provedení komplexního úklidu po dokončení stavby a udržování tohoto stavu do doby předání stavby stavebníkovi. Úklid je včetně shromažďování odpadů pro jejich následný odvoz a likvidaci v souladu s platnou legislativou. Úklid a shromažďování musí být prováděno tak, aby nedocházelo k nadměrnému víření prachu a odpadu, všechna pracoviště byla trvale bezpečná a umožňovala plynulý pohyb a přesun materiálu, aby materiál a zařízení stavby a vznikající odapd byly pouze na místech k tomu předem určených aby stavba plnila i vizuálně uklizený dojem (např. materiál, zařízení a odpad srovnaný ve vzájemně oddělených skupinách dle účelu použití nebo jeho druhuprůběžné odklízení a oddělené shromažďování vznikajících odpadů dle jejich druhu na k tomu určených místech, nádobách, atd.)
[10 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0

## Rekapitulace Objekt 01
Stavba : | 07/18/01 | Stavební úpravy a změna užívání části budovy č. 4 v areálu SŠ Rokycany, 0152017
Objekt : | 01 | D.1 Budova č. 4 |  |  | JKSO : | 801.33.1.3
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 01
D.1 Budova č. 4
Třídník stavebních objektů: | 801 | Budovy občanské výstavby
| 801.3 | Budovy pro výuku a výchovu
| 801.33 | budovy učeben učňovských škol a odborných učilišť
| 801.33.1 | svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků
| 801.33.1.3 | rekonstrukce a modernizace objektu s opravou
Rozsah: | 3300 | m3
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
01010024 | D.1.1 Architektonicko stavební řešení a D.1.2 Stavebně-konstrukční řešení |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
01040123 | D.1.4.1 Zařízení pro vytápění |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
01040223 | D.1.4.2 Zdravotně technické instalace |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
01040325 | D.1.4.3 Elektroinstalace |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
01040422 | D.1.4.4 Vzduchotechnika a klimatizace |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
01040522 | D.1.4.5 Rozvod plynu |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | 01 |  |  | 0
[6 empty] | Rekapitulace DPH | 0 | 0
Základ pro DPH |  |  | 15 | % |  | 0
DPH |  |  | 15 | % |  | 0
Základ pro DPH |  |  | 21 | % |  | 0
DPH |  |  | 21 | % |  | 0
Celkem za objekt s DPH | [5 empty] | 0

## 01 01010024 Pol
Položkový soupis prací a dodávek
S: | 07/18/01 | Stavební úpravy a změna užívání části budovy č. 4 v areálu SŠ Rokycany, 0152017
O: | 01 | D.1 Budova č. 4
R: | 01010024 | D.1.1 Architektonicko stavební řešení a D.1.2 Stavebně-konstrukční řešení
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  | 0
| 139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet | [7 empty] | 1
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
1 | 139601102R00 | ...Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 2.6655 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | RŠ : 1,2*1,5*0,95 |  | 1.71
|  | základy OK : (2*(0,6-0,15)*(0,8-0,45) + 2*(0,7-0,15)*(1,5-0,45))*0,65 |  | 0.9555
| 139 7 Vykopávka v uzavřených prostorách | [7 empty] | 1
s naložením výkopku na dopravní prostředek
2 | 139711101RT2 | ...v hornině 2 | m3 | 31.1182 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | pův podlaha : (42,7*7,65 - (0,45+2*0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45 + 0,75)*0,45 - (7,35+5,95-2*0,45+0,3+4,7+4,0+5,5-2*0,8+5,95+7,65-1,1-2*0,45+0,45 + 0,75)*0,3 - (1,7-0,9+1,55-0,9+1,1+1,1+1,5-0,9+5,9-2*0,9+3,15-0,9+2,85-0,9)*0,15)*0,1 |  | 31.1183
| 181 10 Úprava pláně v zářezech | [7 empty] | 1
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
3 | 181101102R00 | ...v hornině 1 až 4, se zhutněním | m2 | 329.5425 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | pův podlaha : (42,7*7,65 - (0,45+2*0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45 + 0,75)*0,45 - (7,35+5,95-2*0,45+0,3+4,7+4,0+5,5-2*0,8+5,95+7,65-1,1-2*0,45+0,45 + 0,75)*0,3 - (1,7-0,9+1,55-0,9+1,1+1,1+1,5-0,9+5,9-2*0,9+3,15-0,9+2,85-0,9)*0,15) |  | 311.1825
|  | vstup : (4,2*2,7 + 2,6*2,7) |  | 18.36
| 162 10 Vodorovné přemístění výkopku | [7 empty] | 1
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
4 | 162201101R00 | ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m | m3 | 33.7837 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | RŠ : 1,2*1,5*0,95 |  | 1.71
|  | základy OK : (2*(0,6-0,15)*(0,8-0,45) + 2*(0,7-0,15)*(1,5-0,45))*0,65 |  | 0.9555
|  | pův podlaha : (42,7*7,65 - (0,45+2*0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45 + 0,75)*0,45 - (7,35+5,95-2*0,45+0,3+4,7+4,0+5,5-2*0,8+5,95+7,65-1,1-2*0,45+0,45 + 0,75)*0,3 - (1,7-0,9+1,55-0,9+1,1+1,1+1,5-0,9+5,9-2*0,9+3,15-0,9+2,85-0,9)*0,15)*0,1 |  | 31.1183
5 | 162701105R00 | ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 33.7837 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | RŠ : 1,2*1,5*0,95 |  | 1.71
|  | základy OK : (2*(0,6-0,15)*(0,8-0,45) + 2*(0,7-0,15)*(1,5-0,45))*0,65 |  | 0.9555
|  | pův podlaha : (42,7*7,65 - (0,45+2*0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45 + 0,75)*0,45 - (7,35+5,95-2*0,45+0,3+4,7+4,0+5,5-2*0,8+5,95+7,65-1,1-2*0,45+0,45 + 0,75)*0,3 - (1,7-0,9+1,55-0,9+1,1+1,1+1,5-0,9+5,9-2*0,9+3,15-0,9+2,85-0,9)*0,15)*0,1 |  | 31.1183
| 199 Poplatky za skládku | [7 empty] | 1
6 | 199000002R00 | ...Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 33.7837 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | RŠ : 1,2*1,5*0,95 |  | 1.71
|  | základy OK : (2*(0,6-0,15)*(0,8-0,45) + 2*(0,7-0,15)*(1,5-0,45))*0,65 |  | 0.9555
|  | pův podlaha : (42,7*7,65 - (0,45+2*0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45 + 0,75)*0,45 - (7,35+5,95-2*0,45+0,3+4,7+4,0+5,5-2*0,8+5,95+7,65-1,1-2*0,45+0,45 + 0,75)*0,3 - (1,7-0,9+1,55-0,9+1,1+1,1+1,5-0,9+5,9-2*0,9+3,15-0,9+2,85-0,9)*0,15)*0,1 |  | 31.1183
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 0
7 | 342255024X01 | Příčky z desek pórobetonových tl. 10 cm | m2 | 110.5285 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | příčky 100 1NP : ((5,65+3,6+2*1,6+2,3 + 1,8 + 3,725+1,78 + 2*1,825 + 3,725+1,9+0,6+0,6)*(3,2+0,25) - (2*0,7+0,8+1,0)*2,0) |  | 105.8285
|  | příčky 100 2NP : ((2,0)*3,15 - 0,8*2,0) |  | 4.7
8 | 342255028X01 | Příčky z desek pórobetonových tl. 15 cm | m2 | 14.3775 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | příčky 150 1NP : ((3,0)*(3,2+0,25) - (0,9)*2,0) |  | 8.55
|  | příčky 150 2NP : (1,05+0,8)*3,15 |  | 5.8275
9 | 311271176X01 | Zdivo z tvárnic pórobetonových tl. 25 cm | m2 | 12.9175 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | příčky 250 1NP : ((4,15)*(3,2+0,25) - (0,7)*2,0) |  | 12.9175
| 317 12-11 Osazování překladů, římsovek | [7 empty] | 1
10 | 317121101R00 | Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm | kus | 7 |  | 0 | 801-2 | RTS |  |  |  | 21
11 | 59321898X01 | Překlad nenosný pórobetonový 125x24,9x10 cm | kus | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | příčky 100 1NP : (2+1+1) |  | 4
|  | příčky 100 2NP : 1 |  | 1
12 | 59321902.X01 | Překlad nenosný pórobetonový 125x24,9x15 cm | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | příčky 150 1NP : 1 |  | 1
13 | 59321871X01 | Překlad nosný pórobetonový 129x24,9x25 cm | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | příčky 150 1NP : 1 |  | 1
| 317 94 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu | [7 empty] | 1
profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L
14 | 317941121R00 | ...bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm | t | 0.06005 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | (3*2*1,2)*8,34/1000 |  | 0.0601
15 | 13380615R | tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez I; výška 100 mm | T | 0.06005 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | (3*2*1,2)*8,34/1000 |  | 0.0601
| 346 24-438 Plentování ocelových nosníků jednostranné | [7 empty] | 1
jakýmikoliv cihlami,
16 | 346244381RT2 | ...výšky do 200 mm | m2 | 1.8 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | (3*1,2*(0,1+0,3+0,1)) |  | 1.8
| 347 01 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami | [7 empty] | 1
| 347 01-3 předsazené stěny spřažené s minerální izolací tl. 40 mm | [7 empty] | 2
17 | 347013113R00 | ...1 x ocelová konstrukce CD, tloušťka desky 12,5 mm, impregnovaná, tloušťka předstěny 55 mm, tl. izolace 40 mm | m2 | 42.1875 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně: | [13 empty] | Včetně:
|  | - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr | [13 empty] | - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
|  | - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu | [13 empty] | - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
|  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. | [13 empty] | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
|  | předstěna SDK : (1,6 + 1,1 + 1,0 + 2,625 + 1,8+1,5 + 0,9 + 2,3 + 2,8)*2,7 |  | 42.1875
18 | 342012221X01 | Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x oplášť., typ standard 12,5mm, (EI30) | m2 | 24.2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | SDK strojovny : 2*((0,7 + 0,7+2,6)/2*7,65 - 2*0,8*2,0) |  | 24.2
19 | 342013321X01 | Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť., typ standard 12,5mm | m2 | 36.54 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | SDK příčky 2NP : (7,65+3,95 + 0)*(3,15+0) |  | 36.54
| 347 01 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami | [7 empty] | 1
| 347 01-7 obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 | [7 empty] | 2
20 | 342266111RU8 | ...tloušťka desky 12, 5 mm, protipožární, bez izolace | m2 | 56.3205 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | SDK obklad OK : ((2*2,8*(0,34+1,3+0,34) + 7,4*(0,57+1,3+0,57)) + (2*2,8*(0,34+0,45+0,34) + 5,65*(0,57+0,45+0,57))) |  | 44.4555
|  | SDK obklad odkouření : ((2*0,45+0,6)*3,15 + (2*0,45+2*0,6)*3,4) |  | 11.865
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | 0
21 | 447113121X01 | Podkroví SDK,OK CD, záv.krokv.izolace,1xstandard, tl.12,5, bez dodávky a montáže izolace | m2 | 109.701 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | SDK strojovny : ((0,45 + 4,65+4,65 + 0,45)*10,755 - 0) |  | 109.701
22 | 416021123X01 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska impregnovaná 12,5 mm | m2 | 51.18 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, | [13 empty] | s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,
|  | SDK podhledy : (5,32 + 5,82 + 1,64 + 8,08 + 4,89 + 8,02 + 2,7 + 1,78 + 3,23 + 2,72 + 10 + 6,57 + 1,87) |  | 62.64
|  | SDK podhledy posilovna : -(0 + 4,89 + 0 + 6,57 + 0) |  | -11.46
23 | 767587001X01 | Podhled rastrový, rošt, kazety 60 x 60 cm, včetně dodávky kazet | m2 | 143.0375 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | kazetové podhledy : (41,45 + 56,61 + 39,83 + 9 + 8,31) |  | 155.2
|  | SDK obklad OK : -((0+ 7,4*(0+1,3+0)) + (0 + 5,65*(0+0,45+0))) |  | -12.1625
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | 0
| 610 99 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. | [7 empty] | 1
| které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, | [13 empty] | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
24 | 610991111R00 | ...fólií Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 15.525 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | schodiště : 1,5*3,0 |  | 4.5
|  | 2NP : 2*1,75*3,15 |  | 11.025
25 | 602011105X01 | Postřik maltou sanační ručně | m2 | 163.77 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | sanační omítky : (2*42,7+2*7,65 + 2*(2*0,45+2*0,45+2*0,45+2*0,45+2*0,45+2*0,45+2*0,45+2*0,45 + 0,75+0,45) + 2*(7,35+5,95-2*0,45+0,3+4,7+4,0+5,5-2*0+5,95+7,65-1,1-2*0,45+0,45 + 0,75+0,3) + 2*(1,7-0+1,55-0+1,1+1,1+1,5-0+5,9-2*0+3,15-0+2,85-0))*1,0 |  | 235.2
|  | -(2*(7*0,8*1,0 + 0,9*1,0 + 0) + 2*(1,7*1,0) + (18*1,7*0,1) + (3*1,4*0,1)) |  | -19.88
|  | (2*0 + 2*(0+2*1,0)*0,3 + 18*(0+2*1,0)*0,25 + 3*(0+2*1,0)*0,25) |  | 11.7
|  | sanační omítky posilovna : -(((2*7,35+2*3,7 + 2*7,35+2*3,65-1,7+2*0,45 + 2*7,65+2*3,15+5*0,15+0,45-1,7-5,65)*1,0 - (2*1,0+2*3*0,6+0,8)*1,0 - (6*1,7*0,1) + 4*2*0,3*1,0) + ((3,6+1,825)*1,0 - 1*0,7*1,0 - 1,7*0,1 + 2*0,3*1,0) + ((2,68+1,825)*1,0 - 0 - 1,4*0,1)) |  | -63.25
26 | 602011126X01 | Omítka jádr.sanační ručně, tl. 20 mm | m2 | 163.77 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | sanační omítky : (2*42,7+2*7,65 + 2*(2*0,45+2*0,45+2*0,45+2*0,45+2*0,45+2*0,45+2*0,45+2*0,45 + 0,75+0,45) + 2*(7,35+5,95-2*0,45+0,3+4,7+4,0+5,5-2*0+5,95+7,65-1,1-2*0,45+0,45 + 0,75+0,3) + 2*(1,7-0+1,55-0+1,1+1,1+1,5-0+5,9-2*0+3,15-0+2,85-0))*1,0 |  | 235.2
|  | -(2*(7*0,8*1,0 + 0,9*1,0 + 0) + 2*(1,7*1,0) + (18*1,7*0,1) + (3*1,4*0,1)) |  | -19.88
|  | (2*0 + 2*(0+2*1,0)*0,3 + 18*(0+2*1,0)*0,25 + 3*(0+2*1,0)*0,25) |  | 11.7
|  | sanační omítky posilovna : -(((2*7,35+2*3,7 + 2*7,35+2*3,65-1,7+2*0,45 + 2*7,65+2*3,15+5*0,15+0,45-1,7-5,65)*1,0 - (2*1,0+2*3*0,6+0,8)*1,0 - (6*1,7*0,1) + 4*2*0,3*1,0) + ((3,6+1,825)*1,0 - 1*0,7*1,0 - 1,7*0,1 + 2*0,3*1,0) + ((2,68+1,825)*1,0 - 0 - 1,4*0,1)) |  | -63.25
27 | 602011151X01 | Štuk na stěnách sanační ručně | m2 | 139.29 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | sanační omítky : (2*42,7+2*7,65 + 2*(2*0,45+2*0,45+2*0,45+2*0,45+2*0,45+2*0,45+2*0,45+2*0,45 + 0,75+0,45) + 2*(7,35+5,95-2*0,45+0,3+4,7+4,0+5,5-2*0+5,95+7,65-1,1-2*0,45+0,45 + 0,75+0,3) + 2*(1,7-0+1,55-0+1,1+1,1+1,5-0+5,9-2*0+3,15-0+2,85-0))*1,0 |  | 235.2
|  | -(2*(7*0,8*1,0 + 0,9*1,0 + 0) + 2*(1,7*1,0) + (18*1,7*0,1) + (3*1,4*0,1)) |  | -19.88
|  | (2*0 + 2*(0+2*1,0)*0,3 + 18*(0+2*1,0)*0,25 + 3*(0+2*1,0)*0,25) |  | 11.7
|  | -(1,0 + 0,9 + 0,6+0,8+0,6 + 2,1+1,8 + 1,8+0,3+0,2+1,7 + 1,8+0,2+1,8 + 5,8 + 13,5-3*0,3)*1,0 |  | -34
|  | sanační omítky posilovna : -(((2*7,35+2*3,7 + 2*7,35+2*3,65-1,7+2*0,45 + 2*7,65+2*3,15+5*0,15+0,45-1,7-5,65)*1,0 - (2*1,0+2*3*0,6+0,8)*1,0 - (6*1,7*0,1) + 4*2*0,3*1,0) + 0 + 0) |  | -53.73
| 612 42 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti | [7 empty] | 1
28 | 612421615R00 | ...hrubé zatřené | m2 | 363.939 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | pův omítky : (2*42,7+2*7,65 + 2*(2*0,45+2*0,45+2*0,45+2*0,45+2*0,45+2*0,45+2*0,45+2*0,45 + 0,75+0,45) + 2*(7,35+5,95-2*0,45+0,3+4,7+4,0+5,5-2*0+5,95+7,65-1,1-2*0,45+0,45 + 0,75+0,3) + 2*(1,7-0+1,55-0+1,1+1,1+1,5-0+5,9-2*0+3,15-0+2,85-0))*(3,2-1,0) |  | 517.44
|  | pův otvory : -(2*(7*0,8*1,0 + 0,9*1,0 + 0) + 2*(1,7*1,7) + (18*1,7*1,8) + (3*1,4*1,4)) |  | -79.74
|  | pův otvory ostění : (2*0 + 2*(1,7+2*1,7)*0,3 + 18*(1,7+2*1,8)*0,25 + 3*(1,4+2*1,4)*0,25) |  | 30.06
|  | 2NP : (1,25+0,15)*3,15 |  | 4.41
|  | pův omítky posilovna : -(((2*7,35+2*3,7 + 2*7,35+2*3,65-1,7+2*0,45 + 2*7,65+2*3,15+5*0,15+0,45-1,7-5,65)*2,0 - (2*1,0+2*3*0,6+0,8)*1,0 - (6*1,7*1,7) + 4*2*0,3*1,0) + ((3,6+1,825)*1,7 - 1*0,7*1,0 - 1,7*1,7 + 2*0,3*1,0) + ((2,68+1,825)*1,7 - 0 - 1,4*1,3)) |  | -108.231
29 | 602012142X01 | Štuk vnitřní i vnější | m2 | 214.175 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | M119 štuk : ((2*3,7+2*7,35 + 2*3,65+2*7,35-1,7+2*0,45 + 3,6+1,7+0,45 + 2*5,95+3,3+5*0,15 - 5,95)*(3,0-1,0) - 2*(0,6+0,6+0,8+1,0)*(2,0-1,0) - 0,8*(2,0-1,0) - 6*(1,7*1,8) + 6*(1,7+2*1,8)*0,25 + ((0,6+0,6+0,8+1,0 + 0,8)+5*2*(2,0-1,0))*0,3) |  | 105.03
|  | M101 štuk : ((2*23,95+2*1,7-1,4-1,5-3,0 + 1,6+2*0,55+0,3 + 0+2*0,2 - 1,6)*(3,0-1,0) - (5*0,8+0,9+3*1,0-1,0)*(2,0-1,0) - 2*1,7*(2,7-1,0) - 4*1,7*1,8 + 2*(1,7+2*(2,7-1,0))*0,3 + 4*(1,7+2*1,8)*0,25) |  | 77.84
|  | M104 štuk : ((2*3,3+3,0 - 3,0)*(3,0-1,0) - 0*0,9*(2,0-1,0)) |  | 13.2
|  | M102 štuk : ((2*7,4+2*7,65+0*2*2*0,35-2*1,3)*(3,0-1,0) - 0,8*(2,0-1,0) - 4*1,7*1,8 + 4*(1,7+2*1,8)*0,25) |  | 47.26
|  | M103 štuk : ((2*6,95+2*5,8+2*3*0,3-2*0,45)*(3,0-1,0) - 0,8*(2,0-1,0) - 2*1,7*1,8 + 2*(1,7+2*1,8)*0,25) |  | 48.53
|  | M105 štuk : ((2*3,0+2*2,8 - 3,0)*(3,0-1,0) - 0*0,9*(2,0-1,0) - 1,7*1,8 + (1,7+2*1,8)*0,25) |  | 15.465
|  | obklad umyvadel : -2*((0,45+0,55+0,4)*(1,5-1,0)) |  | -1.4
|  | 2NP : (1,25+0,15)*3,15 |  | 4.41
|  | pův omítky posilovna : -(((2*7,35+2*3,7 + 2*7,35+2*3,65-1,7+2*0,45 + 2*7,65+2*3,15+5*0,15+0,45-1,7-5,65)*2,0 - (2*1,0+2*3*0,6+0,8)*1,0 - (6*1,7*1,7) + 4*2*0,3*1,0) + 0 + 0) |  | -96.16
30 | 602012161X01 | Omítka vápenosádrová ručně | m2 | 38.105 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | M101 porob : ((0+0,25+1,6+0,4)*(3,0) - (1,0)*(2,0) -0 - 0 + 0 + 0) |  | 4.75
|  | M104 porob : ((0+3,0)*(3,0) - 0,9*(2,0)) |  | 7.2
|  | M105 porob : ((0+3,0)*(3,0) - 0,9*(2,0)) |  | 7.2
|  | M119 porob : ((5,95)*(3,0) - 0) |  | 17.85
|  | obklad umyvadel : -1*((0,45+0,55+0,4)*(1,5)) |  | -2.1
|  | příčky 100 2NP : 2*((2,0)*3,15 - 0,8*2,0) |  | 9.4
|  | příčky 150 2NP : 2*(1,05+0,8)*3,15 |  | 11.655
|  | M119 porob posilovna : -((5,95)*(3,0) - 0) |  | -17.85
| 611 42 Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové | [7 empty] | 1
s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
| 611 42-1 omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných | [7 empty] | 2
31 | 611421133R00 | ...štukové | m2 | 1.2 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | opravy stropů 2NP : (0,15*1,55+0,2*0,45 + 0,75*0,45 + 0,75*0,45 + 0,45*0,45) |  | 1.2
| 612 40-9 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. | [7 empty] | 1
32 | 612409991R00 | ...maltou vápenou | m | 46.37 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
|  | obklad umyvadel : 1,1*3*((0,45+0,55+0,4)+1,5) |  | 9.57
|  | SDK příčky 2NP : ((7,65+3,95 + 0)+2*4*(3,15+0)) |  | 36.8
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | 0
33 | 622409991X01 | Začištění vnějších omítek kolem oken,dveří apod. | m | 102.4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | otvory : (2*(1,7+2*2,7) + 18*(2*1,7+2*1,8) + 3*(2*1,4+2*1,4)) |  | 157
|  | otvory posilovna : -(0 + 7*(2*1,7+2*1,8) + 1*(2*1,4+2*1,4)) |  | -54.6
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | 0
| 631 31 Mazanina z betonu prostého | [7 empty] | 1
(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
| 631 31-5 tl. přes 120 do 240 mm | [7 empty] | 2
34 | 631315411R00 | ...z betonu C 8/10 | m3 | 1.836 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [13 empty] | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
|  | vstup : (4,2*2,7 + 2,6*2,7)*0,1 |  | 1.836
| 631 57 Násyp pod podlahy z kameniva | [7 empty] | 1
pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
| 631 57-1 z kameniva | [7 empty] | 2
35 | 631571003R00 | ...ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu | m3 | 1.836 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | vstup : (4,2*2,7 + 2,6*2,7)*0,1 |  | 1.836
| 631 31 Mazanina z betonu prostého | [7 empty] | 1
(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
| 631 31-5 tl. přes 120 do 240 mm | [7 empty] | 2
36 | 631315511R00 | ...z betonu C -/12,5 | m3 | 46.4074 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [13 empty] | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
|  | podlaha podklad : (42,7*7,65 - (0,45+2*0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45 + 0,75)*0,45 - (7,35+5,95-2*0,45+0,3+4,7+4,0+5,5-2*0,8+5,95+7,65-1,1-2*0,45+0,45 + 0,75)*0,3 - (1,7-0,9+1,55-0,9+1,1+1,1+1,5-0,9+5,9-2*0,9+3,15-0,9+2,85-0,9)*0,15 - (1,2*1,5))*0,15 |  | 46.4074
37 | 631313621X05 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm cementový potěr CT-C20-F4 | m3 | 29.748 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [13 empty] | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
|  | podlahy : (41,45 + 56,61 + 39,83 + 9 + 8,31 + 5,32 + 5,82 + 1,64 + 8,08 + 4,89 + 8,02 + 2,7 + 1,78 + 3,23 + 2,72 + 10 + 6,57 + 1,87 + 79,64)*0,1 |  | 29.748
| 631 31 Mazanina z betonu prostého | [7 empty] | 1
(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
| 631 31-5 tl. přes 120 do 240 mm | [7 empty] | 2
38 | 631315611R00 | ...z betonu C 16/20 | m3 | 0.37725 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [13 empty] | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
|  | opravy podlah 2NP : (0,25*0,45+0,2*0,45 + 1,05*0,45 + 0,8*0,5 + 1,05*0,45)*0,15 |  | 0.2321
|  | opravy podlah půda : (0,2*0,45 + 0,75*0,45 + 0,75*0,45 + 0,45*0,45)*0,15 |  | 0.1451
| 631 31-915 Příplatek za přehlazení povrchu | [7 empty] | 1
betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem
39 | 631319153R00 | ...tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm | m3 | 29.748 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | podlahy : (41,45 + 56,61 + 39,83 + 9 + 8,31 + 5,32 + 5,82 + 1,64 + 8,08 + 4,89 + 8,02 + 2,7 + 1,78 + 3,23 + 2,72 + 10 + 6,57 + 1,87 + 79,64)*0,1 |  | 29.748
40 | 631319155R00 | ...tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm | m3 | 46.7846 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | podlaha podklad : (42,7*7,65 - (0,45+2*0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45 + 0,75)*0,45 - (7,35+5,95-2*0,45+0,3+4,7+4,0+5,5-2*0,8+5,95+7,65-1,1-2*0,45+0,45 + 0,75)*0,3 - (1,7-0,9+1,55-0,9+1,1+1,1+1,5-0,9+5,9-2*0,9+3,15-0,9+2,85-0,9)*0,15 - (1,2*1,5))*0,15 |  | 46.4074
|  | opravy podlah 2NP : (0,25*0,45+0,2*0,45 + 1,05*0,45 + 0,8*0,5 + 1,05*0,45)*0,15 |  | 0.2321
|  | opravy podlah půda : (0,2*0,45 + 0,75*0,45 + 0,75*0,45 + 0,45*0,45)*0,15 |  | 0.1451
| 631 31-917 Příplatek za stržení povrchu | [7 empty] | 1
spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny
41 | 631319175R00 | ...tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm | m3 | 46.4074 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | podlaha podklad : (42,7*7,65 - (0,45+2*0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45 + 0,75)*0,45 - (7,35+5,95-2*0,45+0,3+4,7+4,0+5,5-2*0,8+5,95+7,65-1,1-2*0,45+0,45 + 0,75)*0,3 - (1,7-0,9+1,55-0,9+1,1+1,1+1,5-0,9+5,9-2*0,9+3,15-0,9+2,85-0,9)*0,15 - (1,2*1,5))*0,15 |  | 46.4074
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  | 0
| 642 94-5 Osazení ocelových zárubní protipožárních | [7 empty] | 1
| a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. | [13 empty] | a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.
42 | 642945111R00 | ...jednokřídlových, do 2,5 m2 | kus | 8 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | požární dveře EI30 : (4+1 + 1 + 2) |  | 8
| 642 94-2 Osazení zárubní dveřních ocelových | [7 empty] | 1
| 642 94-21 bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 642 94-21 bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh
43 | 642942111R00 | ...plocha do 2,5 m2 | kus | 10 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
44 | 55330317X01 | Zárubeň ocelová 110 700x1970x110, pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy | kus | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
45 | 55330319X01 | Zárubeň ocelová 110 800x1970x110, pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy | kus | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
46 | 55330323X01 | Zárubeň ocelová 110 1000x1970x110, pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
47 | 342091031X01 | Osazení systémových zárubní do SDK | ks | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Včetně: | [13 empty] | Včetně:
|  | - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr | [13 empty] | - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
|  | - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu | [13 empty] | - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
|  | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. | [13 empty] | - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
48 | 55330502X01 | Zárubeň ocelová 100 800x1970x100, pro sádrokarton, bez drážky, kapsové závěsy | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
49 | 55330528X01 | Zárubeň ocelová 150 800x1970x150, pro sádrokarton, bez drážky, kapsové závěsy | kus | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  | 0
| 894 20 Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého | [7 empty] | 1
z cementu portlandského nebo struskoportlandského,
| 894 20-1 dno šachet tloušťky přes 200 mm | [7 empty] | 2
50 | 894201111R00 | ...Dno šachet z betonu C 8/10, tl. nad 20 cm | m3 | 0.432 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | RŠ : (1,2*1,5*(0,15) + 0,9*1,2*(0,15)) |  | 0.432
| 894 20-19 příplatek k ceně | [7 empty] | 3
51 | 894201193R00 | ...Příplatek za tloušťku dna šachty do 20 cm | m3 | 0.432 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | RŠ : (1,2*1,5*(0,15) + 0,9*1,2*(0,15)) |  | 0.432
| 894 20-2 stěny šachet tloušťky přes 200 mm | [7 empty] | 2
52 | 894201211R00 | ...Stěny šachet z betonu C 8/10, tl. nad 20 cm | m3 | 1.062 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení. | [13 empty] | Včetně pomocného lešení.
|  | RŠ : ((2*0,9+2*1,5)*0,8*(0,15) + (2*0,6+2*1,2)*0,9*(0,15)) |  | 1.062
| 894 20-29 příplatek k ceně | [7 empty] | 3
53 | 894201293R00 | ...Příplatek za tloušťku stěny šachty do 20 cm | m3 | 1.062 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | RŠ : ((2*0,9+2*1,5)*0,8*(0,15) + (2*0,6+2*1,2)*0,9*(0,15)) |  | 1.062
| 894 50 Bednění konstrukcí na trubním vedení | [7 empty] | 1
| 894 50-1 stěn šachet | [7 empty] | 2
54 | 894502101R00 | ...prvoúhlých, jednostranné | m2 | 6.06 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | RŠ : ((2*0,9+2*1,2)*0,8 + (2*0,6+2*0,9)*0,9) |  | 6.06
| 894 50-2 deskových stropů šachet | [7 empty] | 2
55 | 894503111R00 | ...jakýkoliv rozměr | m2 | 0.18 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | RŠ : (0,3*0,6) |  | 0.18
| 899 10 Osazení poklopů litinových a ocelových | [7 empty] | 1
56 | 899101111R00 | ...Osazení poklopu s rámem do 50 kg | kus | 1 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | RŠ : 1 |  | 1
57 | 55243111X01 | Poklop s rámem 600x600 pro přebetonování a položení ker. dlažby, plynotěsný | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | RŠ : 1 |  | 1
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | 0
| 941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné | [7 empty] | 1
58 | 941955001R00 | ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 144.8102 |  | 0 | 800-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | 1NP : 0,25*(42,7*7,65) |  | 81.6638
|  | 2NP : 0,25*(7,65*3,0) + 2*(7,65+3,95)*0,6 |  | 19.6575
|  | půda : 0,25*(7,65*10,755) |  | 20.5689
|  | okna : (18*1,7+3*1,4+2*1,7)*0,6 |  | 22.92
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | 0
| 952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů | [7 empty] | 1
| 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání
59 | 952901111R00 | ...světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 370.9982 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 1NP : (42,7*7,65) |  | 326.655
|  | 2NP : (7,65*3,0) + (7,65*3,95) |  | 53.1675
|  | půda : (7,65*10,755) |  | 82.2758
|  | posilovna : -(4,89+6,57+79,64) |  | -91.1
| 953 94-1 Drobné kovové předměty se zalitím maltou cementovou | [7 empty] | 1
| 953 94-11 osazování drobných kovových předmětů, náklady na dodání kovových předmětů se oceńují ve specifikaci | [7 empty] | 2
60 | 953942121R00 | ...ochranných úhelníků do připraveých otvorů vodorovných, svislých nebo šikmých | kus | 14 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | 1NP : 14 |  | 14
|  | 2NP : 2 |  | 2
|  | posilovna : -2 |  | -2
61 | 55326100X01 | Lišta koutová vnitřní rš = 100 mm l = 2 m, plech žárově pozinkovaný, povrch měkčené PVC | kus | 14 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 1NP : 14 |  | 14
|  | 2NP : 2 |  | 2
|  | posilovna : -2 |  | -2
| 953 94-3 Osazování jiných kovových výrobků | [7 empty] | 1
osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání
| 953 94-31 do vynechaných nebo vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy, se zalitím cementovou maltou | [7 empty] | 2
62 | 953943113R00 | ...přes 5 kg do 15 kg/kus | kus | 6 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
63 | 44984142X01 | Přístroj hasicí sněhový třídy 55B | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
64 | 44984114X01 | Přístroj hasicí práškový třídy 21A | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  | 0
| 961 04 Bourání základů z betonu | [7 empty] | 1
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,
65 | 961044111R00 | ...z betonu prostého | m3 | 1.0335 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | základy OK : (2*(0,6*0,8 - (0,6-0,15)*(0,8-0,45)) + 2*(0,7*1,5 - (0,7-0,15)*(1,5-0,45)))*0,65 |  | 1.0335
| 962 03-2 Bourání zdiva nadzákladového cihelného | [7 empty] | 1
| nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | [13 empty] | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)
66 | 962032641R00 | ...komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou, na maltu cementovou | m3 | 17.8721 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | bour komíny : ((0,45*0,45 + 0,5*1,2+0,45*1,05+0,5*0,5)*3,81 + (0,45*1,25+0,45*1,05+0,5*0,8+0,45*1,05)*3,45 + (0,45*1,05+0,45*0,75+0,45*0,75+0,45*0,45)*4,06) |  | 17.8721
| 962 03-1 Bourání příček z cihel a tvárnic | [7 empty] | 1
| nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [13 empty] | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
67 | 962031132R00 | ...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm | m2 | 28.3075 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | bour CP10 : ((3,35 + 0,9+1,3 + 2,9)*(3,2+0,15)) |  | 28.3075
68 | 962031133R00 | ...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm | m2 | 207.911 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | bour CP15 : ((1,0+1,5+1,6+0,9+2,4 + 1,23+1,23+2,9 + 2,2 + 1,8+3,0 + 2,5 + 5,8-0,45 + 3,0 + 5,5-1,05 + 3,6+3,4+3,3+3,7)*(3,2+0,15) + (7,65+3,95 + 1,6)*(3,15+0,15)) |  | 207.911
| 962 03-2 Bourání zdiva nadzákladového cihelného | [7 empty] | 1
| nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | [13 empty] | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)
69 | 962032231R00 | ...z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou | m3 | 2.01 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | bour CP : ((0,3 + 1,7)*0,3*(3,2+0,15)) |  | 2.01
| 965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin | [7 empty] | 1
70 | 965042141RT4 | ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 31.2742 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | pův podlaha : (42,7*7,65 - (0,45+2*0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45 + 0,75)*0,45 - (7,35+5,95-2*0,45+0,3+4,7+4,0+5,5-2*0,8+5,95+7,65-1,1-2*0,45+0,45 + 0,75)*0,3 - (1,7-0,9+1,55-0,9+1,1+1,1+1,5-0,9+5,9-2*0,9+3,15-0,9+2,85-0,9)*0,15)*0,1 |  | 31.1183
|  | průchody stropem : ((6*0,2*0,2 + 0 + 3*0,3*0,3 + 0,3*0,5) + (6*0,2*0,2 + 0 + 0,4*0,6 + 3*0,3*0,3 + 0,3*0,5))*0,1 |  | 0.156
71 | 965042241RT4 | ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 49.4314 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | pův podlaha : (42,7*7,65 - (0,45+2*0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45 + 0,75)*0,45 - (7,35+5,95-2*0,45+0,3+4,7+4,0+5,5-2*0,8+5,95+7,65-1,1-2*0,45+0,45 + 0,75)*0,3 - (1,7-0,9+1,55-0,9+1,1+1,1+1,5-0,9+5,9-2*0,9+3,15-0,9+2,85-0,9)*0,15)*0,15 |  | 46.6774
|  | vstup : (4,2*2,7 + 2,6*2,7)*0,15 |  | 2.754
| 968 06-2 Vybourání dřevěných rámů | [7 empty] | 1
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
72 | 968062245R00 | ...oken jednoduchých, plochy do 2 m2 | m2 | 3.92 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | pův okna : (3*1,4*1,4) |  | 5.88
|  | pův okna posilovna : -(1*1,4*1,4) |  | -1.96
73 | 968062246R00 | ...oken jednoduchých, plochy do 4 m2 | m2 | 33.66 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | pův okna : (18*1,7*1,8) |  | 55.08
|  | pův okna posilovna : -(7*1,7*1,8) |  | -21.42
74 | 968062456R00 | ...dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 9.18 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | vstupní dveře : 2*(1,7*2,7) |  | 9.18
| 968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet | [7 empty] | 1
| 968 07-21 rámů | [7 empty] | 2
75 | 968072455R00 | ...dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 17.8 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
|  | pův dveře : (7*0,8*2,0 + 0,9*2,0 + 3*0,8*2,0) |  | 17.8
| 711 14 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením | [7 empty] | 1
76 | 711140101R00 | ...vodorovné, 1 vrstva | m2 | 311.1825 |  | 0 | 800-711 | RTS |  |  |  | 21
|  | pův podlaha : (42,7*7,65 - (0,45+2*0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45 + 0,75)*0,45 - (7,35+5,95-2*0,45+0,3+4,7+4,0+5,5-2*0,8+5,95+7,65-1,1-2*0,45+0,45 + 0,75)*0,3 - (1,7-0,9+1,55-0,9+1,1+1,1+1,5-0,9+5,9-2*0,9+3,15-0,9+2,85-0,9)*0,15) |  | 311.1825
| 965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého | [7 empty] | 1
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
77 | 965081813RT2 | ...z kameninových, cementových, teracových, čedičových nebo keramických dlaždic tl. přes 10 mm , plochy přes 1 m2 | m2 | 18.36 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | vstup : (4,2*2,7 + 2,6*2,7) |  | 18.36
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  | 0
| 978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových | [7 empty] | 1
| 978 01-1 vnitřních | [7 empty] | 2
78 | 978013191R00 | ...stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 516.279 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | pův omítky : (2*42,7+2*7,65 + 2*(2*0,45+2*0,45+2*0,45+2*0,45+2*0,45+2*0,45+2*0,45+2*0,45 + 0,75+0,45) + 2*(7,35+5,95-2*0,45+0,3+4,7+4,0+5,5-2*0+5,95+7,65-1,1-2*0,45+0,45 + 0,75+0,3) + 2*(1,7-0+1,55-0+1,1+1,1+1,5-0+5,9-2*0+3,15-0+2,85-0))*3,2 |  | 752.64
|  | pův otvory : -(2*(7*0,8*2,0 + 0,9*2,0 + 0) + 2*(1,7*2,7) + (18*1,7*1,8) + (3*1,4*1,4)) |  | -96.14
|  | pův otvory ostění : (2*0 + 2*(1,7+2*2,7)*0,3 + 18*(1,7+2*1,8)*0,25 + 3*(1,4+2*1,4)*0,25) |  | 31.26
|  | pův omítky posilovna : -(((2*7,35+2*3,7 + 2*7,35+2*3,65-1,7+2*0,45 + 2*7,65+2*3,15+5*0,15+0,45-1,7-5,65)*3,0 - (2*1,0+2*3*0,6+0,8)*2,0 - (6*1,7*1,8) + 4*2*0,3*2,0) + ((3,6+1,825)*2,7 - 1*0,7*2,0 - 1,7*1,8 + 2*0,3*2,0) + ((2,68+1,825)*2,7 - 0 - 1,4*1,4)) |  | -171.481
| 971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném | [7 empty] | 1
základovém nebo nadzákladovém,
| 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených | [7 empty] | 2
79 | 971033641R00 | ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm | m3 | 1.692 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
|  | bour CP : ((0,8 + 0,8 + 0,8)*0,3*(2,1+0,25)) |  | 1.692
| 972 08 Vybourání otvorů v podhledu stropu | [7 empty] | 1
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
80 | 972085291R00 | ...rabicovém nebo z pletiva keramid, plochy do 0,09 m2 | kus | 18 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | průchody stropem : ((6 + 0 + 3 + 0) + (6 + 0 + 0 + 3 + 0)) |  | 18
81 | 972085391R00 | ...rabicovém nebo z pletiva keramid, plochy do 0,25 m2 | kus | 3 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | průchody stropem : ((0 + 0 + 0 + 1) + (0 + 0 + 1 + 0 + 1)) |  | 3
| 973 03-1 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes | [7 empty] | 1
| 973 03-16 kapes pro zavázání nových příček | [7 empty] | 2
82 | 973031812R00 | ...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm | m | 51.15 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | příčky 100 1NP : (13*(3,2+0,25)) |  | 44.85
|  | příčky 100 2NP : (2*3,15) |  | 6.3
83 | 973031813R00 | ...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm | m | 6.9 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | příčky 150 1NP : (2*(3,2+0,25)) |  | 6.9
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 0
| 979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot | [7 empty] | 1
84 | 979011111R00 | ...Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 30.4678 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,97,98,99,115, :
|  | Součet: : 30.46780 |  | 30.4678
85 | 979082212R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m | t | 304.678 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,97,98,99,115, :
|  | Součet: : 304.67797 |  | 304.678
86 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 304.678 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,97,98,99,115, :
|  | Součet: : 304.67797 |  | 304.678
| 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku | [7 empty] | 1
87 | 979081121R00 | ...Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 4265.4916 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,97,98,99,115, :
|  | Součet: : 4265.49158 |  | 4265.4916
| 979 08-4 Poplatek za skládku | [7 empty] | 1
88 | 979990101R00 | ...směsi betonu a cihel do 30x30 cm | t | 182.8068 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,97,98,99,115, :
|  | Součet: : 182.80678 |  | 182.8068
89 | 979990001X01 | suti - běžný stavební odpad | t | 91.4034 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,97,98,99,115, :
|  | Součet: : 91.40339 |  | 91.4034
90 | 979990121X01 | Poplatek za skládku suti - směs asfalt, plast,... | t | 30.4678 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,97,98,99,115, :
|  | Součet: : 30.46780 |  | 30.4678
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0
| 998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou | [7 empty] | 1
| přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou | [13 empty] | přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
91 | 998011003R00 | ...Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m | t | 250.6779 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,42,43, :
44,45,46,48,49,50,52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,67,68,69,72,73,74,75,79,80,81, :
|  | Součet: : 250.67791 |  | 250.6779
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  | 0
| 711 11 Izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena | [7 empty] | 1
| 711 11-1 na ploše vodorovné | [7 empty] | 2
| 711 11-11 nátěrem | [7 empty] | 3
92 | 711111001RZ1 | ...penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 312.2625 |  | 0 | 800-711 | RTS |  |  |  | 21
|  | izolace podlahy : (42,7*7,65 - (0,45+2*0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45 + 0,75)*0,45 - (7,35+5,95-2*0,45+0,3+4,7+4,0+5,5-2*0,8+5,95+7,65-1,1-2*0,45+0,45 + 0,75)*0,3 - (1,7-0,9+1,55-0,9+1,1+1,1+1,5-0,9+5,9-2*0,9+3,15-0,9+2,85-0,9)*0,15) |  | 311.1825
|  | RŠ : (0,9*1,2) |  | 1.08
| 711 11-2 na ploše svslé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [7 empty] | 2
| 711 11-21 nátěrem | [7 empty] | 3
93 | 711112001RZ1 | ...penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 63 |  | 0 | 800-711 | RTS |  |  |  | 21
|  | izolace stěny : (2*42,7+2*7,65 + 2*(2*0,45+2*0,45+2*0,45+2*0,45+2*0,45+2*0,45+2*0,45+2*0,45 + 0,75+0,45) + 2*(7,35+5,95-2*0,45+0,3+4,7+4,0+5,5-2*0+5,95+7,65-1,1-2*0,45+0,45 + 0,75+0,3) + 2*(1,7-0+1,55-0+1,1+1,1+1,5-0+5,9-2*0+3,15-0+2,85-0))*0,25 |  | 58.8
|  | RŠ : ((2*0,9+2*1,2)*1,0 - 0) |  | 4.2
| 711 14 Izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením | [7 empty] | 1
94 | 711141559RT1 | ...vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, | m2 | 312.2625 |  | 0 | 800-711 | RTS |  |  |  | 21
|  | izolace podlahy : (42,7*7,65 - (0,45+2*0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45 + 0,75)*0,45 - (7,35+5,95-2*0,45+0,3+4,7+4,0+5,5-2*0,8+5,95+7,65-1,1-2*0,45+0,45 + 0,75)*0,3 - (1,7-0,9+1,55-0,9+1,1+1,1+1,5-0,9+5,9-2*0,9+3,15-0,9+2,85-0,9)*0,15) |  | 311.1825
|  | RŠ : (0,9*1,2) |  | 1.08
95 | 711142559RT1 | ...svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, | m2 | 63 |  | 0 | 800-711 | RTS |  |  |  | 21
|  | izolace stěny : (2*42,7+2*7,65 + 2*(2*0,45+2*0,45+2*0,45+2*0,45+2*0,45+2*0,45+2*0,45+2*0,45 + 0,75+0,45) + 2*(7,35+5,95-2*0,45+0,3+4,7+4,0+5,5-2*0+5,95+7,65-1,1-2*0,45+0,45 + 0,75+0,3) + 2*(1,7-0+1,55-0+1,1+1,1+1,5-0+5,9-2*0+3,15-0+2,85-0))*0,25 |  | 58.8
|  | RŠ : ((2*0,9+2*1,2)*1,0 - 0) |  | 4.2
96 | 62852251R | pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm | m2 | 412.7887 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | izolace podlahy : 1,1*(42,7*7,65 - (0,45+2*0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45 + 0,75)*0,45 - (7,35+5,95-2*0,45+0,3+4,7+4,0+5,5-2*0,8+5,95+7,65-1,1-2*0,45+0,45 + 0,75)*0,3 - (1,7-0,9+1,55-0,9+1,1+1,1+1,5-0,9+5,9-2*0,9+3,15-0,9+2,85-0,9)*0,15) |  | 342.3008
|  | RŠ : 1,1*(0,9*1,2) |  | 1.188
|  | izolace stěny : 1,1*(2*42,7+2*7,65 + 2*(2*0,45+2*0,45+2*0,45+2*0,45+2*0,45+2*0,45+2*0,45+2*0,45 + 0,75+0,45) + 2*(7,35+5,95-2*0,45+0,3+4,7+4,0+5,5-2*0+5,95+7,65-1,1-2*0,45+0,45 + 0,75+0,3) + 2*(1,7-0+1,55-0+1,1+1,1+1,5-0+5,9-2*0+3,15-0+2,85-0))*0,25 |  | 64.68
|  | RŠ : 1,1*((2*0,9+2*1,2)*1,0 - 0) |  | 4.62
97 | 971033121X01 | Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 15 cm | kus | 83.6667 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
|  | inf. clona : ((1,7-0,9+1,55-0,9+1,1+1,1+1,5-0,9+5,9-2*0,9+3,15-0,9+2,85-0,9))/0,15 |  | 83.6667
98 | 971033122X01 | Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 30 cm | kus | 254 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
|  | inf. clona : ((7,35+5,95-2*0,45+0,3+4,7+4,0+5,5-2*0,8+5,95+7,65-1,1-2*0,45+0,45 + 0,75))/0,15 |  | 254
99 | 971033123X01 | Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 45 cm | kus | 715.3333 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
|  | inf. clona : (2*42,7+2*8,55 + (0,45+2*0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45 + 0,75))/0,15 |  | 715.3333
| 281 60-1 Injektování nízkotlaké s jednoduchým obturátorem | [7 empty] | 1
nebo bez obturátoru
100 | 281601111R00 | Injektování vrtu nízkotl.vzestupné tlak do 0,6 MPa | h | 72 |  | 0 | 800-2 | RTS |  |  |  | 21
|  | 3*24 |  | 72
| 281 .. Dodání injekčních hmot pro injektování nízkotlaké | [7 empty] | 1
101 | 281661111R01 | Hmoty pro injektáž nízkotlakovou, křemičitan sodný | kg | 1742.5875 |  | 0 | 800-2 | RTS |  |  |  | 21
|  | inf. clona : (2*42,7+2*7,65 + (0,45+2*0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45 + 0,75)*0,45 + (7,35+5,95-2*0,45+0,3+4,7+4,0+5,5-2*0,8+5,95+7,65-1,1-2*0,45+0,45 + 0,75)*0,3 + (1,7-0,9+1,55-0,9+1,1+1,1+1,5-0,9+5,9-2*0,9+3,15-0,9+2,85-0,9)*0,15)*15,0 |  | 1742.5875
| 282 79-1 Injektážní trubky z PVC závitové | [7 empty] | 1
s osazením upravených trubek do předem připraveného injekčního vrtu
102 | 282791211R00 | Injektážní trubky PVC hladké do 50 mm | m | 157.95 |  | 0 | 800-2 | RTS |  |  |  | 21
|  | inf. clona : 0,15*((1,7-0,9+1,55-0,9+1,1+1,1+1,5-0,9+5,9-2*0,9+3,15-0,9+2,85-0,9))/0,15 |  | 12.55
|  | inf. clona : 0,15*((7,35+5,95-2*0,45+0,3+4,7+4,0+5,5-2*0,8+5,95+7,65-1,1-2*0,45+0,45 + 0,75))/0,15 |  | 38.1
|  | inf. clona : 0,15*(2*42,7+2*8,55 + (0,45+2*0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45 + 0,75))/0,15 |  | 107.3
| 998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě | [7 empty] | 1
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
103 | 998711102R00 | ...svisle do 12 m | t | 4.0822 |  | 0 | 800-711 | RTS |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
92,93,94,95,96,100,101,102, :
|  | Součet: : 4.08220 |  | 4.0822
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  | 0
104 | 713111211X01 | Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů, včetně dodávky parozábrany µ = 500.000 | m2 | 109.701 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | SDK strojovny : ((0,45 + 4,65+4,65 + 0,45)*10,755 - 0) |  | 109.701
105 | 713134211X01 | Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů, včetně dodávky parozábrany µ = 500.000 | m2 | 24.2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | SDK strojovny : 2*((0,7 + 0,7+2,6)/2*7,65 - 2*0,8*2,0) |  | 24.2
| 713 12 Montáž tepelné izolace podlah | [7 empty] | 1
106 | 713121111RT1 | ...jednovrstvá, bez dodávky materiálu | m2 | 297.48 |  | 0 | 800-713 | RTS |  |  |  | 21
|  | podlahy : (41,45 + 56,61 + 39,83 + 9 + 8,31 + 5,32 + 5,82 + 1,64 + 8,08 + 4,89 + 8,02 + 2,7 + 1,78 + 3,23 + 2,72 + 10 + 6,57 + 1,87 + 79,64) |  | 297.48
107 | 28375702X01 | Deska izolační základní EPS 100Z 1000 x 500 mm, lambda = 0,037 W/m.K | m3 | 29.748 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | podlahy : (41,45 + 56,61 + 39,83 + 9 + 8,31 + 5,32 + 5,82 + 1,64 + 8,08 + 4,89 + 8,02 + 2,7 + 1,78 + 3,23 + 2,72 + 10 + 6,57 + 1,87 + 79,64)*0,1 |  | 29.748
| 713 19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky | [7 empty] | 1
108 | 713191100RT9 | ...položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu | m2 | 297.48 |  | 0 | 800-713 | RTS |  |  |  | 21
|  | podlahy : (41,45 + 56,61 + 39,83 + 9 + 8,31 + 5,32 + 5,82 + 1,64 + 8,08 + 4,89 + 8,02 + 2,7 + 1,78 + 3,23 + 2,72 + 10 + 6,57 + 1,87 + 79,64) |  | 297.48
| 998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné | [7 empty] | 1
50 m vodorovně
109 | 998713102R00 | ...v objektech výšky do 12 m | t | 0.62472 |  | 0 | 800-713 | RTS |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
104,105,107,108, :
|  | Součet: : 0.62472 |  | 0.6247
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  | 0
| 728 45 Mřížky, regulátory | [7 empty] | 1
110 | 728415112R00 | ...montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,10 m2, | kus | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
111 | 42972816X01 | Mřížka 300/200 pro přívod vzducho pro kotel, požární stěnový uzávěr, PO 30 min. | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  | 0
| 762 52 Položení podlah | [7 empty] | 1
| 762 52-2 s dodávkou materiálu | [7 empty] | 2
112 | 762521104RT2 | ...z hrubých prken nehoblovaných na sraz, tloušťky 18 mm | m2 | 2.515 |  | 0 | 800-762 | RTS |  |  |  | 21
|  | opravy podlah 2NP : (0,25*0,45+0,2*0,45 + 1,05*0,45 + 0,8*0,5 + 1,05*0,45) |  | 1.5475
|  | opravy podlah půda : (0,2*0,45 + 0,75*0,45 + 0,75*0,45 + 0,45*0,45) |  | 0.9675
| 762 81 Záklop stropů | [7 empty] | 1
| 762 81-2 s dodávkou materiálu | [7 empty] | 2
113 | 762811210RT2 | ...z hrubých prken, tloušťky 18 mm, vrchního na sraz, spáry zakryty lepenkovými pásy nebo lištami | m2 | 2.515 |  | 0 | 800-762 | RTS |  |  |  | 21
|  | opravy stropů 1NP : (0,25*0,45+0,2*0,45 + 1,05*0,45 + 0,8*0,5 + 1,05*0,45) |  | 1.5475
|  | opravy stropů 2NP : (0,2*0,45 + 0,75*0,45 + 0,75*0,45 + 0,45*0,45) |  | 0.9675
| 998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské | [7 empty] | 1
50 m vodorovně
114 | 998762102R00 | ...v objektech výšky do 12 m | t | 0.05377 |  | 0 | 800-762 | RTS |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
112,113, :
|  | Součet: : 0.05377 |  | 0.0538
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  | 0
| 764 21-21 Demontáž oplechování parapetů | [7 empty] | 1
115 | 764410850R00 | ...rš od 100 do 330 mm | m | 21.5 |  | 0 | 800-764 | RTS |  |  |  | 21
|  | parapety : ((18*1,7) + (3*1,4)) |  | 34.8
|  | parapety posilovna : -((7*1,7) + (1*1,4)) |  | -13.3
| 764 05-13 Lemování z titanzinkového plechu | [7 empty] | 1
| 764 05-133 výroba a montáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků, s lištami | [7 empty] | 2
116 | 764239430R00 | ...na hladké krytině, v ploše | m2 | 7.11 |  | 0 | 800-764 | RTS |  |  |  | 21
|  | včetně spojovacích prostředků. | [13 empty] | včetně spojovacích prostředků.
|  | odkouření : (2*0,45+2*0,6*1,25)*(0,3+0,3) |  | 1.44
|  | VZT : (3*2*0,4+3*2*0,4*1,25 + 3*2*0,3+3*2*0,3*1,25)*(0,3+0,3) |  | 5.67
117 | 764244412X01 | Lemování trub Ti Zn 2díly hl.kryt. do D 300mm, do 45° | kus | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | kanalizace : 6 |  | 6
| 764 05-16 Střešní otvory z titanzinkového plechu | [7 empty] | 1
včetně spojovacích prostředků
| 764 05-162 výroba a montáž střešního poklopu | [7 empty] | 2
118 | 764265420R00 | ...v krytině hladké a drážkové, 600 x 600 mm | kus | 1 |  | 0 | 800-764 | RTS |  |  |  | 21
119 | 764211731X01 | Úprava krytiny Ti-Zn v místě prostupů | m2 | 3.5025 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | včetně dodávky krytiny, podstřešní fólie, spojovacích prostředků a zednické výpomoci. | [13 empty] | včetně dodávky krytiny, podstřešní fólie, spojovacích prostředků a zednické výpomoci.
|  | odkouření : (0,45*0,6*1,25) |  | 0.3375
|  | VZT : (3*0,4*0,4*1,25 + 3*0,3*0,3*1,25) |  | 0.9375
|  | kanalizace : 6*0,3*0,3 |  | 0.54
|  | bour komíny : ((0,45*1,05*1,25+0,45*0,75*1,25+0,45*0,75*1,25+0,45*0,45*1,25)) |  | 1.6875
120 | 764211402X01 | Krytina hladká z Ti Zn, doplnění krytiny po otvorech | m2 | 1.6875 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | včetně spojovacích prostředků, zednické výpomoc a dodávky difuzní fólie. | [13 empty] | včetně spojovacích prostředků, zednické výpomoc a dodávky difuzní fólie.
|  | bour komíny : ((0,45*1,05*1,25+0,45*0,75*1,25+0,45*0,75*1,25+0,45*0,45*1,25)) |  | 1.6875
| 764 51 Oplechování parapetů z titanozinkového plechu | [7 empty] | 1
včetně rohů
121 | 764510450R00 | Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 330 mm | m | 21.5 |  | 0 | 800-764 | RTS |  |  |  | 21
|  | parapety : ((18*1,7) + (3*1,4)) |  | 34.8
|  | parapety posilovna : -((7*1,7) + (1*1,4)) |  | -13.3
122 | 764X057 | Úpravy krytiny pro ukotvení střešních lávek | kus | 18 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | střešní lávka pororošt 30/30/3 : 5*2 |  | 10
|  | VZT plošina : 2*4 |  | 8
| 998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské | [7 empty] | 1
50 m vodorovně
123 | 998764102R00 | ...v objektech výšky do 12 m | t | 0.27751 |  | 0 | 800-764 | RTS |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
116,117,118,119,120,121, :
|  | Součet: : 0.27751 |  | 0.2775
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | 0
| 766 66 Montáž dveřních křídel kompletizovaných | [7 empty] | 1
124 | 766661112R00 | ...otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 15 |  | 0 | 800-766 | RTS |  |  |  | 21
|  | 6 + 3+2+3 + 1 |  | 15
125 | 61168802X01 | Dveře vnitřní laminát (HPL) 1kř. plné 70x197 RAL | kus | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Vnitřní dveře budou plné, standartních vlastností, musí být certifikovány do školského prostředí. Povrchová úprava dveřních křídel bude s odolností do školského prostředí, povrchová úprava se minimálně požaduje vysokotlakým laminátem HPL. Barevné odstíny dveří budou dle vzorníku RAL. Odstín barvy dveřního křídla bude kontrastní vůči okolní barvě stěn z důvodu splnění bezbariérových požadavků. | [13 empty] | Vnitřní dveře budou plné, standartních vlastností, musí být certifikovány do školského prostředí. Povrchová úprava dveřních křídel bude s odolností do školského prostředí, povrchová úprava se minimálně požaduje vysokotlakým laminátem HPL. Barevné odstíny dveří budou dle vzorníku RAL. Odstín barvy dveřního křídla bude kontrastní vůči okolní barvě stěn z důvodu splnění bezbariérových požadavků.
126 | 61168803X01 | Dveře vnitřní laminát (HPL) 1kř. plné 80x197 RAL | kus | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Vnitřní dveře budou plné, standartních vlastností, musí být certifikovány do školského prostředí. Povrchová úprava dveřních křídel bude s odolností do školského prostředí, povrchová úprava se minimálně požaduje vysokotlakým laminátem HPL. Barevné odstíny dveří budou dle vzorníku RAL. Odstín barvy dveřního křídla bude kontrastní vůči okolní barvě stěn z důvodu splnění bezbariérových požadavků. | [13 empty] | Vnitřní dveře budou plné, standartních vlastností, musí být certifikovány do školského prostředí. Povrchová úprava dveřních křídel bude s odolností do školského prostředí, povrchová úprava se minimálně požaduje vysokotlakým laminátem HPL. Barevné odstíny dveří budou dle vzorníku RAL. Odstín barvy dveřního křídla bude kontrastní vůči okolní barvě stěn z důvodu splnění bezbariérových požadavků.
127 | 61168805X01 | Dveře vnitřní laminát (HPL) 1kř. plné 100x197 RAL | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Vnitřní dveře budou plné, standartních vlastností, musí být certifikovány do školského prostředí. Povrchová úprava dveřních křídel bude s odolností do školského prostředí, povrchová úprava se minimálně požaduje vysokotlakým laminátem HPL. Barevné odstíny dveří budou dle vzorníku RAL. Odstín barvy dveřního křídla bude kontrastní vůči okolní barvě stěn z důvodu splnění bezbariérových požadavků. | [13 empty] | Vnitřní dveře budou plné, standartních vlastností, musí být certifikovány do školského prostředí. Povrchová úprava dveřních křídel bude s odolností do školského prostředí, povrchová úprava se minimálně požaduje vysokotlakým laminátem HPL. Barevné odstíny dveří budou dle vzorníku RAL. Odstín barvy dveřního křídla bude kontrastní vůči okolní barvě stěn z důvodu splnění bezbariérových požadavků.
| 766 66 Montáž dveřních křídel kompletizovaných | [7 empty] | 1
128 | 766661413R00 | ...otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 5 |  | 0 | 800-766 | RTS |  |  |  | 21
|  | Dveře s protipožární odolností do 30 minut. | [13 empty] | Dveře s protipožární odolností do 30 minut.
|  | požární dveře EI30 : 4+1 |  | 5
129 | 61165611X01 | Dveře vnitřní protipožární plné EI30 80x197 cm, křídlo včetně zárubně | kus | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | požární dveře EI30 : 4+1 |  | 5
| 766 66 Montáž dveřních křídel kompletizovaných | [7 empty] | 1
130 | 766661422R00 | ...otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | 3 |  | 0 | 800-766 | RTS |  |  |  | 21
|  | Dveře s protipožární odolností do 30 minut. | [13 empty] | Dveře s protipožární odolností do 30 minut.
|  | požární dveře EI30 : 1 + 2 |  | 3
131 | 61165612X01 | Dveře vnitřní protipožární plné EI30 90x197 cm, křídlo včetně zárubně | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
132 | 61168701.X02 | Dveře vnitřní protipožární prosklené EI30 100/197 cm, včetně zárubně | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Dveře budou proskleny z jedné poloviny jejich šířky a to na straně dveřní kliky. Zasklení bude od výše 800 mm a jeho šířka bude do poloviny šíře dveřního křídla. | [13 empty] | Dveře budou proskleny z jedné poloviny jejich šířky a to na straně dveřní kliky. Zasklení bude od výše 800 mm a jeho šířka bude do poloviny šíře dveřního křídla.
| 767 64 Montáž dveří | [7 empty] | 1
| 767 64-1 montáž doplňků dveří | [7 empty] | 2
133 | 767649192R00 | ...samozavírače podlahového | kus | 8 |  | 0 | 800-767 | RTS |  |  |  | 21
|  | požární dveře EI30 : 4+1 + 1 + 2 |  | 8
134 | 54917265X01 | Zavírač dveří podlahový pro těžké a protipožární dveře | kus | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Základní specifikace: | [13 empty] | Základní specifikace:
|  | - pro nepožární a protipožární dveře | [13 empty] | - pro nepožární a protipožární dveře
|  | - zavírací síla EN 3/4/6 | [13 empty] | - zavírací síla EN 3/4/6
|  | - aretace - nastavitelná | [13 empty] | - aretace - nastavitelná
|  | - tlumení otvírání | [13 empty] | - tlumení otvírání
|  | - zpoždění zavírání | [13 empty] | - zpoždění zavírání
|  | - hmotnost/šířka dveřního křídla: max. 300 kg/1400 mm | [13 empty] | - hmotnost/šířka dveřního křídla: max. 300 kg/1400 mm
|  | požární dveře EI30 : 4+1 + 1 + 2 |  | 8
| 766 67 Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla | [7 empty] | 1
135 | 766670021R00 | ...kliky a štítku | kus | 23 |  | 0 | 800-766 | RTS |  |  |  | 21
136 | 54914594X05 | Kliky se štítem dveř. , vložkový zámek | kus | 18 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Dveřní kliky budou tvarově ergonomicky vhodné pro osoby se špatnou pohyblivostí horních končetin. | [13 empty] | Dveřní kliky budou tvarově ergonomicky vhodné pro osoby se špatnou pohyblivostí horních končetin.
137 | 54914582X05 | Kliky se štítem mezip s ukazatelem a zajištěním pro sociální zařízení | kus | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Dveřní kliky budou tvarově ergonomicky vhodné pro osoby se špatnou pohyblivostí horních končetin | [13 empty] | Dveřní kliky budou tvarově ergonomicky vhodné pro osoby se špatnou pohyblivostí horních končetin
138 | 766711021X02 | Montáž vstupních dveří s vypěněním | m | 17.6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny. | [13 empty] | Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny.
|  | vstupní dveře : 2*(2*1,7+2*2,7) |  | 17.6
139 | 61196004X05 | Vstupní dveře s nadsvětlíkem 1700/2700, dveře dvoukřídlové otevíravé | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Vstupní dveře, dvoukřídlé s pevným neotvíravým nadsvětlíkem, 3 komorový hliníkový profil s PU izolací, dvojité těsnění, bezpečnostní kování, světlá šířka křídla min. 900 mm, do výšky 400 mm bude pevná plná výplň odolná proti mechanickému poškození, izolační bezpečnostní trojsklo 4-16-4-16-4, Ug = 0,5 W/m2.K, plněné argonem s nerezovoplastovým rámečkem, Ud max =1,2 W/m2.K, barva bude upřesněna během realizace, ve výšce 1,1 m klika a ve výšce 1,0 m zámek. Ve výšce 1,4 m bude proveden výrazný pruh značek o rozměrech 50/50 mm vzdálených od sebe max. 150 mm, jasně viditelnými proti pozadí (úprava pro šeroslepé). | [13 empty] | Vstupní dveře, dvoukřídlé s pevným neotvíravým nadsvětlíkem, 3 komorový hliníkový profil s PU izolací, dvojité těsnění, bezpečnostní kování, světlá šířka křídla min. 900 mm, do výšky 400 mm bude pevná plná výplň odolná proti mechanickému poškození, izolační bezpečnostní trojsklo 4-16-4-16-4, Ug = 0,5 W/m2.K, plněné argonem s nerezovoplastovým rámečkem, Ud max =1,2 W/m2.K, barva bude upřesněna během realizace, ve výšce 1,1 m klika a ve výšce 1,0 m zámek. Ve výšce 1,4 m bude proveden výrazný pruh značek o rozměrech 50/50 mm vzdálených od sebe max. 150 mm, jasně viditelnými proti pozadí (úprava pro šeroslepé).
|  | Dveřní výplně budou splňovat tyto požadavky: | [13 empty] | Dveřní výplně budou splňovat tyto požadavky:
|  | - součinitel prostupu tepla celé dveřní výplně Ud = 1,20 W/m2K (tj.celé konstrukce dveří = zasklení včetně rámu) | [13 empty] | - součinitel prostupu tepla celé dveřní výplně Ud = 1,20 W/m2K (tj.celé konstrukce dveří = zasklení včetně rámu)
|  | - dveře budou osazeny bezpečnostním kováním min třídy 4 dle ČSN P ENV 1627, příloha D, zámek vložkový | [13 empty] | - dveře budou osazeny bezpečnostním kováním min třídy 4 dle ČSN P ENV 1627, příloha D, zámek vložkový
|  | - odstín rámů bude upřesněn během realizace | [13 empty] | - odstín rámů bude upřesněn během realizace
|  | - těsnění připojovací spáry dle ČSN 73 0540-2 – pomocí komprimační pásky nebo těsnící folie | [13 empty] | - těsnění připojovací spáry dle ČSN 73 0540-2 – pomocí komprimační pásky nebo těsnící folie
|  | - třída bezpečnosti zasklení podle ČSN EN 12600 podle charakteru lomu po pádu zkušebního tělesa – třída „C“ (materiál se rozpadne na malé kousky, které neohrozí zdraví – skla tvrzená) | [13 empty] | - třída bezpečnosti zasklení podle ČSN EN 12600 podle charakteru lomu po pádu zkušebního tělesa – třída „C“ (materiál se rozpadne na malé kousky, které neohrozí zdraví – skla tvrzená)
|  | - osazení v oblasti prahu bude provedeno bez tepelného mostu | [13 empty] | - osazení v oblasti prahu bude provedeno bez tepelného mostu
|  | vstupní dveře : 2 |  | 2
140 | 766711001X02 | Montáž oken a balk.dveří s vypěněním | m | 88.2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků. | [13 empty] | Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.
|  | okna : (18*(2*1,7+2*1,8) + 3*(2*1,4+2*1,4)) |  | 142.8
|  | okna posilovna : -(7*(2*1,7+2*1,8) + 1*(2*1,4+2*1,4)) |  | -54.6
141 | 61143840X05 | Okno plastové dvoukřídlé 170 x 180 cm O+OS | kus | 11 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Okno plastové 5-ti komorový profil, předsazené křídlo se zaoblenou hranou, ocelová výztuha rámu uzavřená, v křídle "U", obě bez perforace, trojité těsnění. Zasklení izolačním dvojsklem 4-16-4, Uw max =1,0 W/m2.K. Kování bude celoobvodové včetně kovové kličky a krytek pantů, barva oken bude komplet bílá. Alespoň jedno okno ve školících místnostech bude mít stažené ovládání do výšky 1,1 m tak, aby odpovídalo požadavkům na bezbariérový provoz. | [13 empty] | Okno plastové 5-ti komorový profil, předsazené křídlo se zaoblenou hranou, ocelová výztuha rámu uzavřená, v křídle "U", obě bez perforace, trojité těsnění. Zasklení izolačním dvojsklem 4-16-4, Uw max =1,0 W/m2.K. Kování bude celoobvodové včetně kovové kličky a krytek pantů, barva oken bude komplet bílá. Alespoň jedno okno ve školících místnostech bude mít stažené ovládání do výšky 1,1 m tak, aby odpovídalo požadavkům na bezbariérový provoz.
|  | Okenní výplně budou splňovat tyto požadavky: | [13 empty] | Okenní výplně budou splňovat tyto požadavky:
|  | - součinitel prostupu tepla okna Uw = 1,0 W/m2K (tj.celého okna = zasklení včetně rámu) | [13 empty] | - součinitel prostupu tepla okna Uw = 1,0 W/m2K (tj.celého okna = zasklení včetně rámu)
|  | - okna budou osazena celoobvodovým kováním, ovládací prvky alespoň jednoho okna ve školících místnostech budou staženy do výšky 1,1 m nad podlahu | [13 empty] | - okna budou osazena celoobvodovým kováním, ovládací prvky alespoň jednoho okna ve školících místnostech budou staženy do výšky 1,1 m nad podlahu
|  | - požadavek na min. průvzdušnost funkčních spár výplní otvorů dle EN 12207 | [13 empty] | - požadavek na min. průvzdušnost funkčních spár výplní otvorů dle EN 12207
|  | - odstín rámů – bílá, pokud investor nezadá jinak | [13 empty] | - odstín rámů – bílá, pokud investor nezadá jinak
|  | - odolnost proti zatížení větrem dle ČSN EN 12211 | [13 empty] | - odolnost proti zatížení větrem dle ČSN EN 12211
|  | - vodotěsnost podle ČSN EN 14351-1+A1:2011 | [13 empty] | - vodotěsnost podle ČSN EN 14351-1+A1:2011
|  | - těsnění připojovací spáry dle ČSN 73 0540-2 – pomocí komprimační pásky nebo těsnící folie | [13 empty] | - těsnění připojovací spáry dle ČSN 73 0540-2 – pomocí komprimační pásky nebo těsnící folie
|  | - distanční rámeček „teplý“ – plastový, nebo plastový potažený kovovým povlakem, nebo z ušlechtilé oceli | [13 empty] | - distanční rámeček „teplý“ – plastový, nebo plastový potažený kovovým povlakem, nebo z ušlechtilé oceli
|  | - třída bezpečnosti zasklení podle ČSN EN 12600 podle charakteru lomu po pádu zkušebního tělesa – třída „C“ (materiál se rozpadne na malé kousky, které neohrozí zdraví – skla tvrzená) | [13 empty] | - třída bezpečnosti zasklení podle ČSN EN 12600 podle charakteru lomu po pádu zkušebního tělesa – třída „C“ (materiál se rozpadne na malé kousky, které neohrozí zdraví – skla tvrzená)
|  | - maximální výška ovládacího prvku okenních křídel (klika) od povrchu podlahy místnosti 1,50 m, resp. 1,1 m. | [13 empty] | - maximální výška ovládacího prvku okenních křídel (klika) od povrchu podlahy místnosti 1,50 m, resp. 1,1 m.
|  | okna : 18 |  | 18
|  | okna posilovna : -7 |  | -7
142 | 61143819X05 | Okno plastové jednokřídlé 140 x 140 cm OS | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Okno plastové 5-ti komorový profil, předsazené křídlo se zaoblenou hranou, ocelová výztuha rámu uzavřená, v křídle "U", obě bez perforace, trojité těsnění. Zasklení izolačním dvojsklem 4-16-4, Uw max =1,0 W/m2.K. Kování bude celoobvodové včetně kovové kličky a krytek pantů, barva oken bude komplet bílá. | [13 empty] | Okno plastové 5-ti komorový profil, předsazené křídlo se zaoblenou hranou, ocelová výztuha rámu uzavřená, v křídle "U", obě bez perforace, trojité těsnění. Zasklení izolačním dvojsklem 4-16-4, Uw max =1,0 W/m2.K. Kování bude celoobvodové včetně kovové kličky a krytek pantů, barva oken bude komplet bílá.
|  | Okenní výplně budou splňovat tyto požadavky: | [13 empty] | Okenní výplně budou splňovat tyto požadavky:
|  | - součinitel prostupu tepla okna Uw = 1,0 W/m2K (tj.celého okna = zasklení včetně rámu) | [13 empty] | - součinitel prostupu tepla okna Uw = 1,0 W/m2K (tj.celého okna = zasklení včetně rámu)
|  | - okna budou osazena celoobvodovým kováním, ovládací prvky alespoň jednoho okna ve školících místnostech budou staženy do výšky 1,1 m nad podlahu | [13 empty] | - okna budou osazena celoobvodovým kováním, ovládací prvky alespoň jednoho okna ve školících místnostech budou staženy do výšky 1,1 m nad podlahu
|  | - požadavek na min. průvzdušnost funkčních spár výplní otvorů dle EN 12207 | [13 empty] | - požadavek na min. průvzdušnost funkčních spár výplní otvorů dle EN 12207
|  | - odstín rámů – bílá, pokud investor nezadá jinak | [13 empty] | - odstín rámů – bílá, pokud investor nezadá jinak
|  | - odolnost proti zatížení větrem dle ČSN EN 12211 | [13 empty] | - odolnost proti zatížení větrem dle ČSN EN 12211
|  | - vodotěsnost podle ČSN EN 14351-1+A1:2011 | [13 empty] | - vodotěsnost podle ČSN EN 14351-1+A1:2011
|  | - těsnění připojovací spáry dle ČSN 73 0540-2 – pomocí komprimační pásky nebo těsnící folie | [13 empty] | - těsnění připojovací spáry dle ČSN 73 0540-2 – pomocí komprimační pásky nebo těsnící folie
|  | - distanční rámeček „teplý“ – plastový, nebo plastový potažený kovovým povlakem, nebo z ušlechtilé oceli | [13 empty] | - distanční rámeček „teplý“ – plastový, nebo plastový potažený kovovým povlakem, nebo z ušlechtilé oceli
|  | - třída bezpečnosti zasklení podle ČSN EN 12600 podle charakteru lomu po pádu zkušebního tělesa – třída „C“ (materiál se rozpadne na malé kousky, které neohrozí zdraví – skla tvrzená) | [13 empty] | - třída bezpečnosti zasklení podle ČSN EN 12600 podle charakteru lomu po pádu zkušebního tělesa – třída „C“ (materiál se rozpadne na malé kousky, které neohrozí zdraví – skla tvrzená)
|  | - maximální výška ovládacího prvku okenních křídel (klika) od povrchu podlahy místnosti 1,50 m, resp. 1,1 m. | [13 empty] | - maximální výška ovládacího prvku okenních křídel (klika) od povrchu podlahy místnosti 1,50 m, resp. 1,1 m.
|  | okna : 3 |  | 3
|  | okna posilovna : -1 |  | -1
| 648 99 Osazení parapetních desek z plastických hmot | [7 empty] | 1
a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.
| 648 99-1 Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot | [7 empty] | 2
143 | 648991113RT2 | ...šířky 250 mm | m | 21.5 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | parapety : ((18*1,7) + (3*1,4)) |  | 34.8
|  | parapety posilovna : -((7*1,7) + (1*1,4)) |  | -13.3
144 | 766601110X01 | Montáž těsnění připoj. spáry, ostění, PT fólie | m | 105.8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | vstupní dveře : 2*(2*1,7+2*2,7) |  | 17.6
|  | okna : (18*(2*1,7+2*1,8) + 3*(2*1,4+2*1,4)) |  | 142.8
|  | okna posilovna : -(7*(2*1,7+2*1,8) + 1*(2*1,4+2*1,4)) |  | -54.6
145 | 28355274X01 | Fólie okenní parotěsná š=75mm, l=25m | m | 105.8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | vstupní dveře : 2*(2*1,7+2*2,7) |  | 17.6
|  | okna : (18*(2*1,7+2*1,8) + 3*(2*1,4+2*1,4)) |  | 142.8
|  | okna posilovna : -(7*(2*1,7+2*1,8) + 1*(2*1,4+2*1,4)) |  | -54.6
| 998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské | [7 empty] | 1
50 m vodorovně
146 | 998766102R00 | ...v objektech výšky do 6 m | t | 1.3721 |  | 0 | 800-766 | RTS |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
125,126,127,129,131,132,134,136,137,138,139,140,141,142,143, :
|  | Součet: : 1.37214 |  | 1.3721
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0
147 | 767995108X01 | Výroba a montáž ocelových rámů včetně osazení, zabudování | kg | 3353.48 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | OK UPE80 : (5*0,35)*7,04 |  | 12.32
|  | OK UPE270 : (2*5,65)*27,80 |  | 314.14
|  | OK HEA240 : (4*3,06+2*3,1)*60,30 |  | 1111.932
|  | OK HEA320 : (2*7,4)*97,6 |  | 1444.48
|  | OK P20 : (2*0,35*0,3+2*0,3*0,5+4*0,13*0,13/2 + 4*0,45*0,25+4*4*0,1*0,1/2 + 3*4*0,05*0,05)*20*8,0 |  | 176.608
|  | OK P4 : (0,35*(5,65-5*0,08))*20*8,0 |  | 294
148 | 13385370X01 | Tyč průřezu UPE 80, střední, jakost oceli 11375 | T | 0.01232 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | OK UPE80 : (5*0,35)*7,04/1000 |  | 0.0123
149 | 13485330R | tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez UPE; výška 270 mm | T | 0.31414 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | OK UPE270 : (2*5,65)*27,80/1000 |  | 0.3141
150 | 13486325R | tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez HEA; výška 240 mm | T | 1.1119 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | OK HEA240 : (4*3,06+2*3,1)*60,30/1000 |  | 1.1119
151 | 13486345R | tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez HEA; výška 320 mm | T | 1.4445 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | OK HEA320 : (2*7,4)*97,6/1000 |  | 1.4445
152 | 13611248R | plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl. 20,00 mm | T | 0.17661 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | OK P20 : (2*0,35*0,3+2*0,3*0,5+4*0,13*0,13/2 + 4*0,45*0,25+4*4*0,1*0,1/2 + 3*4*0,05*0,05)*20*8,0/1000 |  | 0.1766
153 | 13611214R | plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl. 4,00 mm | T | 0.294 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | OK P4 : (0,35*(5,65-5*0,08))*20*8,0/1000 |  | 0.294
| 767 99 Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb | [7 empty] | 1
154 | 767995105R00 | ...atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg | kg | 326.165 |  | 0 | 800-767 | RTS |  |  |  | 21
|  | povhrchová úprava - žárově zinkováno máčením | [13 empty] | povhrchová úprava - žárově zinkováno máčením
|  | střešní lávka pororošt 30/30/3 : (4,3)*29,8 |  | 128.14
|  | střešní lávka P5 : ((4,3+2*0,6)*0,15)*5*8,0 |  | 33
|  | střešní lávka TR48/2,6 : (2*4,3+2*2*1,7+2*2*1,4 + 5*1,1+2*1,1)*2,93 |  | 84.091
|  | střešní lávka 50/50/4 : (2*4,3+5*0,6 + 5*(0,1+0,45))*5,64 |  | 80.934
155 | 55347120R | rošt podlahový lisovaný; š = 600 mm; l = 1 000 mm; nosný prut 30/3; oko 30/30; povrch žárové zinkování | kus | 4.3 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | střešní lávka pororošt 30/30/3 : (4,3) |  | 4.3
156 | 13611218R | plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl. 5,00 mm | T | 0.033 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | střešní lávka P5 : ((4,3+2*0,6)*0,15)*5*8,0/1000 |  | 0.033
157 | 14115335R | trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 48,3 mm; tloušťka stěny 2,6 mm | m | 28.7 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | střešní lávka TR48/2,6 : (2*4,3+2*2*1,7+2*2*1,4 + 5*1,1+2*1,1) |  | 28.7
158 | 14587264R | profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 4,00 mm; a = 50,0 mm; b = 50,0 mm | T | 0.08093 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | střešní lávka 50/50/4 : (2*4,3+5*0,6 + 5*(0,1+0,45))*5,64/1000 |  | 0.0809
159 | 767995106X51 | Výroba a montáž mříže 3,0 x 3,0 m s uzamykatelnými dveřmi 0,8/2,0 m | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | povhrchová úprava - žárově zinkováno máčením | [13 empty] | povhrchová úprava - žárově zinkováno máčením
| 998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce | [7 empty] | 1
50 m vodorovně
160 | 998767102R00 | ...v objektech výšky do 12 m | t | 4.1706 |  | 0 | 800-767 | RTS |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159, :
|  | Součet: : 4.17062 |  | 4.1706
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | 0
161 | 771575109XRU5 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, včetně lepidla a spár.hmoty | m2 | 101.63 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | podlahy dlažba : (41,45 + 0 + 0 + 9 + 0 + 5,32 + 5,82 + 1,64 + 8,08 + 4,89 + 8,02 + 2,7 + 1,78 + 3,23 + 2,72 + 10 + 6,57 + 1,87 + 0) |  | 113.09
|  | podlahy dlažba posilovna : -(0+ 4,89 + 0 + 6,57 + 0) |  | -11.46
162 | 59764210X01 | Dlažba hladká protiskl. 300x300x9 mm | m2 | 111.793 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | podlahy dlažba : 1,1*(41,45 + 0 + 0 + 9 + 0 + 5,32 + 5,82 + 1,64 + 8,08 + 4,89 + 8,02 + 2,7 + 1,78 + 3,23 + 2,72 + 10 + 6,57 + 1,87 + 0) |  | 124.399
|  | podlahy dlažba posilovna : -1,1*(0+ 4,89 + 0 + 6,57 + 0) |  | -12.606
163 | 771475014XRV2 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm, včetně lepidla a spár.hmoty | m | 50.8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | M101 : (2*23,95+2*1,7-1,4-1,5-3,0 + 1,6+2*0,55+0,3 + 2*2*0,3+2*0,2 - (5*0,8+0,9+3*1,0)) |  | 42.1
|  | M104 : (2*3,3+3,0 - 0,9) |  | 8.7
164 | 59764241X01 | Dlažba matná sokl s požlábkem 300x80x9 mm | kus | 169.3333 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | M101 : (2*23,95+2*1,7-1,4-1,5-3,0 + 1,6+2*0,55+0,3 + 2*2*0,3+2*0,2 - (5*0,8+0,9+3*1,0))/0,3 |  | 140.3333
|  | M104 : (2*3,3+3,0 - 0,9)/0,3 |  | 29
| 771 57-8 Zvláštní úpravy spár | [7 empty] | 1
165 | 771578011R00 | ...spára podlaha-stěna silikonem | m | 134.35 |  | 0 | 800-771 | RTS |  |  |  | 21
|  | vč. dodávky a montáže silikonu. | [13 empty] | vč. dodávky a montáže silikonu.
|  | M106-M112 : ((2*2,8+2*1,9 + 2*2,17+2*2,9 + 2*1,675+2*0,9 + 2*2,17+2*3,725 + 2*2,68+2*1,825 + 2*1,68+2*2,625+2*1,5+2*2,1 + 2*1,4+2*1,8 + 2*1,68+2*1,0) - (2*2*0,8+3*0,8 + 2*4*0,7) - 0 + 2*(0,2+0,15+0,3) + 0) |  | 63.16
|  | M114+M118 : ((2*2,025+2*1,7 + 2*1,1+2*1,7) - (0,8+0,7) - 0 + 0) |  | 11.55
|  | M115-M117 : ((2*1,6+2*1,55 + 2*3,6+2*2,3+2*1,575 + 2*1,825+2*3,6) - (2*0,7+0,7+0,8+1,0) - 0 + 2*0,2 + 0) |  | 28.6
|  | M101 : (2*23,95+2*1,7-1,4-1,5-3,0 + 1,6+2*0,55+0,3 + 2*2*0,3+2*0,2 - (5*0,8+0,9+3*1,0)) |  | 42.1
|  | M104 : (2*3,3+3,0 - 0,9) |  | 8.7
|  | posilovna : -(0 + ((2*3,6+2*1,825) - 1*0,7 - 0 + 2*0,3) + ((2*2,68+2*1,825)*1,0 - 0 - 0)) |  | -19.76
166 | 771551030XR00 | Montáž podlah z dlaždic teracových do tmele, 30x30 cm, včetně lepidla a spár.hmoty | m2 | 17.56 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | vstup : (4,2*2,7 + 2,6*2,7 - 1,6*0,5) |  | 17.56
167 | 59247377X01 | Dlaždice teracové 30x30x3 cm | m2 | 19.316 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | vstup : 1,1*(4,2*2,7 + 2,6*2,7 - 1,6*0,5) |  | 19.316
| 998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic | [7 empty] | 1
50 m vodorovně
168 | 998771102R00 | ...v objektech výšky do 12 m | t | 5.0401 |  | 0 | 800-771 | RTS |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
161,162,163,164,165,166,167, :
|  | Součet: : 5.04009 |  | 5.0401
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  | 0
169 | 776521100XRT1 | Lepení povlakových podlah z pásů PVC, pouze položení - PVC ve specifikaci | m2 | 104.75 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | podlahy PVC : (0 + 56,61 + 39,83 + 0 + 8,31 + 0) |  | 104.75
170 | 28412285X01 | Podlahovina PVC tl 2,0 mm | m2 | 115.225 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | podlahy PVC : 1,1*(0 + 56,61 + 39,83 + 0 + 8,31 + 0) |  | 115.225
171 | 776X055 | Položení a napojení podlah v místě po bouraných konstrukcí | m2 | 1.78 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | opravy podlah 2NP : (0,15*1,55+0,25*0,45+0,2*0,45 + 1,05*0,45 + 0,8*0,5 + 1,05*0,45) |  | 1.78
172 | 28412285X01 | Podlahovina PVC tl 2,0 mm | m2 | 2.67 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | opravy podlah 2NP : 1,5*(0,15*1,55+0,25*0,45+0,2*0,45 + 1,05*0,45 + 0,8*0,5 + 1,05*0,45) |  | 2.67
173 | 776422110X01 | Zakončení krytiny u zdiva lepeným soklíkem, včetně dodávky soklíku s požlábkem z PVC | m | 67.9 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | včetně soklové lišty. | [13 empty] | včetně soklové lišty.
|  | M102 : (2*7,4+2*7,65+2*2*0,35 - 0,8) |  | 30.7
|  | M103 : (2*6,95+2*5,8+2*3*0,3 - 0,8) |  | 26.5
|  | M105 : (2*3,0+2*2,8 - 0,9) |  | 10.7
174 | 776X065 | Začištění ( případně opracení nebo dopnění) podlahové krytiny v místě nových prostupů TZB | m | 20 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | průchody stropem : ((6*4*0,2 + 0 + 3*4*0,3 + (2*0,3+2*0,5)) + (6*4*0,2 + 0 + 3*4*0,3 + (2*0,3+2*0,5))) |  | 20
| 776 97 Čisticí zóny a rohože | [7 empty] | 1
175 | 776976101R00 | ...rám z profilu L, z hliníku, | m | 4.2 |  | 0 | 800-775 | RTS |  |  |  | 21
|  | vstup škrabák : (2*1,6+2*0,5) |  | 4.2
176 | 776972127X01 | Rohož z Al profilů tl. 25 mm | m2 | 0.8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | vstup škrabák : (1,6*0,5) |  | 0.8
| 998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové | [7 empty] | 1
vodorovně do 50 m
177 | 998776102R00 | ...v objektech výšky do 12 m | t | 0.42353 |  | 0 | 800-775 | RTS |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
169,170,172,173,175,176, :
|  | Součet: : 0.42353 |  | 0.4235
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  | 0
178 | 781415013XRT7 | Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm, včetně lepidla a spár.hmoty | m2 | 239.5225 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | M106-M112 : ((2*2,8+2*1,9 + 2*2,17+2*2,9 + 2*1,675+2*0,9 + 2*2,17+2*3,725 + 2*2,68+2*1,825 + 2*1,68+2*2,625+2*1,5+2*2,1 + 2*1,4+2*1,8 + 2*1,68+2*1,0)*2,7 - (2*2*0,8+3*0,8 + 2*4*0,7)*2,0 - 2*1,4*1,4 + (2*2,0+0,8)*(0,2+0,15+0,3) + 2*(1,4+2*1,4)*0,25) |  | 176.162
|  | M114+M118 : ((2*2,025+2*1,7 + 2*1,1+2*1,7)*2,35 - (0,8+0,7)*2,0 - 1,4*1,4 + (1,4+2*1,4)*0,25) |  | 26.7575
|  | M115-M117 : ((2*1,6+2*1,55 + 2*3,6+2*2,3+2*1,575 + 2*1,825+2*3,6)*2,7 - (2*0,7+0,7+0,8+1,0)*2,0 - 1,7*1,8 + (0,7+2*2,0)*0,2 + (1,7*2*1,8)*0,25) |  | 78.28
|  | obklad umyvadel : 3*((0,45+0,55+0,4)*1,5) |  | 6.3
|  | posilovna : -(0 + ((2*3,6+2*1,825)*2,7 - 2*0,7*2,0 - 1,7*1,8 + 2*0,3*2,0 + (1,7+2*1,8)*0,25) + ((2*2,68+2*1,825)*2,7 - 0,7*2,0 - 1,4*1,4 + (1,4+2*1,4)*0,25)) |  | -47.977
179 | 597813530X01 | Obkládačka 14,8x14,8 | m2 | 263.4747 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | M106-M112 : 1,1*((2*2,8+2*1,9 + 2*2,17+2*2,9 + 2*1,675+2*0,9 + 2*2,17+2*3,725 + 2*2,68+2*1,825 + 2*1,68+2*2,625+2*1,5+2*2,1 + 2*1,4+2*1,8 + 2*1,68+2*1,0)*2,7 - (2*2*0,8+3*0,8 + 2*4*0,7)*2,0 - 2*1,4*1,4 + (2*2,0+0,8)*(0,2+0,15+0,3) + 2*(1,4+2*1,4)*0,25) |  | 193.7782
|  | M114+M118 : 1,1*((2*2,025+2*1,7 + 2*1,1+2*1,7)*2,35 - (0,8+0,7)*2,0 - 1,4*1,4 + (1,4+2*1,4)*0,25) |  | 29.4333
|  | M115-M117 : 1,1*((2*1,6+2*1,55 + 2*3,6+2*2,3+2*1,575 + 2*1,825+2*3,6)*2,7 - (2*0,7+0,7+0,8+1,0)*2,0 - 1,7*1,8 + (0,7+2*2,0)*0,2 + (1,7*2*1,8)*0,25) |  | 86.108
|  | obklad umyvadel : 1,1*3*((0,45+0,55+0,4)*1,5) |  | 6.93
|  | posilovna : -1,1*(0 + ((2*3,6+2*1,825)*2,7 - 2*0,7*2,0 - 1,7*1,8 + 2*0,3*2,0 + (1,7+2*1,8)*0,25) + ((2*2,68+2*1,825)*2,7 - 0,7*2,0 - 1,4*1,4 + (1,4+2*1,4)*0,25)) |  | -52.7747
| 781 49 Lišty k obkladům | [7 empty] | 1
180 | 781491001RT1 | ...bez dodávky materiálu | m | 32.55 |  | 0 | 800-771 | RTS |  |  |  | 21
|  | obklad umyvadel : 3*((0,45+0,55+0,4)+1,5) |  | 8.7
|  | M106-M112 : (2*2,7 + 3*(2*2,0+0,8) + 2*(1,4+2*1,4)) |  | 28.2
|  | M114+M118 : (1*2,35 + (1,4+2*1,4)) |  | 6.55
|  | M115-M117 : (1*2,7 + (0,7+2*2,0) + (1,7*2*1,8)) |  | 13.52
|  | posilovna : -(3*(0,7+2*2,0) + (1,4+2*1,4) + (1,7*2*1,8)) |  | -24.42
181 | 59760104.AR | profil plastový na obklad vnější rohový; rozměr 10 mm; l = 2 500 mm | m | 9.57 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | obklad umyvadel : 1,1*3*((0,45+0,55+0,4)+1,5) |  | 9.57
182 | 59760112.AR | Lišta rohová plastová na obklad vnitřní 9 mm | m | 26.235 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | M106-M112 : 1,1*(2*2,7 + 3*(2*2,0+0,8) + 2*(1,4+2*1,4)) |  | 31.02
|  | M114+M118 : 1,1*(1*2,35 + (1,4+2*1,4)) |  | 7.205
|  | M115-M117 : 1,1*(1*2,7 + (0,7+2*2,0) + (1,7*2*1,8)) |  | 14.872
|  | posilovna : -1,1*(3*(0,7+2*2,0) + (1,4+2*1,4) + (1,7*2*1,8)) |  | -26.862
| 998 78 Přesun hmot pro obklady keramické | [7 empty] | 1
183 | 998781102R00 | ...v objektech výšky do 12 m | t | 3.4905 |  | 0 | 800-771 | RTS |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
178,179,181,182, :
|  | Součet: : 3.49053 |  | 3.4905
Díl: | 783 | Nátěry |  |  | 0
| 783 22 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické | [7 empty] | 1
184 | 783225600R00 | ...2x email | m2 | 14.32 |  | 0 | 800-783 | RTS |  |  |  | 21
|  | včetně pomocného lešení. | [13 empty] | včetně pomocného lešení.
|  | zárubně : ((6*0,7+8*0,8+1,0)+2*(6+8+1)*2,0)*(0,05+0,1+0,05) |  | 14.32
Díl: | 784 | Malby |  |  | 0
185 | 784195222X01 | Malba tekutá barva, 2 x | m2 | 666.7815 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | M119 štuk : ((2*3,7+2*7,35 + 2*3,65+2*7,35-1,7+2*0,45 + 3,6+1,7+0,45 + 2*5,95+3,3+5*0,15 - 5,95)*(3,0-0) - 2*(0,6+0,6+0,8+1,0)*(2,0-0) - 0,8*(2,0-0) - 6*(1,7*1,8) + 6*(1,7+2*1,8)*0,25 + ((0,6+0,6+0,8+1,0 + 0,8)+5*2*(2,0-0))*0,3) |  | 160.28
|  | M101 štuk : ((2*23,95+2*1,7-1,4-1,5-3,0 + 1,6+2*0,55+0,3 + 0+2*0,2 - 1,6)*(3,0-0) - (5*0,8+0,9+3*1,0-1,0)*(2,0-0) - 2*1,7*(2,7-0) - 4*1,7*1,8 + 2*(1,7+2*(2,7-0))*0,3 + 4*(1,7+2*1,8)*0,25) |  | 115.94
|  | M104 štuk : ((2*3,3+3,0 - 3,0)*(3,0-0) - 0*0,9*(2,0-0)) |  | 19.8
|  | M102 štuk : ((2*7,4+2*7,65+0*2*2*0,35-2*1,3)*(3,0-0) - 0,8*(2,0-0) - 4*1,7*1,8 + 4*(1,7+2*1,8)*0,25) |  | 73.96
|  | M103 štuk : ((2*6,95+2*5,8+2*3*0,3-2*0,45)*(3,0-0) - 0,8*(2,0-0) - 2*1,7*1,8 + 2*(1,7+2*1,8)*0,25) |  | 74.13
|  | M105 štuk : ((2*3,0+2*2,8 - 3,0)*(3,0-0) - 0*0,9*(2,0-0) - 1,7*1,8 + (1,7+2*1,8)*0,25) |  | 24.065
|  | obklad umyvadel : -3*((0,45+0,55+0,4)*(1,5-0)) |  | -6.3
|  | 2NP : (1,25+0,15)*3,15 |  | 4.41
|  | M101 porob : ((0+0,25+1,6+0,4)*(3,0) - (1,0)*(2,0) -0 - 0 + 0 + 0) |  | 4.75
|  | M104 porob : ((0+3,0)*(3,0) - 0,9*(2,0)) |  | 7.2
|  | M105 porob : ((0+3,0)*(3,0) - 0,9*(2,0)) |  | 7.2
|  | M119 porob : ((5,95)*(3,0) - 0) |  | 17.85
obklad umyvadel : 0
|  | příčky 100 2NP : 2*((2,0)*3,15 - 0,8*2,0) |  | 9.4
|  | příčky 150 2NP : 2*(1,05+0,8)*3,15 |  | 11.655
|  | strop M119 : (79,64) |  | 79.64
|  | SDK strojovny : 2*((0,7 + 0,7+2,6)/2*7,65 - 2*0,8*2,0) |  | 24.2
|  | SDK příčky 2NP : 2*((7,65+3,95 + 0)*(3,15+0) - 2*0,8*2,0) |  | 66.68
|  | SDK obklad OK : ((2*2,8*(0,34+1,3+0,34) + 7,4*(0,57+1,3+0,57)) + (2*2,8*(0,34+0,45+0,34) + 5,65*(0,57+0,45+0,57))) |  | 44.4555
|  | SDK obklad odkouření : ((2*0,45+0,6)*3,15 + (2*0,45+2*0,6)*3,4) |  | 11.865
|  | SDK strojovny : ((0,45 + 4,65+4,65 + 0,45)*10,755 - 0) |  | 109.701
|  | SDK podhledy : (5,32 + 5,82 + 1,64 + 8,08 + 4,89 + 8,02 + 2,7 + 1,78 + 3,23 + 2,72 + 10 + 6,57 + 1,87) |  | 62.64
|  | opravy stropů 2NP : (0,15*1,55+0,2*0,45 + 0,75*0,45 + 0,75*0,45 + 0,45*0,45) |  | 1.2
|  | posilovna : -(((2*7,35+2*3,7 + 2*7,35+2*3,65-1,7+2*0,45 + 2*7,65+2*3,15+5*0,15+0,45-1,7-0)*3,0 - (2*1,0+2*3*0,6+0,8)*2,0 - (6*1,7*1,8) + 4*2*0,3*2,0) + 0 + 0) |  | -166.84
|  | posilovna : -(4,89+6,57+79,64) |  | -91.1
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | 0
186 | 722X671 | Uvedení do provozu | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | veškeré činnosti nutné pro uvedení dokončeného díla do provozního stavu včetně deklarace provozních parametrů investorovi | [13 empty] | veškeré činnosti nutné pro uvedení dokončeného díla do provozního stavu včetně deklarace provozních parametrů investorovi
187 | 952X951 | Vyklizení prostorů dotčených stavbou, demontáž, přesun a uskladnění nábytku a vybavení | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
188 | 952X955 | Ochrana zeleně | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
189 | 722X691 | Zaučení obsluhy | hod. | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Zaučení obsluhy dle platné legislativy, návodů výrobců, atd. tak, aby obsluha měla celkové technické a funkční informace o zařízení a uměla jej obsluhovat a reagovat na možné problémy a závady. O zaučení musí být mezi stranami sepsán protokol s obsahem bodů zaučení. | [13 empty] | Zaučení obsluhy dle platné legislativy, návodů výrobců, atd. tak, aby obsluha měla celkové technické a funkční informace o zařízení a uměla jej obsluhovat a reagovat na možné problémy a závady. O zaučení musí být mezi stranami sepsán protokol s obsahem bodů zaučení.
190 | 210020952X001 | Výstražné, informační, bezpečnostní a další tabulky | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
[10 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0

## 01 01040123 Pol
Položkový soupis prací a dodávek
S: | 07/18/01 | Stavební úpravy a změna užívání části budovy č. 4 v areálu SŠ Rokycany, 0152017
O: | 01 | D.1 Budova č. 4
R: | 01040123 | D.1.4.1 Zařízení pro vytápění
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | 0
1 | 730X206010 | Zřízení a odstranění pracovní podlahy dle montáže, např. lešení, pomocné lešení, práce na žebříku,, práce na plošině atd. - dle potřeb montáže | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | mimo jiné dle NV č. 362/2005 Sb. | [12 empty] | mimo jiné dle NV č. 362/2005 Sb.
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  | 0
| 970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy | [7 empty] | 1
| 970 03 v cihelném zdivu | [7 empty] | 2
2 | 970031035R00 | ...jádrové vrtání, d 35-39 mm, zdivo cihelné | m | 2.8 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | 2*3*0,3 + 2*5*0,1 |  | 2.8
3 | 970031060R00 | ...jádrové vrtání, do D 60 mm, zdivo cihelné | m | 0.4 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | 2*2*0,1 |  | 0.4
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  | 0
| 713 57 Požárně ochranná manžeta | [7 empty] | 1
4 | 713571111R00 | ...Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 50 mm | kus | 8 |  | 0 | 800-713 | RTS |  |  |  | 21
|  | Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků. | [12 empty] | Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.
|  | 2*4 |  | 8
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  | 0
5 | 730X201010 | Demontáž plynového závěsného kotle o výkonu 24 kW | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Vč. odkouření, konzol, rozvodů a armatur pod kotlem a veškerého dalšího příslušenství | [12 empty] | Vč. odkouření, konzol, rozvodů a armatur pod kotlem a veškerého dalšího příslušenství
6 | 730X201020 | Demontáž elektrického přímotopného konvektoru | ks | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Vč. konzol, držáků, přívodu el. kabelů až do rozvaděče a veškerého dalšího příslušenství. Stěna za konvektorem bude po demontáži začištěna. | [12 empty] | Vč. konzol, držáků, přívodu el. kabelů až do rozvaděče a veškerého dalšího příslušenství. Stěna za konvektorem bude po demontáži začištěna.
7 | 730X201030 | Demontáž elektrického přímotopného infrazářiče | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Vč. konzol, držáků, přívodu el. kabelů až do rozvaděče a veškerého dalšího příslušenství. Stěna za infrazářičem bude po demontáži začištěna. | [12 empty] | Vč. konzol, držáků, přívodu el. kabelů až do rozvaděče a veškerého dalšího příslušenství. Stěna za infrazářičem bude po demontáži začištěna.
8 | 730X201040 | Demontáž plynového lokálního topidla | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Vč. konzol, držáků, odkouření a veškerého dalšího příslušenství. Stěna a podlaha bude po demontáži začištěna. Otvor po odkouření bude zazděn a stavebně začištěn. | [12 empty] | Vč. konzol, držáků, odkouření a veškerého dalšího příslušenství. Stěna a podlaha bude po demontáži začištěna. Otvor po odkouření bude zazděn a stavebně začištěn.
Díl: | 731 | Kotelny |  |  | 0
9 | 731X205010 | Zpětná montáž demontovaného plynového závěsného kotle na nové stanoviště. | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Osazení a montáž dle požadavků a návodu výrobce. Vč. veškerého příslušenství | [12 empty] | Osazení a montáž dle požadavků a návodu výrobce. Vč. veškerého příslušenství
10 | 731X205020 | D+M Odkouření stávajícího přemístěného plynového kotle ocelovým kouřovodem do třísložkového, komínového průduchu. Celková délka odkouření cca 5 m. Vč revizního otvoru. | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Osazení a montáž dle požadavků a návodu výrobce. Vč. veškerého příslušenství. Před objenáním zjistit přesný typ a průměr odkouření kotle. | [12 empty] | Osazení a montáž dle požadavků a návodu výrobce. Vč. veškerého příslušenství. Před objenáním zjistit přesný typ a průměr odkouření kotle.
11 | 731X205030 | D+M Napojení stávajícího přemístěného kotle na stávající rozvody. | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Vč. montážního a těsnícího materiálu | [12 empty] | Vč. montážního a těsnícího materiálu
12 | 731X205040 | D+M Nástěnný kondenzační plynový kotel výkon cca 40 kW při teplotě topné vody 70/50°C, 230 V, vč., čerpadla osazeného v kotli, max. provozní tlak 300 kPa, pojistného ventilu, ekvitermního regulátoru | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | pro jeden směšovaný a jeden nesměšovaný topný okruh a dallšího veškerého příslušenství Osazení a montáž dle požadavků a návodu výrobce. Vč. veškerého příslušenství | [12 empty] | pro jeden směšovaný a jeden nesměšovaný topný okruh a dallšího veškerého příslušenství Osazení a montáž dle požadavků a návodu výrobce. Vč. veškerého příslušenství
Díl: | 732 | Strojovny |  |  | 0
13 | 731X205060 | D+M Zásobníkový nepřímotopný stacionární ohřívač teplé vody, objem cca 300 litrů, výkon teplovodního, výměníku cca 35 kW, trvalý výkon výměníku cca 1100 hod., provozní tlak výměníku 1,0 Mpa, max. | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | teplota topné vody 110 °C, max. teplota teplé vody 90°C Osazení a montáž dle požadavků a návodu výrobce. Vč. veškerého příslušenství | [12 empty] | teplota topné vody 110 °C, max. teplota teplé vody 90°C Osazení a montáž dle požadavků a návodu výrobce. Vč. veškerého příslušenství
14 | 731X205070 | D+M Termohydraulický rozdělovač pro průtok topné vody cca 1,8 m3/h, vč. čidla teploty výstupní vody | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Vč. typové tepelné izolace a veškerého příslušesntví. | [12 empty] | Vč. typové tepelné izolace a veškerého příslušesntví.
15 | 731X205080 | D+M Teplotní čidlo do anuloidu | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Vč. montážního a těsnícího materiálu. Čidlo teploty výstupní teploty na termohydraulický rozdělovač | [12 empty] | Vč. montážního a těsnícího materiálu. Čidlo teploty výstupní teploty na termohydraulický rozdělovač
16 | 731X205090 | D+M Vypouštěcí sada se sifonem, odpadním potrubím a rozetou | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Vč. montážního a těsnícího materiálu. | [12 empty] | Vč. montážního a těsnícího materiálu.
17 | 731X205100 | D+M DO - Kompletní sada kouřovodu, koncentrické provedení odvodu spalin a přívodu spalovacího, vzduchu přes šikmou střechu, vč revizního otvoru | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Osazení a montáž dle požadavků a návodu výrobce. Odkouření kotle a přívod spalovacího vzduchu. | [12 empty] | Osazení a montáž dle požadavků a návodu výrobce. Odkouření kotle a přívod spalovacího vzduchu.
18 | 731X205110 | D+M Neutralizační zařízení pro kondenzační kotel | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Osazení a montáž dle požadavků a návodu výrobce. Vč. veškerého příslušesntví. | [12 empty] | Osazení a montáž dle požadavků a návodu výrobce. Vč. veškerého příslušesntví.
19 | 731X205120 | D Neutralizační granulát | kg | 10 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Osazení a montáž dle požadavků a návodu výrobce | [12 empty] | Osazení a montáž dle požadavků a návodu výrobce
20 | 731X205130 | D+M Patrona pro úpravu vody, vč. digitálního měřiče vdivosti, sady pro připojení patrony, vč., šroubení se zpětnou klapkou a clonkou | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Použití dle požadavků a návodu výrobce. Vč. veškerého příslušesntví. | [12 empty] | Použití dle požadavků a návodu výrobce. Vč. veškerého příslušesntví.
21 | 731X205140 | D Náplň do patrony | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Použití dle požadavků a návodu výrobce | [12 empty] | Použití dle požadavků a návodu výrobce
22 | 731X205150 | D+M Vodoměr qn=2,5 m3/h, 1/2" | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Použití dle požadavků a návodu výrobce. Vč. veškerého příslušesntví. | [12 empty] | Použití dle požadavků a návodu výrobce. Vč. veškerého příslušesntví.
23 | 731X205160 | D+M Zařízení pro dopuštění vody do topného systému, vč. trychtýře pro úkap oddělovače a veškěrého, příslušenství, | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Použití dle požadavků a návodu výrobce. Vč. veškerého příslušesntví. | [12 empty] | Použití dle požadavků a návodu výrobce. Vč. veškerého příslušesntví.
24 | 731X205170 | Napojení dopouštění na stávající rozvod studené vody | m | 10 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Vč. těsnícího a montážního materiálu. Doplňování vody. | [12 empty] | Vč. těsnícího a montážního materiálu. Doplňování vody.
25 | 731X205180 | D+M Tlaková expanzní nádoba, objem 50 litrů, 300 kPa | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Vč. kotvící techniky Vč. veškerého příslušesntví. | [12 empty] | Vč. kotvící techniky Vč. veškerého příslušesntví.
26 | 731X205190 | D+M Kombinovaný rozdělovač a sběrač, dva okruhy (4 vývody na R+S), pro průtok topné vody cca 1,8, m3/h | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Vč. tepelné izolace, kotevních prvků a těsního a pomocného motážího materiálu | [12 empty] | Vč. tepelné izolace, kotevních prvků a těsního a pomocného motážího materiálu
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  | 0
27 | 733X204010 | D+M Rozvod z trubek měděných, do d40 x 1,5 mm, včetně tepelné izolace, redukcí, kolen a jiných, tvarovek a fitinek, kozolí a držáků. | m | 40 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Vč. veškerého monntážního a těsnícího příslušenství. Tepelná izolace, dle vyhl. 193/2007Sb. Součinitel tepelné vodivosti tepelné izolace max. ?=0,045 W/m*K při 100 °C. | [12 empty] | Vč. veškerého monntážního a těsnícího příslušenství. Tepelná izolace, dle vyhl. 193/2007Sb. Součinitel tepelné vodivosti tepelné izolace max. ?=0,045 W/m*K při 100 °C.
28 | 733X204020 | D+M Trubek PEX/AL/PEX do d40, včetně včetně tepelné izolace, redukcí, kolen a jiných tvarovek a, fitinek kozolí a držáků. | m | 375 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Vč. veškerého monntážního a těsnícího příslušenství. Tepelná izolace, dle vyhl. 193/2007Sb. Součinitel tepelné vodivosti tepelné izolace max. ?=0,045 W/m*K při 100 °C. | [12 empty] | Vč. veškerého monntážního a těsnícího příslušenství. Tepelná izolace, dle vyhl. 193/2007Sb. Součinitel tepelné vodivosti tepelné izolace max. ?=0,045 W/m*K při 100 °C.
29 | 733X204030 | D+M Potrubí plastové PPr, d20, PN 16 | m | 10 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Vč. těsnícího a montážního materiálu. Doplňování vody. | [12 empty] | Vč. těsnícího a montážního materiálu. Doplňování vody.
30 | 733X204040 | D+M Izolace tepelná potrubí d20 | m | 10 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Pro rozvod studené vody. Včetně izolace proti kondenzaci vodních par. Předpokládá se minimální tloušťka 9 mm, součinitel tepelné vodivosti tepelné izolace ?=0,04 W/m*K.. Na prodejní ploše bude použita tepelná izolace s polepem s povrchovou úpravou z hliníkové folie. Min. rozteč mezi izolací na potrubí bude 50 mm. | [12 empty] | Pro rozvod studené vody. Včetně izolace proti kondenzaci vodních par. Předpokládá se minimální tloušťka 9 mm, součinitel tepelné vodivosti tepelné izolace ?=0,04 W/m*K.. Na prodejní ploše bude použita tepelná izolace s polepem s povrchovou úpravou z hliníkové folie. Min. rozteč mezi izolací na potrubí bude 50 mm.
Díl: | 734 | Armatury |  |  | 0
31 | 734X203010 | D+M Připojovací šroubení s vypouštěním pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou, 1/2",, rohové provedení, kvs=1,48 m3/h, max. provozní teplota 120°C, max. provozní tlak 1,0 MPa | ks | 30 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Vč. veškerého monntážního a těsnícího příslušenství. | [12 empty] | Vč. veškerého monntážního a těsnícího příslušenství.
32 | 734X203020 | D+M Termostatická hlavice pro veřejné prostory - umožnění aretace max. a min. teploty volitelnou, pouze povolanou osobou speciálním nástrojem, zvýšené zabezpečení proti odcizení, zvýšená odolnost | ks | 14 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | proti poškození (obdobně jako dle TL4520-0014 pro Bundeswehr), rozsah nastavení min v rozmězí od 6 °C do 27 °C Vč. veškerého monntážního a těsnícího příslušenství. | [12 empty] | proti poškození (obdobně jako dle TL4520-0014 pro Bundeswehr), rozsah nastavení min v rozmězí od 6 °C do 27 °C Vč. veškerého monntážního a těsnícího příslušenství.
33 | 734X203030 | D+M Vypouštěcí kulový kohout s hadicovou vývodkou a zátkou 1/2" | ks | 12 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Vč. veškerého monntážního a těsnícího příslušenství. | [12 empty] | Vč. veškerého monntážního a těsnícího příslušenství.
34 | 734X203040 | D+M Automatický odvzdušňovací ventil 1/2“, PN10, s uzávěrem + návarek | ks | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Vč. veškerého monntážního a těsnícího příslušenství. | [12 empty] | Vč. veškerého monntážního a těsnícího příslušenství.
35 | 734X203050 | D+M Kulový kohout do DN32 - 5/4" | ks | 10 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Vč. montážního a těsnícího materilálu a izolačního pouzdra | [12 empty] | Vč. montážního a těsnícího materilálu a izolačního pouzdra
36 | 734X203060 | D+M Vyvažovací ventil s nátrubky pro měření tlaku, do DN - 32 - 5/4" | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Vč. montážního a těsnícího materilálu a izolačního pouzdra | [12 empty] | Vč. montážního a těsnícího materilálu a izolačního pouzdra
37 | 734X203070 | D+M Zpětná klapka závitová těžká, do DN 32 - 5/4" | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Vč. montážního a těsnícího materilálu a izolačního pouzdra | [12 empty] | Vč. montážního a těsnícího materilálu a izolačního pouzdra
38 | 734X203080 | M trojcestný směšovací ventil s pohonem, 230 V | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Vč. montážního a těsnícího materilálu a izolačního pouzdra | [12 empty] | Vč. montážního a těsnícího materilálu a izolačního pouzdra
39 | 734X203090 | D+M Filtr závitový, DN 32 - 5/4" | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Vč. montážního a těsnícího materilálu a izolačního pouzdra | [12 empty] | Vč. montážního a těsnícího materilálu a izolačního pouzdra
40 | 734X203100 | D+M Oběhové teplovodní čerpadlo s elektronickým řízením, průtok cca 1,5 m3/h 230 V | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Vč. izolačního krytu, montážního a těsnícího materilálu | [12 empty] | Vč. izolačního krytu, montážního a těsnícího materilálu
41 | 734X203110 | D+M Teploměr s jímkou, 0-120 °C, prům. 63 mm | ks | 10 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Vč. montážního a těsnícího materilálu | [12 empty] | Vč. montážního a těsnícího materilálu
42 | 734X203120 | D+M Manometr, 0-600 kPa, vč. jímky | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Vč. montážního a těsnícího materilálu | [12 empty] | Vč. montážního a těsnícího materilálu
43 | 734X203130 | D+M Manometr, 0-600 kPa, vč. jímky, manometrového zkušebního kohoutu a smyčky | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Vč. montážního a těsnícího materilálu | [12 empty] | Vč. montážního a těsnícího materilálu
44 | 734X203140 | D+M Servisní armatura pro expanzní nádoby, DN 20 - 3/4" | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Vč. montážního a těsnícího materilálu | [12 empty] | Vč. montážního a těsnícího materilálu
45 | 734X203150 | D+M Jímka pro teploměr do potrubí pro MaR | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Vč. montážního a těsnícího materilálu | [12 empty] | Vč. montážního a těsnícího materilálu
46 | 734X203160 | D+M Filtr s proplachem vč. šroubení, 1/2" | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Vč. veškerého příslušesntví. | [12 empty] | Vč. veškerého příslušesntví.
47 | 734X203170 | D+M kulový kohout PPr, 1/2" | ks | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Vč. izolačního pouzdra | [12 empty] | Vč. izolačního pouzdra
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  | 0
48 | 735X202010 | D+M Topné těleso deskové ocelové se spodním připojením pro napojení topné a vratné vody, vč. sady, pro upevnění na stěnu, odvzdušňovací a zaslepovací zátky a povrchové úpravy v základním odstnínu - | ks | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | barva bílá, stavební výška otopného tělesa 600 mm, výkon otopného tělesa 188 W, nejvyšší přípustný provozní přetlak 1,0 MPa, nejvyšší přípustná provozní teplota 110°C Výkon při teplotní spádu topné vody 70/50°C a ti=20°C | [12 empty] | barva bílá, stavební výška otopného tělesa 600 mm, výkon otopného tělesa 188 W, nejvyšší přípustný provozní přetlak 1,0 MPa, nejvyšší přípustná provozní teplota 110°C Výkon při teplotní spádu topné vody 70/50°C a ti=20°C
49 | 735X202020 | D+M Topné těleso deskové ocelové se spodním připojením pro napojení topné a vratné vody, vč. sady, pro upevnění na stěnu, odvzdušňovací a zaslepovací zátky a povrchové úpravy v základním odstnínu - | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | barva bílá, stavební výška otopného tělesa 600 mm, výkon otopného tělesa 264 W, nejvyšší přípustný provozní přetlak 1,0 MPa, nejvyšší přípustná provozní teplota 110°C Výkon při teplotní spádu topné vody 70/50°C a ti=20°C | [12 empty] | barva bílá, stavební výška otopného tělesa 600 mm, výkon otopného tělesa 264 W, nejvyšší přípustný provozní přetlak 1,0 MPa, nejvyšší přípustná provozní teplota 110°C Výkon při teplotní spádu topné vody 70/50°C a ti=20°C
50 | 735X202030 | D+M Topné těleso deskové ocelové se spodním připojením pro napojení topné a vratné vody, vč. sady, pro upevnění na stěnu, odvzdušňovací a zaslepovací zátky a povrchové úpravy v základním odstnínu - | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | barva bílá, stavební výška otopného tělesa 600 mm, výkon otopného tělesa 396 W, nejvyšší přípustný provozní přetlak 1,0 MPa, nejvyšší přípustná provozní teplota 110°C Výkon při teplotní spádu topné vody 70/50°C a ti=20°C | [12 empty] | barva bílá, stavební výška otopného tělesa 600 mm, výkon otopného tělesa 396 W, nejvyšší přípustný provozní přetlak 1,0 MPa, nejvyšší přípustná provozní teplota 110°C Výkon při teplotní spádu topné vody 70/50°C a ti=20°C
51 | 735X202040 | D+M Topné těleso deskové ocelové se spodním připojením pro napojení topné a vratné vody, vč. sady, pro upevnění na stěnu, odvzdušňovací a zaslepovací zátky a povrchové úpravy v základním odstnínu - | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | barva bílá, stavební výška otopného tělesa 600 mm, výkon otopného tělesa 466 W, nejvyšší přípustný provozní přetlak 1,0 MPa, nejvyšší přípustná provozní teplota 110°C Výkon při teplotní spádu topné vody 70/50°C a ti=20°C | [12 empty] | barva bílá, stavební výška otopného tělesa 600 mm, výkon otopného tělesa 466 W, nejvyšší přípustný provozní přetlak 1,0 MPa, nejvyšší přípustná provozní teplota 110°C Výkon při teplotní spádu topné vody 70/50°C a ti=20°C
52 | 735X202050 | D+M Topné těleso deskové ocelové se spodním připojením pro napojení topné a vratné vody, vč. sady, pro upevnění na stěnu, odvzdušňovací a zaslepovací zátky a povrchové úpravy v základním odstnínu - | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | barva bílá, stavební výška otopného tělesa 600 mm, výkon otopného tělesa 854 W, nejvyšší přípustný provozní přetlak 1,0 MPa, nejvyšší přípustná provozní teplota 110°C Výkon při teplotní spádu topné vody 70/50°C a ti=20°C | [12 empty] | barva bílá, stavební výška otopného tělesa 600 mm, výkon otopného tělesa 854 W, nejvyšší přípustný provozní přetlak 1,0 MPa, nejvyšší přípustná provozní teplota 110°C Výkon při teplotní spádu topné vody 70/50°C a ti=20°C
53 | 735X202060 | D+M Topné těleso deskové ocelové se spodním připojením pro napojení topné a vratné vody, vč. sady, pro upevnění na stěnu, odvzdušňovací a zaslepovací zátky a povrchové úpravy v základním odstnínu - | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | barva bílá, stavební výška otopného tělesa 600 mm, výkon otopného tělesa 1138 W, nejvyšší přípustný provozní přetlak 1,0 MPa, nejvyšší přípustná provozní teplota 110°C Výkon při teplotní spádu topné vody 70/50°C a ti=20°C | [12 empty] | barva bílá, stavební výška otopného tělesa 600 mm, výkon otopného tělesa 1138 W, nejvyšší přípustný provozní přetlak 1,0 MPa, nejvyšší přípustná provozní teplota 110°C Výkon při teplotní spádu topné vody 70/50°C a ti=20°C
54 | 735X202070 | D+M Topné těleso deskové ocelové se spodním připojením pro napojení topné a vratné vody, vč. sady, pro upevnění na stěnu, odvzdušňovací a zaslepovací zátky a povrchové úpravy v základním odstnínu - | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | barva bílá, stavební výška otopného tělesa 600 mm, výkon otopného tělesa 617 W, nejvyšší přípustný provozní přetlak 1,0 MPa, nejvyšší přípustná provozní teplota 110°C Výkon při teplotní spádu topné vody 70/50°C a ti=20°C | [12 empty] | barva bílá, stavební výška otopného tělesa 600 mm, výkon otopného tělesa 617 W, nejvyšší přípustný provozní přetlak 1,0 MPa, nejvyšší přípustná provozní teplota 110°C Výkon při teplotní spádu topné vody 70/50°C a ti=20°C
55 | 735X202080 | D+M Topné těleso deskové ocelové se spodním připojením pro napojení topné a vratné vody, vč. sady, pro upevnění na stěnu, odvzdušňovací a zaslepovací zátky a povrchové úpravy v základním odstnínu - | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | barva bílá, stavební výška otopného tělesa 600 mm, výkon otopného tělesa 1116 W, nejvyšší přípustný provozní přetlak 1,0 MPa, nejvyšší přípustná provozní teplota 110°C Výkon při teplotní spádu topné vody 70/50°C a ti=20°C | [12 empty] | barva bílá, stavební výška otopného tělesa 600 mm, výkon otopného tělesa 1116 W, nejvyšší přípustný provozní přetlak 1,0 MPa, nejvyšší přípustná provozní teplota 110°C Výkon při teplotní spádu topné vody 70/50°C a ti=20°C
56 | 735X202090 | D+M Topné těleso deskové ocelové se spodním připojením pro napojení topné a vratné vody, vč. sady, pro upevnění na stěnu, odvzdušňovací a zaslepovací zátky a povrchové úpravy v základním odstnínu - | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | barva bílá, stavební výška otopného tělesa 600 mm, výkon otopného tělesa 1205 W, nejvyšší přípustný provozní přetlak 1,0 MPa, nejvyšší přípustná provozní teplota 110°C Výkon při teplotní spádu topné vody 70/50°C a ti=20°C | [12 empty] | barva bílá, stavební výška otopného tělesa 600 mm, výkon otopného tělesa 1205 W, nejvyšší přípustný provozní přetlak 1,0 MPa, nejvyšší přípustná provozní teplota 110°C Výkon při teplotní spádu topné vody 70/50°C a ti=20°C
57 | 735X202100 | D+M Topné těleso deskové ocelové se spodním připojením pro napojení topné a vratné vody, vč. sady, pro upevnění na stěnu, odvzdušňovací a zaslepovací zátky a povrchové úpravy v základním odstnínu - | ks | 17 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | barva bílá, stavební výška otopného tělesa 600 mm, výkon otopného tělesa 1938 W, nejvyšší přípustný provozní přetlak 1,0 MPa, nejvyšší přípustná provozní teplota 110°C Výkon při teplotní spádu topné vody 70/50°C a ti=20°C | [12 empty] | barva bílá, stavební výška otopného tělesa 600 mm, výkon otopného tělesa 1938 W, nejvyšší přípustný provozní přetlak 1,0 MPa, nejvyšší přípustná provozní teplota 110°C Výkon při teplotní spádu topné vody 70/50°C a ti=20°C
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | 0
58 | 731X205050 | Seřízení kotlů | hod | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
59 | 730X206020 | Vypuštění, napuštění a opakované propláchnutí stávajího topného systému | soub. | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Včetně opakovaného odvzdušnění rozvodů a napojených zařízení | [12 empty] | Včetně opakovaného odvzdušnění rozvodů a napojených zařízení
60 | 730X206030 | Vypuštění, napuštění a opakované propláchnutí nového topného systému | soub. | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Včetně opakovaného odvzdušnění rozvodů a napojených zařízení | [12 empty] | Včetně opakovaného odvzdušnění rozvodů a napojených zařízení
61 | 730X206040 | Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení | hod. | 18 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Před předáním. Dle kap. 9, ČSN 060830. Vyhotovení zápisu s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním bez závad. | [12 empty] | Před předáním. Dle kap. 9, ČSN 060830. Vyhotovení zápisu s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním bez závad.
62 | 730X206060 | Zkoušky např. dle ČSN 06 0310 včetně vystavení protokolů o zkouškách, stávající topný systém ve 2.NP | hod. | 72 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
63 | 730X206070 | Zkoušky např. dle ČSN 06 0310 včetně vystavení protokolů o zkouškách, nový topný systém v 1.NP | hod. | 72 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
64 | 730X206080 | Revize spalinové cesty dle Vyhl. č. 34/2016 Sb. | hod. | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Pro stávající i nový kotel | [12 empty] | Pro stávající i nový kotel
65 | 730X206090 | Seřízení průtoků topné vody včetně vystavení protokolu | hod. | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Kompletní hydraulické vyregulování dle §7 (6), vyhl. 193/2007 sb. | [12 empty] | Kompletní hydraulické vyregulování dle §7 (6), vyhl. 193/2007 sb.
66 | 722X551 | Seřízení plnícího tlaku v expanzních nádobách | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Návod výrobce expanzní nádoby. ČSN 060830 | [12 empty] | Návod výrobce expanzní nádoby. ČSN 060830
67 | 722X552 | Vypracování revizních zpráv tlakových nádob včetně zprávy a revizní knihy nádob | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Vypracování revizních zpráv tlakových nádob včetně zprávy a revizní knihy nádob - dle vyhl. č. 18/1979 Sb. | [12 empty] | Vypracování revizních zpráv tlakových nádob včetně zprávy a revizní knihy nádob - dle vyhl. č. 18/1979 Sb.
68 | 730X206100 | D a osazení do technické místnosti - schéma zapojení zdroje tepla, topný sytém 1.NP | soub. | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Přehledné a dostatečně čitelné zatavené do fólie s pevným rámečkem ododlným proti vlhkosti ve velikosti min. A4 | [12 empty] | Přehledné a dostatečně čitelné zatavené do fólie s pevným rámečkem ododlným proti vlhkosti ve velikosti min. A4
69 | 722X671 | Uvedení do provozu | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | veškeré činnosti nutné pro uvedení dokončeného díla do provozního stavu včetně deklarace provozních parametrů investorovi | [12 empty] | veškeré činnosti nutné pro uvedení dokončeného díla do provozního stavu včetně deklarace provozních parametrů investorovi
70 | 722X691 | Zaučení obsluhy | hod. | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Zaučení obsluhy dle platné legislativy, návodů výrobců, atd. tak, aby obsluha měla celkové technické a funkční informace o zařízení a uměla jej obsluhovat a reagovat na možné problémy a závady. O zaučení musí být mezi stranami sepsán protokol s obsahem bodů zaučení. | [12 empty] | Zaučení obsluhy dle platné legislativy, návodů výrobců, atd. tak, aby obsluha měla celkové technické a funkční informace o zařízení a uměla jej obsluhovat a reagovat na možné problémy a závady. O zaučení musí být mezi stranami sepsán protokol s obsahem bodů zaučení.
71 | 210020952X001 | Výstražné, informační, bezpečnostní a další tabulky | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
72 | 998220031 | Dopracování zadávací dokumentace na prováděcí, dodavatelskou a dílenskou dokumentaci | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Zohlednit zejména požadavky a řešení dle zadávací projektové dokumentace a dále dodavatelem provedený konečný výběr typů a výrobců, jednotlivých materiálů, výrobků a zařízení a s ohledem na jejich skutečné parametry, návody výrobců, své firemní know-how, atd. Bude vypracována, projednána a odsouhlasena s investorem před započetím díla, resp. před započetím montáže a objednáním materiálu. Součástí projednání bude i deklarace (např. doložení výpočtů, soulad s návody výrobců, soulad s touto projektovou dokumentací, ...) provozních a charakteristických parametrů včetně deklarace zadávacím projektem požadovaných parametrů a charakteristik. Deklarace pouhým prohlášením bez objektivních prokázání tvrzení není možná. Teprve po schválení investorem může dodavatel započít s realizací. | [12 empty] | Zohlednit zejména požadavky a řešení dle zadávací projektové dokumentace a dále dodavatelem provedený konečný výběr typů a výrobců, jednotlivých materiálů, výrobků a zařízení a s ohledem na jejich skutečné parametry, návody výrobců, své firemní know-how, atd. Bude vypracována, projednána a odsouhlasena s investorem před započetím díla, resp. před započetím montáže a objednáním materiálu. Součástí projednání bude i deklarace (např. doložení výpočtů, soulad s návody výrobců, soulad s touto projektovou dokumentací, ...) provozních a charakteristických parametrů včetně deklarace zadávacím projektem požadovaných parametrů a charakteristik. Deklarace pouhým prohlášením bez objektivních prokázání tvrzení není možná. Teprve po schválení investorem může dodavatel započít s realizací.
|  | Dokumentace je vypracována dodavatelem technologie či stavební části a je předána provozovateli jako součást komplexní dodávky technologie či stavební části. | [12 empty] | Dokumentace je vypracována dodavatelem technologie či stavební části a je předána provozovateli jako součást komplexní dodávky technologie či stavební části.
73 | 005241010X | Vypracování dokumentace skutečného stavu | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Dokumentace bude vypracována na úrovni prováděcí dokumentace (textová a výkresová část, specifikace skutečně použitého materiálu, zařízení a výrobků) a bude, pokud nebude smlouvou určeno jinak, předána 4 x v papírové podobě, 2 x elektronicky na CD ve formátu *.pdf, 2 x elektronicky výkresová část na CD ve formátu *.dwg. Dokumentace musí být dodána tak, aby provozovatel mohl provádět komplexní provoz, údržbu, servis i případné budoucí zmněny vlastními odbornými silami s využitím této dokumentace. Dokumentace nesmí být provedena způsobem, kdy jsou v předchozí dokumentaci vyznačeny změny, ale musí to být dokumentace pouze skutečného stavu. Dokumentace musí být vypracována elektronicky ve stejných formátech jako dokumentace provedení stavby, nelze tedy např. pouze ručně vymazávat a překreslovat v původní dokumentaci | [12 empty] | Dokumentace bude vypracována na úrovni prováděcí dokumentace (textová a výkresová část, specifikace skutečně použitého materiálu, zařízení a výrobků) a bude, pokud nebude smlouvou určeno jinak, předána 4 x v papírové podobě, 2 x elektronicky na CD ve formátu *.pdf, 2 x elektronicky výkresová část na CD ve formátu *.dwg. Dokumentace musí být dodána tak, aby provozovatel mohl provádět komplexní provoz, údržbu, servis i případné budoucí zmněny vlastními odbornými silami s využitím této dokumentace. Dokumentace nesmí být provedena způsobem, kdy jsou v předchozí dokumentaci vyznačeny změny, ale musí to být dokumentace pouze skutečného stavu. Dokumentace musí být vypracována elektronicky ve stejných formátech jako dokumentace provedení stavby, nelze tedy např. pouze ručně vymazávat a překreslovat v původní dokumentaci
|  | Dokumentace je vypracována dodavatelem technologie či stavební části a je předána provozovateli jako součást komplexní dodávky technologie či stavební části. | [12 empty] | Dokumentace je vypracována dodavatelem technologie či stavební části a je předána provozovateli jako součást komplexní dodávky technologie či stavební části.
74 | 9988741 | Ostatní zúčtovatelné stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | např. přizpůsobování stavby nových rozvodů a zařízení, ostatním stávajícícm zařízením a stavební části, zjištění při výkopových pracech, zjištění ponechávaného stavu při demontážích, provádění funkčních zkoušek a montáže s vazbou na zkoušky a montáž ostatních částí stavby, atd., a veškeré ostatní práce potřebné pro řádné dokončení díla a to i v souvislosti jeho povinností provedení komplexního seznámení se a komplexní kontroly zadávací projektové dokumentace. Provedení tzv. "Vytýkacího řízení" a tzv. "Ztotožnění" dodavatele se zadávací dokumentací. | [12 empty] | např. přizpůsobování stavby nových rozvodů a zařízení, ostatním stávajícícm zařízením a stavební části, zjištění při výkopových pracech, zjištění ponechávaného stavu při demontážích, provádění funkčních zkoušek a montáže s vazbou na zkoušky a montáž ostatních částí stavby, atd., a veškeré ostatní práce potřebné pro řádné dokončení díla a to i v souvislosti jeho povinností provedení komplexního seznámení se a komplexní kontroly zadávací projektové dokumentace. Provedení tzv. "Vytýkacího řízení" a tzv. "Ztotožnění" dodavatele se zadávací dokumentací.
75 | 9988744 | Ostatní zúčtovatelný drobný, pomocný, doplňkový a ostatní materiál , v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | např. přizpůsobování stavby nových rozvodů a zařízení ostatním stávajícícm zařízením a stavební části, zjištění při průzkumných pracích, zjištění ponechávaného stavu při demontážích, drobný materiál jako např. těsnění, atd., a veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla a to i v souvislosti jeho povinností provedení komplexního seznámení se a komplexní kontroly zadávací projektové dokumentace. Provedení tzv. "Vytýkacího řízení" a tzv. "Ztotožnění" dodavatele se zadávací dokumentací. | [12 empty] | např. přizpůsobování stavby nových rozvodů a zařízení ostatním stávajícícm zařízením a stavební části, zjištění při průzkumných pracích, zjištění ponechávaného stavu při demontážích, drobný materiál jako např. těsnění, atd., a veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla a to i v souvislosti jeho povinností provedení komplexního seznámení se a komplexní kontroly zadávací projektové dokumentace. Provedení tzv. "Vytýkacího řízení" a tzv. "Ztotožnění" dodavatele se zadávací dokumentací.
76 | 36076000 | Popisy a označení rozvodu a zařízení | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | popisy a označení především rozvodů, uzávěrů, měřičů, snímačů a ovládacích prvků atd. dle požadavků technické zprávy a např. ČSN 13 0072, tak aby byla umožněna snadná orientace v zařízení vytápění pro obsluhu, údržbu a servis | [12 empty] | popisy a označení především rozvodů, uzávěrů, měřičů, snímačů a ovládacích prvků atd. dle požadavků technické zprávy a např. ČSN 13 0072, tak aby byla umožněna snadná orientace v zařízení vytápění pro obsluhu, údržbu a servis
77 | 005211091X | Likvidace odpadů | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu v souladu se zák. č.185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č.381/2001 Sb. v platném znění | [12 empty] | Kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu v souladu se zák. č.185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č.381/2001 Sb. v platném znění
78 | 005211092X | Průběžný úklid | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Provádění průběžného úklidu během stavby pro řádné, bezpečné a ekologické provádění díla. Provedení komplexního úklidu po dokončení stavby a udržování tohoto stavu do doby předání stavby stavebníkovi. Úklid je včetně shromažďování odpadů pro jejich následný odvoz a likvidaci v souladu s platnou legislativou. Úklid a shromažďování musí být prováděno tak, aby nedocházelo k nadměrnému víření prachu a odpadu, všechna pracoviště byla trvale bezpečná a umožňovala plynulý pohyb a přesun materiálu, aby materiál a zařízení stavby a vznikající odapd byly pouze na místech k tomu předem určených aby stavba plnila i vizuálně uklizený dojem (např. materiál, zařízení a odpad srovnaný ve vzájemně oddělených skupinách dle účelu použití nebo jeho druhuprůběžné odklízení a oddělené shromažďování vznikajících odpadů dle jejich druhu na k tomu určených místech, nádobách, atd.) | [12 empty] | Provádění průběžného úklidu během stavby pro řádné, bezpečné a ekologické provádění díla. Provedení komplexního úklidu po dokončení stavby a udržování tohoto stavu do doby předání stavby stavebníkovi. Úklid je včetně shromažďování odpadů pro jejich následný odvoz a likvidaci v souladu s platnou legislativou. Úklid a shromažďování musí být prováděno tak, aby nedocházelo k nadměrnému víření prachu a odpadu, všechna pracoviště byla trvale bezpečná a umožňovala plynulý pohyb a přesun materiálu, aby materiál a zařízení stavby a vznikající odapd byly pouze na místech k tomu předem určených aby stavba plnila i vizuálně uklizený dojem (např. materiál, zařízení a odpad srovnaný ve vzájemně oddělených skupinách dle účelu použití nebo jeho druhuprůběžné odklízení a oddělené shromažďování vznikajících odpadů dle jejich druhu na k tomu určených místech, nádobách, atd.)
[10 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0

## 01 01040223 Pol
Položkový soupis prací a dodávek
S: | 07/18/01 | Stavební úpravy a změna užívání části budovy č. 4 v areálu SŠ Rokycany, 0152017
O: | 01 | D.1 Budova č. 4
R: | 01040223 | D.1.4.2 Zdravotně technické instalace
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  | 0
| 131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů | [7 empty] | 1
| kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [13 empty] | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
1 | 131201111R00 | ...Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ | m3 | 5.589 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | SK KG DN150 : (3,6+3,3+0+0)*0,6*((1,3+1,8)/2+0,15-0,35) |  | 5.589
2 | 131201119R00 | ...Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 | m3 | 5.589 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | SK KG DN150 : (3,6+3,3+0+0)*0,6*((1,3+1,8)/2+0,15-0,35) |  | 5.589
| 139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet | [7 empty] | 1
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
3 | 139601102R00 | ...Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 36.207 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | SK KG DN150 : (0+0+0+0,9)*0,6*((1,3+1,8)/2+0,15-0,35) |  | 0.729
|  | SK KG DN100 : (6,9+1,9+0 + 5,0+1,7+0 + 0,4+2,2+0 + 4,1+0,9+0 + 6,9+0 + 0,4+2,7+0 + 1,4+0 + 1,9+1,0 + 0,4+1,3+0 + 4,2+1,4+1,1+2,3+0 + 3,4+0 + 0,8+0 + 1,1+0 + 1,3+1,1+0,6+0 + 1,8+0,4+0 + 0,6+0)*0,6*((1,3+0,9)/2+0,15-0,35) |  | 31.968
|  | SV HDPE d50 : (0+3,5+0+0+1,0)*0,6*((1,3+1,8)/2+0,1-0,35) |  | 3.51
| 451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty | [7 empty] | 1
v otevřeném výkopu,
4 | 451572111R00 | ...Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 6.3 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | SK KG DN150 : (3,6+3,3+0+0)*0,6*(0,15) |  | 0.621
|  | SK KG DN150 : (0+0+0+0,9)*0,6*(0,15) |  | 0.081
|  | SK KG DN100 : (6,9+1,9+0 + 5,0+1,7+0 + 0,4+2,2+0 + 4,1+0,9+0 + 6,9+0 + 0,4+2,7+0 + 1,4+0 + 1,9+1,0 + 0,4+1,3+0 + 4,2+1,4+1,1+2,3+0 + 3,4+0 + 0,8+0 + 1,1+0 + 1,3+1,1+0,6+0 + 1,8+0,4+0 + 0,6+0)*0,6*(0,15) |  | 5.328
|  | SV HDPE d50 : (0+3,5+0+0+1,0)*0,6*(0,1) |  | 0.27
| 175 10-11 Obsyp potrubí | [7 empty] | 1
| sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, | [13 empty] | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
5 | 175101101RT2 | ...Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 11.364 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | SK KG DN150 : (3,6+3,3+0+0)*0,6*(0,3) |  | 1.242
|  | SK KG DN150 : (0+0+0+0,9)*0,6*(0,3) |  | 0.162
|  | SK KG DN100 : (6,9+1,9+0 + 5,0+1,7+0 + 0,4+2,2+0 + 4,1+0,9+0 + 6,9+0 + 0,4+2,7+0 + 1,4+0 + 1,9+1,0 + 0,4+1,3+0 + 4,2+1,4+1,1+2,3+0 + 3,4+0 + 0,8+0 + 1,1+0 + 1,3+1,1+0,6+0 + 1,8+0,4+0 + 0,6+0)*0,6*(0,25) |  | 8.88
|  | SV HDPE d50 : (0+3,5+0+0+1,0)*0,6*(0,4) |  | 1.08
| 174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním | [7 empty] | 1
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
6 | 174101101R00 | ...Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 24.132 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [13 empty] | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
|  | SK KG DN150 : (3,6+3,3+0+0)*0,6*((1,3+1,8)/2-0,3-0,35) |  | 3.726
|  | SK KG DN150 : (0+0+0+0,9)*0,6*((1,3+1,8)/2-0,3-0,35) |  | 0.486
|  | SK KG DN100 : (6,9+1,9+0 + 5,0+1,7+0 + 0,4+2,2+0 + 4,1+0,9+0 + 6,9+0 + 0,4+2,7+0 + 1,4+0 + 1,9+1,0 + 0,4+1,3+0 + 4,2+1,4+1,1+2,3+0 + 3,4+0 + 0,8+0 + 1,1+0 + 1,3+1,1+0,6+0 + 1,8+0,4+0 + 0,6+0)*0,6*((1,3+0,9)/2-0,25-0,35) |  | 17.76
|  | SV HDPE d50 : (0+3,5+0+0+1,0)*0,6*((1,3+1,8)/2-0,4-0,35) |  | 2.16
| 162 10 Vodorovné přemístění výkopku | [7 empty] | 1
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
7 | 162201101R00 | ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m | m3 | 65.928 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | SK KG DN150 : (3,6+3,3+0+0)*0,6*((1,3+1,8)/2+0,15-0,35) |  | 5.589
|  | SK KG DN150 : (0+0+0+0,9)*0,6*((1,3+1,8)/2+0,15-0,35) |  | 0.729
|  | SK KG DN100 : (6,9+1,9+0 + 5,0+1,7+0 + 0,4+2,2+0 + 4,1+0,9+0 + 6,9+0 + 0,4+2,7+0 + 1,4+0 + 1,9+1,0 + 0,4+1,3+0 + 4,2+1,4+1,1+2,3+0 + 3,4+0 + 0,8+0 + 1,1+0 + 1,3+1,1+0,6+0 + 1,8+0,4+0 + 0,6+0)*0,6*((1,3+0,9)/2+0,15-0,35) |  | 31.968
|  | SV HDPE d50 : (0+3,5+0+0+1,0)*0,6*((1,3+1,8)/2+0,1-0,35) |  | 3.51
|  | SK KG DN150 : (3,6+3,3+0+0)*0,6*((1,3+1,8)/2-0,3-0,35) |  | 3.726
|  | SK KG DN150 : (0+0+0+0,9)*0,6*((1,3+1,8)/2-0,3-0,35) |  | 0.486
|  | SK KG DN100 : (6,9+1,9+0 + 5,0+1,7+0 + 0,4+2,2+0 + 4,1+0,9+0 + 6,9+0 + 0,4+2,7+0 + 1,4+0 + 1,9+1,0 + 0,4+1,3+0 + 4,2+1,4+1,1+2,3+0 + 3,4+0 + 0,8+0 + 1,1+0 + 1,3+1,1+0,6+0 + 1,8+0,4+0 + 0,6+0)*0,6*((1,3+0,9)/2-0,25-0,35) |  | 17.76
|  | SV HDPE d50 : (0+3,5+0+0+1,0)*0,6*((1,3+1,8)/2-0,4-0,35) |  | 2.16
8 | 162701105R00 | ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 17.664 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | SK KG DN150 : (3,6+3,3+0+0)*0,6*((1,3+1,8)/2+0,15-0,35) |  | 5.589
|  | SK KG DN150 : (0+0+0+0,9)*0,6*((1,3+1,8)/2+0,15-0,35) |  | 0.729
|  | SK KG DN100 : (6,9+1,9+0 + 5,0+1,7+0 + 0,4+2,2+0 + 4,1+0,9+0 + 6,9+0 + 0,4+2,7+0 + 1,4+0 + 1,9+1,0 + 0,4+1,3+0 + 4,2+1,4+1,1+2,3+0 + 3,4+0 + 0,8+0 + 1,1+0 + 1,3+1,1+0,6+0 + 1,8+0,4+0 + 0,6+0)*0,6*((1,3+0,9)/2+0,15-0,35) |  | 31.968
|  | SV HDPE d50 : (0+3,5+0+0+1,0)*0,6*((1,3+1,8)/2+0,1-0,35) |  | 3.51
|  | SK KG DN150 : -(3,6+3,3+0+0)*0,6*((1,3+1,8)/2-0,3-0,35) |  | -3.726
|  | SK KG DN150 : -(0+0+0+0,9)*0,6*((1,3+1,8)/2-0,3-0,35) |  | -0.486
|  | SK KG DN100 : -(6,9+1,9+0 + 5,0+1,7+0 + 0,4+2,2+0 + 4,1+0,9+0 + 6,9+0 + 0,4+2,7+0 + 1,4+0 + 1,9+1,0 + 0,4+1,3+0 + 4,2+1,4+1,1+2,3+0 + 3,4+0 + 0,8+0 + 1,1+0 + 1,3+1,1+0,6+0 + 1,8+0,4+0 + 0,6+0)*0,6*((1,3+0,9)/2-0,25-0,35) |  | -17.76
|  | SV HDPE d50 : -(0+3,5+0+0+1,0)*0,6*((1,3+1,8)/2-0,4-0,35) |  | -2.16
| 199 Poplatky za skládku | [7 empty] | 1
9 | 199000002R00 | ...Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 17.664 |  | 0 | 800-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | SK KG DN150 : (3,6+3,3+0+0)*0,6*((1,3+1,8)/2+0,15-0,35) |  | 5.589
|  | SK KG DN150 : (0+0+0+0,9)*0,6*((1,3+1,8)/2+0,15-0,35) |  | 0.729
|  | SK KG DN100 : (6,9+1,9+0 + 5,0+1,7+0 + 0,4+2,2+0 + 4,1+0,9+0 + 6,9+0 + 0,4+2,7+0 + 1,4+0 + 1,9+1,0 + 0,4+1,3+0 + 4,2+1,4+1,1+2,3+0 + 3,4+0 + 0,8+0 + 1,1+0 + 1,3+1,1+0,6+0 + 1,8+0,4+0 + 0,6+0)*0,6*((1,3+0,9)/2+0,15-0,35) |  | 31.968
|  | SV HDPE d50 : (0+3,5+0+0+1,0)*0,6*((1,3+1,8)/2+0,1-0,35) |  | 3.51
|  | SK KG DN150 : -(3,6+3,3+0+0)*0,6*((1,3+1,8)/2-0,3-0,35) |  | -3.726
|  | SK KG DN150 : -(0+0+0+0,9)*0,6*((1,3+1,8)/2-0,3-0,35) |  | -0.486
|  | SK KG DN100 : -(6,9+1,9+0 + 5,0+1,7+0 + 0,4+2,2+0 + 4,1+0,9+0 + 6,9+0 + 0,4+2,7+0 + 1,4+0 + 1,9+1,0 + 0,4+1,3+0 + 4,2+1,4+1,1+2,3+0 + 3,4+0 + 0,8+0 + 1,1+0 + 1,3+1,1+0,6+0 + 1,8+0,4+0 + 0,6+0)*0,6*((1,3+0,9)/2-0,25-0,35) |  | -17.76
|  | SV HDPE d50 : -(0+3,5+0+0+1,0)*0,6*((1,3+1,8)/2-0,4-0,35) |  | -2.16
Díl: | 5 | Komunikace |  |  | 0
| 564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním | [7 empty] | 1
10 | 564851114R00 | ...Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm | m2 | 2.16 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | SK KG DN150 : (3,6+0+0+0)*0,6 |  | 2.16
| 565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem | [7 empty] | 1
s rozprostřením a zhutněním
11 | 565161111RT3 | ...Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 8 cm, plochy 101-200 m2 | m2 | 2.16 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | SK KG DN150 : (3,6+0+0+0)*0,6 |  | 2.16
| 573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem | [7 empty] | 1
12 | 573211111R00 | ...Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 | m2 | 2.16 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | SK KG DN150 : (3,6+0+0+0)*0,6 |  | 2.16
| 577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním | [7 empty] | 1
13 | 577141212RT3 | ...Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl.5 cm, plochy 101-200 m2 | m2 | 2.88 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | SK KG DN150 : (3,6+0+0+0)*0,8 |  | 2.88
| 599 14 Vyplnění spár mezi silničními panely | [7 empty] | 1
jakékoliv tloušťky a vyčištění spár
14 | 599141111R00 | ...Vyplnění spár živičnou zálivkou, zalití saf. emulzí | m | 8 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | SK KG DN150 : 2*(3,6+0+0+0)+0,8 |  | 8
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | 0
| 612 40-3 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou | [7 empty] | 1
jakékoliv šířky rýhy,
| 612 40-31 jakoukoliv maltou | [7 empty] | 2
15 | 612403399R00 | ...Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou | m2 | 3.542 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
|  | 1NP : (2*2,7 + 0,5+0,5 + 1,5 + 0,3 + 1,4 + 2,4+2,7+1,4)*0,07 |  | 1.127
|  | 1NP : (3*2,7 + 1,5+1,1 + 2*0,6 + 0,5 + 2,7+1,0)*0,15 |  | 2.415
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | 0
| 941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné | [7 empty] | 1
16 | 941955001R00 | ...Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 15.84 |  | 0 | 800-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | SV + TV : (4)*0,6*1,2 |  | 2.88
|  | SK : (10 + 5 + 3)*0,6*1,2 |  | 12.96
| 421 95 Lávka dřevěná ve strži s dřevěným zábradlím | [7 empty] | 1
sestavená z výřezů jehličnatých stavebních průměru do 200 mm, z mostin průměru do 160 mm a z obrubníku průměru do 100 mm
17 | 421958111R00 | Lávka dřevěná s dřevěným zábradlím, zřízení, pronájem | m2 | 1.5 |  | 0 | 831-2 | RTS |  |  |  | 21
|  | 1*1*1,5 |  | 1.5
| 944 94-11 Ochranné zábradlí | [7 empty] | 1
18 | 944941101R00 | ...Ochranné zábradlí, zřízení a pronájem, jedna strana výkopu | m | 6.9 |  | 0 | 800-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | SK KG DN150 : (3,6+3,3+0+0) |  | 6.9
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  | 0
| 919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů | [7 empty] | 1
včetně spotřeby vody
19 | 919735113R00 | ...Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm | m | 8 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | SK KG DN150 : 2*(3,6+0+0+0)+0,8 |  | 8
| 460 03-007 Bourání živičných povrchů | [7 empty] | 1
Rozpojení živičných povrchů na kusy. Naložení na dopravní prostředek nebo odhoz do 3 m. Zarovnání styčné hrany.
20 | 460030073RT3 | Bourání živičných povrchů tl. vrstvy 10 - 15 cm, v ploše nad 10 m2 | m2 | 2.16 |  | 0 | M46 | RTS |  |  |  | 21
|  | SK KG DN150 : (3,6+0+0+0)*0,6 |  | 2.16
| 113 15 Odstranění podkladu, krytu frézováním | [7 empty] | 1
| s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, | [13 empty] | s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,
21 | 113151114R00 | ...Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm | m2 | 2.88 |  | 0 | 822-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | SK KG DN150 : (3,6+0+0+0)*0,8 |  | 2.88
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  | 0
| 970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy | [7 empty] | 1
| 970 05 v železobetonu | [7 empty] | 2
22 | 970051060R00 | ...jádrové vrtání , do D 60 mm, ŽB | m | 0.45 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | SV HDPE d50 : 0,45 |  | 0.45
23 | 970051160R00 | ...Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm | m | 1.8 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | SK KG DN100 : (6*0,3) |  | 1.8
24 | 970051250R00 | ...Vrtání jádrové do ŽB do D 250 mm | m | 0.45 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | SK KG DN150 : (0,45) |  | 0.45
| 974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném | [7 empty] | 1
| 974 03-11 v ploše | [7 empty] | 2
25 | 974031142R00 | ...do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm | m | 16.1 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
|  | 1NP : (2*2,7 + 0,5+0,5 + 1,5 + 0,3 + 1,4 + 2,4+2,7+1,4) |  | 16.1
26 | 974031144R00 | ...do hloubky 70 mm, šířky do 150 mm | m | 16.1 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
|  | 1NP : (3*2,7 + 1,5+1,1 + 2*0,6 + 0,5 + 2,7+1,0) |  | 16.1
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 0
27 | 979082212R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m | t | 1.4077 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
20,21,23,24,25,26, :
|  | Součet: : 1.40766 |  | 1.4077
28 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1.4077 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
20,21,23,24,25,26, :
|  | Součet: : 1.40766 |  | 1.4077
| 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku | [7 empty] | 1
29 | 979081121R00 | ...Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 19.7072 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
20,21,23,24,25,26, :
|  | Součet: : 19.70720 |  | 19.7072
| 979 08-4 Poplatek za skládku | [7 empty] | 1
30 | 979990001R00 | ...Poplatek za skládku stavební suti | t | 1.4077 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
20,21,23,24,25,26, :
|  | Součet: : 1.40766 |  | 1.4077
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0
| 998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou | [7 empty] | 1
| přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou | [13 empty] | přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
31 | 998011002R00 | ...Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m | t | 28.7417 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
4,5,10,11,12,13,14,15,16,17,18,25,26, :
|  | Součet: : 28.74175 |  | 28.7418
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  | 0
32 | 711747288X01 | Opracování prostupů, příruba, tmel, D do 200 mm | kus | 18 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | SK KG DN100 : 2 + 10+4+1 |  | 17
|  | SV HDPE d50 : 1 |  | 1
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  | 0
| 713 57 Požárně ochranná manžeta | [7 empty] | 1
33 | 713571111R00 | ...EI 90, D 50 mm | kus | 3 |  | 0 | 800-713 | RTS |  |  |  | 21
|  | Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků. | [13 empty] | Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.
|  | SV + TV + CV : 1+1+1 |  | 3
34 | 713571115R00 | ...Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm | kus | 11 |  | 0 | 800-713 | RTS |  |  |  | 21
|  | Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků. | [13 empty] | Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.
|  | SK : (6 + 5) |  | 11
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | 0
35 | 721X653 | Demontáž stávajícího kanalizačního potrubí v 1NP | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Demontáž stávajícího kanalizačního potrubí v 1NP, zaslepení nepřístupného potrubí, zaslepení potrubí z 2 NP pro opětovné napojení na nové rozvody kanaliazce. | [13 empty] | Demontáž stávajícího kanalizačního potrubí v 1NP, zaslepení nepřístupného potrubí, zaslepení potrubí z 2 NP pro opětovné napojení na nové rozvody kanaliazce.
|  | Riozsah: 30 - 60 m potrubí do DN 100 | [13 empty] | Riozsah: 30 - 60 m potrubí do DN 100
| 721 17 Potrubí z plastových trub | [7 empty] | 1
36 | 721176222R00 | ...svodné (ležaté) v zemi, d 110 mm | m | 74.4 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
|  | SK KG DN100 : (6,9+1,9+1,2 + 5,0+1,7+1,2 + 0,4+2,2+1,2 + 4,1+0,9+1,1 + 6,9+1,0 + 0,4+2,7+1,0 + 1,4+1,0 + 1,9+1,0 + 0,4+1,3+1,1 + 4,2+1,4+1,1+2,3+1,0 + 3,4+0,9 + 0,8+0,9 + 1,1+0,9 + 1,3+1,1+0,6+0,9 + 1,8+0,4+0,9 + 0,6+0,9) |  | 74.4
37 | 721176224X02 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,7 mm | m | 8.25 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
|  | SK KG DN150 : (3,6+3,3+0,45+0,9) |  | 8.25
38 | 28651840.AR | kus čisticí DN 100,0 mm | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | SK KG DN100 : 1 |  | 1
| 721 17 Potrubí z plastových trub | [7 empty] | 1
39 | 721176115R00 | ...Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm | m | 52.4 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.
|  | Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. | [13 empty] | Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.
|  | SK HT DN100 : (0 + 0 + 0 + 10,5 + 8,6 + 9,8 + 10,5 + 8,5 + 3,7 + 2*0,4) |  | 52.4
40 | 721176114R00 | ...Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm | m | 9.9 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.
|  | Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. | [13 empty] | Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.
|  | SK HT DN70 : (3,3+3,3+3,3) |  | 9.9
41 | 28615443.AR | Kus čisticí HTRE DN 100 mm PP | kus | 6 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | SK HT DN100 : 6 |  | 6
42 | 28615442.AR | Kus čisticí HTRE DN 70 mm PP | kus | 3 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
|  | SK HT DN70 : 3 |  | 3
| 721 17 Potrubí z plastových trub | [7 empty] | 1
43 | 721176105R00 | ...Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm | m | 6.7 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
|  | SK HT DN100 : (0,6+0,3 + 0,5+0,3 + 1,4+2*0,3 + 1,1+0,3 + 0,7+0,3 + 0,3+0,3) |  | 6.7
44 | 721176104R00 | ...Potrubí HT připojovací DN 70 x 1,9 mm | m | 11.2 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
|  | SK HT DN70 : (0,5+2,4+3*0,3 + 0,3+2,6+3*0,3 + 2*0,3 + 2,4+2*0,3) |  | 11.2
45 | 721176103R00 | ...Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm | m | 9.6 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
|  | SK HT DN50 : (0 + 0 + 2*0,4+2*0,3 + 1,2+0,3 + 0,4+1,2+0,3 + 1,5+1,6+0,3 + 0,4+0,3 + 0,4+0,3) |  | 9.6
46 | 721176102R00 | ...Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm | m | 9.1 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [13 empty] | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
|  | SK HT DN40 : (0,3+0,3 + 0,3+0,3 + 2,2+2*0,2+2*0,3 + 0,4+0,3+0,3 + 0,4+0,2+0,3 + 0,5+1,1+2*0,3 + 2*0,3) |  | 9.1
47 | 721273200X01 | Souprava ventilační střešní, souprava větrací hlavice PP DN 100 | kus | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | SK HT DN100 : 5 |  | 5
48 | 721110907X01 | Úprava potrubí kamenin., vsazení odbočky DN 150 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | SK KG DN150 : 1 |  | 1
49 | 721170965X01 | Propojení dosavadního potrubí PVC DN 110 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | SK HT DN100 : 1 |  | 1
50 | 721170963X01 | Propojení dosavadního potrubí PVC DN 75 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | SK HT DN70 : 1 |  | 1
| 230 12 Ostatní práce na potrubí | [7 empty] | 1
| 230 12-004 čištění potrubí | [7 empty] | 2
51 | 230120045R00 | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 80 | m | 39.8 |  | 0 | M23 | RTS |  |  |  | 21
|  | SK HT DN70 : (3,3+3,3+3,3) |  | 9.9
|  | SK HT DN70 : (0,5+2,4+3*0,3 + 0,3+2,6+3*0,3 + 2*0,3 + 2,4+2*0,3) |  | 11.2
|  | SK HT DN50 : (0 + 0 + 2*0,4+2*0,3 + 1,2+0,3 + 0,4+1,2+0,3 + 1,5+1,6+0,3 + 0,4+0,3 + 0,4+0,3) |  | 9.6
|  | SK HT DN40 : (0,3+0,3 + 0,3+0,3 + 2,2+2*0,2+2*0,3 + 0,4+0,3+0,3 + 0,4+0,2+0,3 + 0,5+1,1+2*0,3 + 2*0,3) |  | 9.1
52 | 230120049R00 | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 200 | m | 141.75 |  | 0 | M23 | RTS |  |  |  | 21
|  | SK KG DN150 : (3,6+3,3+0,45+0,9) |  | 8.25
|  | SK KG DN100 : (6,9+1,9+1,2 + 5,0+1,7+1,2 + 0,4+2,2+1,2 + 4,1+0,9+1,1 + 6,9+1,0 + 0,4+2,7+1,0 + 1,4+1,0 + 1,9+1,0 + 0,4+1,3+1,1 + 4,2+1,4+1,1+2,3+1,0 + 3,4+0,9 + 0,8+0,9 + 1,1+0,9 + 1,3+1,1+0,6+0,9 + 1,8+0,4+0,9 + 0,6+0,9) |  | 74.4
|  | SK HT DN100 : (0 + 0 + 0 + 10,5 + 8,6 + 9,8 + 10,5 + 8,5 + 3,7 + 2*0,4) |  | 52.4
|  | SK HT DN100 : (0,6+0,3 + 0,5+0,3 + 1,4+2*0,3 + 1,1+0,3 + 0,7+0,3 + 0,3+0,3) |  | 6.7
| 998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci | [7 empty] | 1
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
53 | 998721102R00 | ...Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | t | 0.40231 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50, :
|  | Součet: : 0.40231 |  | 0.4023
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  | 0
| 230 18 Potrubí z plastických hmot | [7 empty] | 1
54 | 230180019R00 | Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 50 x 5,4 | m | 6.25 |  | 0 | M23 | RTS |  |  |  | 21
|  | SV HDPE d50 : (0,3+3,5+1,0+0,45+1,0) |  | 6.25
55 | 286135198X01 | Trubka D 50x4,6 mm L100m voda | m | 6.25 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | SV HDPE d50 : (0,3+3,5+1,0+0,45+1,0) |  | 6.25
| 230 18 Potrubí z plastických hmot | [7 empty] | 1
56 | 230180068R00 | Montáž trubních dílů PE, PP, D 50 | kus | 3 |  | 0 | M23 | RTS |  |  |  | 21
|  | SV HDPE d50 : 3 |  | 3
57 | 28613047X01 | Koleno 90° d 50 mm PE 100 | kus | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | SV HDPE d40 : 3 |  | 3
| 722 22-2 Montáž armatury závitové s jedním závitem | [7 empty] | 1
58 | 722229106R00 | ...G 2" | kus | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
59 | 28655385X01 | Přechod PE - kov vnější závit 50 x 2" | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
60 | 722X652 | Demontáž stávajících rozvodů vody v 1NP | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Rozsah cca 85 m DN25 - DN50 | [13 empty] | Rozsah cca 85 m DN25 - DN50
61 | 722X650 | Přesun HUO | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Demontáž stávajícího armatury HUO a skříně, vyčištění a revize uzávěru, montáž HUO a zrevidované skříňky HUO | [13 empty] | Demontáž stávajícího armatury HUO a skříně, vyčištění a revize uzávěru, montáž HUO a zrevidované skříňky HUO
62 | 722172315X01 | Potrubí z PPR PN16 D 50/6,9 mm | m | 7.8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Kompletní potrubní systém studené vody včetně tvarovek, fitinek, úchytů, podpěr, motážního a spojovacího materilálu a veškerého příslušenství. S atestem pro provoz s pitnou vodou. | [13 empty] | Kompletní potrubní systém studené vody včetně tvarovek, fitinek, úchytů, podpěr, motážního a spojovacího materilálu a veškerého příslušenství. S atestem pro provoz s pitnou vodou.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | SV PPR PN16 d50 : (0,8+0,8+1,0) |  | 2.6
|  | SV PPR PN16 d50 : (2,1+0,4+2,7) |  | 5.2
63 | 722172314X01 | Potrubí z PPR PN16 D 40/5,5 mm | m | 30.5 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Kompletní potrubní systém studené vody včetně tvarovek, fitinek, úchytů, podpěr, motážního a spojovacího materilálu a veškerého příslušenství. S atestem pro provoz s pitnou vodou. | [13 empty] | Kompletní potrubní systém studené vody včetně tvarovek, fitinek, úchytů, podpěr, motážního a spojovacího materilálu a veškerého příslušenství. S atestem pro provoz s pitnou vodou.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | SV PPR PN16 d40 : (4,3 + 3,6+0,5 + 0,6+1,0 + 2,4+0,6+0,3 + 2,7+3,2 + 6,5+4,8) |  | 30.5
64 | 722172313X01 | Potrubí z PPR PN16 D 32/4,4 mm | m | 9.7 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Kompletní potrubní systém studené vody včetně tvarovek, fitinek, úchytů, podpěr, motážního a spojovacího materilálu a veškerého příslušenství. S atestem pro provoz s pitnou vodou. | [13 empty] | Kompletní potrubní systém studené vody včetně tvarovek, fitinek, úchytů, podpěr, motážního a spojovacího materilálu a veškerého příslušenství. S atestem pro provoz s pitnou vodou.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | SV PPR PN16 d32 : (3,4+3,2 + 1,7+1,0+0,4) |  | 9.7
65 | 722172312X01 | Potrubí z PPR PN16 D 25/3,5 mm | m | 5.3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Kompletní potrubní systém studené vody včetně tvarovek, fitinek, úchytů, podpěr, motážního a spojovacího materilálu a veškerého příslušenství. S atestem pro provoz s pitnou vodou. | [13 empty] | Kompletní potrubní systém studené vody včetně tvarovek, fitinek, úchytů, podpěr, motážního a spojovacího materilálu a veškerého příslušenství. S atestem pro provoz s pitnou vodou.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | SV PPR PN16 d25 : (1,3+0,4 + 0,6 + 0,4 + 0,4 + 0,4+1,8) |  | 5.3
66 | 722172311X01 | Potrubí z PPR PN16 D 20/2,8 mm | m | 24.6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Kompletní potrubní systém studené vody včetně tvarovek, fitinek, úchytů, podpěr, motážního a spojovacího materilálu a veškerého příslušenství. S atestem pro provoz s pitnou vodou. | [13 empty] | Kompletní potrubní systém studené vody včetně tvarovek, fitinek, úchytů, podpěr, motážního a spojovacího materilálu a veškerého příslušenství. S atestem pro provoz s pitnou vodou.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | SV PPR PN16 d20 : (0,9+0,4+0,4 + 2,1+0,8+0,4 + 1,2+1,7+0,4 + 0,4 + 10,8+3,2+1,5+0,4) |  | 24.6
67 | 722172310X01 | Potrubí z PPR PN16 D 16/2,2 mm | m | 38 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Kompletní potrubní systém studené vody včetně tvarovek, fitinek, úchytů, podpěr, motážního a spojovacího materilálu a veškerého příslušenství. S atestem pro provoz s pitnou vodou. | [13 empty] | Kompletní potrubní systém studené vody včetně tvarovek, fitinek, úchytů, podpěr, motážního a spojovacího materilálu a veškerého příslušenství. S atestem pro provoz s pitnou vodou.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | SV PPR PN16 d16 : (0,8+0,3 + 0,4+0,3 + 0,4+0,3 + 1,0+0,3 + 1,4+2,1+0,3 + 0,6+2,1+0,3 + 2,7+0,6+0,3 + 0,6+2,7+0,3 + 1,4+0,3 + 0,8+0,3 + 0,8+0,3 + 3*0,4+3*0,3 + 1,2+0,3 + 1,6+0,3 + 0,4+0,3 + 1,1+0,3 + 3*0,4+3*0,3 + 1,5+0,3 + 0,9+3*0,4+3*0,3 + 0,4+2*0,4+2*0,3) |  | 38
68 | 722172334X01 | Potrubí z PPR PN20 D 40/6,7 mm | m | 40 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Kompletní potrubní systém studené vody včetně tvarovek, fitinek, úchytů, podpěr, motážního a spojovacího materilálu a veškerého příslušenství. S atestem pro provoz s pitnou vodou. | [13 empty] | Kompletní potrubní systém studené vody včetně tvarovek, fitinek, úchytů, podpěr, motážního a spojovacího materilálu a veškerého příslušenství. S atestem pro provoz s pitnou vodou.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | TV PPR PN20 d40 : (1,2+0,8+2,2 + 3,6 + 0,6+3,2 + 3,2 + 0,8+13,6+5,0+0,4 + 0,8+2,1+2,5) |  | 40
69 | 722172333X01 | Potrubí z PPR PN20 D 32/5,4 mm | m | 50.3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Kompletní potrubní systém studené vody včetně tvarovek, fitinek, úchytů, podpěr, motážního a spojovacího materilálu a veškerého příslušenství. S atestem pro provoz s pitnou vodou. | [13 empty] | Kompletní potrubní systém studené vody včetně tvarovek, fitinek, úchytů, podpěr, motážního a spojovacího materilálu a veškerého příslušenství. S atestem pro provoz s pitnou vodou.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | TV PPR PN20 d32 : (3,6+3,2 + 1,7+1,0+0,4+0,4) |  | 10.3
|  | CV PPR PN20 d32 : (1,2+0,8+2,2 + 3,6 + 0,6+3,2 + 3,2 + 0,8+13,6+5,0+0,4 + 0,8+2,1+2,5) |  | 40
70 | 722172332X01 | Potrubí z PPR PN20 D 25/4,2 mm | m | 11.9 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Kompletní potrubní systém studené vody včetně tvarovek, fitinek, úchytů, podpěr, motážního a spojovacího materilálu a veškerého příslušenství. S atestem pro provoz s pitnou vodou. | [13 empty] | Kompletní potrubní systém studené vody včetně tvarovek, fitinek, úchytů, podpěr, motážního a spojovacího materilálu a veškerého příslušenství. S atestem pro provoz s pitnou vodou.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | TV PPR PN20 d25 : (0,4 + 0,4 + 0,4 + 0,4) |  | 1.6
|  | CV PPR PN20 d25 : (3,6+3,2 + 1,7+1,0+0,4+0,4) |  | 10.3
71 | 722172331X01 | Potrubí z PPR PN20 D 20/3,4 mm | m | 6.6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Kompletní potrubní systém studené vody včetně tvarovek, fitinek, úchytů, podpěr, motážního a spojovacího materilálu a veškerého příslušenství. S atestem pro provoz s pitnou vodou. | [13 empty] | Kompletní potrubní systém studené vody včetně tvarovek, fitinek, úchytů, podpěr, motážního a spojovacího materilálu a veškerého příslušenství. S atestem pro provoz s pitnou vodou.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | TV PPR PN20 d20 : (1,4+0,6 + 1,9+0,7 + 0,4) |  | 5
|  | CV PPR PN20 d20 : (0,4 + 0,4 + 0,4 + 0,4) |  | 1.6
72 | 722172330X01 | Potrubí z PPR PN20 D 16/2,7 mm | m | 40.6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Kompletní potrubní systém studené vody včetně tvarovek, fitinek, úchytů, podpěr, motážního a spojovacího materilálu a veškerého příslušenství. S atestem pro provoz s pitnou vodou. | [13 empty] | Kompletní potrubní systém studené vody včetně tvarovek, fitinek, úchytů, podpěr, motážního a spojovacího materilálu a veškerého příslušenství. S atestem pro provoz s pitnou vodou.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | TV PPR PN20 d16 : (0,8+0,4+0,6+0,3 + 0,4+0,6+0,3 + 0,4+0,4+0,3 + 0,5+1,1+2,1+0,3 + 0,4+2,1+0,3 + 0,4+2,7+0,3 + 0,8+2,1+0,4+0,4+0,3 + 0,8+1,1+0,4+0,3 + 3*0,4+3*0,3 + 1,2+2*0,6+2*0,3 + 1,1+0,8+0,4+0,3 + 3*0,4+3*0,3 + 1,1+0,6+0,4+0,3) |  | 33.5
|  | CV PPR PN20 d16 : (1,4+0,6 + 1,9+0,7 + 0,4) |  | 5
|  | CV PPR PN20 d16 : (1,1 + 1,0) |  | 2.1
| 722 18-2 Montáž tepelné izolace potrubí | [7 empty] | 1
73 | 722182001R00 | ...Montáž izolačních skruží na potrubí přímé do DN 25 | m | 127 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | SV PPR PN16 d25 : (1,3+0,4 + 0,6 + 0,4 + 0,4 + 0,4+1,8) |  | 5.3
|  | TV PPR PN20 d25 : (0,4 + 0,4 + 0,4 + 0,4) |  | 1.6
|  | CV PPR PN20 d25 : (3,6+3,2 + 1,7+1,0+0,4+0,4) |  | 10.3
|  | SV PPR PN16 d20 : (0,9+0,4+0,4 + 2,1+0,8+0,4 + 1,2+1,7+0,4 + 0,4 + 10,8+3,2+1,5+0,4) |  | 24.6
|  | TV PPR PN20 d20 : (1,4+0,6 + 1,9+0,7 + 0,4) |  | 5
|  | CV PPR PN20 d20 : (0,4 + 0,4 + 0,4 + 0,4) |  | 1.6
|  | SV PPR PN16 d16 : (0,8+0,3 + 0,4+0,3 + 0,4+0,3 + 1,0+0,3 + 1,4+2,1+0,3 + 0,6+2,1+0,3 + 2,7+0,6+0,3 + 0,6+2,7+0,3 + 1,4+0,3 + 0,8+0,3 + 0,8+0,3 + 3*0,4+3*0,3 + 1,2+0,3 + 1,6+0,3 + 0,4+0,3 + 1,1+0,3 + 3*0,4+3*0,3 + 1,5+0,3 + 0,9+3*0,4+3*0,3 + 0,4+2*0,4+2*0,3) |  | 38
|  | TV PPR PN20 d16 : (0,8+0,4+0,6+0,3 + 0,4+0,6+0,3 + 0,4+0,4+0,3 + 0,5+1,1+2,1+0,3 + 0,4+2,1+0,3 + 0,4+2,7+0,3 + 0,8+2,1+0,4+0,4+0,3 + 0,8+1,1+0,4+0,3 + 3*0,4+3*0,3 + 1,2+2*0,6+2*0,3 + 1,1+0,8+0,4+0,3 + 3*0,4+3*0,3 + 1,1+0,6+0,4+0,3) |  | 33.5
|  | CV PPR PN20 d16 : (1,4+0,6 + 1,9+0,7 + 0,4) |  | 5
|  | CV PPR PN20 d16 : (1,1 + 1,0) |  | 2.1
74 | 722182004R00 | ...Montáž izolačních skruží na potrubí přímé přes DN 25 do DN 40 | m | 130.5 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | SV PPR PN16 d40 : (4,3 + 3,6+0,5 + 0,6+1,0 + 2,4+0,6+0,3 + 2,7+3,2 + 6,5+4,8) |  | 30.5
|  | TV PPR PN20 d40 : (1,2+0,8+2,2 + 3,6 + 0,6+3,2 + 3,2 + 0,8+13,6+5,0+0,4 + 0,8+2,1+2,5) |  | 40
|  | SV PPR PN16 d32 : (3,4+3,2 + 1,7+1,0+0,4) |  | 9.7
|  | TV PPR PN20 d32 : (3,6+3,2 + 1,7+1,0+0,4+0,4) |  | 10.3
|  | CV PPR PN20 d32 : (1,2+0,8+2,2 + 3,6 + 0,6+3,2 + 3,2 + 0,8+13,6+5,0+0,4 + 0,8+2,1+2,5) |  | 40
75 | 722182006R00 | ...Montáž izolačních skruží na potrubí přímé přes DN 40 do DN 80 | m | 7.8 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | SV PPR PN16 d50 : (0,8+0,8+1,0) |  | 2.6
|  | SV PPR PN16 d50 : (2,1+0,4+2,7) |  | 5.2
76 | 283X003 | Vinutá izolační pouzdra s kašírováním hliníkovou fólií DN50 tl. 25 mm | m | 7.8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Izolace tepelná dle vyhl. 193/2007 Sb., včetně montážního příslušenství a doplňků, lambda=0,04 W*m-1*K-1 při 50 °C | [13 empty] | Izolace tepelná dle vyhl. 193/2007 Sb., včetně montážního příslušenství a doplňků, lambda=0,04 W*m-1*K-1 při 50 °C
|  | SV PPR PN16 d50 : (0,8+0,8+1,0) |  | 2.6
|  | SV PPR PN16 d50 : (2,1+0,4+2,7) |  | 5.2
77 | 283X004 | Vinutá izolační pouzdra s kašírováním hliníkovou fólií DN40 tl. 25 mm | m | 30.5 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Izolace tepelná dle vyhl. 193/2007 Sb., včetně montážního příslušenství a doplňků, lambda=0,04 W*m-1*K-1 při 50 °C | [13 empty] | Izolace tepelná dle vyhl. 193/2007 Sb., včetně montážního příslušenství a doplňků, lambda=0,04 W*m-1*K-1 při 50 °C
|  | SV PPR PN16 d40 : (4,3 + 3,6+0,5 + 0,6+1,0 + 2,4+0,6+0,3 + 2,7+3,2 + 6,5+4,8) |  | 30.5
78 | 283X005 | Vinutá izolační pouzdra s kašírováním hliníkovou fólií DN32 tl. 25 mm | m | 9.7 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Izolace tepelná dle vyhl. 193/2007 Sb., včetně montážního příslušenství a doplňků, lambda=0,04 W*m-1*K-1 při 50 °C | [13 empty] | Izolace tepelná dle vyhl. 193/2007 Sb., včetně montážního příslušenství a doplňků, lambda=0,04 W*m-1*K-1 při 50 °C
|  | SV PPR PN16 d32 : (3,4+3,2 + 1,7+1,0+0,4) |  | 9.7
79 | 283X006 | Vinutá izolační pouzdra s kašírováním hliníkovou fólií DN25 tl. 25 mm | m | 17.2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Izolace tepelná dle vyhl. 193/2007 Sb., včetně montážního příslušenství a doplňků, lambda=0,04 W*m-1*K-1 při 50 °C | [13 empty] | Izolace tepelná dle vyhl. 193/2007 Sb., včetně montážního příslušenství a doplňků, lambda=0,04 W*m-1*K-1 při 50 °C
|  | SV PPR PN16 d25 : (1,3+0,4 + 0,6 + 0,4 + 0,4 + 0,4+1,8) |  | 5.3
|  | TV PPR PN20 d25 : (0,4 + 0,4 + 0,4 + 0,4) |  | 1.6
|  | CV PPR PN20 d25 : (3,6+3,2 + 1,7+1,0+0,4+0,4) |  | 10.3
80 | 283X007 | Vinutá izolační pouzdra s kašírováním hliníkovou fólií DN20 tl. 25 mm | m | 31.2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Izolace tepelná dle vyhl. 193/2007 Sb., včetně montážního příslušenství a doplňků, lambda=0,04 W*m-1*K-1 při 50 °C | [13 empty] | Izolace tepelná dle vyhl. 193/2007 Sb., včetně montážního příslušenství a doplňků, lambda=0,04 W*m-1*K-1 při 50 °C
|  | SV PPR PN16 d20 : (0,9+0,4+0,4 + 2,1+0,8+0,4 + 1,2+1,7+0,4 + 0,4 + 10,8+3,2+1,5+0,4) |  | 24.6
|  | TV PPR PN20 d20 : (1,4+0,6 + 1,9+0,7 + 0,4) |  | 5
|  | CV PPR PN20 d20 : (0,4 + 0,4 + 0,4 + 0,4) |  | 1.6
81 | 283X008 | Vinutá izolační pouzdra s kašírováním hliníkovou fólií DN16 tl. 25 mm | m | 78.6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Izolace tepelná dle vyhl. 193/2007 Sb., včetně montážního příslušenství a doplňků, lambda=0,04 W*m-1*K-1 při 50 °C | [13 empty] | Izolace tepelná dle vyhl. 193/2007 Sb., včetně montážního příslušenství a doplňků, lambda=0,04 W*m-1*K-1 při 50 °C
|  | SV PPR PN16 d16 : (0,8+0,3 + 0,4+0,3 + 0,4+0,3 + 1,0+0,3 + 1,4+2,1+0,3 + 0,6+2,1+0,3 + 2,7+0,6+0,3 + 0,6+2,7+0,3 + 1,4+0,3 + 0,8+0,3 + 0,8+0,3 + 3*0,4+3*0,3 + 1,2+0,3 + 1,6+0,3 + 0,4+0,3 + 1,1+0,3 + 3*0,4+3*0,3 + 1,5+0,3 + 0,9+3*0,4+3*0,3 + 0,4+2*0,4+2*0,3) |  | 38
|  | TV PPR PN20 d16 : (0,8+0,4+0,6+0,3 + 0,4+0,6+0,3 + 0,4+0,4+0,3 + 0,5+1,1+2,1+0,3 + 0,4+2,1+0,3 + 0,4+2,7+0,3 + 0,8+2,1+0,4+0,4+0,3 + 0,8+1,1+0,4+0,3 + 3*0,4+3*0,3 + 1,2+2*0,6+2*0,3 + 1,1+0,8+0,4+0,3 + 3*0,4+3*0,3 + 1,1+0,6+0,4+0,3) |  | 33.5
|  | CV PPR PN20 d16 : (1,4+0,6 + 1,9+0,7 + 0,4) |  | 5
|  | CV PPR PN20 d16 : (1,1 + 1,0) |  | 2.1
82 | 283X044 | Vinutá izolační pouzdra s kašírováním hliníkovou fólií DN40 tl. 40 mm | m | 40 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Izolace tepelná dle vyhl. 193/2007 Sb., včetně montážního příslušenství a doplňků, lambda=0,04 W*m-1*K-1 při 50 °C | [13 empty] | Izolace tepelná dle vyhl. 193/2007 Sb., včetně montážního příslušenství a doplňků, lambda=0,04 W*m-1*K-1 při 50 °C
|  | TV PPR PN20 d40 : (1,2+0,8+2,2 + 3,6 + 0,6+3,2 + 3,2 + 0,8+13,6+5,0+0,4 + 0,8+2,1+2,5) |  | 40
83 | 283X045 | Vinutá izolační pouzdra s kašírováním hliníkovou fólií DN32 tl. 30 mm | m | 50.3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Izolace tepelná dle vyhl. 193/2007 Sb., včetně montážního příslušenství a doplňků, lambda=0,04 W*m-1*K-1 při 50 °C | [13 empty] | Izolace tepelná dle vyhl. 193/2007 Sb., včetně montážního příslušenství a doplňků, lambda=0,04 W*m-1*K-1 při 50 °C
|  | TV PPR PN20 d32 : (3,6+3,2 + 1,7+1,0+0,4+0,4) |  | 10.3
|  | CV PPR PN20 d32 : (1,2+0,8+2,2 + 3,6 + 0,6+3,2 + 3,2 + 0,8+13,6+5,0+0,4 + 0,8+2,1+2,5) |  | 40
| 722 22-2 Montáž armatury závitové s jedním závitem | [7 empty] | 1
84 | 722229102R00 | ...Montáž vodovodních armatur,1závit, G 3/4 | kus | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
85 | 28654307X01 | Přechodka kovový závit vnitřní d 25x3/4" PPR | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
| 722 22-2 Montáž armatury závitové s jedním závitem | [7 empty] | 1
86 | 722229105R00 | ...G 6/4" | kus | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
87 | 28654310X01 | Přechodka kovový závit vnitřní d 50x6/4" PPR | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
| 722 22-2 Montáž armatury závitové s jedním závitem | [7 empty] | 1
88 | 722229101R00 | ...Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2 | kus | 4 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
| 722 23-2 Montáž armatury závitové se dvěma závity | [7 empty] | 1
89 | 722239102R00 | ...Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 | kus | 4 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
90 | 722239103R00 | ...Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 | kus | 3 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
91 | 55113433.X01 | Kulový kohout DN 20 | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Vč. šroubení, spojovacího a těsnícího materilálu a veškerého příslušenství. S atestem pro provoz s pitnou vodou. Napojení el. Zásobníkového ohřívače. | [13 empty] | Vč. šroubení, spojovacího a těsnícího materilálu a veškerého příslušenství. S atestem pro provoz s pitnou vodou. Napojení el. Zásobníkového ohřívače.
92 | 55113434.X01 | Kulový kohout DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Vč. šroubení, spojovacího a těsnícího materilálu a veškerého příslušenství. S atestem pro provoz s pitnou vodou. Napojení el. Zásobníkového ohřívače. | [13 empty] | Vč. šroubení, spojovacího a těsnícího materilálu a veškerého příslušenství. S atestem pro provoz s pitnou vodou. Napojení el. Zásobníkového ohřívače.
93 | 551135733X01 | Zpětná klapka DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Doporučená výrobcem čerpadla, které zabezpečuje nucený výtlak vody ze studny. Vč. šroubení, spojovacího a těsnícího materilálu a veškerého příslušenství. S atestem pro provoz s pitnou vodou. | [13 empty] | Doporučená výrobcem čerpadla, které zabezpečuje nucený výtlak vody ze studny. Vč. šroubení, spojovacího a těsnícího materilálu a veškerého příslušenství. S atestem pro provoz s pitnou vodou.
94 | 551135732X01 | Zpětná klapka DN 20 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
95 | 5511356971X01 | Vypouštěcí kohout DN 15 | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Vč. šroubení, spojovacího a těsnícího materilálu a veškerého příslušenství. S atestem pro provoz s pitnou vodou. | [13 empty] | Vč. šroubení, spojovacího a těsnícího materilálu a veškerého příslušenství. S atestem pro provoz s pitnou vodou.
96 | 42256512X01 | Membránový pojistný ventil studené vody, přetlak 600 kPa, 3/4" - 1“, včetně, připojovacího potrubí | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | U expanzní nádoby systému pitné a požární vody. Návrh pojistného ventilu pro případné jiné charakteristické parametry, je nutno doložit v dalším stupni dokumentace dle skutečně použitého pojistného ventilu. Pojistný ventil musí splňovat požadavky platné legislativy. Pojistný ventil musí být dodán společně s protokolem o zkouškách dle přílohy C1, ČSN 134309-2, osvědčením o pojistném ventilu dle přílohy C2, ČSN 134309-2 a ostatní dokumentací dle výrobce. Přepad z pojišťovacího ventilu bude vždy zaveden do kanalizačního potrubí přes „trychtýř“, výstupní potrubí PV tedy v žádném případě nebude přímo propojeno s kanalizačním potrubím!!! | [13 empty] | U expanzní nádoby systému pitné a požární vody. Návrh pojistného ventilu pro případné jiné charakteristické parametry, je nutno doložit v dalším stupni dokumentace dle skutečně použitého pojistného ventilu. Pojistný ventil musí splňovat požadavky platné legislativy. Pojistný ventil musí být dodán společně s protokolem o zkouškách dle přílohy C1, ČSN 134309-2, osvědčením o pojistném ventilu dle přílohy C2, ČSN 134309-2 a ostatní dokumentací dle výrobce. Přepad z pojišťovacího ventilu bude vždy zaveden do kanalizačního potrubí přes „trychtýř“, výstupní potrubí PV tedy v žádném případě nebude přímo propojeno s kanalizačním potrubím!!!
97 | 551100303X01 | Filtr závitový PN 20 FF DN 20 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
| 734 20 Montáž závitových armatur | [7 empty] | 1
| 734 20-9 armatury ve specifikaci | [7 empty] | 2
98 | 734209125R00 | ...Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1 | kus | 1 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
99 | 551310502X01 | Typový ventil 1" pro napojení expanzních nádob se zajištěním v otevřené poloze pro uzavírání, vypouštění, kontrolu, údržbu a případně výměnu membránových expanzních nádob | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Před expanzní nádobu rozvodu požární vody. Dle DIN EN 12828: Všechny expanzní nádoby musí mít možnost vyprázdnění vodního prostoru. Proto musí být mezi nádobou a soustavou instalovány uzavírací armatury se zajištěním v otevřené poloze s integrovaným vypouštěním | [13 empty] | Před expanzní nádobu rozvodu požární vody. Dle DIN EN 12828: Všechny expanzní nádoby musí mít možnost vyprázdnění vodního prostoru. Proto musí být mezi nádobou a soustavou instalovány uzavírací armatury se zajištěním v otevřené poloze s integrovaným vypouštěním
| 734 42 Tlakoměry | [7 empty] | 1
| 734 42-9 montáž - tlakoměry ve specifikaci | [7 empty] | 2
100 | 734429101R00 | ...Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa | kus | 1 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
101 | 38841220X01 | Manometr, min. prům. 100 mm, 0-600 kPa, manometrový kulový kohout zkušební, manometrová smyčka | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Kovové pouzdro. Určeno pro styk s pitnou vodou dle vyhl. č. 409/2005 Sb. Vyznačení provozních stavů | [13 empty] | Kovové pouzdro. Určeno pro styk s pitnou vodou dle vyhl. č. 409/2005 Sb. Vyznačení provozních stavů
102 | 734X203100 | D+M Oběhové teplovodní čerpadlo s elektronickým řízením, průtok cca 1,5 m3/h 230 V | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Vč. izolačního krytu, montážního a těsnícího materilálu | [13 empty] | Vč. izolačního krytu, montážního a těsnícího materilálu
| 732 33 Nádoby expanzní tlakové | [7 empty] | 1
| 732 33-9 Montáž nádob expanzních tlakových | [7 empty] | 2
103 | 732339102R00 | ...Montáž nádoby expanzní tlakové 25 l. | kus | 1 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
|  | Požární vodovod. | [13 empty] | Požární vodovod.
104 | 48466310X01 | Nádoba tlaková expanzní; objem 25 l; provozní tlak expanzní nádoby požární vody 0,22 - 0,35 MPa | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Požární vodovod. | [13 empty] | Požární vodovod.
| 230 12 Ostatní práce na potrubí | [7 empty] | 1
| 230 12-004 čištění potrubí | [7 empty] | 2
105 | 230120041R00 | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 32 | m | 187 |  | 0 | M23 | RTS |  |  |  | 21
|  | SV PPR PN16 d32 : (3,4+3,2 + 1,7+1,0+0,4) |  | 9.7
|  | TV PPR PN20 d32 : (3,6+3,2 + 1,7+1,0+0,4+0,4) |  | 10.3
|  | CV PPR PN20 d32 : (1,2+0,8+2,2 + 3,6 + 0,6+3,2 + 3,2 + 0,8+13,6+5,0+0,4 + 0,8+2,1+2,5) |  | 40
|  | SV PPR PN16 d25 : (1,3+0,4 + 0,6 + 0,4 + 0,4 + 0,4+1,8) |  | 5.3
|  | TV PPR PN20 d25 : (0,4 + 0,4 + 0,4 + 0,4) |  | 1.6
|  | CV PPR PN20 d25 : (3,6+3,2 + 1,7+1,0+0,4+0,4) |  | 10.3
|  | SV PPR PN16 d20 : (0,9+0,4+0,4 + 2,1+0,8+0,4 + 1,2+1,7+0,4 + 0,4 + 10,8+3,2+1,5+0,4) |  | 24.6
|  | TV PPR PN20 d20 : (1,4+0,6 + 1,9+0,7 + 0,4) |  | 5
|  | CV PPR PN20 d20 : (0,4 + 0,4 + 0,4 + 0,4) |  | 1.6
|  | SV PPR PN16 d16 : (0,8+0,3 + 0,4+0,3 + 0,4+0,3 + 1,0+0,3 + 1,4+2,1+0,3 + 0,6+2,1+0,3 + 2,7+0,6+0,3 + 0,6+2,7+0,3 + 1,4+0,3 + 0,8+0,3 + 0,8+0,3 + 3*0,4+3*0,3 + 1,2+0,3 + 1,6+0,3 + 0,4+0,3 + 1,1+0,3 + 3*0,4+3*0,3 + 1,5+0,3 + 0,9+3*0,4+3*0,3 + 0,4+2*0,4+2*0,3) |  | 38
|  | TV PPR PN20 d16 : (0,8+0,4+0,6+0,3 + 0,4+0,6+0,3 + 0,4+0,4+0,3 + 0,5+1,1+2,1+0,3 + 0,4+2,1+0,3 + 0,4+2,7+0,3 + 0,8+2,1+0,4+0,4+0,3 + 0,8+1,1+0,4+0,3 + 3*0,4+3*0,3 + 1,2+2*0,6+2*0,3 + 1,1+0,8+0,4+0,3 + 3*0,4+3*0,3 + 1,1+0,6+0,4+0,3) |  | 33.5
|  | CV PPR PN20 d16 : (1,4+0,6 + 1,9+0,7 + 0,4) |  | 5
|  | CV PPR PN20 d16 : (1,1 + 1,0) |  | 2.1
106 | 230120045R00 | Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 80 | m | 84.55 |  | 0 | M23 | RTS |  |  |  | 21
|  | SV HDPE d50 : (0,3+3,5+1,0+0,45+1,0) |  | 6.25
|  | SV PPR PN16 d50 : (0,8+0,8+1,0) |  | 2.6
|  | SV PPR PN16 d50 : (2,1+0,4+2,7) |  | 5.2
|  | SV PPR PN16 d40 : (4,3 + 3,6+0,5 + 0,6+1,0 + 2,4+0,6+0,3 + 2,7+3,2 + 6,5+4,8) |  | 30.5
|  | TV PPR PN20 d40 : (1,2+0,8+2,2 + 3,6 + 0,6+3,2 + 3,2 + 0,8+13,6+5,0+0,4 + 0,8+2,1+2,5) |  | 40
| 892 3 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí | [7 empty] | 1
napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,
107 | 892233111R00 | ...Desinfekce vodovodního potrubí do DN 70 | m | 271.55 |  | 0 | 827-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | SV HDPE d50 : (0,3+3,5+1,0+0,45+1,0) |  | 6.25
|  | SV PPR PN16 d50 : (0,8+0,8+1,0) |  | 2.6
|  | SV PPR PN16 d50 : (2,1+0,4+2,7) |  | 5.2
|  | SV PPR PN16 d40 : (4,3 + 3,6+0,5 + 0,6+1,0 + 2,4+0,6+0,3 + 2,7+3,2 + 6,5+4,8) |  | 30.5
|  | TV PPR PN20 d40 : (1,2+0,8+2,2 + 3,6 + 0,6+3,2 + 3,2 + 0,8+13,6+5,0+0,4 + 0,8+2,1+2,5) |  | 40
|  | SV PPR PN16 d32 : (3,4+3,2 + 1,7+1,0+0,4) |  | 9.7
|  | TV PPR PN20 d32 : (3,6+3,2 + 1,7+1,0+0,4+0,4) |  | 10.3
|  | CV PPR PN20 d32 : (1,2+0,8+2,2 + 3,6 + 0,6+3,2 + 3,2 + 0,8+13,6+5,0+0,4 + 0,8+2,1+2,5) |  | 40
|  | SV PPR PN16 d25 : (1,3+0,4 + 0,6 + 0,4 + 0,4 + 0,4+1,8) |  | 5.3
|  | TV PPR PN20 d25 : (0,4 + 0,4 + 0,4 + 0,4) |  | 1.6
|  | CV PPR PN20 d25 : (3,6+3,2 + 1,7+1,0+0,4+0,4) |  | 10.3
|  | SV PPR PN16 d20 : (0,9+0,4+0,4 + 2,1+0,8+0,4 + 1,2+1,7+0,4 + 0,4 + 10,8+3,2+1,5+0,4) |  | 24.6
|  | TV PPR PN20 d20 : (1,4+0,6 + 1,9+0,7 + 0,4) |  | 5
|  | CV PPR PN20 d20 : (0,4 + 0,4 + 0,4 + 0,4) |  | 1.6
|  | SV PPR PN16 d16 : (0,8+0,3 + 0,4+0,3 + 0,4+0,3 + 1,0+0,3 + 1,4+2,1+0,3 + 0,6+2,1+0,3 + 2,7+0,6+0,3 + 0,6+2,7+0,3 + 1,4+0,3 + 0,8+0,3 + 0,8+0,3 + 3*0,4+3*0,3 + 1,2+0,3 + 1,6+0,3 + 0,4+0,3 + 1,1+0,3 + 3*0,4+3*0,3 + 1,5+0,3 + 0,9+3*0,4+3*0,3 + 0,4+2*0,4+2*0,3) |  | 38
|  | TV PPR PN20 d16 : (0,8+0,4+0,6+0,3 + 0,4+0,6+0,3 + 0,4+0,4+0,3 + 0,5+1,1+2,1+0,3 + 0,4+2,1+0,3 + 0,4+2,7+0,3 + 0,8+2,1+0,4+0,4+0,3 + 0,8+1,1+0,4+0,3 + 3*0,4+3*0,3 + 1,2+2*0,6+2*0,3 + 1,1+0,8+0,4+0,3 + 3*0,4+3*0,3 + 1,1+0,6+0,4+0,3) |  | 33.5
|  | CV PPR PN20 d16 : (1,4+0,6 + 1,9+0,7 + 0,4) |  | 5
|  | CV PPR PN20 d16 : (1,1 + 1,0) |  | 2.1
| 998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod | [7 empty] | 1
vodorovně do 50 m
108 | 998722102R00 | ...Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | t | 1.3128 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
55,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,84,85,87,88,91,92,93,94,95,96,99,100,101,103,104, :
|  | Součet: : 1.31282 |  | 1.3128
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  | 0
109 | 725X651 | Demontáž stávajících zařizovacích předmětů v 1NP | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Kompletníá demontáž stávajících zařizovacích předmětů včetně zápachových uzávěrek a výtokových armatur. | [13 empty] | Kompletníá demontáž stávajících zařizovacích předmětů včetně zápachových uzávěrek a výtokových armatur.
|  | 3 x WC, 5 x umyvadlo, 1 x pisoár | [13 empty] | 3 x WC, 5 x umyvadlo, 1 x pisoár
110 | 725X661 | Demontáž, očištění a zpětná montáž stávajících zařizovacích předmětů v 2NP | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Vyčištění a zrevidování stávajících zařizovacích předmětů. | [13 empty] | Vyčištění a zrevidování stávajících zařizovacích předmětů.
|  | 2 x WC, 1 x umyvadlo | [13 empty] | 2 x WC, 1 x umyvadlo
| 725 81-92 Montáž ventilu | [7 empty] | 1
111 | 725819402R00 | ...Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2 | kus | 31 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
112 | 55141040X01 | Rohový ventil pro napojení zařiz. předmětů, chrom, DN 15 | kus | 31 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
113 | 55110050X01 | Hadice připojovací sanitární k baterii; PN 10; teplota do 90 °C; opletení nerez; F 1/2" x M 10, 400 mm | kus | 31 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
| 725 82-92 Montáž baterií umyvadlových a dřezových | [7 empty] | 1
114 | 725829301R00 | ...Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | kus | 11 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
115 | 55144201X01 | Baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové | kus | 10 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
116 | 55144202R | baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; kartuše s regulací teploty; l ramínka 150 mm | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
| 725 82-92 Montáž baterií umyvadlových a dřezových | [7 empty] | 1
117 | 725829202R00 | ...Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné | kus | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
118 | 55145012X01 | Baterie dřezová směšov nástěnná | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
119 | 725829501X01 | Montáž baterie bidetových souprav | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
120 | 55145002X01 | Baterie bidetová směšovací bez otvír odpadu chrom | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
| 725 21-1 Umyvadlo | [7 empty] | 1
| 725 21-19 montáž | [7 empty] | 2
121 | 725219401R00 | ...Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | kus | 11 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně dodání zápachové uzávěrky. | [13 empty] | Včetně dodání zápachové uzávěrky.
122 | 64214330X01 | Umyvadlo 55cm (včetně uchycovacích a montážních prvků a veškerého příslušenství, atd.) | kus | 10 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
123 | 64214330X02 | Umyvadlo 55cm pro ZTP (včetně uchycovacích a montážních prvků a veškerého příslušenství, atd.) | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
| 725 11-3 Doplňky | [7 empty] | 1
| 725 11-39 Montáž doplňků zařízení záchodů | [7 empty] | 2
124 | 725119401R00 | ...Montáž předstěnových systémů pro zazdění | kus | 9 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
125 | 286967581X01 | Modul-WC, ovl. zepředu,odsáv., s odsáváním, pro suchý proces, pro zabudování do stěny, 2 objemy splachování | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
126 | 286967582X01 | Modul-WC, ovl. zepředu, ZTP, Pro tělesně postižené, pro suchý proces, pro zabudování do stěny, 2 objemy splachování | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
127 | 286967603X08 | Modul-bidet pro suchý proces | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
128 | 286967566X01 | Modul-pisoár vhodný pro senzorové splachování, včetně uchycovacích a montážních prvků a veškerého příslušenství, atd. | kus | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Budou osazeny 3 ks splachovače pisoárů s montážní krabicí, reaguje na přítomnost osoby před pisoárem ve vzdálenosti max. 0,7 m od snímače po dobu delší než 7,5 s, ke spláchnutí dojde po vystoupení osoby ze snímané zóny, doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s, funkce vypnutí senzoru, samočinné spláchnutí po 24 hodinách od posledního sepnutí ventilu. Napájecí napětí 24V DC, příkon 5 W, dosah 0,3 - 0,7 m, doporučený pracovní tlak 0,1 - 0,6 MPa, průtok cca 12 l/min., vstup vody vnější závit G 3/4“, výstup vody vnější závit G 3/4“, lisovaný nerezový kryt s elektronikou, montážní plastová krabice s elektromagnetickým ventilem, kulovým ventilem a mosazným šroubením | [13 empty] | Budou osazeny 3 ks splachovače pisoárů s montážní krabicí, reaguje na přítomnost osoby před pisoárem ve vzdálenosti max. 0,7 m od snímače po dobu delší než 7,5 s, ke spláchnutí dojde po vystoupení osoby ze snímané zóny, doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s, funkce vypnutí senzoru, samočinné spláchnutí po 24 hodinách od posledního sepnutí ventilu. Napájecí napětí 24V DC, příkon 5 W, dosah 0,3 - 0,7 m, doporučený pracovní tlak 0,1 - 0,6 MPa, průtok cca 12 l/min., vstup vody vnější závit G 3/4“, výstup vody vnější závit G 3/4“, lisovaný nerezový kryt s elektronikou, montážní plastová krabice s elektromagnetickým ventilem, kulovým ventilem a mosazným šroubením
| 725 11-2 Klozetové mísy | [7 empty] | 1
| 725 11-29 montáž | [7 empty] | 2
129 | 725119306R00 | ...Montáž klozetu závěsného | kus | 5 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
130 | 64240053X01 | Mísa klozet. závěsná | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | včetně uchycovacích a montážních prvků a veškerého příslušenství požadovaného a doporučeného výrobcem, atd. | [13 empty] | včetně uchycovacích a montážních prvků a veškerého příslušenství požadovaného a doporučeného výrobcem, atd.
131 | 64240056X01 | Mísa klozet.závěsná pro ZTP | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | včetně uchycovacích a montážních prvků a veškerého příslušenství požadovaného a doporučeného výrobcem, atd. | [13 empty] | včetně uchycovacích a montážních prvků a veškerého příslušenství požadovaného a doporučeného výrobcem, atd.
132 | 551673931X01 | Sedátko klozetové antibakteriální; bílé | kus | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
| 725 23 Bidety | [7 empty] | 1
| 725 23-9 montáž | [7 empty] | 2
133 | 725239103R00 | ...závěsných | kus | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
134 | 64240450X02 | Bidet závěsný 1otvor pro baterii | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
135 | 725129201X01 | Montáž pisoárového záchodku bez nádrže | kus | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
136 | 64250630X01 | Pisoár k pisoárovému modulu | kus | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
137 | 551470302X02 | Ovládací modul propisoáry | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | "Ovládací modul bude instalován pod stropem, napájecí napětí 230V/50 Hz, výstupní napětí stab. 24V DC, krytí IP 55, napájení max. 5 ventilů. Včetně veškerého příslušenství a doporučení výrobce jako např. vtoková armatura s těsněním, plastové propojení splachovače s pisoárem, dálkového ovládání atd. | [13 empty] | "Ovládací modul bude instalován pod stropem, napájecí napětí 230V/50 Hz, výstupní napětí stab. 24V DC, krytí IP 55, napájení max. 5 ventilů. Včetně veškerého příslušenství a doporučení výrobce jako např. vtoková armatura s těsněním, plastové propojení splachovače s pisoárem, dálkového ovládání atd.
|  | " | [13 empty] | "
| 725 33 Výlevky diturvitové | [7 empty] | 1
| 725 33-9 montáž | [7 empty] | 2
138 | 725339101R00 | ...Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur | kus | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
139 | 64271102X01 | Závěsná výlevka s napojením DN 100 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | včetně uchycovacích a montážních prvků a veškerého příslušenství, atd. | [13 empty] | včetně uchycovacích a montážních prvků a veškerého příslušenství, atd.
140 | 55147031R | WC nádržka plastová | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
141 | 725860254X01 | Umyvadlová zápachová uzávěrka, nerezové provedení (včetně veškerého příslušenství) | kus | 11 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
142 | 725869204X05 | Montáž uzávěrek zápach D 40 | kus | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
143 | 55162420.X01 | Zápachová uzávěrka podomítková DN 32 | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
144 | 55162150.X01 | Vtok se zápachovou uzávěrkou, nálevka; PP; DN 32; se zápachovou klapkou a uzávěrem pro suchý stav | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
145 | 725291146X01 | Madlo dvojité sklopné nerez dl. 900 mm | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
146 | 725291142X01 | Madlo dvojité pevné nerez dl. 900 mm | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
147 | 725291144R00 | Madlo rovné nerez dl. 600 mm | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
148 | 725X121 | D+M Zrcadlo v kabině pro ZTP nakloněné 10° | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
149 | 725X125 | Vybavení sociálního zařízení | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | koše, zásobník na mydlo, zásobník na ručníky atd. | [13 empty] | koše, zásobník na mydlo, zásobník na ručníky atd.
| 998 72-5 Přesun hmot pro zařizovací předměty | [7 empty] | 1
vodorovně do 50 m
150 | 998725102R00 | ...Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | t | 0.45009 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
111,112,114,117,118,119,120,121,122,123,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139, :
140,142,143,144,145,146,147, :
|  | Součet: : 0.45009 |  | 0.4501
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | 0
151 | 722280110X01 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 | m | 271.55 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Zkoušení vnitřního vodovodu se může provádět po částech. Tlaková zkouška se provádí po prohlídce vnitřního vodovodu buď vodou, nebo suchým vzduchem, případně interním plynem. Zkouší se nezakryté potrubí před montáží příslušenství, zařizovacích předmětů atd. Tlaková zkouška se provádí dle ČSN EN 806-4 zdravotně nezávadnou vodou 1,5 násobkem provozního přetlaku, který se uvažuje max. 600 kPa, min. přetlakem 0,9 MPa (pevnost potrubí se předpokládá PN16). Zkušební postup a vyhodnocení zkoušky bude provedeno dle skutečně použitého materiálu dle čl. 6.1 ČSN EN 806-4.. | [13 empty] | Zkoušení vnitřního vodovodu se může provádět po částech. Tlaková zkouška se provádí po prohlídce vnitřního vodovodu buď vodou, nebo suchým vzduchem, případně interním plynem. Zkouší se nezakryté potrubí před montáží příslušenství, zařizovacích předmětů atd. Tlaková zkouška se provádí dle ČSN EN 806-4 zdravotně nezávadnou vodou 1,5 násobkem provozního přetlaku, který se uvažuje max. 600 kPa, min. přetlakem 0,9 MPa (pevnost potrubí se předpokládá PN16). Zkušební postup a vyhodnocení zkoušky bude provedeno dle skutečně použitého materiálu dle čl. 6.1 ČSN EN 806-4..
|  | Konečná tlaková zkouška se musí provádět vodou. Před zahájením zkoušky musí být potrubí řádně propláchnuto vodou. Voda musí mít stejnou jakost, jakou má zdroj vody pro zkoušený vodovod. Zkouška se provádí po montáži všech zařizovacích předmětů atd. Vodovod se nechá pod provozním přetlakem vody nejméně 24 hodin. Zkušební přetlak nesmí po dobu jedné hodiny od zahájení zkoušky klesnout o více než 20 kPa. | [13 empty] | Konečná tlaková zkouška se musí provádět vodou. Před zahájením zkoušky musí být potrubí řádně propláchnuto vodou. Voda musí mít stejnou jakost, jakou má zdroj vody pro zkoušený vodovod. Zkouška se provádí po montáži všech zařizovacích předmětů atd. Vodovod se nechá pod provozním přetlakem vody nejméně 24 hodin. Zkušební přetlak nesmí po dobu jedné hodiny od zahájení zkoušky klesnout o více než 20 kPa.
|  | Protokol: O provedení zkoušek musí být proveden zápis, resp. protokol např. dle příloh ČSN 75 5409. O prohlídce, tlakové zkoušce potrubí a konečné tlakové zkoušce vnitřního vodovodu nebo jeho části se zpracuje protokol i v případě, že výsledek je nevyhovující. | [13 empty] | Protokol: O provedení zkoušek musí být proveden zápis, resp. protokol např. dle příloh ČSN 75 5409. O prohlídce, tlakové zkoušce potrubí a konečné tlakové zkoušce vnitřního vodovodu nebo jeho části se zpracuje protokol i v případě, že výsledek je nevyhovující.
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [13 empty] | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
|  | SV HDPE d50 : (0,3+3,5+1,0+0,45+1,0) |  | 6.25
|  | SV PPR PN16 d50 : (0,8+0,8+1,0) |  | 2.6
|  | SV PPR PN16 d50 : (2,1+0,4+2,7) |  | 5.2
|  | SV PPR PN16 d40 : (4,3 + 3,6+0,5 + 0,6+1,0 + 2,4+0,6+0,3 + 2,7+3,2 + 6,5+4,8) |  | 30.5
|  | TV PPR PN20 d40 : (1,2+0,8+2,2 + 3,6 + 0,6+3,2 + 3,2 + 0,8+13,6+5,0+0,4 + 0,8+2,1+2,5) |  | 40
|  | SV PPR PN16 d32 : (3,4+3,2 + 1,7+1,0+0,4) |  | 9.7
|  | TV PPR PN20 d32 : (3,6+3,2 + 1,7+1,0+0,4+0,4) |  | 10.3
|  | CV PPR PN20 d32 : (1,2+0,8+2,2 + 3,6 + 0,6+3,2 + 3,2 + 0,8+13,6+5,0+0,4 + 0,8+2,1+2,5) |  | 40
|  | SV PPR PN16 d25 : (1,3+0,4 + 0,6 + 0,4 + 0,4 + 0,4+1,8) |  | 5.3
|  | TV PPR PN20 d25 : (0,4 + 0,4 + 0,4 + 0,4) |  | 1.6
|  | CV PPR PN20 d25 : (3,6+3,2 + 1,7+1,0+0,4+0,4) |  | 10.3
|  | SV PPR PN16 d20 : (0,9+0,4+0,4 + 2,1+0,8+0,4 + 1,2+1,7+0,4 + 0,4 + 10,8+3,2+1,5+0,4) |  | 24.6
|  | TV PPR PN20 d20 : (1,4+0,6 + 1,9+0,7 + 0,4) |  | 5
|  | CV PPR PN20 d20 : (0,4 + 0,4 + 0,4 + 0,4) |  | 1.6
|  | SV PPR PN16 d16 : (0,8+0,3 + 0,4+0,3 + 0,4+0,3 + 1,0+0,3 + 1,4+2,1+0,3 + 0,6+2,1+0,3 + 2,7+0,6+0,3 + 0,6+2,7+0,3 + 1,4+0,3 + 0,8+0,3 + 0,8+0,3 + 3*0,4+3*0,3 + 1,2+0,3 + 1,6+0,3 + 0,4+0,3 + 1,1+0,3 + 3*0,4+3*0,3 + 1,5+0,3 + 0,9+3*0,4+3*0,3 + 0,4+2*0,4+2*0,3) |  | 38
|  | TV PPR PN20 d16 : (0,8+0,4+0,6+0,3 + 0,4+0,6+0,3 + 0,4+0,4+0,3 + 0,5+1,1+2,1+0,3 + 0,4+2,1+0,3 + 0,4+2,7+0,3 + 0,8+2,1+0,4+0,4+0,3 + 0,8+1,1+0,4+0,3 + 3*0,4+3*0,3 + 1,2+2*0,6+2*0,3 + 1,1+0,8+0,4+0,3 + 3*0,4+3*0,3 + 1,1+0,6+0,4+0,3) |  | 33.5
|  | CV PPR PN20 d16 : (1,4+0,6 + 1,9+0,7 + 0,4) |  | 5
|  | CV PPR PN20 d16 : (1,1 + 1,0) |  | 2.1
| 721 29 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech | [7 empty] | 1
152 | 721290123R00 | ...Zkouška těsnosti kanalizace kouřem | m | 181.55 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | SK KG DN150 : (3,6+3,3+0,45+0,9) |  | 8.25
|  | SK KG DN100 : (6,9+1,9+1,2 + 5,0+1,7+1,2 + 0,4+2,2+1,2 + 4,1+0,9+1,1 + 6,9+1,0 + 0,4+2,7+1,0 + 1,4+1,0 + 1,9+1,0 + 0,4+1,3+1,1 + 4,2+1,4+1,1+2,3+1,0 + 3,4+0,9 + 0,8+0,9 + 1,1+0,9 + 1,3+1,1+0,6+0,9 + 1,8+0,4+0,9 + 0,6+0,9) |  | 74.4
|  | SK HT DN100 : (0 + 0 + 0 + 10,5 + 8,6 + 9,8 + 10,5 + 8,5 + 3,7 + 2*0,4) |  | 52.4
|  | SK HT DN100 : (0,6+0,3 + 0,5+0,3 + 1,4+2*0,3 + 1,1+0,3 + 0,7+0,3 + 0,3+0,3) |  | 6.7
|  | SK HT DN70 : (3,3+3,3+3,3) |  | 9.9
|  | SK HT DN70 : (0,5+2,4+3*0,3 + 0,3+2,6+3*0,3 + 2*0,3 + 2,4+2*0,3) |  | 11.2
|  | SK HT DN50 : (0 + 0 + 2*0,4+2*0,3 + 1,2+0,3 + 0,4+1,2+0,3 + 1,5+1,6+0,3 + 0,4+0,3 + 0,4+0,3) |  | 9.6
|  | SK HT DN40 : (0,3+0,3 + 0,3+0,3 + 2,2+2*0,2+2*0,3 + 0,4+0,3+0,3 + 0,4+0,2+0,3 + 0,5+1,1+2*0,3 + 2*0,3) |  | 9.1
153 | 892855X001 | Vnější vizuální kontrola | m | 453.1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | SK KG DN150 : (3,6+3,3+0,45+0,9) |  | 8.25
|  | SK KG DN100 : (6,9+1,9+1,2 + 5,0+1,7+1,2 + 0,4+2,2+1,2 + 4,1+0,9+1,1 + 6,9+1,0 + 0,4+2,7+1,0 + 1,4+1,0 + 1,9+1,0 + 0,4+1,3+1,1 + 4,2+1,4+1,1+2,3+1,0 + 3,4+0,9 + 0,8+0,9 + 1,1+0,9 + 1,3+1,1+0,6+0,9 + 1,8+0,4+0,9 + 0,6+0,9) |  | 74.4
|  | SK HT DN100 : (0 + 0 + 0 + 10,5 + 8,6 + 9,8 + 10,5 + 8,5 + 3,7 + 2*0,4) |  | 52.4
|  | SK HT DN100 : (0,6+0,3 + 0,5+0,3 + 1,4+2*0,3 + 1,1+0,3 + 0,7+0,3 + 0,3+0,3) |  | 6.7
|  | SK HT DN70 : (3,3+3,3+3,3) |  | 9.9
|  | SK HT DN70 : (0,5+2,4+3*0,3 + 0,3+2,6+3*0,3 + 2*0,3 + 2,4+2*0,3) |  | 11.2
|  | SK HT DN50 : (0 + 0 + 2*0,4+2*0,3 + 1,2+0,3 + 0,4+1,2+0,3 + 1,5+1,6+0,3 + 0,4+0,3 + 0,4+0,3) |  | 9.6
|  | SK HT DN40 : (0,3+0,3 + 0,3+0,3 + 2,2+2*0,2+2*0,3 + 0,4+0,3+0,3 + 0,4+0,2+0,3 + 0,5+1,1+2*0,3 + 2*0,3) |  | 9.1
|  | SV HDPE d50 : (0,3+3,5+1,0+0,45+1,0) |  | 6.25
|  | SV PPR PN16 d50 : (0,8+0,8+1,0) |  | 2.6
|  | SV PPR PN16 d50 : (2,1+0,4+2,7) |  | 5.2
|  | SV PPR PN16 d40 : (4,3 + 3,6+0,5 + 0,6+1,0 + 2,4+0,6+0,3 + 2,7+3,2 + 6,5+4,8) |  | 30.5
|  | TV PPR PN20 d40 : (1,2+0,8+2,2 + 3,6 + 0,6+3,2 + 3,2 + 0,8+13,6+5,0+0,4 + 0,8+2,1+2,5) |  | 40
|  | SV PPR PN16 d32 : (3,4+3,2 + 1,7+1,0+0,4) |  | 9.7
|  | TV PPR PN20 d32 : (3,6+3,2 + 1,7+1,0+0,4+0,4) |  | 10.3
|  | CV PPR PN20 d32 : (1,2+0,8+2,2 + 3,6 + 0,6+3,2 + 3,2 + 0,8+13,6+5,0+0,4 + 0,8+2,1+2,5) |  | 40
|  | SV PPR PN16 d25 : (1,3+0,4 + 0,6 + 0,4 + 0,4 + 0,4+1,8) |  | 5.3
|  | TV PPR PN20 d25 : (0,4 + 0,4 + 0,4 + 0,4) |  | 1.6
|  | CV PPR PN20 d25 : (3,6+3,2 + 1,7+1,0+0,4+0,4) |  | 10.3
|  | SV PPR PN16 d20 : (0,9+0,4+0,4 + 2,1+0,8+0,4 + 1,2+1,7+0,4 + 0,4 + 10,8+3,2+1,5+0,4) |  | 24.6
|  | TV PPR PN20 d20 : (1,4+0,6 + 1,9+0,7 + 0,4) |  | 5
|  | CV PPR PN20 d20 : (0,4 + 0,4 + 0,4 + 0,4) |  | 1.6
|  | SV PPR PN16 d16 : (0,8+0,3 + 0,4+0,3 + 0,4+0,3 + 1,0+0,3 + 1,4+2,1+0,3 + 0,6+2,1+0,3 + 2,7+0,6+0,3 + 0,6+2,7+0,3 + 1,4+0,3 + 0,8+0,3 + 0,8+0,3 + 3*0,4+3*0,3 + 1,2+0,3 + 1,6+0,3 + 0,4+0,3 + 1,1+0,3 + 3*0,4+3*0,3 + 1,5+0,3 + 0,9+3*0,4+3*0,3 + 0,4+2*0,4+2*0,3) |  | 38
|  | TV PPR PN20 d16 : (0,8+0,4+0,6+0,3 + 0,4+0,6+0,3 + 0,4+0,4+0,3 + 0,5+1,1+2,1+0,3 + 0,4+2,1+0,3 + 0,4+2,7+0,3 + 0,8+2,1+0,4+0,4+0,3 + 0,8+1,1+0,4+0,3 + 3*0,4+3*0,3 + 1,2+2*0,6+2*0,3 + 1,1+0,8+0,4+0,3 + 3*0,4+3*0,3 + 1,1+0,6+0,4+0,3) |  | 33.5
|  | CV PPR PN20 d16 : (1,4+0,6 + 1,9+0,7 + 0,4) |  | 5
|  | CV PPR PN20 d16 : (1,1 + 1,0) |  | 2.1
154 | 004111010X04 | Vyhledání stávající vodovodní areálové přípojky | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
155 | 004111010X05 | Vyhledání a obnažení místa napojení na areálovou splaškovou kanalizaci | Soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | včetně využití kopané sondy | [13 empty] | včetně využití kopané sondy
156 | 722X671 | Uvedení do provozu | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | veškeré činnosti nutné pro uvedení dokončeného díla do provozního stavu včetně deklarace provozních parametrů investorovi | [13 empty] | veškeré činnosti nutné pro uvedení dokončeného díla do provozního stavu včetně deklarace provozních parametrů investorovi
157 | 722X691 | Zaučení obsluhy | hod. | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Zaučení obsluhy dle platné legislativy, návodů výrobců, atd. tak, aby obsluha měla celkové technické a funkční informace o zařízení a uměla jej obsluhovat a reagovat na možné problémy a závady. O zaučení musí být mezi stranami sepsán protokol s obsahem bodů zaučení. | [13 empty] | Zaučení obsluhy dle platné legislativy, návodů výrobců, atd. tak, aby obsluha měla celkové technické a funkční informace o zařízení a uměla jej obsluhovat a reagovat na možné problémy a závady. O zaučení musí být mezi stranami sepsán protokol s obsahem bodů zaučení.
158 | 210020952X001 | Výstražné, informační, bezpečnostní a další tabulky | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
[10 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0

## 01 01040325 Pol
Položkový soupis prací a dodávek
S: | 07/18/01 | Stavební úpravy a změna užívání části budovy č. 4 v areálu SŠ Rokycany, 0152017
O: | 01 | D.1 Budova č. 4
R: | 01040325 | D.1.4.3 Elektroinstalace
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | 0
| 612 40-3 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou | [7 empty] | 1
jakékoliv šířky rýhy,
| 612 40-31 jakoukoliv maltou | [7 empty] | 2
1 | 612403399R00 | ...jakékoliv šířky | m2 | 3.3815 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
|  | 1NP : (6*3,1)*0,07 |  | 1.302
|  | 2NP : (2*3,1)*0,07 |  | 0.434
|  | 1NP : (8*3,1)*0,03 |  | 0.744
|  | 2NP : (4*3,1 + 5,0+7,65+5,0)*0,03 |  | 0.9015
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | 0
| 941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné | [7 empty] | 1
2 | 941955002R00 | ...Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 74.5 |  | 0 | 800-3 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  | 0
| 970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy | [7 empty] | 1
| 970 03 v cihelném zdivu | [7 empty] | 2
3 | 970031060R00 | ...jádrové vrtání, do D 60 mm, zdivo cihelné | m | 4.65 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | 1NP : (3*0,45 + (5*2+1)*0,3) |  | 4.65
| 974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném | [7 empty] | 1
| 974 03-11 v ploše | [7 empty] | 2
4 | 974031132R00 | ...do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm | m | 24.8 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
|  | 1NP : (6*3,1) |  | 18.6
|  | 2NP : (2*3,1) |  | 6.2
5 | 974031121R00 | ...do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm | m | 54.85 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
|  | 1NP : (8*3,1) |  | 24.8
|  | 2NP : (4*3,1 + 5,0+7,65+5,0) |  | 30.05
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 0
6 | 979082212R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m | t | 0.26845 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
3,4,5, :
|  | Součet: : 0.26845 |  | 0.2685
7 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0.26845 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
3,4,5, :
|  | Součet: : 0.26845 |  | 0.2685
| 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku | [7 empty] | 1
8 | 979081121R00 | ...Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 3.7583 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
3,4,5, :
|  | Součet: : 3.75831 |  | 3.7583
| 979 08-4 Poplatek za skládku | [7 empty] | 1
9 | 979990001R00 | ...Poplatek za skládku stavební suti | t | 0.26845 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
3,4,5, :
|  | Součet: : 0.26845 |  | 0.2685
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0
| 998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou | [7 empty] | 1
| přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou | [13 empty] | přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
10 | 998011002R00 | ...Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m | t | 0.51896 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,4,5, :
|  | Součet: : 0.51896 |  | 0.519
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  | 0
11 | 348328311X04 | D+M Svítidlo venkovní přisazené nástěnné pro běžné osvětlení 230 V, IP44, se snímačem pohybu, včetně uchycení | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
12 | 348328311X17 | D+M Svítidlo zářivkové, ALDP lešt. mříž., přisazené, IP20, 28W,2900lm,20000hod,Ra 80, včetně uchycení | kus | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
13 | 348328311X18 | D+M Svítidlo zářivkové, asym, elektronický předř., IP20, 49W,4900lm,24000hod,Ra 80, včetně uchycení | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
14 | 348328311X19 | D+M Svítidlo zářivkové, stropní s prizmatickým krytem PS, elektronický předř., IP40, 36W,3350lm,10000hod,Ra 80, včetně uchycení | kus | 24 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
15 | 348328311X20 | D+M Svítidlo LED přisazené s krytem, IP40, 62W,6000lm,50000hod,Ra 80, včetně uchycení | kus | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
16 | 348328311X22 | D+M Svítidlo LED přisazené s PC krytem, LED diam. 375, IP40, 28W,2500lm,50000hod,Ra 80, včetně uchycení | kus | 19 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
17 | 210X14209010 | D+M Zásuvka jednonásobná zapuštěná 230V IP20, včetně příslušenství (krytky, ...) | ks | 28 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
18 | 210X14209012 | D+M Zásuvka jednonásobná zapuštěná 230V IP20 pro zabudování do nábytku, včetně příslušenství (krytky, ...) | ks | 67 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
19 | 210X14206010 | D+M Vypínač jednopól. 230V řazení 1, včetně příslušenství (krytky, ...) | ks | 7 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
20 | 210X14206013 | D+M Přepínač sériový 230V řazení 5, včetně příslušenství (krytky, ...) | ks | 9 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
21 | 210X14206014 | D+M Přepínač střídavý 230V řazení 6, včetně příslušenství (krytky, ...) | ks | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
22 | 210X14206015 | D+M Přepínač střídavý dvojitý230V řazení 6+6, včetně příslušenství (krytky, ...) | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
23 | 210X14206019 | D+M Snímač pohybu s připevněním na strop, 10-2000 lx, 10s-30min., IP40, 4-24m, včetně příslušenství (krytky, ...) | ks | 7 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
24 | 210X14206032 | D+M Signalizační zařízení pro WC ZTP - napáječ, včetně příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
25 | 210X14206033 | D+M Signalizační zařízení pro WC ZTP - signalizační tlačítko se šňůrou, včetně příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
26 | 210X14206034 | D+M Signalizační zařízení pro WC ZTP - prosvětlené tlačítko, včetně příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
27 | 210X14206035 | D+M Signalizační zařízení pro WC ZTP - modul s alarmem, včetně příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
28 | 210X403020 | D+M Splachovač autom. pisoárový - senzor, ovladač, zapojení | ks | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
29 | 210X403080 | D+M Napájecí jednotka autom. splachovačů pisoárů | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
30 | 210X691 | Demontáž elektrorozvodů a odpojení stávajících zařízení | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Rozvody a zařízení v celém 1NP - cca 300 m2 | [13 empty] | Rozvody a zařízení v celém 1NP - cca 300 m2
31 | 210X681 | Úprava elektrorozvodů v místě nových lehkých SDK příček 2NP | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
32 | 220260723X01 | D+M Žlab kabelový pro podlahový kanál, (silové a datové rozvody) | m | 45.4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
33 | 210020302X01 | D+M Žlab kabelový v podhledu | m | 162 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod. | [13 empty] | Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.
34 | 210010003X01 | D+M Trubka ohebná pod omítku | m | 456 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
| 210 81 Kabely silové | [7 empty] | 1
35 | 210810005RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky CYKY 3Bx1.5 | m | 1315.5 |  | 0 | M21 | RTS |  |  |  | 21
36 | 210810006RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky CYKY 3Bx2.5 | m | 682.16 |  | 0 | M21 | RTS |  |  |  | 21
37 | 210810016RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky CYKY 5Cx2.5 | m | 172 |  | 0 | M21 | RTS |  |  |  | 21
38 | 210810017X02 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 4 mm2 volně uložený, včetně dodávky CYKY 5Cx4 | m | 139.2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
39 | 210010312X01 | D+M Krabice pro rozvody, včetně příslušenství | kus | 95 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
40 | 220260103X01 | D+M Podlahová krabice | kus | 7 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
41 | 220260101X02 | D+M Podlahový vývod elektrožlabu | kus | 15 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
42 | 713552111X05 | Protipož. ucpávka EI 90, stěna nebo strop | kus | 36 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku minerální vlny a pořární stěrky. | [13 empty] | Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku minerální vlny a pořární stěrky.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [13 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
43 | 210X641 | D+M úprava stávajícího rozvaděče HPS, odpojení a zapojení prvků a přívodů včetně příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
44 | 210X642 | D+M úprava stávajícího rozvaděče RE1, odpojení a zapojení prvků a přívodů včetně příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | změna jističe na 3x50A | [13 empty] | změna jističe na 3x50A
45 | 210X643 | D+M úprava stávajícího rozvaděče RE2, odpojení a zapojení prvků a přívodů včetně příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
46 | 210X644 | D+M úprava stávajícího rozvaděče RE3, odpojení a zapojení prvků a přívodů včetně příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
47 | 210X649 | Odpojení a demontáž stávajícího rozvaděče RH, odpojení prvků a přívodů včetně příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
48 | 210X652 | D+M kompletního rozvaděče RP1, zabudování rozvaděče, zapojení prvků a přívodů včetně příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | PATROVÝ ROZVADĚČ "RP1" - JIŠTĚNÍ VÝVODŮ 1.NP.: | [13 empty] | PATROVÝ ROZVADĚČ "RP1" - JIŠTĚNÍ VÝVODŮ 1.NP.:
|  | - 1x 50/3A - HLAVNÍ VYPÍNAČ - PŘÍVOD Z "RE1". | [13 empty] | - 1x 50/3A - HLAVNÍ VYPÍNAČ - PŘÍVOD Z "RE1".
|  | - 7x 10/1 A - OSVĚTLENÍ | [13 empty] | - 7x 10/1 A - OSVĚTLENÍ
|  | - 1x 6/1 A - OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ. | [13 empty] | - 1x 6/1 A - OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ.
|  | - 18x 16/1/0,003 A - ZÁSUVKY 230V AC | [13 empty] | - 18x 16/1/0,003 A - ZÁSUVKY 230V AC
|  | - 2x 25/1 A - VZT | [13 empty] | - 2x 25/1 A - VZT
|  | - 1x 20/1 A - VZT | [13 empty] | - 1x 20/1 A - VZT
|  | VÝVODY OZNAČENÉ PRVNÍM ČÍSLEM "1.xx", JSOU NAPÁJENÉ Z | [13 empty] | VÝVODY OZNAČENÉ PRVNÍM ČÍSLEM "1.xx", JSOU NAPÁJENÉ Z
|  | ROZVADĚČE "RP1". | [13 empty] | ROZVADĚČE "RP1".
49 | 210X410302 | Připojení podstropních VZT jednotek | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
50 | 210X410305 | Připojení el. osušovač rukou | ks | 15 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
51 | 210X410306 | Připojení el. vyhřívání vpustí | ks | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
52 | 210X410317 | Připojení rekuperačních jednotek | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
53 | 210X410321 | Připojení VZT zařízení, kondenzační jednotky | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
54 | 210X410331 | Připojení trubních ohřívačů VZT | kus | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
55 | 210X410332 | Připojení nadstřešních jednotek VZT | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
56 | 210220561X01 | Propojení uzemňovací do 6 mm2 | kus | 18 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
57 | 210X4995 | Zednické výpomoci při elektromontážích | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  | 0
58 | 220X416010 | D+M Rozvaděč datový 19", včetně příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | rozvaděč R-DTR-4 | [13 empty] | rozvaděč R-DTR-4
59 | 220X415210 | Propojení datového rozvaděče včetně připojení a ostatního propoj. a spoj. materiálu, (DIN lišty, svorkovnice, ...) | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | rozvaděč R-DTR-4 | [13 empty] | rozvaděč R-DTR-4
60 | 220X416120 | Propojovací kabel UTP1,5m | ks | 46 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | rozvaděč "R-DTR219 | [13 empty] | rozvaděč "R-DTR219
61 | 220X417010 | D+M kompletní datové dvojzásuvky včetně krabice pro datové zásuvky 2xRJ452 pro, nástěnnou montáž se záclonkou datová + datový konektor Cat. 5e | ks | 23 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
62 | 220X417030 | D+M datového metalického kabelu Cat 5e U/UTP PVC - UTP5E500PVC - stíněný, montáž včetně uložení | m | 859.46 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
63 | 220X4451 | Proměření datových zásuvek s vystavením protokolu, (46 ks zásuvek) | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
64 | 220X4401 | D+M ovládací modul s klávesnicí pro EZS | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
65 | 220X4402 | D+M Prostorový detektor pohybu v IR pro EZS | kus | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
66 | 220X4403 | D+M Magnetické čidlo pro EZS | kus | 17 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
67 | 220X4404 | D+M Akustická signalizace EZS | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
68 | 220X4405 | D+M Ústředna EZS, včetně naprogramování a zprovoznění EZS | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
69 | 220X4501 | D+M WiFi anténa s příslušenstvím, datové propojení budovy s hlavní budouvou | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 17dBi dual 24°, 802.11ac - Wifi jednotka. Polohovací držák (pro snadné směrování). Držák kovový, s pozinkovou úpravou. Držák pro přidělání na zeď/stožár/balkon. Napájecí adaptér s ochranou proti přepětí. Kabel stíněný s venkovní izolací. | [13 empty] | 17dBi dual 24°, 802.11ac - Wifi jednotka. Polohovací držák (pro snadné směrování). Držák kovový, s pozinkovou úpravou. Držák pro přidělání na zeď/stožár/balkon. Napájecí adaptér s ochranou proti přepětí. Kabel stíněný s venkovní izolací.
70 | 220X4502 | D+M WiFi přijímač s příslušenstvím, datové propojení budovy s hlavní budouvou | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | 17dBi dual 24°, 802.11ac - Wifi jednotka. Polohovací držák (pro snadné směrování). Držák kovový, s pozinkovou úpravou. Držák pro přidělání na zeď/stožár/balkon. Napájecí adaptér s ochranou proti přepětí. Kabel stíněný s venkovní izolací. | [13 empty] | 17dBi dual 24°, 802.11ac - Wifi jednotka. Polohovací držák (pro snadné směrování). Držák kovový, s pozinkovou úpravou. Držák pro přidělání na zeď/stožár/balkon. Napájecí adaptér s ochranou proti přepětí. Kabel stíněný s venkovní izolací.
Díl: | M36 | Montáže měřících a regulačních zařízení |  |  | 0
71 | 360X421 | D+M Ovládací jednotka VZT | kus | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
72 | 360X422 | D+M Venkovní čidlo ekvitermní regulace | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
73 | 360X501 | Dodání a zprovoznění MaR VZT 1 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Ovládání VZT jednotky bude řešeno jako subdodávka odborné firmy včetně prováděcího projektu. Bude prováděna regulace teploty vzduchu na konstantní teplotu 20-24°C (místně i dálkově uživatelem nastavitelný parametr pro zimní a letní režim). Předpokládá se regulace včetně zabezpečení všech standardních funkcí činnosti vzduchotechnické jednotky, otevírání, uzavírání všech klapek, armatury pro úpravu poměru směšování topného média, protimrazová ochrana teplovodního výměníku, detekce zanesení filtrů. MaR bude zajišťovat řízení jednotky výroby chladu podle dodávky kompresorové jednotky (datová sběrnice, unifikované analogové zadání nebo diskrétní řízení). Spouštění jednotky bude prováděno pouze prokazatelně proškoleným pracovníkem, popřípadě může být naprogramováno automatické spouštění jednotky v režimu větrání v týdenním režimu. Rozvaděč měření a regulace, včetně ovládání systému bude umístěn v prostoru strojovny VZT. Bude stojanový, oceloplechový, s výřezem pro MMI a v provedení min. IP43. Systém bude připraven pro datovou komunikaci s místním dispečinkem a oddáleným pracovištěm servisní organizace. | [13 empty] | Ovládání VZT jednotky bude řešeno jako subdodávka odborné firmy včetně prováděcího projektu. Bude prováděna regulace teploty vzduchu na konstantní teplotu 20-24°C (místně i dálkově uživatelem nastavitelný parametr pro zimní a letní režim). Předpokládá se regulace včetně zabezpečení všech standardních funkcí činnosti vzduchotechnické jednotky, otevírání, uzavírání všech klapek, armatury pro úpravu poměru směšování topného média, protimrazová ochrana teplovodního výměníku, detekce zanesení filtrů. MaR bude zajišťovat řízení jednotky výroby chladu podle dodávky kompresorové jednotky (datová sběrnice, unifikované analogové zadání nebo diskrétní řízení). Spouštění jednotky bude prováděno pouze prokazatelně proškoleným pracovníkem, popřípadě může být naprogramováno automatické spouštění jednotky v režimu větrání v týdenním režimu. Rozvaděč měření a regulace, včetně ovládání systému bude umístěn v prostoru strojovny VZT. Bude stojanový, oceloplechový, s výřezem pro MMI a v provedení min. IP43. Systém bude připraven pro datovou komunikaci s místním dispečinkem a oddáleným pracovištěm servisní organizace.
|  | Při realizaci bude kladen zvláštní zřetel na to, aby dodávka prvků MaR byla v souladu s dodávkou vzduchotecnických klapek (kroutící moment), směšovacích armatur, silovými výstupy regulačních modulů a komunikačních rozhraní kompresorových jednotek. | [13 empty] | Při realizaci bude kladen zvláštní zřetel na to, aby dodávka prvků MaR byla v souladu s dodávkou vzduchotecnických klapek (kroutící moment), směšovacích armatur, silovými výstupy regulačních modulů a komunikačních rozhraní kompresorových jednotek.
|  | Funkce měření a regulace: | [13 empty] | Funkce měření a regulace:
|  | · měření teploty venkovního vzduchu | [13 empty] | · měření teploty venkovního vzduchu
|  | · měření teploty výstupního vzduchu do rozvodu pro jednotlivá patra | [13 empty] | · měření teploty výstupního vzduchu do rozvodu pro jednotlivá patra
|  | · měření teploty topného media před a za výměníkem | [13 empty] | · měření teploty topného media před a za výměníkem
|  | · proti mrazová ochrana při poklesu venkovní teploty pod 5oC, | [13 empty] | · proti mrazová ochrana při poklesu venkovní teploty pod 5oC,
|  | · regulace teploty přiváděného vzduchu dle prostorových čidel | [13 empty] | · regulace teploty přiváděného vzduchu dle prostorových čidel
|  | · signalizace zanášení filtrů od diferenčního tlaku | [13 empty] | · signalizace zanášení filtrů od diferenčního tlaku
|  | · signalizace chodu zařízení | [13 empty] | · signalizace chodu zařízení
|  | · čidlo kouře na sání venkovního vzduchu | [13 empty] | · čidlo kouře na sání venkovního vzduchu
|  | · trvalé spřáhnutí chodu přívodního a odvodního systému | [13 empty] | · trvalé spřáhnutí chodu přívodního a odvodního systému
|  | · plynulá regulace otáček ventilátoru (EC motory) v závislosti na obsazenosti objektu | [13 empty] | · plynulá regulace otáček ventilátoru (EC motory) v závislosti na obsazenosti objektu
|  | · v případě požáru se musí chod VZT systému odstavit | [13 empty] | · v případě požáru se musí chod VZT systému odstavit
|  | · centrální ovládání pomocí programu s možností vstupu a úpravy časového harmonogramu a regulovatelných veličin | [13 empty] | · centrální ovládání pomocí programu s možností vstupu a úpravy časového harmonogramu a regulovatelných veličin
74 | 360X502 | Dodání a zprovoznění MaR VZT 2 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Ovládání VZT jednotky bude řešeno jako subdodávka odborné firmy včetně prováděcího projektu. Bude prováděna regulace teploty vzduchu na konstantní teplotu 20-24°C (místně i dálkově uživatelem nastavitelný parametr pro zimní a letní režim). Předpokládá se regulace včetně zabezpečení všech standardních funkcí činnosti vzduchotechnické jednotky, otevírání, uzavírání všech klapek, armatury pro úpravu poměru směšování topného média, protimrazová ochrana teplovodního výměníku, detekce zanesení filtrů. MaR bude zajišťovat řízení jednotky výroby chladu podle dodávky kompresorové jednotky (datová sběrnice, unifikované analogové zadání nebo diskrétní řízení). Spouštění jednotky bude prováděno pouze prokazatelně proškoleným pracovníkem, popřípadě může být naprogramováno automatické spouštění jednotky v režimu větrání v týdenním režimu. Rozvaděč měření a regulace, včetně ovládání systému bude umístěn v prostoru strojovny VZT. Bude stojanový, oceloplechový, s výřezem pro MMI a v provedení min. IP43. Systém bude připraven pro datovou komunikaci s místním dispečinkem a oddáleným pracovištěm servisní organizace. | [13 empty] | Ovládání VZT jednotky bude řešeno jako subdodávka odborné firmy včetně prováděcího projektu. Bude prováděna regulace teploty vzduchu na konstantní teplotu 20-24°C (místně i dálkově uživatelem nastavitelný parametr pro zimní a letní režim). Předpokládá se regulace včetně zabezpečení všech standardních funkcí činnosti vzduchotechnické jednotky, otevírání, uzavírání všech klapek, armatury pro úpravu poměru směšování topného média, protimrazová ochrana teplovodního výměníku, detekce zanesení filtrů. MaR bude zajišťovat řízení jednotky výroby chladu podle dodávky kompresorové jednotky (datová sběrnice, unifikované analogové zadání nebo diskrétní řízení). Spouštění jednotky bude prováděno pouze prokazatelně proškoleným pracovníkem, popřípadě může být naprogramováno automatické spouštění jednotky v režimu větrání v týdenním režimu. Rozvaděč měření a regulace, včetně ovládání systému bude umístěn v prostoru strojovny VZT. Bude stojanový, oceloplechový, s výřezem pro MMI a v provedení min. IP43. Systém bude připraven pro datovou komunikaci s místním dispečinkem a oddáleným pracovištěm servisní organizace.
|  | Při realizaci bude kladen zvláštní zřetel na to, aby dodávka prvků MaR byla v souladu s dodávkou vzduchotecnických klapek (kroutící moment), směšovacích armatur, silovými výstupy regulačních modulů a komunikačních rozhraní kompresorových jednotek. | [13 empty] | Při realizaci bude kladen zvláštní zřetel na to, aby dodávka prvků MaR byla v souladu s dodávkou vzduchotecnických klapek (kroutící moment), směšovacích armatur, silovými výstupy regulačních modulů a komunikačních rozhraní kompresorových jednotek.
|  | Funkce měření a regulace: | [13 empty] | Funkce měření a regulace:
|  | · měření teploty venkovního vzduchu | [13 empty] | · měření teploty venkovního vzduchu
|  | · měření teploty výstupního vzduchu do rozvodu pro jednotlivá patra | [13 empty] | · měření teploty výstupního vzduchu do rozvodu pro jednotlivá patra
|  | · měření teploty topného media před a za výměníkem | [13 empty] | · měření teploty topného media před a za výměníkem
|  | · proti mrazová ochrana při poklesu venkovní teploty pod 5oC, | [13 empty] | · proti mrazová ochrana při poklesu venkovní teploty pod 5oC,
|  | · regulace teploty přiváděného vzduchu dle prostorových čidel | [13 empty] | · regulace teploty přiváděného vzduchu dle prostorových čidel
|  | · signalizace zanášení filtrů od diferenčního tlaku | [13 empty] | · signalizace zanášení filtrů od diferenčního tlaku
|  | · signalizace chodu zařízení | [13 empty] | · signalizace chodu zařízení
|  | · čidlo kouře na sání venkovního vzduchu | [13 empty] | · čidlo kouře na sání venkovního vzduchu
|  | · trvalé spřáhnutí chodu přívodního a odvodního systému | [13 empty] | · trvalé spřáhnutí chodu přívodního a odvodního systému
|  | · plynulá regulace otáček ventilátoru (EC motory) v závislosti na obsazenosti objektu | [13 empty] | · plynulá regulace otáček ventilátoru (EC motory) v závislosti na obsazenosti objektu
|  | · v případě požáru se musí chod VZT systému odstavit | [13 empty] | · v případě požáru se musí chod VZT systému odstavit
|  | · centrální ovládání pomocí programu s možností vstupu a úpravy časového harmonogramu a regulovatelných veličin | [13 empty] | · centrální ovládání pomocí programu s možností vstupu a úpravy časového harmonogramu a regulovatelných veličin
75 | 360X503 | Dodání a zprovoznění MaR VZT 3 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Ovládání VZT jednotky bude řešeno jako subdodávka odborné firmy včetně prováděcího projektu. Bude prováděna regulace teploty vzduchu na konstantní teplotu 20-24°C (místně i dálkově uživatelem nastavitelný parametr pro zimní a letní režim). Předpokládá se regulace včetně zabezpečení všech standardních funkcí činnosti vzduchotechnické jednotky, otevírání, uzavírání všech klapek, armatury pro úpravu poměru směšování topného média, protimrazová ochrana teplovodního výměníku, detekce zanesení filtrů. MaR bude zajišťovat řízení jednotky výroby chladu podle dodávky kompresorové jednotky (datová sběrnice, unifikované analogové zadání nebo diskrétní řízení). Spouštění jednotky bude prováděno pouze prokazatelně proškoleným pracovníkem, popřípadě může být naprogramováno automatické spouštění jednotky v režimu větrání v týdenním režimu. Rozvaděč měření a regulace, včetně ovládání systému bude umístěn v prostoru strojovny VZT. Bude stojanový, oceloplechový, s výřezem pro MMI a v provedení min. IP43. Systém bude připraven pro datovou komunikaci s místním dispečinkem a oddáleným pracovištěm servisní organizace. | [13 empty] | Ovládání VZT jednotky bude řešeno jako subdodávka odborné firmy včetně prováděcího projektu. Bude prováděna regulace teploty vzduchu na konstantní teplotu 20-24°C (místně i dálkově uživatelem nastavitelný parametr pro zimní a letní režim). Předpokládá se regulace včetně zabezpečení všech standardních funkcí činnosti vzduchotechnické jednotky, otevírání, uzavírání všech klapek, armatury pro úpravu poměru směšování topného média, protimrazová ochrana teplovodního výměníku, detekce zanesení filtrů. MaR bude zajišťovat řízení jednotky výroby chladu podle dodávky kompresorové jednotky (datová sběrnice, unifikované analogové zadání nebo diskrétní řízení). Spouštění jednotky bude prováděno pouze prokazatelně proškoleným pracovníkem, popřípadě může být naprogramováno automatické spouštění jednotky v režimu větrání v týdenním režimu. Rozvaděč měření a regulace, včetně ovládání systému bude umístěn v prostoru strojovny VZT. Bude stojanový, oceloplechový, s výřezem pro MMI a v provedení min. IP43. Systém bude připraven pro datovou komunikaci s místním dispečinkem a oddáleným pracovištěm servisní organizace.
|  | Při realizaci bude kladen zvláštní zřetel na to, aby dodávka prvků MaR byla v souladu s dodávkou vzduchotecnických klapek (kroutící moment), směšovacích armatur, silovými výstupy regulačních modulů a komunikačních rozhraní kompresorových jednotek. | [13 empty] | Při realizaci bude kladen zvláštní zřetel na to, aby dodávka prvků MaR byla v souladu s dodávkou vzduchotecnických klapek (kroutící moment), směšovacích armatur, silovými výstupy regulačních modulů a komunikačních rozhraní kompresorových jednotek.
|  | Funkce měření a regulace: | [13 empty] | Funkce měření a regulace:
|  | · měření teploty venkovního vzduchu | [13 empty] | · měření teploty venkovního vzduchu
|  | · měření teploty výstupního vzduchu do rozvodu pro jednotlivá patra | [13 empty] | · měření teploty výstupního vzduchu do rozvodu pro jednotlivá patra
|  | · měření teploty topného media před a za výměníkem | [13 empty] | · měření teploty topného media před a za výměníkem
|  | · proti mrazová ochrana při poklesu venkovní teploty pod 5oC, | [13 empty] | · proti mrazová ochrana při poklesu venkovní teploty pod 5oC,
|  | · regulace teploty přiváděného vzduchu dle prostorových čidel | [13 empty] | · regulace teploty přiváděného vzduchu dle prostorových čidel
|  | · signalizace zanášení filtrů od diferenčního tlaku | [13 empty] | · signalizace zanášení filtrů od diferenčního tlaku
|  | · signalizace chodu zařízení | [13 empty] | · signalizace chodu zařízení
|  | · čidlo kouře na sání venkovního vzduchu | [13 empty] | · čidlo kouře na sání venkovního vzduchu
|  | · trvalé spřáhnutí chodu přívodního a odvodního systému | [13 empty] | · trvalé spřáhnutí chodu přívodního a odvodního systému
|  | · plynulá regulace otáček ventilátoru (EC motory) v závislosti na obsazenosti objektu | [13 empty] | · plynulá regulace otáček ventilátoru (EC motory) v závislosti na obsazenosti objektu
|  | · v případě požáru se musí chod VZT systému odstavit | [13 empty] | · v případě požáru se musí chod VZT systému odstavit
|  | · centrální ovládání pomocí programu s možností vstupu a úpravy časového harmonogramu a regulovatelných veličin | [13 empty] | · centrální ovládání pomocí programu s možností vstupu a úpravy časového harmonogramu a regulovatelných veličin
76 | 360X553 | Dodání a zprovoznění - Dispečink MaR | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
77 | 360X565 | Dodání zprovoznění MaR kotelna, Regulace zdroje tepla vč. zabezpečení kotelny | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Zdroj tepla, kotel bude řízen po datové sběrnici z modulu řizení výkonu přes komunikační kotlové jednotky. Modul řídící výkon bude řídit teplotu výstupní topné vody podle nejvyššího požadavku topných okruhů. Pro správnou funkci regulace bude mít utaženu zápornou zpětnou vazbu z nátoku krátkého kotlového okruhu do anuloidu. Po stejné sběrnici budou řízeny přes moduly i dva směšované vývody a dva čerpadlové okruhy. Budou přestavovat směšovací armatury pomocí připojených servopohonů a budou řídit čerpadla topných okruhů podle skutečných požadavků na provoz. I tyto moduly budou mít uzavřené regulační smyčky snímači teplot na výstupech do topných okruhů, zásobníkového ohřevu TeV a jednotek VZT. Tato soustava bude jako celek ovládána sentrální jednotkou umožňující datové připojení na místní dispečink a na oddálený dohled servisní organizace. Směšované vývody budou řízeny ekvitermně podle venkovní teploty a žádané teploty prostoru toho kterého topného vývodu podle časového programu. Pomocí centrálního modulu bude možné editovat již nastavené časové programy a vytvářet nové. Programy bude možné vytvářet v horizontu dnů, týdnů a dokonce i podle data v průběhu roku (např. svátky, dovolené). | [13 empty] | Zdroj tepla, kotel bude řízen po datové sběrnici z modulu řizení výkonu přes komunikační kotlové jednotky. Modul řídící výkon bude řídit teplotu výstupní topné vody podle nejvyššího požadavku topných okruhů. Pro správnou funkci regulace bude mít utaženu zápornou zpětnou vazbu z nátoku krátkého kotlového okruhu do anuloidu. Po stejné sběrnici budou řízeny přes moduly i dva směšované vývody a dva čerpadlové okruhy. Budou přestavovat směšovací armatury pomocí připojených servopohonů a budou řídit čerpadla topných okruhů podle skutečných požadavků na provoz. I tyto moduly budou mít uzavřené regulační smyčky snímači teplot na výstupech do topných okruhů, zásobníkového ohřevu TeV a jednotek VZT. Tato soustava bude jako celek ovládána sentrální jednotkou umožňující datové připojení na místní dispečink a na oddálený dohled servisní organizace. Směšované vývody budou řízeny ekvitermně podle venkovní teploty a žádané teploty prostoru toho kterého topného vývodu podle časového programu. Pomocí centrálního modulu bude možné editovat již nastavené časové programy a vytvářet nové. Programy bude možné vytvářet v horizontu dnů, týdnů a dokonce i podle data v průběhu roku (např. svátky, dovolené).
|  | Podle Zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší se bude jednat o vyjmenovaný stacionární zdroj tepla, nejedná se o kotelnu podle Vyhl. č. 91/1993 Sb. Bude zejména snímán stav ovzduší v místnosti dvoustupňovým hlásičem úniku topného plynu. Dále vzhledem k úrovni podlahy bude hlídán únik kapalin vhodným hlásičem. Bude také sledován tlak v topné soustavě a bude sledováno i přehřátí TV a TeV této soustavy. U teplotních čidel zapojených do systému zabezpečení kotelny bude sledována relevantnost elektrických obvodů. Signály z těchto čidel a hlásičů budou soustředěny do centrálního modulu, naprogramovaného jako sdružený poruchový signalizátor s výstupními kontakty blokujícími jednak provoz čerpadel a kotlů při nízkém tlaku vody v topné soustavě a přehřátí topné soustavy a jednak vypínající napájení do technologie výroby tepla při úniku topného plynu 2° a zaplavení místnosti. Všechny tyto stavy budou vypisovány na zobrazovači centrální jednotky podle pořadí a jejich důležitosti a neprodleně zasílány do místa trvalé obsluhy. Zároveň bude poruchový stav akusticky signalizován v prostoru kotelny. Kvitace poruch, dotazy na provozní stavy a stav poruchového zásobníku budou realizovány pomocí kláves na průčelí zobrazovacího panelu. Centrální jednotka bude umístěna do rozvaděče MaR a zabezpečení kotelny. Dále budou v tomto rozvaděči jističe kotlů a regulačních modulů napájejících servopohony a čerpadla topných okruhů. Na přívodním jističi technologie bude realizováno odstavení z výkonu pomocí vypínací napěťové cívky. Odstavení bude možné automaticky (viz výše) anebo ručně, tlačítkem SB1 u vstupních dveří. | [13 empty] | Podle Zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší se bude jednat o vyjmenovaný stacionární zdroj tepla, nejedná se o kotelnu podle Vyhl. č. 91/1993 Sb. Bude zejména snímán stav ovzduší v místnosti dvoustupňovým hlásičem úniku topného plynu. Dále vzhledem k úrovni podlahy bude hlídán únik kapalin vhodným hlásičem. Bude také sledován tlak v topné soustavě a bude sledováno i přehřátí TV a TeV této soustavy. U teplotních čidel zapojených do systému zabezpečení kotelny bude sledována relevantnost elektrických obvodů. Signály z těchto čidel a hlásičů budou soustředěny do centrálního modulu, naprogramovaného jako sdružený poruchový signalizátor s výstupními kontakty blokujícími jednak provoz čerpadel a kotlů při nízkém tlaku vody v topné soustavě a přehřátí topné soustavy a jednak vypínající napájení do technologie výroby tepla při úniku topného plynu 2° a zaplavení místnosti. Všechny tyto stavy budou vypisovány na zobrazovači centrální jednotky podle pořadí a jejich důležitosti a neprodleně zasílány do místa trvalé obsluhy. Zároveň bude poruchový stav akusticky signalizován v prostoru kotelny. Kvitace poruch, dotazy na provozní stavy a stav poruchového zásobníku budou realizovány pomocí kláves na průčelí zobrazovacího panelu. Centrální jednotka bude umístěna do rozvaděče MaR a zabezpečení kotelny. Dále budou v tomto rozvaděči jističe kotlů a regulačních modulů napájejících servopohony a čerpadla topných okruhů. Na přívodním jističi technologie bude realizováno odstavení z výkonu pomocí vypínací napěťové cívky. Odstavení bude možné automaticky (viz výše) anebo ručně, tlačítkem SB1 u vstupních dveří.
|  | Při realizaci bude kladen zvláštní zřetel na to, aby dodávka servopohonů byla v souladu s dodávkou směšovacích armatur a silovými výstupy regulačních modulů. | [13 empty] | Při realizaci bude kladen zvláštní zřetel na to, aby dodávka servopohonů byla v souladu s dodávkou směšovacích armatur a silovými výstupy regulačních modulů.
78 | 360X621 | D+M kompletního rozvaděče RMaR, zabudování rozvaděče, zapojení prvků a přívodů | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | 0
79 | 210X506020 | Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení | hod. | 12 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Před předáním. Vyhotovení zápisu s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním bez závad. | [13 empty] | Před předáním. Vyhotovení zápisu s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním bez závad.
80 | 210X506040 | Funkční zkoušky včetně vystavení protokolů o zkouškách | hod. | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
81 | 210X506050 | Nový návrh provozního řádu zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Provozní řád bude obsahovat komplexní návod na obsluhu, údržbu, kontrolu, servis atd., funkční technologická schémata a schémata, atd. s respektrováním návodu výrobců skutečně použitých výrobků a zařízení. Vypracován mimo jiné dle návodů výrobců, atd. Součástí provozního řádu bude i dokumentace a návody k jednotlivým výrobkům. | [13 empty] | Provozní řád bude obsahovat komplexní návod na obsluhu, údržbu, kontrolu, servis atd., funkční technologická schémata a schémata, atd. s respektrováním návodu výrobců skutečně použitých výrobků a zařízení. Vypracován mimo jiné dle návodů výrobců, atd. Součástí provozního řádu bude i dokumentace a návody k jednotlivým výrobkům.
82 | 210X206051 | Provední revize elektrorozvodů a zařízení | hod. | 16 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
83 | 722X671 | Uvedení do provozu | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | veškeré činnosti nutné pro uvedení dokončeného díla do provozního stavu včetně deklarace provozních parametrů investorovi | [13 empty] | veškeré činnosti nutné pro uvedení dokončeného díla do provozního stavu včetně deklarace provozních parametrů investorovi
84 | 722X691 | Zaučení obsluhy | hod. | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Zaučení obsluhy dle platné legislativy, návodů výrobců, atd. tak, aby obsluha měla celkové technické a funkční informace o zařízení a uměla jej obsluhovat a reagovat na možné problémy a závady. O zaučení musí být mezi stranami sepsán protokol s obsahem bodů zaučení. | [13 empty] | Zaučení obsluhy dle platné legislativy, návodů výrobců, atd. tak, aby obsluha měla celkové technické a funkční informace o zařízení a uměla jej obsluhovat a reagovat na možné problémy a závady. O zaučení musí být mezi stranami sepsán protokol s obsahem bodů zaučení.
85 | 210020952X001 | Výstražné, informační, bezpečnostní a další tabulky | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
[10 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0

## 01 01040422 Pol
Položkový soupis prací a dodávek
S: | 07/18/01 | Stavební úpravy a změna užívání části budovy č. 4 v areálu SŠ Rokycany, 0152017
O: | 01 | D.1 Budova č. 4
R: | 01040422 | D.1.4.4 Vzduchotechnika a klimatizace
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | 0
1 | 728X1604530 | Zřízení a odstranění pracovní podlahy dle montáže, např. lešení, pomocné lešení, práce na žebříku,, práce na plošině atd. - dle potřeb montáže-mimo jiné dle NV č. 362/2005 Sb. | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  | 0
| 713 53 Protipožární výplň spár | [7 empty] | 1
| 713 53-2 Výplň spáry z dvojité vrstvy z minerální vlny s nátěrem stěrkovou protipožární hmotou | [7 empty] | 2
2 | 713531241R00 | ...ve stropu, tloušťky nad 150 mm | m | 9.8018 |  | 0 | 800-713 | RTS |  |  |  | 21
|  | Spára se vyplní minerální vlnou, malířskou páskou se vymezí předepsané přesahy nátěru na okolní konstrukce, poté se provede protipožární nátěr stěrkovou hmotou . Minerální vata, nátěr a spojovací materiál jsou včetně dodávky. | [12 empty] | Spára se vyplní minerální vlnou, malířskou páskou se vymezí předepsané přesahy nátěru na okolní konstrukce, poté se provede protipožární nátěr stěrkovou hmotou . Minerální vata, nátěr a spojovací materiál jsou včetně dodávky.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [12 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | VZT potrubí : 2*(4*pi*0,25 + 2*pi*0,28) |  | 9.8018
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  | 0
3 | 728X1601010 | Rekuperační VZT jednotka, Vp=Vo= 800 m3/hod, externí statický tlak 200 Pa,napětí ventilátorů 230 V,, příkon 2x 370 W, proud 2x2,77 A, účinnost rekuperace 79 %, účinnost výměny entalpie 71 %, ... | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Rekuperační VZT jednotka, Vp=Vo= 800 m3/hod, externí statický tlak 200 Pa,napětí ventilátorů 230 V, příkon 2x 370 W, proud 2x2,77 A, účinnost rekuperace 79 %, účinnost výměny entalpie 71 %, akustický tlak v 1,5 m 37 dB(A), režim bypass, | [12 empty] | Rekuperační VZT jednotka, Vp=Vo= 800 m3/hod, externí statický tlak 200 Pa,napětí ventilátorů 230 V, příkon 2x 370 W, proud 2x2,77 A, účinnost rekuperace 79 %, účinnost výměny entalpie 71 %, akustický tlak v 1,5 m 37 dB(A), režim bypass,
4 | 728X1601020 | Standardní kabelový ovladač | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
5 | 728X1601030 | Rychloupínací spona DN 250 | ks | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
6 | 728X1601040 | Zpětná klapka MOTÝLKOVÁ, KOVOVÁ, TĚSNÁ 250 | ks | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
7 | 728X1601050 | Tlumič hluku DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ DN 250/900 | ks | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
8 | 728X1601060 | Příslušenství ventilátorů, elektrický ohřívač ohřívač do kruhového potrubí DN 250/3,0 kW, 230V/1 | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
9 | 728X1601070 | Komfortní vyústka pro kruhové potrubí 425x75 | ks | 12 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
10 | 728X1601080 | Komfortní vyústka pro kruhové potrubí 525x75 | ks | 6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
11 | 728X1601090 | Tepelné izolace potrubí dle označení na výkresu: izolace potrubí rohoží z minerální plsti 1x polep, Al folií na trny tl 40mm | m2 | 42 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
12 | 728X1601100 | Protipož.izolace potrubí dle označení na výkresu: izolace rohoží z min.plsti 1x polep. Al folií tl., 60 mm odolnost 30 min | m2 | 38 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
13 | 728X1601110 | Čtyřhranné potrubí skupiny I. materiál pozinkovaný plech do obvodu 1050 rovné | bm | 0.5 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
14 | 728X1601120 | Kruhové potrubí skupiny I. materiál pozinkovaný plech do průměru280 10% tvarovek | bm | 151 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
15 | 728X1601130 | Kruhové potrubí skupiny I. materiál pozinkovaný plech do průměru400 100% tvarovek | bm | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
16 | 728X1601140 | Zaslepení kruhové trouby skupiny I pozinkovaný plech do průměru280 | ks | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
17 | 728X1601150 | Závěsy, závěsné lišty, závitové tyče,závěsy, kruhové závěsy,hmoždinky ( 2,6% z dodávky potrubí) | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
18 | 728X1602160 | Rekuperační VZT jednotka, Vp=Vo= 1500 m3/hod, externí statický tlak 200 Pa,napětí ventilátorů 230 V,, příkon 2x 740 W, proud 2x5,6 A, účinnost rekuperace 79 %, účinnost výměny entalpie 71 %, ... | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Rekuperační VZT jednotka, Vp=Vo= 1500 m3/hod, externí statický tlak 200 Pa,napětí ventilátorů 230 V, příkon 2x 740 W, proud 2x5,6 A, účinnost rekuperace 79 %, účinnost výměny entalpie 71 %, akustický tlak v 1,5 m 39 dB(A), režim bypass, | [12 empty] | Rekuperační VZT jednotka, Vp=Vo= 1500 m3/hod, externí statický tlak 200 Pa,napětí ventilátorů 230 V, příkon 2x 740 W, proud 2x5,6 A, účinnost rekuperace 79 %, účinnost výměny entalpie 71 %, akustický tlak v 1,5 m 39 dB(A), režim bypass,
19 | 728X1602170 | Standardní kabelový ovladač | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
20 | 728X1602180 | Rychloupínací spona DN 250 | ks | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
21 | 728X1602190 | Rychloupínací spona DN 355 | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
22 | 728X1602200 | Tlumič hluku DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ DN 355/900 | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
23 | 728X1602210 | Příslušenství ventilátorů elektrický ohřívač ohřívač do kruhového potrubí DN 355/6,0 400V/2 | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
24 | 728X1602220 | Regulační klapka jednolistá kruhová ovládání ruční plastové nna kruhové potrubí DN 160 | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
25 | 728X1602230 | Regulační klapka jednolistá kruhová ovládání ruční plastové nna kruhové potrubí DN 200 | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
26 | 728X1602240 | Regulační klapka jednolistá kruhová ovládání ruční plastové nna kruhové potrubí DN 100 | ks | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
27 | 728X1602250 | Regulační klapka jednolistá kruhová ovládání ruční plastové nna kruhové potrubí DN 200 | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
28 | 728X1602260 | Komfortní vyústka pro kruhové potrubí 325x75 | ks | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
29 | 728X1602270 | Komfortní vyústka pro kruhové potrubí 425*75 | ks | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
30 | 728X1602280 | Komfortní vyústka pro kruhové potrubí 625x75 | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
31 | 728X1602290 | Komfortní vyústka pro kruhové potrubí 425x75 | ks | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
32 | 728X1602300 | Komfortní vyústka pro kruhové potrubí 525x75 | ks | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
33 | 728X1602310 | Talířový ventil plastový 100/80 včetně upevňovacího rámečku | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
34 | 728X1602320 | Talířový ventil plastový 100/80 včetně upevňovacího rámečku | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
35 | 728X1602330 | Tlumiče hluku potrubní /tloušťka izolacie 50 mm, DN 280/500 | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
36 | 728X1602340 | Tlumiče hluku potrubní /tloušťka izolacie 50 mm, DN 280/1000 | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
37 | 728X1602350 | Tepelné izolace potrubí dle označení na výkresu: izolace potrubí deskou z minerální plsti 1x polep, Al folií na trny tl 40mm | m2 | 30 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
38 | 728X1602360 | Požární stěnový uzávěr 300x215 mm, odolnost 30 min, provedení uzávěru ruční a teplotní. | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
39 | 728X1602370 | Požární stěnový uzávěr 200x215 mm, odolnost 30 min, provedení uzávěru ruční a teplotní. | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
40 | 728X1602380 | Zprovoznění oprávněnou osobou, včetně vystavení protokolu | ks | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
41 | 728X1602390 | Těsnění prostupu požárně dělící konstrukcí certifikovaným materiálem | ks | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
42 | 728X1602400 | Čtyřhranné potrubí skupiny I. materiál pozinkovaný plech do obvodu 1890 100% tvarovek | bm | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
43 | 728X1602410 | Kruhové potrubí skupiny I. materiál pozinkovaný plech do průměru100 10% tvarovek | bm | 14 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
44 | 728X1602420 | Kruhové potrubí skupiny I. materiál pozinkovaný plech do průměru200 10% tvarovek | bm | 46 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
45 | 728X1602430 | Kruhové potrubí skupiny I. materiál pozinkovaný plech do průměru280 30% tvarovek | bm | 47 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
46 | 728X1602440 | Kruhové potrubí skupiny I. materiál pozinkovaný plech do průměru400 20% tvarovek | bm | 23 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
47 | 728X1602450 | Zaslepení kruhové trouby skupiny I pozinkovaný plech do průměru100 | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
48 | 728X1602460 | Zaslepení kruhové trouby skupiny I pozinkovaný plech do průměru200 | ks | 5 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
49 | 728X1602470 | Závěsy, závěsné lišty, závitové tyče,závěsy, kruhové závěsy,hmoždinky ( 2,6% z dodávky potrubí) | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
50 | 728X1603480 | Venkovní kondenzační jednotka Qch=7,4 kW, Qt=8,6 kW, akustický tlak 56 dB(A), rozměry 870x655x320 mm, ... | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Venkovní kondenzační jednotka Qch=7,4 kW, Qt=8,6 kW, akustický tlak 56 dB(A), rozměry 870x655x320 mm, hmotnost do 46 kg, max. délka potrubí 30 m, max. převýšení 15 m, připojení 6,35/15,88 mm | [12 empty] | Venkovní kondenzační jednotka Qch=7,4 kW, Qt=8,6 kW, akustický tlak 56 dB(A), rozměry 870x655x320 mm, hmotnost do 46 kg, max. délka potrubí 30 m, max. převýšení 15 m, připojení 6,35/15,88 mm
51 | 728X1603490 | Konzole pod kondenzační jednotku pro osazení na střechu | KS | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
52 | 728X1603500 | Nástěnná klimatizační jednotka Qch=7,4 kW, Qt=8,6 kW, akustický tlak 47/31 dB(A), rozměry 998x330x210 mm, hmotnost do 12,5 kg | ks | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
53 | 728X1603510 | Dvojice Cu potrubí kapalina plyn, včetně paropropustné izolace a sdělovacího kabelu DN 6,35/15,88 mm | m | 20 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
54 | 728X1603520 | Závěsy, závěsné lišty, závitové tyče,závěsy, kruhové závěsy,hmoždinky ( 2,6% z dodávky potrubí) | ks | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | 0
55 | 728X1604540 | Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení-Před předáním. Vyhotovení zápisu s popisem postupu, zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním bez závad. | hod | 10 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
56 | 728X1604560 | Funkční zkoušky včetně vystavení protokolů o zkouškách | hod | 72 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
57 | 728X1604570 | Vyregulování průtoků vzduchu včetně vystavení protokolu | hod | 20 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
58 | 722X671 | Uvedení do provozu | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | veškeré činnosti nutné pro uvedení dokončeného díla do provozního stavu včetně deklarace provozních parametrů investorovi | [12 empty] | veškeré činnosti nutné pro uvedení dokončeného díla do provozního stavu včetně deklarace provozních parametrů investorovi
59 | 722X691 | Zaučení obsluhy | hod. | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Zaučení obsluhy dle platné legislativy, návodů výrobců, atd. tak, aby obsluha měla celkové technické a funkční informace o zařízení a uměla jej obsluhovat a reagovat na možné problémy a závady. O zaučení musí být mezi stranami sepsán protokol s obsahem bodů zaučení. | [12 empty] | Zaučení obsluhy dle platné legislativy, návodů výrobců, atd. tak, aby obsluha měla celkové technické a funkční informace o zařízení a uměla jej obsluhovat a reagovat na možné problémy a závady. O zaučení musí být mezi stranami sepsán protokol s obsahem bodů zaučení.
60 | 210020952X001 | Výstražné, informační, bezpečnostní a další tabulky | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
[10 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0

## 01 01040522 Pol
Položkový soupis prací a dodávek
S: | 07/18/01 | Stavební úpravy a změna užívání části budovy č. 4 v areálu SŠ Rokycany, 0152017
O: | 01 | D.1 Budova č. 4
R: | 01040522 | D.1.4.5 Rozvod plynu
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | 0
| 941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné | [7 empty] | 1
1 | 941955002R00 | ...Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 2.88 |  | 0 | 800-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | 4*0,6*1,2 |  | 2.88
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  | 0
| 970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy | [7 empty] | 1
| 970 03 v cihelném zdivu | [7 empty] | 2
2 | 970031060R00 | ...Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm | m | 0.15 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | 1*0,15 |  | 0.15
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  | 0
| 713 57 Požárně ochranná manžeta | [7 empty] | 1
3 | 713571112R00 | ...EI 90, D 63 mm | kus | 2 |  | 0 | 800-713 | RTS |  |  |  | 21
|  | Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků. | [12 empty] | Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.
|  | 2 |  | 2
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  | 0
| 723 15-08 Demontáž potrubí svařovaného z trubek hladkých | [7 empty] | 1
4 | 723150801R00 | ...do D 32 | m | 38.8 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Fe 1/2" : (0+2,8+4,7+3,2+0,3) |  | 11
|  | Fe 1" : (0,3+0,8 + 1,0 + 3,2 + 16,9+1,3+0,8+3,2+0,3) |  | 27.8
| 733 16 Demontáž potrubí z měděných trubek | [7 empty] | 1
5 | 733160801R00 | ...do d 28 mm | m | 11.6 |  | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
|  | Cu 1/2" : (6,3+1,9+3,1+0,3) |  | 11.6
6 | 723260801X01 | Demontáž plynoměrů | kus | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | G1,6 + Q2,0 : 2 |  | 2
|  | původní G6 : 1 |  | 1
| 723 15-1 Potrubí ocelové hladké černé svařované | [7 empty] | 1
7 | 723150312R00 | ...D 57, tloušťka stěny 2,9 | m | 25.1 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [12 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [12 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | Fe 2" : (0,8 + 1,0+3,2 + 16,9+0,5 + 2,7 + 0) |  | 25.1
8 | 723150304R00 | ...D 32, tloušťka stěny 2,6 | m | 5.3 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [12 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [12 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | Fe 1" : (1,8+0,6+0,3 + 0,4+0,9+1,0+0,3) |  | 5.3
| 713 57 Požárně ochranná manžeta | [7 empty] | 1
9 | 713571112R00 | ...EI 90, D 63 mm | kus | 2 |  | 0 | 800-713 | RTS |  |  |  | 21
|  | Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků. | [12 empty] | Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.
| 723 23-9 Montáž plynovodních armatur se dvěma závity | [7 empty] | 1
10 | 723239103R00 | ...Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1 | kus | 8 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | původní plynoměr G6 : 1 |  | 1
|  | nový plynoměr G6 : 1 |  | 1
|  | SU : 2 |  | 2
|  | KK 1" : 4 |  | 4
11 | 38822272X01 | Plynoměr membránový G 6 se šroubením | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
12 | 55131013997X01 | Kohout kulový 1" - spotřebičový uzávěr | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
13 | 551310044X01 | Kohout kulový plyn 1" páčka | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
14 | 723160334X01 | G 1 | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
| 998 72-3 Přesun hmot pro vnitřní plynovod | [7 empty] | 1
vodorovně do 50 m
15 | 998723103R00 | ...Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 24 m | t | 0.26347 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, :
|  | Součet: : 0.26347 |  | 0.2635
Díl: | 783 | Nátěry |  |  | 0
| 783 42 Nátěry potrubí a armatur syntetické | [7 empty] | 1
na vzduchu schnoucí
16 | 783424140R00 | ...Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x | m | 30.4 |  | 0 | 800-783 | RTS |  |  |  | 21
|  | Fe 2" : (0,8 + 1,0+3,2 + 16,9+0,5 + 2,7 + 0) |  | 25.1
|  | Fe 1" : (1,8+0,6+0,3 + 0,4+0,9+1,0+0,3) |  | 5.3
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | 0
| 230 17 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí | [7 empty] | 1
Položky pro přípravu vymezeného úseku pro zkoušky těsnosti a provedení zkoušky těsnosti podle ČSN 13 0020 kapalinou nebo plynem.
17 | 230170012R00 | Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80 | m | 30.4 |  | 0 | M23 | RTS |  |  |  | 21
|  | Fe 2" : (0,8 + 1,0+3,2 + 16,9+0,5 + 2,7 + 0) |  | 25.1
|  | Fe 1" : (1,8+0,6+0,3 + 0,4+0,9+1,0+0,3) |  | 5.3
18 | 23023X003 | Odtlakování a odplynění potrubí plynovodu, do DN 80 | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
19 | 723R005 | Kontrola plynovodu a spojů | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Na všech nově osazených dýnkách, přírubě a uzavřeném uzávěru. Po provedení zaslepení potrubí, musí být na všech prováděných spojích provedena kontrola těsnosti např. dle ČSN 386405, čl. 63, resp. TPG 91301 a kontrola ochrany proti korozi dle části IX TPG 90501. | [12 empty] | Na všech nově osazených dýnkách, přírubě a uzavřeném uzávěru. Po provedení zaslepení potrubí, musí být na všech prováděných spojích provedena kontrola těsnosti např. dle ČSN 386405, čl. 63, resp. TPG 91301 a kontrola ochrany proti korozi dle části IX TPG 90501.
|  | Fe 2" : 2 |  | 2
| 230 23 Tlakové zkoušky a čištění | [7 empty] | 1
20 | 230230032R00 | Hlavní tlaková zkouška vzduchem 2,5 MPa, DN 80 | m | 30.4 |  | 0 | M23 | RTS |  |  |  | 21
|  | Fe 2" : (0,8 + 1,0+3,2 + 16,9+0,5 + 2,7 + 0) |  | 25.1
|  | Fe 1" : (1,8+0,6+0,3 + 0,4+0,9+1,0+0,3) |  | 5.3
| 723 19-09 Opravy plynovodního potrubí | [7 empty] | 1
| 723 19-091 doplňkové práce | [7 empty] | 2
21 | 723190907R00 | ...Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 30.4 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Fe 2" : (0,8 + 1,0+3,2 + 16,9+0,5 + 2,7 + 0) |  | 25.1
|  | Fe 1" : (1,8+0,6+0,3 + 0,4+0,9+1,0+0,3) |  | 5.3
22 | 723R006 | Revize rozvodu plynu včetně zprávy a revizní knihy VTL, STL, NTL | hod. | 3 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
23 | 892855X001 | Vnější vizuální kontrola | m | 30.4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Fe 2" : (0,8 + 1,0+3,2 + 16,9+0,5 + 2,7 + 0) |  | 25.1
|  | Fe 1" : (1,8+0,6+0,3 + 0,4+0,9+1,0+0,3) |  | 5.3
24 | 722X671 | Uvedení do provozu | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | veškeré činnosti nutné pro uvedení dokončeného díla do provozního stavu včetně deklarace provozních parametrů investorovi | [12 empty] | veškeré činnosti nutné pro uvedení dokončeného díla do provozního stavu včetně deklarace provozních parametrů investorovi
25 | 722X691 | Zaučení obsluhy | hod. | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Zaučení obsluhy dle platné legislativy, návodů výrobců, atd. tak, aby obsluha měla celkové technické a funkční informace o zařízení a uměla jej obsluhovat a reagovat na možné problémy a závady. O zaučení musí být mezi stranami sepsán protokol s obsahem bodů zaučení. | [12 empty] | Zaučení obsluhy dle platné legislativy, návodů výrobců, atd. tak, aby obsluha měla celkové technické a funkční informace o zařízení a uměla jej obsluhovat a reagovat na možné problémy a závady. O zaučení musí být mezi stranami sepsán protokol s obsahem bodů zaučení.
26 | 210020952X001 | Výstražné, informační, bezpečnostní a další tabulky | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
[10 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0

## Rekapitulace Objekt 02
Stavba : | 07/18/01 | Stavební úpravy a změna užívání části budovy č. 4 v areálu SŠ Rokycany, 0152017
Objekt : | 02 | D.1 Budova č. 4 Posilovna a její zázemí |  |  | JKSO : | 801.33.1.3
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 02
D.1 Budova č. 4 Posilovna a její zázemí
Třídník stavebních objektů: | 801 | Budovy občanské výstavby
| 801.3 | Budovy pro výuku a výchovu
| 801.33 | budovy učeben učňovských škol a odborných učilišť
| 801.33.1 | svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků
| 801.33.1.3 | rekonstrukce a modernizace objektu s opravou
Rozsah: | 330 | m3
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
02010024 | D.1.1 Architektonicko stavební řešení a D.1.2 Stavebně-konstrukční řešení |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
02040223 | D.1.4.2 Zdravotně technické instalace |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | 02 |  |  | 0
[6 empty] | Rekapitulace DPH | 0 | 0
Základ pro DPH |  |  | 15 | % |  | 0
DPH |  |  | 15 | % |  | 0
Základ pro DPH |  |  | 21 | % |  | 0
DPH |  |  | 21 | % |  | 0
Celkem za objekt s DPH | [5 empty] | 0

## 02 02010024 Pol
Položkový soupis prací a dodávek
S: | 07/18/01 | Stavební úpravy a změna užívání části budovy č. 4 v areálu SŠ Rokycany, 0152017
O: | 02 | D.1 Budova č. 4 Posilovna a její zázemí
R: | 02010024 | D.1.1 Architektonicko stavební řešení a D.1.2 Stavebně-konstrukční řešení
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | 0
1 | 416021123X01 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska impregnovaná 12,5 mm | m2 | 11.46 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, | [13 empty] | s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,
|  | SDK podhledy posilovna : (0 + 4,89 + 0 + 6,57 + 0) |  | 11.46
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | 0
2 | 602011105X01 | Postřik maltou sanační ručně | m2 | 63.25 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | sanační omítky posilovna : (((2*7,35+2*3,7 + 2*7,35+2*3,65-1,7+2*0,45 + 2*7,65+2*3,15+5*0,15+0,45-1,7-5,65)*1,0 - (2*1,0+2*3*0,6+0,8)*1,0 - (6*1,7*0,1) + 4*2*0,3*1,0) + ((3,6+1,825)*1,0 - 1*0,7*1,0 - 1,7*0,1 + 2*0,3*1,0) + ((2,68+1,825)*1,0 - 0 - 1,4*0,1)) |  | 63.25
3 | 602011126X01 | Omítka jádr.sanační ručně, tl. 20 mm | m2 | 63.25 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | sanační omítky posilovna : (((2*7,35+2*3,7 + 2*7,35+2*3,65-1,7+2*0,45 + 2*7,65+2*3,15+5*0,15+0,45-1,7-5,65)*1,0 - (2*1,0+2*3*0,6+0,8)*1,0 - (6*1,7*0,1) + 4*2*0,3*1,0) + ((3,6+1,825)*1,0 - 1*0,7*1,0 - 1,7*0,1 + 2*0,3*1,0) + ((2,68+1,825)*1,0 - 0 - 1,4*0,1)) |  | 63.25
4 | 602011151X01 | Štuk na stěnách sanační ručně | m2 | 53.73 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | sanační omítky posilovna : (((2*7,35+2*3,7 + 2*7,35+2*3,65-1,7+2*0,45 + 2*7,65+2*3,15+5*0,15+0,45-1,7-5,65)*1,0 - (2*1,0+2*3*0,6+0,8)*1,0 - (6*1,7*0,1) + 4*2*0,3*1,0) + 0 + 0) |  | 53.73
| 612 42 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti | [7 empty] | 1
5 | 612421615R00 | ...Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená | m2 | 108.231 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | pův omítky posilovna : (((2*7,35+2*3,7 + 2*7,35+2*3,65-1,7+2*0,45 + 2*7,65+2*3,15+5*0,15+0,45-1,7-5,65)*2,0 - (2*1,0+2*3*0,6+0,8)*1,0 - (6*1,7*1,7) + 4*2*0,3*1,0) + ((3,6+1,825)*1,7 - 1*0,7*1,0 - 1,7*1,7 + 2*0,3*1,0) + ((2,68+1,825)*1,7 - 0 - 1,4*1,3)) |  | 108.231
6 | 602012142X01 | Štuk vnitřní i vnější | m2 | 96.16 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | pův omítky posilovna : (((2*7,35+2*3,7 + 2*7,35+2*3,65-1,7+2*0,45 + 2*7,65+2*3,15+5*0,15+0,45-1,7-5,65)*2,0 - (2*1,0+2*3*0,6+0,8)*1,0 - (6*1,7*1,7) + 4*2*0,3*1,0) + 0 + 0) |  | 96.16
7 | 602012161X01 | Omítka vápenosádrová ručně | m2 | 17.85 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | M119 porob posilovna : ((5,95)*(3,0) - 0) |  | 17.85
| 611 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů | [7 empty] | 1
| 611 42-11 železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy | [7 empty] | 2
8 | 611421331R00 | ...Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových | m2 | 79.64 |  | 0 | 801-4 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [13 empty] | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | strop M119 posilovna : (79,64) |  | 79.64
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | 0
9 | 622409991X01 | Začištění vnějších omítek kolem oken,dveří apod. | m | 54.6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | otvory posilovna : (0 + 7*(2*1,7+2*1,8) + 1*(2*1,4+2*1,4)) |  | 54.6
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | 0
| 952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů | [7 empty] | 1
| 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání
10 | 952901111R00 | ...Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 91.1 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | posilovna : (4,89+6,57+79,64) |  | 91.1
| 953 94-1 Drobné kovové předměty se zalitím maltou cementovou | [7 empty] | 1
| 953 94-11 osazování drobných kovových předmětů, náklady na dodání kovových předmětů se oceńují ve specifikaci | [7 empty] | 2
11 | 953942121R00 | ...Osazení ochranných úhelníků | kus | 20 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | posilovna : 4*4+4 |  | 20
12 | 55326100X01 | Lišta koutová vnitřní rš = 100 mm l = 2 m, plech žárově pozinkovaný, povrch měkčené PVC | kus | 20 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | posilovna : 4*4+4 |  | 20
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  | 0
| 968 06-2 Vybourání dřevěných rámů | [7 empty] | 1
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
13 | 968062245R00 | ...Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2 | m2 | 1.96 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | pův okna posilovna : (1*1,4*1,4) |  | 1.96
14 | 968062246R00 | ...Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 4 m2 | m2 | 21.42 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | pův okna posilovna : (7*1,7*1,8) |  | 21.42
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  | 0
| 978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových | [7 empty] | 1
| 978 01-1 vnitřních | [7 empty] | 2
15 | 978013191R00 | ...Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 171.481 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
|  | pův omítky posilovna : (((2*7,35+2*3,7 + 2*7,35+2*3,65-1,7+2*0,45 + 2*7,65+2*3,15+5*0,15+0,45-1,7-5,65)*3,0 - (2*1,0+2*3*0,6+0,8)*2,0 - (6*1,7*1,8) + 4*2*0,3*2,0) + ((3,6+1,825)*2,7 - 1*0,7*2,0 - 1,7*1,8 + 2*0,3*2,0) + ((2,68+1,825)*2,7 - 0 - 1,4*1,4)) |  | 171.481
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | 0
| 979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot | [7 empty] | 1
16 | 979011111R00 | ...Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 0.85452 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
13,14,15,26, :
|  | Součet: : 0.85452 |  | 0.8545
17 | 979082212R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m | t | 8.5452 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
13,14,15,26, :
|  | Součet: : 8.54518 |  | 8.5452
18 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 8.5452 |  | 0 |  | RTS |  |  |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
13,14,15,26, :
|  | Součet: : 8.54518 |  | 8.5452
| 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku | [7 empty] | 1
19 | 979081121R00 | ...Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 119.6325 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
13,14,15,26, :
|  | Součet: : 119.63253 |  | 119.6325
| 979 08-4 Poplatek za skládku | [7 empty] | 1
20 | 979990101R00 | ...Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel | t | 5.1271 |  | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
13,14,15,26, :
|  | Součet: : 5.12711 |  | 5.1271
21 | 979990001X01 | Poplatek za skládku suti - běžný stavební odpad | t | 2.5636 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
13,14,15,26, :
|  | Součet: : 2.56355 |  | 2.5636
22 | 979990121X01 | Poplatek za skládku suti - směs asfalt, plast,... | t | 0.85452 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
13,14,15,26, :
|  | Součet: : 0.85452 |  | 0.8545
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | 0
| 998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou | [7 empty] | 1
| přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou | [13 empty] | přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
23 | 998011003R00 | ...Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m | t | 8.8405 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, :
|  | Součet: : 8.84054 |  | 8.8405
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  | 0
24 | 711212002X02 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, stěrka proti vlhkosti, tl. 2mm | m2 | 17.785 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | dvouvrstvá | [13 empty] | dvouvrstvá
|  | sprchy posilovna : 2*((0,9+1,825+0,9)*2,0 + 0,9*1,825) |  | 17.785
| 998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě | [7 empty] | 1
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
25 | 998711102R00 | ...Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | t | 0.06545 |  | 0 | 800-711 | RTS |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
24, :
|  | Součet: : 0.06545 |  | 0.0655
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  | 0
| 764 21-21 Demontáž oplechování parapetů | [7 empty] | 1
26 | 764410850R00 | ...Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm | m | 13.3 |  | 0 | 800-764 | RTS |  |  |  | 21
|  | parapety posilovna : ((7*1,7) + (1*1,4)) |  | 13.3
| 764 51 Oplechování parapetů z titanozinkového plechu | [7 empty] | 1
včetně rohů
27 | 764510450R00 | Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 330 mm | m | 13.3 |  | 0 | 800-764 | RTS |  |  |  | 21
|  | parapety posilovna : ((7*1,7) + (1*1,4)) |  | 13.3
| 998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské | [7 empty] | 1
50 m vodorovně
28 | 998764102R00 | ...Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | t | 0.04535 |  | 0 | 800-764 | RTS |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
27, :
|  | Součet: : 0.04535 |  | 0.0454
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | 0
29 | 766711001X02 | Montáž oken a balk.dveří s vypěněním | m | 54.6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků. | [13 empty] | Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.
|  | okna posilovna : (7*(2*1,7+2*1,8) + 1*(2*1,4+2*1,4)) |  | 54.6
30 | 61143840X05 | Okno plastové dvoukřídlé 170 x 180 cm O+OS | kus | 7 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Okno plastové 5-ti komorový profil, předsazené křídlo se zaoblenou hranou, ocelová výztuha rámu uzavřená, v křídle "U", obě bez perforace, trojité těsnění. Zasklení izolačním dvojsklem 4-16-4, Uw max =1,0 W/m2.K. Kování bude celoobvodové včetně kovové kličky a krytek pantů, barva oken bude komplet bílá. Alespoň jedno okno ve školících místnostech bude mít stažené ovládání do výšky 1,1 m tak, aby odpovídalo požadavkům na bezbariérový provoz. | [13 empty] | Okno plastové 5-ti komorový profil, předsazené křídlo se zaoblenou hranou, ocelová výztuha rámu uzavřená, v křídle "U", obě bez perforace, trojité těsnění. Zasklení izolačním dvojsklem 4-16-4, Uw max =1,0 W/m2.K. Kování bude celoobvodové včetně kovové kličky a krytek pantů, barva oken bude komplet bílá. Alespoň jedno okno ve školících místnostech bude mít stažené ovládání do výšky 1,1 m tak, aby odpovídalo požadavkům na bezbariérový provoz.
|  | Okenní výplně budou splňovat tyto požadavky: | [13 empty] | Okenní výplně budou splňovat tyto požadavky:
|  | - součinitel prostupu tepla okna Uw = 1,0 W/m2K (tj.celého okna = zasklení včetně rámu) | [13 empty] | - součinitel prostupu tepla okna Uw = 1,0 W/m2K (tj.celého okna = zasklení včetně rámu)
|  | - okna budou osazena celoobvodovým kováním, ovládací prvky alespoň jednoho okna ve školících místnostech budou staženy do výšky 1,1 m nad podlahu | [13 empty] | - okna budou osazena celoobvodovým kováním, ovládací prvky alespoň jednoho okna ve školících místnostech budou staženy do výšky 1,1 m nad podlahu
|  | - požadavek na min. průvzdušnost funkčních spár výplní otvorů dle EN 12207 | [13 empty] | - požadavek na min. průvzdušnost funkčních spár výplní otvorů dle EN 12207
|  | - odstín rámů – bílá, pokud investor nezadá jinak | [13 empty] | - odstín rámů – bílá, pokud investor nezadá jinak
|  | - odolnost proti zatížení větrem dle ČSN EN 12211 | [13 empty] | - odolnost proti zatížení větrem dle ČSN EN 12211
|  | - vodotěsnost podle ČSN EN 14351-1+A1:2011 | [13 empty] | - vodotěsnost podle ČSN EN 14351-1+A1:2011
|  | - těsnění připojovací spáry dle ČSN 73 0540-2 – pomocí komprimační pásky nebo těsnící folie | [13 empty] | - těsnění připojovací spáry dle ČSN 73 0540-2 – pomocí komprimační pásky nebo těsnící folie
|  | - distanční rámeček „teplý“ – plastový, nebo plastový potažený kovovým povlakem, nebo z ušlechtilé oceli | [13 empty] | - distanční rámeček „teplý“ – plastový, nebo plastový potažený kovovým povlakem, nebo z ušlechtilé oceli
|  | - třída bezpečnosti zasklení podle ČSN EN 12600 podle charakteru lomu po pádu zkušebního tělesa – třída „C“ (materiál se rozpadne na malé kousky, které neohrozí zdraví – skla tvrzená) | [13 empty] | - třída bezpečnosti zasklení podle ČSN EN 12600 podle charakteru lomu po pádu zkušebního tělesa – třída „C“ (materiál se rozpadne na malé kousky, které neohrozí zdraví – skla tvrzená)
|  | - maximální výška ovládacího prvku okenních křídel (klika) od povrchu podlahy místnosti 1,50 m, resp. 1,1 m. | [13 empty] | - maximální výška ovládacího prvku okenních křídel (klika) od povrchu podlahy místnosti 1,50 m, resp. 1,1 m.
|  | okna posilovna : 7 |  | 7
31 | 61143819X05 | Okno plastové jednokřídlé 140 x 140 cm OS | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | Okno plastové 5-ti komorový profil, předsazené křídlo se zaoblenou hranou, ocelová výztuha rámu uzavřená, v křídle "U", obě bez perforace, trojité těsnění. Zasklení izolačním dvojsklem 4-16-4, Uw max =1,0 W/m2.K. Kování bude celoobvodové včetně kovové kličky a krytek pantů, barva oken bude komplet bílá. | [13 empty] | Okno plastové 5-ti komorový profil, předsazené křídlo se zaoblenou hranou, ocelová výztuha rámu uzavřená, v křídle "U", obě bez perforace, trojité těsnění. Zasklení izolačním dvojsklem 4-16-4, Uw max =1,0 W/m2.K. Kování bude celoobvodové včetně kovové kličky a krytek pantů, barva oken bude komplet bílá.
|  | Okenní výplně budou splňovat tyto požadavky: | [13 empty] | Okenní výplně budou splňovat tyto požadavky:
|  | - součinitel prostupu tepla okna Uw = 1,0 W/m2K (tj.celého okna = zasklení včetně rámu) | [13 empty] | - součinitel prostupu tepla okna Uw = 1,0 W/m2K (tj.celého okna = zasklení včetně rámu)
|  | - okna budou osazena celoobvodovým kováním, ovládací prvky alespoň jednoho okna ve školících místnostech budou staženy do výšky 1,1 m nad podlahu | [13 empty] | - okna budou osazena celoobvodovým kováním, ovládací prvky alespoň jednoho okna ve školících místnostech budou staženy do výšky 1,1 m nad podlahu
|  | - požadavek na min. průvzdušnost funkčních spár výplní otvorů dle EN 12207 | [13 empty] | - požadavek na min. průvzdušnost funkčních spár výplní otvorů dle EN 12207
|  | - odstín rámů – bílá, pokud investor nezadá jinak | [13 empty] | - odstín rámů – bílá, pokud investor nezadá jinak
|  | - odolnost proti zatížení větrem dle ČSN EN 12211 | [13 empty] | - odolnost proti zatížení větrem dle ČSN EN 12211
|  | - vodotěsnost podle ČSN EN 14351-1+A1:2011 | [13 empty] | - vodotěsnost podle ČSN EN 14351-1+A1:2011
|  | - těsnění připojovací spáry dle ČSN 73 0540-2 – pomocí komprimační pásky nebo těsnící folie | [13 empty] | - těsnění připojovací spáry dle ČSN 73 0540-2 – pomocí komprimační pásky nebo těsnící folie
|  | - distanční rámeček „teplý“ – plastový, nebo plastový potažený kovovým povlakem, nebo z ušlechtilé oceli | [13 empty] | - distanční rámeček „teplý“ – plastový, nebo plastový potažený kovovým povlakem, nebo z ušlechtilé oceli
|  | - třída bezpečnosti zasklení podle ČSN EN 12600 podle charakteru lomu po pádu zkušebního tělesa – třída „C“ (materiál se rozpadne na malé kousky, které neohrozí zdraví – skla tvrzená) | [13 empty] | - třída bezpečnosti zasklení podle ČSN EN 12600 podle charakteru lomu po pádu zkušebního tělesa – třída „C“ (materiál se rozpadne na malé kousky, které neohrozí zdraví – skla tvrzená)
|  | - maximální výška ovládacího prvku okenních křídel (klika) od povrchu podlahy místnosti 1,50 m, resp. 1,1 m. | [13 empty] | - maximální výška ovládacího prvku okenních křídel (klika) od povrchu podlahy místnosti 1,50 m, resp. 1,1 m.
|  | okna posilovna : 1 |  | 1
| 648 99 Osazení parapetních desek z plastických hmot | [7 empty] | 1
a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.
| 648 99-1 Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot | [7 empty] | 2
32 | 648991113RT2 | ...Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm | m | 13.3 |  | 0 | 801-1 | RTS |  |  |  | 21
|  | parapety posilovna : ((7*1,7) + (1*1,4)) |  | 13.3
33 | 766601110X01 | Montáž těsnění připoj. spáry, ostění, PT fólie | m | 54.6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | okna posilovna : (7*(2*1,7+2*1,8) + 1*(2*1,4+2*1,4)) |  | 54.6
34 | 28355274X01 | Fólie okenní parotěsná š=75mm, l=25m | m | 54.6 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | okna posilovna : (7*(2*1,7+2*1,8) + 1*(2*1,4+2*1,4)) |  | 54.6
| 998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské | [7 empty] | 1
50 m vodorovně
35 | 998766102R00 | ...Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | t | 0.47356 |  | 0 | 800-766 | RTS |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
29,30,31,32, :
|  | Součet: : 0.47356 |  | 0.4736
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | 0
36 | 771575109XRU5 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, včetně lepidla a spár.hmoty | m2 | 11.46 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | podlahy dlažba posilovna : (0+ 4,89 + 0 + 6,57 + 0) |  | 11.46
37 | 59764210X01 | Dlažba hladká protiskl. 300x300x9 mm | m2 | 12.606 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | podlahy dlažba posilovna : 1,1*(0+ 4,89 + 0 + 6,57 + 0) |  | 12.606
| 771 57-8 Zvláštní úpravy spár | [7 empty] | 1
38 | 771578011R00 | ...Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 19.76 |  | 0 | 800-771 | RTS |  |  |  | 21
|  | vč. dodávky a montáže silikonu. | [13 empty] | vč. dodávky a montáže silikonu.
|  | posilovna : (0 + ((2*3,6+2*1,825) - 1*0,7 - 0 + 2*0,3) + ((2*2,68+2*1,825)*1,0 - 0 - 0)) |  | 19.76
| 998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic | [7 empty] | 1
50 m vodorovně
39 | 998771102R00 | ...Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | t | 0.27915 |  | 0 | 800-771 | RTS |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
36,37,38, :
|  | Součet: : 0.27915 |  | 0.2792
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  | 0
| 776 51 Lepení povlakových podlah pryžových | [7 empty] | 1
| 776 51-2 pouze lepení - pryž ve specifikaci | [7 empty] | 2
40 | 776512000RT1 | ...ze čtverců | m2 | 79.64 |  | 0 | 800-775 | RTS |  |  |  | 21
|  | podlahy posilovna : (0 + 79,64) |  | 79.64
41 | 27252905XR | Deska kaučuková hladká ve čtvercích 600 x 600 mm, tl. 3 mm, vysoká odolnost, protiskluzný povrch | m2 | 87.604 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | podlahy posilovna : 1,1*(0 + 79,64) |  | 87.604
| 776 41 Lepení podlahových soklíků nebo lišt pryžových | [7 empty] | 1
42 | 776411000RT1 | ...pouze lepení - soklík ve specifikaci | m | 60.6 |  | 0 | 800-775 | RTS |  |  |  | 21
|  | M119 : (2*3,7+2*7,35 + 2*3,65+2*7,35-1,7+2*0,45 + 3,6+1,7+0,45 + 2*5,95+3,3+5*0,15 - 2*(0,6+0,6+0,8+1,0) + 2*4*0,3 - 0,8) |  | 60.6
43 | 27252905XR | Deska kaučuková hladká ve čtvercích 600 x 600 mm, tl. 3 mm, vysoká odolnost, protiskluzný povrch | m2 | 6.666 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | M119 : 1,1*(2*3,7+2*7,35 + 2*3,65+2*7,35-1,7+2*0,45 + 3,6+1,7+0,45 + 2*5,95+3,3+5*0,15 - 2*(0,6+0,6+0,8+1,0) + 2*4*0,3 - 0,8)*0,1 |  | 6.666
| 998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové | [7 empty] | 1
vodorovně do 50 m
44 | 998776102R00 | ...Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m | t | 2.29 |  | 0 | 800-775 | RTS |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
40,41,42,43, :
|  | Součet: : 2.28997 |  | 2.29
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  | 0
45 | 781415013XRT7 | Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm, včetně lepidla a spár.hmoty | m2 | 47.977 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | posilovna : (0 + ((2*3,6+2*1,825)*2,7 - 2*0,7*2,0 - 1,7*1,8 + 2*0,3*2,0 + (1,7+2*1,8)*0,25) + ((2*2,68+2*1,825)*2,7 - 0,7*2,0 - 1,4*1,4 + (1,4+2*1,4)*0,25)) |  | 47.977
46 | 597813530X01 | Obkládačka 14,8x14,8 | m2 | 52.7747 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | posilovna : 1,1*(0 + ((2*3,6+2*1,825)*2,7 - 2*0,7*2,0 - 1,7*1,8 + 2*0,3*2,0 + (1,7+2*1,8)*0,25) + ((2*2,68+2*1,825)*2,7 - 0,7*2,0 - 1,4*1,4 + (1,4+2*1,4)*0,25)) |  | 52.7747
| 781 49 Lišty k obkladům | [7 empty] | 1
47 | 781491001RT1 | ...Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních | m | 24.42 |  | 0 | 800-771 | RTS |  |  |  | 21
|  | posilovna : (3*(0,7+2*2,0) + (1,4+2*1,4) + (1,7*2*1,8)) |  | 24.42
48 | 59760112.AR | Lišta rohová plastová na obklad vnitřní 9 mm | m | 26.862 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | posilovna : 1,1*(3*(0,7+2*2,0) + (1,4+2*1,4) + (1,7*2*1,8)) |  | 26.862
| 998 78 Přesun hmot pro obklady keramické | [7 empty] | 1
49 | 998781102R00 | ...Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | t | 0.7035 |  | 0 | 800-771 | RTS |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
45,46,48, :
|  | Součet: : 0.70350 |  | 0.7035
Díl: | 784 | Malby |  |  | 0
50 | 784195222X01 | Malba tekutá barva, 2 x | m2 | 257.94 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | posilovna : (((2*7,35+2*3,7 + 2*7,35+2*3,65-1,7+2*0,45 + 2*7,65+2*3,15+5*0,15+0,45-1,7-0)*3,0 - (2*1,0+2*3*0,6+0,8)*2,0 - (6*1,7*1,8) + 4*2*0,3*2,0) + 0 + 0) |  | 166.84
|  | posilovna : (4,89+6,57+79,64) |  | 91.1
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | 0
51 | 722X671 | Uvedení do provozu | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | veškeré činnosti nutné pro uvedení dokončeného díla do provozního stavu včetně deklarace provozních parametrů investorovi | [13 empty] | veškeré činnosti nutné pro uvedení dokončeného díla do provozního stavu včetně deklarace provozních parametrů investorovi
52 | 952X951 | Vyklizení prostorů dotčených stavbou, demontáž, přesun a uskladnění nábytku a vybavení | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
53 | 210020952X001 | Výstražné, informační, bezpečnostní a další tabulky | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
[10 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0

## 02 02040223 Pol
Položkový soupis prací a dodávek
S: | 07/18/01 | Stavební úpravy a změna užívání části budovy č. 4 v areálu SŠ Rokycany, 0152017
O: | 02 | D.1 Budova č. 4 Posilovna a její zázemí
R: | 02040223 | D.1.4.2 Zdravotně technické instalace
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  | 0
| 725 81-92 Montáž ventilu | [7 empty] | 1
1 | 725819402R00 | ...Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2 | kus | 4 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
2 | 55141040X01 | Rohový ventil pro napojení zařiz. předmětů, chrom, DN 15 | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
3 | 55110050X01 | Hadice připojovací sanitární k baterii; PN 10; teplota do 90 °C; opletení nerez; F 1/2" x M 10, 400 mm | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
| 725 84-92 Montáž baterií sprchových | [7 empty] | 1
4 | 725849200R00 | ...nastavitelná výška | kus | 4 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
5 | 55145009X01 | Baterie sprch směš nástěnná se sprch tyčí | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
| 725 82-92 Montáž baterií umyvadlových a dřezových | [7 empty] | 1
6 | 725829301R00 | ...Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | kus | 2 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
7 | 55144201X01 | Baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
8 | 725249102X01 | Montáž sprchových mís a vaniček | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
9 | 55423038.X01 | Mísa sprchová čtvercová 90x90x15 bílá | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
10 | 725249106X01 | Montáž sprchových koutů ostatních typů | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
11 | 55428083X01 | Kout sprchový s čelním vstupem 90x90 | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
| 725 21-1 Umyvadlo | [7 empty] | 1
| 725 21-19 montáž | [7 empty] | 2
12 | 725219401R00 | ...Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | kus | 2 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně dodání zápachové uzávěrky. | [12 empty] | Včetně dodání zápachové uzávěrky.
13 | 64214330X01 | Umyvadlo 55cm (včetně uchycovacích a montážních prvků a veškerého příslušenství, atd.) | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
14 | 725860227X01 | Sifon ke sprchové vaničce PP DN 50, s krytkou z nerez oceli | kus | 4 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
15 | 725860254X01 | Umyvadlová zápachová uzávěrka, nerezové provedení (včetně veškerého příslušenství) | kus | 2 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
| 998 72-5 Přesun hmot pro zařizovací předměty | [7 empty] | 1
vodorovně do 50 m
16 | 998725102R00 | ...Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | t | 0.1373 |  | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,2,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14, :
|  | Součet: : 0.13730 |  | 0.1373
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | 0
17 | 722X671 | Uvedení do provozu | kus | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
|  | veškeré činnosti nutné pro uvedení dokončeného díla do provozního stavu včetně deklarace provozních parametrů investorovi | [12 empty] | veškeré činnosti nutné pro uvedení dokončeného díla do provozního stavu včetně deklarace provozních parametrů investorovi
18 | 210020952X001 | Výstražné, informační, bezpečnostní a další tabulky | soubor | 1 |  | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
[10 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0