| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACe č. 2 |  |
| --- | --- |
| zADAVATEL: | Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III |
| SÍDLO: | Jeřabinová 96/III, 337 01 Rokycany |
| IČO: | 18242171 |
| zastoupený: | Ing. Irena Vostrá, ředitelka |
| ADMINISTRÁTOR: | Centrální nákup, příspěvková organizace |
| Sídlo: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |
| IČO: | 72046635 |
| ZASTOUPENÝ: | Ing. Jiří Heran, ředitel |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |
| „Rekonstrukce prostorů pro zájmovou činnost a celoživotní vzdělávání – stavební část“ |  |
| Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v souladu s § 53 tohoto zákona, zařazená do IV. Skupiny Směrnice RPK č. 2/2016, o zadávání veřejných zakázek. |  |

Sp. zn.: CN/68/CN/18

Č.j.: 4093/18/CN

Ve věci podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Rekonstrukce prostorů pro zájmovou činnost a celoživotní vzdělávání – stavební část“ poskytuje zadavatel, Střední škola Rokycany, Jeřabinová 96/III prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s čl. 6 Zadávací dokumentace.

Dne 23. 7., resp. 24. 7. 2018 obdržel zadavatel níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace s dotazem na předmět plnění zakázky a její technické zadání.

Dotaz č. 1:

Máme připomínku k zaslané dokumentaci. Ve specifikaci vzduchotechniky jsou uvedeny požární stěnové uzávěry, provedení ruční a teplotní, které se už nevyrábějí. Je třeba, aby projektant určil adekvátní náhradu.

Odpověď:

Vzhledem ke změně legislativy od doby zhotovení projektu bude nové řešení stále požárním stěnovým uzávěrem reagující na teplotu vzduchu, ale uzavírání klapka bude ovládána např. teplotním čidlem se servopohonem nebo napěňovací mřížkou. Ruční ovládání ani staré mechanické ovládání s tavnou tepelnou pojistkou již nelze použít. U většiny výrobců se jedná o řešení, které v jejich sortimentu automaticky nahradilo původní provedení uzávěrů.

Dotaz č. 2:

Dotaz na skla:

- třída bezpečnosti zasklení podle ČSN EN 12600 podle charakteru lomu po pádu zkušebního tělesa – třída „C“ (materiál se rozpadne na malé kousky, které neohrozí zdraví – skla tvrzená) – JE NUTNO DODRŽET TUTO PODMÍNKU?

Odpověď:

Ano, tato podmínka musí být splněna.

V Plzni dne 26. 7. 2018

Libor Kodeda

administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace

v zastoupení zadavatele