## Část A
Část A
Seznam zařízení, na kterých budou prováděny pravidelné servisní prohlídky
| Seznam zařízení | počet kusů
1 | Ventilátory CHÚC | 14
2 | VZT jednotky | 30
3 | Ventilátory | 248
4 | Zvlhčovače | 10
5 | Jednotky SPLIT - 26 ks vnějších, 32 ks vnitřních | 58
6 | Jednotky Fan.Coil ( AQUASMART 42GW - Carrier) | 47
7 | Revize úniku chladiva | 1 kpl
8 | Výměna filtrů do VZT | 31 sad
Seznam filtrů vzduchotechniky
|  |  | typ filtru | počet | pozice zařízení
|  |  | GEA CAIRplus SX 096.096IVVV | 1sada | lékárna SO01 - 106
|  |  | GEA CAIRplus SX 064.064IVVV | 1sada | pohotovost SO01 -110
|  |  | GEA CAIRplus SX 128.096IVVV | 1sada | zákrokové sály 1.NP SO01 -114-nerez
|  |  | GEA CAIRplus SX 096.064IVVV | 1sada | ARO SO01 - 115 nerez GEA poz.:0
|  |  | GEA CAIRplus SX 128.096IVVV | 1sada | JIP-A SO01 - 116 nerez
|  |  | GEA CAIRplus SX 128.096IVVV | 1sada | JIP-B SO01 - 117 nerez
|  |  | GEA CAIRplus SX 096.064IVVV | 1sada | zázemí OS SO01 - 118-nerez
|  |  | GEA CAIRplus SX 096.052IVVV | 1sada | OS 1 SO01 - 119-nerez
|  |  | GEA CAIRplus SX 096.052IVVV | 1sada | OS 2 SO01 - 120-nerez
|  |  | GEA CAIRplus SX 096.064IVVV | 1sada | OS 3 SO01 - 121-nerez
|  |  | GEA CAIRplus SX 128.128IVVV | 1sada | sterilizace SO01-122-nerez GEA poz.:0
|  |  | GEA ATPicco 123 10.05IVBV | 1sada | chodba 4.NP SO01 +FM
|  |  | GEA CAIRplus SX 096.064IVVV | 1sada | rehabilitace SO02 - 201
|  |  | GEA CAIRplus SX 128.064IVVV | 1sada | centrální šatny SO02 - 207
|  |  | GEA CAIRplus SX 128.096IVVV | 1sada | čekárny SO02 - 208
|  |  | GEA CAIRplus SX 128.096IVVV | 1sada | RTG SO02 - 209
|  |  | GEA CAIRplus SX 064.052IVVV | 1sada | magnetická rezonance SO02 - 210
|  |  | GEA CAIRplus SX 064.052IVVV | 1sada | CT SO02 - 212
|  |  | GEA CAIRplus SX 096.128IVVV | 1sada | chodby SO02 - 213
|  |  | GEA CAIRplus SX 064.052IVVV | 1sada | zákrokový sál oční - 214 -nerez
|  |  | GEA CAIRplus SX 064.052IVVV | 1sada | zákrokový sál gynekologie SO02 - 216-nerez
|  |  | GEA CAIRplus SX 096.064IVVV | 1sada | porodnice SO02- 217
|  |  | GEA CAIRplus SX 064.052IVVV | 1sada | OS gynekologie SO02 - 218-nerez
|  |  | GEA ATPicco 301 15.06IVBV | 1sada | odpadové hospodářství SO03 + FM
|  |  | GEA CAIRFricostar 064.064IBBK | 1sada | vodoléčebný sál SO02 - 204
|  |  | 992x492x360/6,G4 | 1sada | strojovna ÚT - 0003
|  |  | 992x492x360/6,G4 | 1sada | strojovna kompresorovna - 0005
592x292x360/6,G4
|  |  | 992x492x360/6,G4 | 1sada | větrání strojovny zař 109 - 0032
|  |  | 592x292x360/5,G4 | 1sada | větrání strojovny zař 138 - 3013
|  |  | 992x492x360/9,G4 | 1sada | větrání strojovny zař 124- 4033
|  |  | 592x292x360/5,G4 | 1sada | větrání strojovny zař 234 - 163

## Část B
Část B
Seznam zařízení, na kterých budou prováděny pravidelné servisní prohlídky
soupis prací prováděných 2 x ročně
Seznam zařízení - počet kusů
VÝMĚNÍKOVÁ STANICE - 1x
přezkoušení tlakoměrů nulováním
porovnání tlakoměru s kontrolním
přezkoušení kulových uzávěrů jejich protáčením
přezkoušení klapkových uzávěrů jejich protáčením
přezkoušení regulačních armatur jejich protáčením
přezkoušení teploměrů porovnáním s kontrolním
přezkoušení funkce termostatů
přezkoušení funkce havarijních termostatů
kontrolu tlaku dusíku nebo vzduchu v tlakových expanzních nádobách
kontrolovat chod oběhových čerpadel UT
kontrolovat chod čerpadel TV
kontrolovat funkčnost a těsnost uzavíracích armatur
kontrolovat funkčnost a těsnost regulačních armatur
kontrolovat stav tepelné izolace stanice
kontrolovat stav nátěrů VS
provedení zápisu z výsledku kontrol
kontrola činnosti havarijních čidel
kotrolovat nastavení oběhových čerpadel UT dle projektu
kontrolovat nastavení čerpadel TV dle projektu
kontrola fukčnosti zpětných klapek
kontrola těsnosti závitových spojů VS
kontrola těsnosti šroubení - spojů VS
kontrola těsnosti přírubových spojů VS
kontrola těsnosti svárů VS
kontrola funkčnosti systému automatického dopouštění
kontrola těsnosti AKU zásobníku TV
kontrola parametrů primárního okruhu
kontrola parametrů topných okruhů
kontrola parametrů přípravy TV
kontrola případná výměna ucpávek čerpadel
kontrola a případná výměna ucpávek regulačních ventilů
kontrola funkčnosti řídicího systému
kontrola nastavení parametrů řídicího systému
dle potřeby kontrola výměníků

## Část C
Část C
Seznam zařízení, na kterých budou prováděny pravidelné servisní prohlídky
| Seznam zařízení | počet kusů
1 | Revize PPK a PSUM | 235
2 | Revize protipožárních prostupů Mandík | 1 kpl

## Část D
Část D
Seznam zařízení, na kterých budou prováděny pravidelné servisní prohlídky
| Seznam zařízení | počet kusů
1 | VZT jednotka 204 | 1
2 | Kondenzační jednotka 204 | 1