## Externí prvky SO08
Akce: | Nemocnice Klatovy PS 203 – SO 08 |  |  | 2. etapa | G.3.3.8
Firma: | Plzeňský projektový a architektonický ateliér, Barrandova 28, 326 00 Plzeň
Jméno: | Ing. K. Beneš, projekce M+R, K. Vokáče 25, 301 00 Plzeň
Tel./fax: | benes.karel@tiscali.cz, 377481139, fax: 377447665, mobil:604168728 |  |  | Datum: | 01/2011
PS 203 Měření a regulace
SO07 | TECHNICKOOBCHODNÍ SPECIFIKACE PŘÍSTROJŮ:
Č. pol. | Výrobce | Název | Ks | Cena/ks | Celkem
TT81 |  | prostorové čidlo teploty 0až50st.C, IP30, QAA24 | 1 | 0 | 0
TT01 |  | venkovní čidlo teploty, -35až50st.C, IP54, QAC22 | 1 | 0 | 0
801,802,803TT02 |  | čidlo teploty do klimat. -30až80st.C, IP42, QAM22, 2m | 6 | 0 | 0
801,802,803TT11 |  | vč. mont. příruby AQM63.0 a spon pro měř. prvek 419620270 | 6 | 0 | 0
801,802,803TT51 |  | příložné čidlo teploty, -30až130st.C, IP42, QAD22 | 3 | 0 | 0
801,802,803TA01 |  | protimrazová ochrana , -5až15st.C, 3m, QAF81.3 | 3 | 0 | 0
801,802,803PdA01,11 |  | citlivý kontaktní snímač pro malé tlak. dif. 50-500 Pa, IP54 | 12 | 0 | 0
801,802,803PdA02 |  | QBM81-5
802,803PdA12; 802PdA13
dodávka pro nn |  | klapkový servopohon, 230VAC, IP54,20Nm | 2 | 0 | 0
GBB331.1E
801Y05; |  | klapkový servopohon s havar. fcí, 24VAC, kontakty, IP54,16Nm | 5 | 0 | 0
802,803Y05,15; |  | GCA121.1E
710,711,714Y05A,B,15A,B
802Y03 |  | klapkový servopohon s havar. fcí 0-10V,24VAC, IP54, 16Nm | 1 | 0 | 0
GCA161.1E
HA10 |  | Houkačka s majáčkem 230 VAC | 2 | 0 | 0
801,802,803SAHL1-2 |  | ovládací skříňka třípolohová se 2kontrolkami | 3 | 0 | 0
801Y51 |  | trojcestný regulační ventil DN25, 2,45m3/h, 10kPa, Kv 6,3 | 1 | 0 | 0
vč. serva 0-10 V,24 VAC, SQX62, RV102ELB3512-16/140-25
803Y51 |  | trojcestný regulační ventil DN20, 1,33m3/h,10kPa, Kv 6,3 | 1 | 0 | 0
vč. serva 0-10 V,24 VAC, SQX62, RV102ELB3511-16/140-20
802Y51 |  | trojcestný regulační ventil DN40, 4,51m3/h, 10kPa, Kv 16 | 1 | 0 | 0
vč. serva 0-10 V,24 VAC, SQX62, RV102ELB3512-16/140-40
801Y11 |  | Měnič napětí SED 2 IP 54, 400VAC, 1,1 kW, s filtrem | 1 | 0 | 0
|  | Fluidíkový průtokoměr s kalorimetr. počítadlem DN32 | 3 | 0 | 0
ONTAX – SUPERSTATIC 442, bater. napájení, M-BUS,2xPT
|  | Fluidíkový průtokoměr s kalorimetr. počítadlem DN50 | 1 | 0 | 0
ONTAX – SUPERSTATIC 442, bater. napájení, M-BUS,2xPT
|  | Fluidíkový průtokoměr s kalorimetr. počítadlem DN65 | 1 | 0 | 0
ONTAX – SUPERSTATIC 442, bater. napájení, M-BUS,2xPT
|  |  |  | Celkem:Kc | 0
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH!

## Rozvaděče SO08
Akce: | Nemocnice Klatovy PS 203 – SO 08 |  |  | 2. etapa | G.3.3.8
Firma: | Plzeňský projektový a architektonický ateliér, Barrandova 28, 326 00 Plzeň
Jméno: | Ing. K. Beneš, projekce M+R, K. Vokáče 25, 301 00 Plzeň
Tel./fax: | benes.karel@tiscali.cz, 377481139, fax: 377447665, mobil:604168728 |  |  | Datum: | 01/2011
PS 203 Měření a regulace
SO07 | TECHNICKOOBCHODNÍ SPECIFIKACE PŘÍSTROJŮ:
ROZVADĚČOVÁ SKŘÍŇ RA08.2
Č. pol. | Výrobce | Název | Ks | Cena/ks | Celkem
RA08.2 |  | Nástěnná rozvaděčová skříň s krytím IP 40 | 1 | 0 | 0
rozměry : 600x800x350 mm (š x v x h)
svorkovnice nahoře, přívod kabelů horem, přední dveře s otvory
pro signalizační a ovládací prvky dle výkresové dokumentace
ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41
napěťová soustava 1+N+PE 230 V 50 Hz, TN - S
a bezpečným napětím u soustavy PELV 1 L-, L+, 24 VDC
nebo PELV 1 L, 24 VAC
3. |  | modul TXM1.8U | 1 | 0 | 0
4. |  | modul TXM1.6R | 2 | 0 | 0
5. |  | modul TXM1.16D | 2 | 0 | 0
6. |  | TXA1.K48 adresové kolíčky 1až48 | 1 | 0 | 0
8. |  | TXS1.12F10 | 1 | 0 | 0
10. |  | Přepěťová ochrana III. st. DA-0/VD 16A | 1
11. |  | tlačítkový ovladač červený, vč. spínací jednotky | 1
HL. VYPÍNAČ
12. |  | Třípólový jistič 400 VAC/16A s vyrážecí cívkou | 1
15. |  | Tlačítkový ovladač T6A černý, vč. spínací jednotky | 1
RESET HAVAR. STAVU
17. |  | Ovladač třípolohový ZAP-VYP-AUT | 2
18. |  | Kontrolka , 230 VAC, | 5
19. |  | Pomocné relé 1P, 230/24 VAC dle výkres. dokumentace | 1
20. |  | Pomocné relé 2P, 230/24 VAC dle výkres. dokumentace | 4
21. |  | 1 pól. jistič dle výkres. dokumentace | 2
22. |  | 3 pól. jistič sle výkres. dokumentace | 2
23. |  | stykač dle výkres. dokumentace | 1
24. |  | motorový spouštěč dle výkres. dokumentace | 1
25. |  | Pomocné relé 3P, 24 VAC dle výkres. dokumentace | 0
26. |  | Zásuvka na DIN lištu, Z7-SDF/230 | 1
27. |  | Trafo 230 / 24 VAC 185 VA | 1
28. |  | Lišta DIN | 4
29. |  | Žlab perforovaný 60x60 | 4
30. |  | Svorka řadová WAGO | 90
31. |  | Těsnící vývodka kovová GP 21 | 30
32. |  | Rozjiš´tovací bod WAGO včetně pojistek | 15
dle výkres. dokumentace, nebo obdobné jištění rozp. poj. sv.
|  |  |  | Celkem:Kc | 0
ROZVADĚČOVÁ SKŘÍŇ RA08.1
Č. pol. | Výrobce | Název | Ks | Cena/ks | Celkem
RA08.1 |  | Rozvaděčová skříň s krytím IP 40 | 1 | 0 | 0
rozměry : 600x2250x400 mm (š x v x h)
svorkovnice nahoře, přívod kabelů horem, přední dveře s otvory
pro signalizační a ovládací prvky dle výkresové dokumentace
ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41
napěťová soustava 1+N+PE 230 V 50 Hz, TN - S
a bezpečným napětím u soustavy PELV 1 L-, L+, 24 VDC
nebo PELV 1 L, 24 VAC
1. |  | Řídící podstanice PXC100-D | 1 | 0 | 0
vč. mont. materiálu pro montáž do panelu
2. |  | Ovládací panel PXM10 | 1 | 0 | 0
3. |  | modul TXM1.8U | 3 | 0 | 0
4. |  | modul TXM1.6R | 3 | 0 | 0
5. |  | modul TXM1.16D | 4 | 0 | 0
6. |  | TXA1.K48 adresové kolíčky 1až48 | 1 | 0 | 0
8. |  | TXS1.12F10 | 1 | 0 | 0
9. |  | TXS1.EF10 | 1 | 0 | 0
10. |  | Přepěťová ochrana III. st. DA-0/VD 50A | 1
11. |  | tlačítkový ovladač červený, vč. spínací jednotky | 2
HL. VYPÍNAČ
12. |  | Třípólový jistič 400 VAC/50A s vyrážecí cívkou | 1
15. |  | Tlačítkový ovladač T6A černý, vč. spínací jednotky | 1
RESET HAVAR. STAVU
17. |  | Ovladač třípolohový ZAP-VYP-AUT | 7
18. |  | Kontrolka , 230 VAC, | 12
19. |  | Pomocné relé 1P, 230/24 VAC dle výkres. dokumentace | 1
20. |  | Pomocné relé 2P, 230/24 VAC dle výkres. dokumentace | 9
21. |  | 1 pól. jistič dle výkres. dokumentace | 8
22. |  | 3 pól. jistič sle výkres. dokumentace | 4
23. |  | stykač dle výkres. dokumentace | 4
24. |  | motorový spouštěč dle výkres. dokumentace | 4
25. |  | Pomocné relé 3P, 24 VAC dle výkres. dokumentace | 1
26. |  | Zásuvka na DIN lištu, Z7-SDF/230 | 1
27. |  | Trafo 230 / 24 VAC 185 VA | 2
28. |  | Lišta DIN | 5
29. |  | Žlab perforovaný 60x60 | 8
30. |  | Svorka řadová WAGO | 220
31. |  | Těsnící vývodka kovová GP 21 | 90
32. |  | Rozjiš´tovací bod WAGO včetně pojistek | 30
dle výkres. dokumentace, nebo obdobné jištění rozp. poj. sv.
|  |  |  | Celkem:Kc | 0
| Rozvaděče celkem: |  |  |  | 0

## Kabelový seznam
Akce: | Nemocnice Klatovy PS 203 – SO 08 |  |  | 2. etapa | G.3.3.8
Firma: | Plzeňský projektový a architektonický ateliér, Barrandova 28, 326 00 Plzeň
Jméno: | Ing. K. Beneš, projekce M+R, K. Vokáče 25, 301 00 Plzeň
Tel./fax: | benes.karel@tiscali.cz, 377481139, fax: 377447665, mobil:604168728 |  |  |  | Datum: | 01/2011
PS 203 Měření a regulace
KABELOVÝ SEZNAM
| WS01 | JYTY2x1 | 18 | TT01 | RA08.1
| WS02 | JYTY2x1 | 5 | 801TT02 | RA08.1
| WS03 | JYTY2x1 | 10 | 801TT51 | RA08.1
| WS04 | CXFE-L-R2x1 | 30 | 801TT11 | RA08.1
| WS05 | JYTY2x1 | 10 | 802TT02 | RA08.1
| WS06 | JYTY2x1 | 10 | 802TT11 | RA08.1
| WS07 | JYTY2x1 | 15 | 802TT51 | RA08.1
| WS08 | JYTY2x1 | 20 | TT50 | RA08.1
| WS09 | JYTY2x1 | 10 | TT81 | RA08.1
| WS12 | JYTY4x1 | 10 | 801Y51 | RA08.1
| WS13 | JYTY4x1 | 15 | 802Y03 | RA08.1
| WS14 | JYTY4x1 | 15 | 802Y51 | RA08.1
| WS17 | JYTY2x1 | 10 | 801TA01 | RA08.1
| WS18 | JYTY2x1 | 15 | 802TA01 | RA08.1
| WS19 | JYTY4x1 | 25 | myčka – výdej | RA08.1
| WS20 | CYKY-J5x1,5 | 18 | QAH01 | RA08.1
| 801WS1 | JYTY4x1 | 10 | 801Y01 | RA08.1
| 801WS2 | JYTY4x1 | 10 | 801Y01 | RA08.1
| 801WL2 | CYKY-J4x2,5 | 10 | 801Y01 | RA08.1
| 801WS3 | CXFE-L-R4x1 | 40 | 801Y11 | RA08.1
| 801WS4 | CXFE-L-R4x1 | 40 | 801Y11 | RA08.1
| 801WL4 | CHKE-R 4Cx2,5 | 40 | 801Y11 | RA08.1
| 801WS8 | JYTY2x1 | 10 | 801PdA01 | RA08.1
| 801WS9 | CXFE-L-R2x1 | 40 | 801PdA11 | RA08.1
| 801WS5 | JYTY7x1 | 15 | 801Y05 | RA08.1
| 801WS6 | CXFE-L-R7x1 | 40 | 801Y15 | RA08.1
| 801WS7 | JYTY2x1 | 15 | 801M51 | RA08.1
| 801WL6 | CYKY-J3x1,5 | 15 | 801M51 | RA08.1
| 802WS1 | JYTY4x1 | 15 | 802Y01 | RA08.1
| 802WS2 | JYTY4x1 | 15 | 802Y01 | RA08.1
| 802WL2 | CYKY-J4x4 | 15 | 802Y01 | RA08.1
| 802WS3 | JYTY4x1 | 15 | 802Y11 | RA08.1
| 802WS4 | JYTY4x1 | 15 | 802Y11 | RA08.1
| 802WL4 | CYKY-J4x4 | 15 | 802Y11 | RA08.1
| 802WS8 | JYTY2x1 | 15 | 802PdA01 | RA08.1
| 802WS9 | JYTY2x1 | 15 | 802PdA11 | RA08.1
| 802WS5 | JYTY7x1 | 18 | 802Y05 | RA08.1
| 802WS6 | JYTY7x1 | 18 | 802Y15 | RA08.1
| 802WS7 | JYTY2x1 | 15 | 802M51 | RA08.1
| 802WL6 | CYKY-J3x1,5 | 15 | 802M51 | RA08.1
| 801WS10 | CHKE-R 3Cx1,5 | 30 | 801HL1,2 | RA08.1
| 801WS11 | CXFE-L-R2x1 | 30 | 801SA1 | RA08.1
| 802WS10 | CHKE-R 3Cx1,5 | 20 | 802HL1,2 | RA08.1
| 802WS11 | CXFE-L-R2x1 | 20 | 802SA1 | RA08.1
| 801WS16 | CXFE-L-R7x1 | 40 | 801Y16 | RA08.1
| 801WS17 | CXFE-L-R7x1 | 40 | 801 RP | RA08.1
| WS26 | CHKE-R 3Cx1,5 | 50 | Y80 – plyn.ventil | RA08.1
| 5WS7 | JYTY2x1 | 20 | 5M50 | RA08.1
| 5WL6 | CYKY-J3x1,5 | 20 | 5M50 | RA08.1
| 6WS7 | JYTY2x1 | 20 | 6M50 | RA08.1
| 6WL6 | CYKY-J3x1,5 | 20 | 6M50 | RA08.1
| WS35 | CYKY-J3x1,5 | 10 | HA10 | RA08.1
| WS21 | JYTY2x1 | 15 | 801PdA02 | RA08.1
| WS22 | JYTY2x1 | 18 | 802PdA02 | RA08.1
| WS23 | JYTY2x1 | 15 | 802PdA12 | RA08.1
| WS24 | JYTY2x1 | 14 | 802PdA13 | RA08.1
| 801WS15 | CXFE-L-R4x1 | 15 | 801PK01 | RA08.1
| 802WS15 | CXFE-L-R4x1 | 15 | 802PK01 | RA08.1
| 802WS16 | CXFE-L-R4x1 | 20 | 802PK02 | RA08.1
| 802WS17 | CXFE-L-R4x1 | 50 | 802PK11 | RA08.1
| WS01 | CXFE-L-R2x1 | 10 | 803TT02 | RA08.2
| WS02 | CXFE-L-R2x1 | 15 | 803TT11 | RA08.2
| WS03 | CXFE-L-R2x1 | 12 | 803TT51 | RA08.2
| WS10 | CXFE-L-R4x1 | 15 | 803Y51 | RA08.2
| WS15 | CXFE-L-R2x1 | 15 | 803TA01 | RA08.2
| WS16 | CXFE-L-R2x1 | 12 | 803PdA02 | RA08.2
| WS17 | CXFE-L-R2x1 | 25 | myčka – tablety | RA08.2
| WS18 | CHKE-R 5Cx1,5 | 15 | 803QAH01 | RA08.2
| 803WS1 | CXFE-L-R4x1 | 15 | 803Y01 | RA08.1
| 803WS2 | CXFE-L-R4x1 | 15 | 803Y01 | RA08.1
| 803WL2 | CHKE-R 4Cx2,5 | 15 | 803Y01 | RA08.1
| 803WS3 | CXFE-L-R4x1 | 20 | 803Y11 | RA08.1
| 803WS4 | CXFE-L-R4x1 | 20 | 803Y11 | RA08.1
| 803WL4 | CHKE-R 4Cx2,5 | 20 | 803Y11 | RA08.1
| 803WS8 | CXFE-L-R2x1 | 15 | 803PdA01 | RA08.1
| 803WS9 | CXFE-L-R2x1 | 20 | 803PdA11 | RA08.1
| 803WS5 | CXFE-L-R7x1 | 15 | 803Y05 | RA08.1
| 803WS6 | CXFE-L-R7x1 | 20 | 803Y15 | RA08.1
| 803WS7 | CXFE-L-R2x1 | 10 | 803M51 | RA08.1
| 803WL6 | CHKE-R 3Cx1,5 | 10 | 803M51 | RA08.1
| WS20 | CHKE-R 3Cx1,5 | 10 | HA10 | RA08.2
| 803WS10 | CHKE-R 3Cx1,5 | 20 | 803HL1,2 | RA08.1
| 803WS11 | CXFE-L-R2x1 | 20 | 803SA1 | RA08.1
| 803WS16 | CXFE-L-R7x1 | 25 | 803Y16A | RA08.2
| 803WS17 | CXFE-L-R7x1 | 25 | 803Y16B | RA08.2
X-LON
| WS505 | Belden 8471 | 120 | velín SO 03 | RA08.1
| WS504 | Belden 8471 | 55 | RA08.2 | RA08.1
Island-BUS
| WS200 | CYKY-O2x2,5 + KOX RG62 | 55 | RA08.2 | RA08.1
M-BUS
| WS504 | Belden 8471 | 160 | M-BUS měřidla | velín SO 03
Sběrnice Split:
|  | HELU KABEL CAN-BUS 2x2x0,5 | 160 | venk. rozvod do SO08 | SO 03 – velín

## Montáže SO08
Akce: | Nemocnice Klatovy PS 203 – SO 08 |  | 2. etapa | G.3.3.8
Firma: | Plzeňský projektový a architektonický ateliér, Barrandova 28, 326 00 Plzeň
Jméno: | Ing. K. Beneš, projekce M+R, K. Vokáče 25, 301 00 Plzeň
Tel./fax: | benes.karel@tiscali.cz, 377481139, fax: 377447665, mobil:604168728 |  | Datum: | 01/2011
PS 203 Měření a regulace
SO01 | MONTÁŽNÍ PRÁCE, KABELY:
pol. | Název | Ks | Cena/ks | Celkem
Montáže systému M+R:
1 | Osazení hmoždinky | 850 | 0 | 0
2 | Příchytka ke stropu | 110 | 0 | 0
3 | Závěs | 110 | 0 | 0
4 | Ochranná hadice D11/13,3 | 80 | 0 | 0
5 | Ochranná hadice D13/15,7 | 90 | 0 | 0
6 | Konzola pro regulátory tlaku, teploty,.. | 15 | 0 | 0
7 | trubka PE D 8x1 mm | 30 | 0 | 0
8 | Připojení PE trubek D 8x1 | 25 | 0 | 0
9 | Montáž skříňového/nástěnného rozvaděče | 2 | 0 | 0
10 | Montáž snímače teploty prostorový | 2 | 0 | 0
11 | Montáž snímače teploty,vlhkosti, kanálový, do nebo s jímkou, přílož. | 4 | 0 | 0
12 | Montáž snímače teploty,vlhkosti, prostorový | 0 | 0 | 0
13 | Montáž kanálového hygrostatu | 0 | 0 | 0
14 | Montáž dif. manostatu | 12 | 0 | 0
15 | Montáž tlakového čidla | 0 | 0 | 0
16 | Montáž regulátoru teploty kaplárového - mrazová ochrana | 3 | 0 | 0
17 | Montáž kapiláry 6 m | 3 | 0 | 0
18 | Montáž ochranné jímky | 1 | 0 | 0
19 | Montáž snímače teploty do potrubí vč. jímky | 1 | 0 | 0
20 | Montáž snímače teploty do klimatiz. potrubí | 6 | 0 | 0
21 | Montáž klapkového pohonu | 8 | 0 | 0
22 | Montáž ovládací skříňky a signalizace | 3 | 0 | 0
23 | Montáž houkačky s majáčkem | 2 | 0 | 0
24 | Montáž čidla zaplavení | 0 | 0 | 0
25 | Montáž rychlosti proudění | 3 | 0 | 0
26 | Montáž kouřového čidla | 2 | 0 | 0
27 | Montáž měniče SED2 | 1 | 0 | 0
28 | Zapojení ultrazvukového měřidla vč. vyhodnocovací jednotky | 4 | 0 | 0
0
materiál:
1 | Příchytka ke stropu | 110 | 0 | 0
2 | Závěs | 110 | 0 | 0
3 | Ochranná hadice D11/13,3 | 80 | 0 | 0
4 | Ochranná hadice D13/15,7 | 90 | 0 | 0
5 | Konzola pro reg. | 15 | 0 | 0
6 | Trubka PE D 8x1 mm /dle váhy v kg./ | 8 | 0 | 0
|  |  | Celkem: Kc | 0
Celkem: |  |  |  | 0
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH!
Elektroinstalační materiál:
1 | JY(St)2x2x0,8 | 0 | 0 | 0
2 | HELU KABEL CAN-BUS 2x2x0,5 | 160 | 0 | 0
3 | BELDEN 8471/LAM DATAPÁR opl. 2x2x0,8 | 335 | 0 | 0
4 | Koax. kabel RG62 | 55 | 0 | 0
5 | vodič CYA 4mm4 zel.-žl. | 50 | 0 | 0
6 | kabel JYTY 2x1 | 320 | 0 | 0
7 | kabel JYTY 4x1 | 150 | 0 | 0
8 | kabel JYTY 7x1 | 40 | 0 | 0
9 | kabel CYKY-J 3C x 1,5 | 80 | 0 | 0
10 | kabel CYKY-J 4B x 2,5 | 50 | 0 | 0
11 | kabel CYKY-J 4B x 4 | 30 | 0 | 0
12 | kabel CYKY-J 5C x 1,5 | 20 | 0 | 0
13 | Kabel CXFE-L-R2x1 | 230 | 0 | 0
14 | Kabel CXFE-L-R4x1 | 270 | 0 | 0
15 | Kabel CXFE-L-R7x1 | 210 | 0 | 0
16 | Kabel CHKE-R2Dx2,5 | 55 | 0 | 0
17 | Kabel CHKE-R3Cx1,5 | 150 | 0 | 0
18 | Kabel CHKE-R4Cx2,5 | 80 | 0 | 0
19 | ucpávka pro kabely do P21 | 150 | 0 | 0
20 | vodič ochranného pospojení CYA 6 mm2 zel-žl. | 60 | 0 | 0
21 | ocel. inst. trubka 16 mm | 120 | 0 | 0
22 | ocel. inst. trubka 21 mm | 120 | 0 | 0
23 | ocel. inst. koleno 16 mm | 40 | 0 | 0
24 | ocel. inst. koleno 21 mm | 40 | 0 | 0
25 | ohebná instal. trubka 29 | 250 | 0 | 0
26 | Instalační vkládací lišta bezhalogenová | 80 | 0 | 0
27 | krabice do vlhka | 10 | 0 | 0
28 | krabice KU68 | 15 | 0 | 0
29 | kabel. žlab MARS 50 mm, včetně víka, kolen a spoj. mat. | 40 | 0 | 0
30 | kabel. žlab MARS 125 mm, včetně víka, kolen a spoj. mat. | 20 | 0 | 0
31 | ocelová nosná konstrukce do 50 kg L25x25x3 | 3 | 0 | 0
32 | ocelová nosná konstrukce U-50 | 15 | 0 | 0
33 | barva syntetická základní S 2004 (0600) | 5 | 0 | 0
34 | email syntetický venkovní S2013 (1100) | 5 | 0 | 0
35 | požární přepážka | 20 | 0 | 0
36 | ředidlo syntetické S 6006 | 4 | 0 | 0
|  |  | Celkem: Kc | 0
Montáže elektroinstalace:
1 | značení trasy | 550 | 0 | 0
2 | prostupy zdivem, betonem 10x10x60 | 12 | 0 | 0
3 | trubka do zdi, na zeď, do roštu 16, 23 | 250 | 0 | 0
4 | trubka ocelová el. inst. | 240 | 0 | 0
5 | krabice do vlhka | 10 | 0 | 0
6 | kabel. žlab MARS vč. podpěr | 60 | 0 | 0
7 | instalační krabice do zdi KU, KO, KT | 15 | 0 | 0
8 | vyhledání krabic | 15 | 0 | 0
9 | demontáž/montáž krabic na závit | 15 | 0 | 0
10 | kabel sdělovací a koaxiální vnitřní, zatahovací vodič, všechny do 5p. | 740 | 0 | 0
11 | kabel silový do 5x6, 12x1,5 | 1175 | 0 | 0
12 | vodič ochranného pospojení CYA 6 mm2 žl.-zel | 110 | 0 | 0
13 | ukončení plast kabelů do P21 | 150 | 0 | 0
14 | ukončení plast kabelů smršť. zákl. do 4x25 | 60 | 0 | 0
15 | ukončení plast kabelů smršť. zákl. do 12x1,5 | 20 | 0 | 0
16 | ukončení plast kabelů smršť. zákl. do 5x6 | 40 | 0 | 0
17 | ukončení stínění kabelu vč. zapojení | 130 | 0 | 0
18 | krabice pod omítku malá | 15 | 0 | 0
19 | montáž houkačky | 2 | 0 | 0
20 | montáž požární přepážky | 20 | 0 | 0
21 | ostatní blíže nespecifikované práce | 1 | 0 | 0
|  |  | Celkem: Kc | 0
| Elektroinstalace celkem: |  |  | 0
Celkem montáže: |  |  |  | 0
SOFTWARE:
| Programové vybavení řídících podcentrál /dat. bod/ | 160 | 0 | 0

## Rekapitulace
Akce: | Nemocnice Klatovy PS 203 – SO 08 |  | 2. etapa | G.3.3.8
Firma: | Plzeňský projektový a architektonický ateliér, Barrandova 28, 326 00 Plzeň
Jméno: | Ing. K. Beneš, projekce M+R, K. Vokáče 25, 301 00 Plzeň
Tel./fax: | benes.karel@tiscali.cz, 377481139, fax: 377447665, mobil:604168728 |  |  | Datum: | 01/2011
PS 203 Měření a regulace
REKAPITULACE NÁKLADÚ:
| Montážní práce : | SO01 |  | 0
|  | softwarové vybavení už. pr. |  | 0
| Přesun 1% z dodávek |  |  | 0
| Dodávky přístrojů : | specifikace přístrojů |  |  | 0
|  | rozvaděče |  |  | 0
| Doprava 2,8 % z dodávek |  |  |  | 0
| Celkem montážní práce: |  |  | 0
| Celkem dodávka přístrojů: |  |  |  | 0
| ZRN: |  |  | Kč | 0
| Revize: | 20 hod po ,- Kč |  | Kč | 0
| Zaregulování systému a zkušební provoz | 200 hod po ,- Kč |  | Kč | 0
Ceny jsou uvedeny bez DPH !