T e c h n i c k á   z p r á v a

k projektu  vzduchotechnického zařízení na akci "Oddělení

následné péče 3.etapa – Rehabilitace + přístavba".

Obsah technické zprávy:

1.Úvod

-Účel vzduchotechnického zařízení

-Podklady

-Popis objektu

2.Výpočtové hodnoty a rozdělení zařízení

3.Popis jednotlivých zařízení

4.Požadavky na navazující profese

-Stavební práce

-Zdravotní technika

-Zdroje a rozvody tepla

-Měření a regulace

-EPS

-Ovládání

-Silnoproudé rozvody

-Tepelné, protihlukové a protipožární izolace

-Nátěry

5.Bezpečnostní a zdravotní část

-Hygienické požadavky

-Bezpečnost práce

-Protipožární opatření

-Hluk a chvění

6.Pokyny pro montáž

7.Pokyny pro obsluhu a údržbu

8.Nároky na pracovní síly

9.Závěr

1. Úvod

Účel vzduchotechnického zařízení

Úkolem  projektu  vzduchotechnického  zařízení bylo  vytvořit

pásmo  pohody  a  hygienicky  nezávadné  prostředí  podle Sbírek

zákonů  361/2007,  272/2011  a požadavky  investora  na vybavení

objektu.  Investor  provoz  rehabilitace  vnímá  jako  stávající

s přirozeným větráním, dále  požadoval pouze přirozené větrání i

v přístavbě  s vyjímkou   oddělení  gastro-kolonoskopie  v 1.NP.

Z tohoto důvodu většina  prostor  není  řešena nuceným  větráním

nebo  jsou řešeny  jiným  projektem (ve stavební části), ale  je

navrženo  pouze podtlakové větrání sociálních zařízení.

V  průběhu zpracování projektu VZT nebyl k dispozici projekt

zdravotnické  technologie a tím  pádem  také není  známo  přesné

vybavení těchto  prostor  s nároky  na VZT. Po vyjasnění  tohoto

vybavení je potřeba projekt VZT revidovat, případně upravit.

Řeší úpravu a dodávku  čerstvého vzduchu do určených prostor

a odvod znehodnoceného vzduchu z nich.

Pro  správnou  funkci  vzduchotechnického  zařízení musí být

dodrženy tyto podmínky:-vstupní podklady

-správné seřízení a zaregulování

-energie pro provoz zařízení

-správná obsluha a údržba

Podklady:

Stavební dispozice 1:50

Hygienické předpisy

Státní a oborové normy

Popis objektu

Objekt se skládá  z jednoho  podzemního a jednoho  nadzemního

podlaží a navazující přístavby.

2. Výpočtové hodnoty a rozdělení zařízení

Výpočtové hodnoty

parametry venkovního vzduchu:

zima   tez= -15oC

léto   tel=  32oC       i1=58 kJ/kg

Rozdělení zařízení

Přehled všech zařízení a jejich výkony obsahuje tabulka 2 a 3

"Výkony   vzduchotechnických   zařízení".   Rozdělení    vzduchu

do jednotlivých  místností  obsahuje tabulka 1 "Stručné výsledky

výpočtu zařízení" viz příloha technické zprávy.

3. Popis jednotlivých zařízení

Zařízení č.61 - Sociální zařízení

Podtlakové  větrání sociálních zařízení  zajišťují jednotlivé

potrubní ventilátory  napojené  na potrubní  rozvod  s koncovými

elementy.  Výfuky  jsou  přes zpětnou klapku vyvedeny příslušnou

stoupačku  nad  střechu.  Ventilátor je vybaven  EC motorem  pro

nastavení potřebných otáček.

Přívod  vzduchu umožňují mřížky ve dveřích u podlahy (dodávka

stavby).

Zařízení č.62 – Čekárna - chodba S1.128

Zařízení slouží pro teplovzdušné větrání prostor čekárny.

Větrací  zařízení  se  skládá  z přívodní  blokové   jednotky

(v sestavě komory: filtrační třídy  F7, ZZT s deskovým výměníkem

s obtokem,  ventilátorová  a elektro  dohřev), tlumičů  hluku  a

potrubního  rozvodu.   Jednotka  nasává   z fasády  a  po úpravě

na požadované parametry je vzduch veden do příslušných prostor a

vyfukován přes koncové elementy.

Odvod  vzduchu   zajišťuje  druhá   část   blokové   jednotky

(v sestavě  komory:  filtrační   M 5,  ZZT  a  ventilátorová)  a

potrubní   rozvodu   s koncovými   elementy.  Výfuk  je  vyveden

do fasády.

Ventilátory jsou vybaveny EC motory.

Zařízení č.63 – Ordinace 1.103 - klima

Klimatizace   vybraných   prostor   zajišťuje   Split  systém

s tepelným  čerpadlem. Slouží k odvodu tepelné  zátěže (od osob,

osvětlení, technologie). Systém  se skládá z vnější  kondenzační

jednotky  umístěné  ve venkovním  prostoru  na střeše a  vnitřní

kazetové   jednotky  umístěné  přímo  v klimatizovaném prostoru.

Vnitřní  jednotka je propojena  s vnější  kondenzační  jednotkou

potrubím  s chladivem a kabelem. Celý systém má vlastní regulaci

a ovládání.

Vnitřní  jednotka zchlazuje  cirkulující  vzduch a tím odvádí

tepelnou  zátěž   prostor  do  chladícího  media.   V  zimním  a

přechodném  období se prostory  mohou  dotápět pomocí  tepelného

čerpadla na požadovanou hodnotu. Ovladač  je  propojen s vnitřní

jednotkou dvoužilovým kabelem.

Zařízení č.64 – Mytí

Zařízení   slouží   pro teplovzdušné  větrání   prostor  mytí

s možností chlazení vzduchu v letním období.

Větrací  zařízení  se  skládá  z přívodní   blokové  jednotky

(v sestavě komory: filtrační třídy F 7, ZZT s deskovým výměníkem

s obtokem,   chladící   přímá   reverzibilní,  elektro  ohřev  a

ventilátorová),   regulátorů   průtoku  a  potrubního   rozvodu.

Jednotka  nasává nad střechou po úpravě na požadované  parametry

je  vzduch   veden   do příslušných  prostor  a  vyfukován  přes

distribuční elementy.

Odvod  vzduchu   zajišťuje  druhá  část  jednotky  (v sestavě

komory: filtrační  M 5, ZZT a ventilátorová) a potrubní  rozvody

s regulátory  průtoku a odsávacími  elementy.  Jednotka vyfukuje

nad střechu.

Zdrojem  chladu  je  kondenzační  jednotka - tepelné čerpadlo

s plynulou  regulací  výkonu  umístěná   na střeše  a  propojená

s chladičem potrubím chladiva.

Ventilátory jsou vybaveny EC motory.

Zařízení č.65 – Vyšetřovny

Zařízení slouží  pro teplovzdušné větrání  prostor vyšetřoven

včetně  zázemí  s možností  chlazení  vzduchu  v letním  období.

Větrací  zařízení  se  skládá  z přívodní   blokové  jednotky

(v sestavě  komory:  filtrační  třídy  G 4 a F 7, ZZT s deskovým

výměníkem s obtokem, chladící přímá reverzibilní, elektro  ohřev

a ventilátorová), regulátorů  průtoku  a  potrubního   rozvodu.

Jednotka  nasává nad střechou po úpravě na požadované  parametry

je  vzduch   veden   do příslušných  prostor  a  vyfukován  přes

distribuční elementy.

Odvod  vzduchu   zajišťuje  druhá  část  jednotky  (v sestavě

komory: filtrační  M 5, ZZT a ventilátorová) a potrubní  rozvody

s regulátory  průtoku a odsávacími  elementy.  Jednotka vyfukuje

nad střechu.

Zdrojem  chladu  je  kondenzační  jednotka - tepelné čerpadlo

s plynulou  regulací  výkonu  umístěná   na střeše  a  propojená

s chladičem potrubím chladiva.

Ventilátory jsou vybaveny EC motory.

4. Požadavky na navazující profese

Stavební práce

-prostor pro strojní zařízení VZT pod stropy

-prostor pro VZT  jednotky na střeše, ocelový  rošt  pro osazení

a přístup pro údržbu

-protihlukovou barieru na střeše okolo VZT zařízení dle potřeby

-osazení mřížek v místech označených v projektu

-úchytné body  na stropech a ve  svislých šachtách pro přivaření

závěsů potrubí,  nosnost těchto bodů musí  být minimálně 100 kg,

rozteče  2 - 3 m

-otvory pro  průchody VZT potrubí  příčkami a stropy  (otvory na

každé  straně o  100 mm  větší, tzn.  o 200  mm větší než rozměr

potrubí)

-obalení potrubí v místě  prostupu stavební konstrukcí izolačním

materiálem

-dozdění a začištění všech otvorů až po montáži VZT

-umožnit přístup k jednotce v S1.128, k ventilátorům, regulačním

klapkám  pro pravidelnou kontrolu nebo seřízení osazením  dvířek

nebo přístupového otvoru v min. nutném rozměru

-podhledy a šachty stavebně uzavřít až po provedení zaregulování

potrubních sítí

Zdravotní instalace

-odvodnění stoupaček VZT přes nevysychající sifon do kanalizace

-odvod  kondenzátu   od ZZT  výměníku  uvnitř   budovy  –  přes

nevysychající sifon do kanalizace

-odvod kondenzátu od ZZT výměníků na střeše – volně na střechu

Rozvody a zdroje tepla

-ÚT kryje tepelné ztráty objektu, vzduchotechnika je řešena jako

větrací zařízení a nekryje svým výkonem tepelné ztráty objektu

-ÚT kryje tepelné ztráty  objektu způsobené podtlakovým větráním

(např. sociální zařízení atd.)

Měření a regulace

Vzduchotechnická  zařízení jsou  z hlediska  MaR rozdělena do

3 typů sestav. MaR  případně silnoproud  musí zajistit příslušné

funkce každému typu sestavy.

VZT dodá  EC motory  pro  VZT zařízení (pro přívodní i odvodní

ventilátory) MaR je bude řídit.

MaR zapojí el.vyhřívání sifonů (pro zař.č.64-2ks, 65-2ks).

Zařízení  č.63, 64 a 65  napojit  na systém  EPS   (v případě

požáru vypnout VZT)

MaR dodá servopohony ke klapkám a bude je ovládat.

Typy sestav:

1/ Sestava - zař.č.63-P,O – Čekárna - chodba S1-128

přívod:   vstupní klapka - filtrace  F 7 – ZZT deskový s obtokem

- elektro ohřev - ventilátor s EC motorem

odvod:   výfuková  klapka  –  filtrace   M 5 - ZZT  - ventilátor

s EC motorem

Funkce MaR:

a/měření teploty venkovního vzduchu

b/měření teploty vzduchu ve vybraných prostorech

c/regulace teploty  přiváděného  vzduchu  (ZZT, ohřev)

d/protinámrazová ochrana rekuperačního dílu

e/vazbu ohřívače na ventilátor

f/doběh ventilátoru po vypnutí zařízení

g/poloha klapky K1, K2 "otevřeno" při spuštěném ventilátoru

poloha klapky K1, K2 "zavřeno" při vypnutém ventilátoru

h/signalizace chodu zařízení (ventilátory)

i/vazba  ventilátorů -  pokud je v chodu odvod  musí být v chodu

přívod

j/řízení  otáček ventilátorů  ve vazbě  v návaznosti na provozní

stavy (přívod – odvod) pomocí EC motorů

k/signalizace  zanášení   filtrů  třídy B, (max. je  dvojnásobná

tlaková ztráta oproti čistému stavu; hlášení koncového stavu)

l/ovládání pomocí programu  s možností vstupu a úpravy  časového

harmonogramu a regulovaných veličin

+místní ovládání

2/ Sestava - zař.č.64-P,O – Mytí

přívod:   vstupní klapka - filtrace  F 7 – ZZT deskový s obtokem

- přímé  chlazení  +  kondenzační    jednotka/tepelné   čerpadlo

s plynulou regulací - elektro ohřev - ventilátor s EC motorem

odvod:   výfuková  klapka  –  filtrace   M 5 - ZZT  - ventilátor

s EC motorem

Funkce MaR:

a/měření teploty venkovního vzduchu

b/měření teploty vzduchu ve vybraných prostorech

c/regulace teploty  přiváděného  vzduchu  (ZZT, tepelné čerpadlo

nebo chlazení, ohřev)

d/protinámrazová ochrana rekuperačního dílu

e/vazbu ohřívače na ventilátor

f/doběh ventilátoru po vypnutí zařízení

g/poloha klapky K1, K2 "otevřeno" při spuštěném ventilátoru

poloha klapky K1, K2 "zavřeno" při vypnutém ventilátoru

h/signalizace chodu zařízení (ventilátory)

i/vazba  ventilátorů -  pokud je v chodu odvod  musí být v chodu

přívod

j/řízení  otáček ventilátorů  ve vazbě  v návaznosti na provozní

stavy (přívod – odvod) pomocí EC motorů

k/signalizace  zanášení   filtrů  třídy B, (max. je  dvojnásobná

tlaková ztráta oproti čistému stavu; hlášení koncového stavu)

l/ovládání pomocí programu  s možností vstupu a úpravy  časového

harmonogramu a regulovaných veličin

+místní ovládání

3/ Sestava - zař.č.65-P,O – Vyšetřovny

přívod:   vstupní klapka -  filtrace  G 4 - filtrace  F 7 –  ZZT

deskový s obtokem - přímé chlazení +kondenzační jednotka/tepelné

čerpadlo s plynulou regulací - elektro ohřev - ventilátor s EC

motorem

odvod:   výfuková  klapka  –  filtrace   M 5 - ZZT  - ventilátor

s EC motorem

Funkce MaR:

a/měření teploty venkovního vzduchu

b/měření teploty vzduchu ve vybraných prostorech

c/regulace teploty  přiváděného  vzduchu  (ZZT, tepelné čerpadlo

nebo chlazen, ohřev)

d/protinámrazová ochrana rekuperačního dílu

e/vazbu ohřívače na ventilátor

f/doběh ventilátoru po vypnutí zařízení

g/poloha klapky K1, K2 "otevřeno" při spuštěném ventilátoru

poloha klapky K1, K2 "zavřeno" při vypnutém ventilátoru

h/signalizace chodu zařízení (ventilátory)

i/vazba  ventilátorů -  pokud je v chodu odvod  musí být v chodu

přívod

j/řízení  otáček ventilátorů  ve vazbě  v návaznosti na provozní

stavy (přívod – odvod) pomocí EC motorů

k/signalizace  zanášení   filtrů  třídy B, (max. je  dvojnásobná

tlaková ztráta oproti čistému stavu; hlášení koncového stavu)

l/ovládání pomocí programu  s možností vstupu a úpravy  časového

harmonogramu a regulovaných veličin

+místní ovládání

Ovládání, vazby a ochrany

V  rámci  projektu  Silnoproudu  nebo  MaR  se  musí zajistit

ovládání  (zapínání  a  vypínání)  vzduchotechnických  zařízení.

Ovládání  řešit  tak,  aby  zařízení  pracovala  v  požadovaných

vazbách.

ovládání

zař.č.    způsob ovládání               umístění ovládání

61a    od pohyb.čidla s během 10 min     S1.124, S1.125, S1.126

61b    od pohyb.čidla s během 10 min     S1.132, S1.133

61c    od pohyb.čidla s během 10 min     1.105, 1.106

61d    od pohyb.čidla s během 10 min     1.107

61e    od pohyb.čidla s během 10 min     1.114

62     centrální ovládání (program)      z velína

+místní ovládání                  S1.129

63     ovladač součástí klimatizace      1.103

64     centrální ovládání (program)      z velína

+místní ovládání                  1.108

65     centrální ovládání (program)      z velína

+místní ovládání                  1.110, 1.111

vazby

pokud je v chodu 62-O musí být spuštěno 62-P

pokud je v chodu 64-O musí být spuštěno 64-P

pokud je v chodu 65-O musí být spuštěno 65-P

ochrany

protinámrazová: zař.č.62,64 a 65.

EPS

-vypnutí dotčených VZT zařízení při požáru

Silnoproudé rozvody

-maximální příkon el.energie pro VZT je 22 kW

-vzduchotechnické  zařízení je  nutné připojit  na el. rozvodnou

soustavu 3x400/230 V

-ovládání VZT řešit podle požadavku VZT v součinnosti s MaR (viz

kapitola MaR, Ovládání, vazby a ochrany)

-napojení   jednotlivých  spotřebičů   provést  podle  požadavků

jednotlivých výrobců zařízení

-uzemnění, ochrana  před  nebezpečným  dotykovým  napětím,  svod

statické elektřiny a ochrana před nebezpečím blesku

-dodat a prokabelovat pohybová čidla, časové doběhy pro zař.č.61

-napojit rozvaděče MaR požadovaným příkonem

Tepelné, protihlukové a protipožární izolace

Části potrubí, které procházejí prostory s nižší teplotou než

je teplota dopravovaného vzduchu se tepelně izolují.

Části  potrubí, které  jsou  v  prostoru   s  vyšší  hladinou

akustického tlaku (např. strojovny VZT) se protihlukově izolují.

Části potrubí,  které prochází dvěma  a více požárními  úseky

bez rozdělení  požárními klapkami nebo  když protipožární klapku

nebylo možno osadit do rozhraní požárních úseků, se protipožárně

izolují.

Nátěry

Pozinkované  potrubí  se  natírá   pouze  v  případě,  že  je

viditelné  (není  zakryto  podhledem  nebo  izolováno).  Druh  a

provedení  nátěru je  určen  v  rozpočtu nátěrů.  Odstín upřesní

vedoucí projektant akce.

5. Zdravotní a bezpečnostní část

Hygienické požadavky

V  projektu  jsou   splněny  zásadní  požadavky  Hygienických

předpisů.

Dosahované  hodnoty  hluku  jsou   v  souladu  s  Hygienickým

předpisem (zákon 272/2011).

Čerstvý vzduch je nasáván v místech splňující požadavky normy

ČSN 12 7010 článek 12.

Bezpečnost práce

Při montáži vzduchotechnického zařízení a při jeho provozu je

nutné dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti práce.

Všechny rotující části strojů musí  být zakryty a při provozu

nesmí být odnímány.

Protipožární opatření

Smyslem  těchto  opatření  je  splnit  nároky  vyplývající  z

ČSN 730802 a ČSN 730872 a tak zabránit případnému  šíření požáru

vzduchotechnickým zařízením do dalších požárních  úseků.

Hluk a chvění

Účelem protihlukových a  protiotřesových opatření je zabránit

nepříznivému  působení hluku  a  otřesů  na lidský  organismus a

snížit intenzitu hluku a otřesu pod přípustnou mez.

Vzduchotechnická zařízení jsou podle potřeby opatřena tlumiči

hluku,  aby   akustický  výkon  šířený   vzduchovodem  nepřesáhl

veličiny povolené Hygienickými předpisy zákonem 272/2011.

Ventilátory  jsou  pružně   uloženy  na  izolátorech.

6. Pokyny pro montáž

Při  montáži  je  třeba  dbát  na  pokyny  výrobců pro montáž

jednotlivých zařízení  a elementů, které  musí být se  zařízením

dodány.

7. Pokyny pro obsluhu a údržbu

Uvedené pokyny  slouží jako orientační  návod pro provozování

zařízení  v  období  před   komplexními  zkouškami  a  zkušebním

provozem,  kdy  nejsou  ještě  k  dispozici podrobnější provozní

předpisy,  které  vyhotovuje  na  zvláštní objednávku odběratele

dodavatel zařízení za úplatu.  Provozní předpisy nejsou součástí

prováděcí projektové dokumentace.

Aby  byly dodrženy  projektované parametry  výkonu, musí  být

vzduchotechnické  zařízení  provozováno  v  souladu  s požadavky

specifikovanými    prováděcí     projektovou    dokumentací    s

následujícími připomínkami:

-provoz   VZT  musí   být  zabezpečován   pouze  kvalifikovanými

pracovníky,  obsluha musí  být podrobně  seznámena s  provozními

stavy zařízení, které znamenají nebezpečí vzniku havárie

-údržba musí být prováděna plánovitě a systematicky

-při  údržbě  jednotlivých  zařízení  a  elementu  je nutno plně

respektovat jejich kmenové předpisy,které formou oborových norem

určuje výrobce

-kontrolovat stav ochranných mříží a zákrytu

-obnovovat ochranné a bezpečnostní nátěry

-udržovat pohyblivé mechanismy (tzn. čistit a mazat)

-provádět kontrolu  a údržbu pružného  uložení,pružných nástavců

pro napojení potrubních rozvodu

-kontrolovat  volný   chod  a  těsnost   regulačních  armatur  a

potrubních rozvodů

-při  ručním  spouštění  jednotlivých  VZT  zařízení  zprovoznit

návazné   profese,   které   jsou   nutné   k  zajištění  funkcí

vzduchotechniky

-nepřestavovat polohy pevně  nastavených regulačních klapek, aby

nedošlo k  přetížení ventilátorů

-kontrolovat stav závěsů

8. Nároky na pracovní sily

Pro provoz a údržbu VZT a ostatních tepelně technických zařízení

musí být k dispozici odborný personál.

9. Závěr

Projekt byl zpracován podle současně platných norem.

Přesný rozsah dodávky s rozpisem jednotlivých dílů a označení

norem je uveden v Seznamu strojů a zařízení.

Plzeň, říjen 2018                       Vypracoval: Ing.T.Knapp

Přílohy:  -Tabulka  č.1  -  Stručné  výsledky  výpočtu  zařízení

-2 listy

-Tabulka  č.2  -  Výkony  vzduchotechnických  zařízení

-1 list

-Tabulka  č.3  -  Výkony  vzduchotechnických  zařízení

-1 list