## List1
T A B U L K A č.2 - V Ý K O N Y V Z D U C H O T E C H N I C K Ý C H Z A Ř Í Z E N Í | [17 empty] | počet listů: 1
list č.: 1
číslo zaří zení | název a účel zařízení | P Ř Í V O D | [11 empty] | Reku perac Cirku lace | O D V O D
|  | typ jednotky ventilátoru | umís tění č.m. | vzd. množ. m3/s | tlak. ztráta Pa | příkon el.motoru kW | napě tí V | O H Ř Í V A Č | [6 empty] | typ jednotky ventilátoru | umís tění č.m. . | vzd. množ. m3/s | tlak. ztráta Pa | příkon el.motoru kW | napě tí V
[8 empty] | typ | te/ti °C | Qt kW | tw1/2 °C | Mw l/s | pw kPa
61a | Soc. zařízení | [13 empty] | potrubní ventilátor | S1.126 | 0.06 | 150 | 0,05-EC | 230
61b | [14 empty] | potrubní ventilátor | S1.133 | 0.06 | 150 | 0,05-EC | 230
61c | [14 empty] | potrubní ventilátor | 1.106 | 0.06 | 150 | 0,05-EC | 230
61d | [14 empty] | potrubní ventilátor | 1.107 | 0.03 | 80 | 0,03-EC | 230
61e | [14 empty] | potrubní ventilátor | 1.114 | 0.05 | 160 | 0,05-EC | 230
62 | Čekárna S1.128 | bloková jednotka | S1.128 | 0.19 | 250 | 0,33+EC | 230 | elektro | 18/22 | 3.6 | U=230 V |  |  | -15/15 | bloková jednotka | S1.128 | 0.19 | 250 | 0,24+EC | 230
63 | Ordinace 1.103 klima | kazetová jednotka | 1.103 | 0.16 |  |  |  | tep.čerp | 15/26 | 4,4 |  |  |  | 100% | --
64 | Mytí | bloková jednotka | střecha | 0.25 | 250 | 0,49-EC | 230 | elektro | 14/22 | 3.6 | U=230 V |  |  | -15/15 | bloková jednotka | střecha | 0.3 | 250 | 0,43-EC | 230
65 | Vyšetřovny | bloková jednotka | střecha | 0.49 | 300 | 0,67-EC | 230 | elektro | 18/24 | 7.5 | U=400 V |  |  | -15/15 | bloková jednotka | střecha | 0.45 | 300 | 0,51-EC | 230