### Seznam příloh

| Č. přílohy | Název přílohy | Počet A4 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Seznam příloh a technická zpráva | 12 |
| 2. | D.1.6 Půdorys 1.PP | 2 |
| 3. | D.1.6 Půdorys 1.NP | 2 |
| 4. | Výkaz výměr | 1 |
|  | Celkem | 17 |

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Identifikační údaje

Název stavby:		                  Nemocnice Stod, LDN

Investor: 			     Stodská nemocnice a.s. Hradecká 600, 330 00 Stod

Charakter stavby: 		     oddělení následné péče - rehabilitace + přístavba

Místo stavby: 		                 Stodská nemocnice a.s. Hradecká 600, 330 00 Stod

Kraj:				     Plzeňský

Generální projektant :	     Mastný arch.projektová kancelář, T.G.Masaryka 9

Hlavní inženýr :		    Ing. Arch. Václav Mastný

Autoři DPS :                                   Bohumil Žáček  ČKAIT 0011565

opravnění k projektování EPS SCHRACK - P160609

1. Úvod

Předmětem této DUR+SP je rozšíření základního systému zařízení elektrické požární signalizace (dále jen EPS) v objektu Nemocnice Stod – oddělení následné péče - rehabilitace + přístavba. Základní systém EPS je řešen v projektové dokumentaci stavebních úprav a rozšíření kuchyně. - D.4.8. a v objektu Nemocnice Stod – LDN. Dále jsou řešeny rozvody PC sítě.

2. Výchozí podklady

Výchozími podklady pro zpracování dokumentace byly :

- PD D.4.8. EPS kuchyně – stavební úpravy a přístavba

- požadavky zástupce investora na celkovou koncepci a rozsah zařízení EPS

- ČSN 73 0875 – Navrhování elektrické požární signalizace.

- projektová dokumentace stavby

- D.3 požárně bezpečnostní řešení stavby z 2.3.2018 Ing. Hana Petrmichlová, Kyjevská 112, 326 00 Plzeň tel.: 602 811 810, e-mail: h.petrmichlova@gmail.com

- platné normy na provedení EPS (ČSN 730875, 342710, EN 54)

3. Popis objektu

Jedná se o budovu nemocnice o čtyřech nadzemních a dvou podzemních podlažích, která je rozdělena do několika požárních úseků s chráněnou únikovou cestou a evakuačním výtahem.

Popis jednotlivých pater nemocnice:

2.PP - technické podlaží

1.PP - oddělení následné péče - část zaměřena na interní obory, rehabilitace, kuchyně

1.NP - interní oddělení A

2.NP - dětské odd., pediatrická ambulance, gynekologicko - porodnické odd.

3.NP - chirurgické odd., odd. následné péče - část zaměř. na chirurgické obory

4. NP - administrativní oddělení, vedení nemocnice

4. Popis stavebních úprav

1) Rehabilitace

Dispoziční úpravy budou spočívat v rozdělení původních velkých prostorů pro cvičení na menší tělocvičny pro větší soukromí a komfort pacientů, dále tu vznikne prostor pro vodoléčbu a masáže, sprchy a zázemí jak pro pacienty, tak samostatně pro personál. Budou vyměněny povrchy podlah, v prostorách wc a sprch budou nové dlažby. Okna jsou stávající, dveře budou nové lakované HPL do ocelových zárubní.

Ve stávajícím stavu je řešená část objektu zděná z cihelných materiálů převážně z cihel plných s dvouvrstvými VC omítkami a malbami, nebo keramickými obklady. Povrchy podlah jsou tvořeny svařovaným PVC a keramickou dlažbou.

Navrhované řešení počítá se zachováním veškerých nosných zděných konstrukcí v tl.450mm. Nové dozdívky a případné opravy budou provedeny z porobet. zdiva tl. 100, 150, 300 a 450mm s doplněním dvouvrstvých VC omítek nebo tenkovrstvými omítkami.

Ve prostoru chodby a šatny budou provedeny SDK kazetové podhledy, v ostatních prostorách pak hladké SDK. Chodby budou opatřeny omyvatelnou malbou, prostory sociálních zařízení a vodoléčby budou mít stěny doplněné keramickým obkladem.

2) Přístavba ordinací

Přístavba je navržena zděná tl. 300 mm. Obvodové stěny budou opatřeny minerální vatou tl. 160 mm. Stropní konstrukce je navržena z betonového skládaného stropu.

Střešní konstrukce je navržena z dřevěných sbíjených vazníků – ve spodní části je na vazníky připevněn sádrokartonový záklop. Střešní plášť z plechové krytiny.

5. Návrh rozšíření systému elektrické požární signalizace.

Předmětem této dokumentace je řešení systému zařízení elektrické požární signalizace odpovídajícího současným předpisům a normám a moderním požadavkům v prostorách nových požárních úseků přístavby a rehabilitace.

Zařízení elektrické požární signalizace (dále jen EPS) bude v těchto částí objektu sloužit pro včasnou signalizaci vzniklého ohniska požáru. Toto zařízení samočinně nebo prostřednictvím lidského činitele urychluje předání této informace osobám určeným k přivolání či zajištění protipožárního zásahu, což bude v daném případě trvalá obsluha na vrátnici nemocnice. Zařízení EPS je pouze jedním z prostředků protipožárního zabezpečení objektu.

Instalace ústředny EPS je již navržena v místnosti za vrátnicí a tato místnost bude jako samostatný požární úsek, hlásiče budou osazeny v prostorách oddělení následné péče - rehabilitace + přístavba. Umístění je patrno z výkresové části dokumentace. V případě výpadku elektrické energie musí zůstat ústředna EPS v provozu na náhradní zdroj 24 hodin, z tohoto časového úseku 15 minut ve stavu signalizace poplachu (požáru). Ústředna EPS tedy bude vybavena akumulátorem a vestavěným síťovým napájecím zdrojem s obvodem pro nabíjení tohoto akumulátoru, schopným dodávat proud pro nabíjení akumulátoru a rovněž napájet celý systém EPS při plných poplachových podmínkách.

6. Základní údaje :

a.	Napěťová soustava

3+N+PE 230 V, 50 Hz TN-S síťový přívod z hlavního nevypínaného rozvaděče budovy   24 V ss napájení prvků EPS.

b. Vnější vlivy

Všechny prostory objektu, kde bude zařízení nainstalováno, jsou v době realizace zakázky stanoveny generálním projektantem jako prostory normální (ČSN 33 20 00-5-51 edice 3).

c.	Ochrana před nebezpečným dotykovým napětí dle ČSN 33 2000-4-41 edice 2
Základní - odpojením od zdroje

V sekundární části - bezpečným napětím malým SELF

d. Síťový přívod – součást PD D.4.8. EPS kuchyně

Síťový přívod pro ústřednu EPS bude proveden kabely 3x2,5 B2caS1d1 uloženým pod omítkou nebo nad podhledy z hlavního rozvaděče. Jištění tohoto přívodu se provede jističem IJ 6A včetně přepěťových ochran všech stupňů. Síťové přívody pro ostatní technologie jsou řešeny v dokumentaci elektro silnoproudu. Při provádění el. instalace je nutno dbát příslušných předpisů a norem, především ČSN 330165 (330166), 332000-4-41, 332000-4-43, 332000-4-46, 332000-4-47, 332000-4-473, 332000-5-523, 332000-5-51, 332000-5-52, 332000-5-54, 332130, 332180, 332312, 341610, 730802, 730848 a bezpečnosti – viz odstavec „Hygiena a bezpečnost práce“. - Veškeré zařízení, které je osazováno či připojováno musí splňovat požadavky bezpečnosti technických zařízení a musí mít doloženy atesty o použití do uvedených vnějších vlivů. - Osazované a připojované el. zařízení musí odpovídat zákonu č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. - Prostupy kabelu požárně dělícími konstrukcemi a požárními přepážkami provést dle ČSN 730810. Prostupy kabelů musí splňovat podmínky požární odolnosti klasifikace ČSN EN 13501-2 a požadavků podle ČSN EN 1366-3. - Na kabely napájející a ovládající zařízení sloužící k požárnímu zabezpečení stavby jsou dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb. předepsány kabely klasifikované z hlediska reakce na oheň třídou B2ca, případně třídou a doplňkovou klasifikací B2ca s1 d1. Navržené výrobky a materiály jsou pouze doporučené. Vybraný dodavatel akce musí zaručit kvalitativní, rozměrové a estetické parametry výrobků minimálně v kvalitě projektovaných.

1) Přepěťová ochrana:

1. a 2. stupeň přepěťové ochrany (třídy B+A) bude osazen v rozvaděči RH. Je navržena přepěťová ochrana FLP-B+C MAXI/3.

3. stupeň přepěťové ochrany (třídy D) je osazen v ústředně EPS

2) Kabelové napojení ústředny EPS (viz předchozí PD – D.4.8. EPS kuchyně):

V rámci této dokumentace jsou automatické hlásiče požáru navrženy do prostoru oddělení následné péče - rehabilitace + přístavba  1.NP, 1.PP, kromě prostorů bez požárního rizika.

V souladu s požadavky ČSN 73 0875 čl. 40 jsou na únikových cestách, tj. u všech východů navrženy tlačítkové hlásiče požáru.

Pro stavební úpravy nemocnice Stod tato DPS rozšiřuje (řešen již v objektech přístavby rehabilitace) analogový, plně adresovatelný systém EPS, doplněný o tiskárnu událostí s možností dalšího rozšíření o grafickou počítačovou nadstavbu.  Podle ČSN 730875 je stanovena instalace ústředny EPS s vyhlášením poplachu dvoustupňově. EPS má jednu hlavní ústřednu a na její vstupy jsou připojeny samočinné a tlačítkové hlásiče. Tlačítkové hlásiče budou umístěny u vstupů a u východu z požárních úseků.

Elektrická požární signalizace (dále jen EPS) pro objekt „oddělení následné péče - rehabilitace + přístavba nemocnice Stod“ byla navržena podle podkladů zadavatele. Systém EPS lze začlenit do nadstavbového řídícího systému, ovládajícího technologická zařízení objektu, pokud jím objekt je nebo v budoucnu bude vybaven. V případě dalšího rozšiřování lze do ústředny osadit další karty resp. realizovat síťové propojení několika ústředen a rozšířit tím případně systém EPS nad rámec objektu.

# 7. Obecné požadavky na systém EPS

EPS je podle ČSN 342710 soubor přístrojů a zařízení, sloužící ke včasnému zjištění vznikajícího požáru, jehož instalace má především preventivní charakter. Ve smyslu „Zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky“ podléhá zařízení EPS, jako vyhrazený druh zařízení požární ochrany, „certifikaci“. Navržený systém EPS  je dle tohoto zákona řádně certifikován pro provoz v ČR Autorizovanou osobou AO č.204 TZÚS Praha s.p., vyhovuje normě ČSN 342710, normě EN 54 a je schválen svazem německých pojišťovatelů VdS. Stávající systém  je i nositel certifikátu NBÚ.

EPS musí umožňovat jednoznačnou identifikaci místa vzniku požáru a být schopen automaticky ovládat navazující požárně-technická zařízení (dále jen PTZ), tj. kouřové klapky, požární ventilátory, stabilní hasicí zařízení apod. v závislosti na místě a čase vzniku požáru, umožnit ovládání vlastní technologie objektu (klimatizace, nouzové východy, výtahy) nebo připojení k řídícímu systému objektu ovládajícímu tato zařízení, případně připojení jiných nadstavbových systémů. Dále musí být EPS vybavena rozhraním pro připojení zařízení dálkového přenosu (dále jen ZDP) pro přenos poplachového signálu na pult centralizované ochrany Hasičského záchranného sboru, pro připojení obslužného pole požární ochrany (OPPO) a klíčového trezoru.

8. Základní koncepce navrženého systému CX

Stávající systém CX je plně adresovatelný, čímž je umožněna jednoznačná a rychlá identifikace místa vzniku požáru. Každému prvku lze přiřadit doplňující text s bližším popisem jeho umístění. Tento text se zobrazuje spolu s adresou prvku a přesnou časovou informací na displeji ústředny, resp. paralelním ovládacím panelu a současně se vytiskne na tiskárně ústředny. Ústředna CX je vybavena programovatelnými výstupy pro přímé ovládání PTZ nebo technologických zařízení objektu (vytváření libovolných logických a časových závislostí). Pro připojení ke grafickým nadstavbovým systémům, systémům pro řízení a regulaci, přenosovým systémům, ASŘPT apod. lze ústřednu EPS vybavit komunikační kartou se sériovým rozhraním RS232, RS485 nebo RS422. Vlastní propojení systémů lze realizovat jak metalickým vedením, tak optickými vlákny. Pro připojení ZDP, OPPO a klíčového trezoru je ústředna CX vybavena příslušnými výstupy. Vzhledem k trvalé obsluze ZDP, OPPO ani KTPO nebudou zatím instalovány.

# 9. Celkový popis systému EPS

EPS je navržena v souladu s ČSN 730875. Automatické hlásiče budou umístěny v prostoru rehabilitace, chodeb a ordinací. Na únikových cestách, tj. u všech východů budou umístěny tlačítkové hlásiče. Umístění všech hlásičů musí umožňovat přístup pro periodické zkoušky a revize zařízení. Všechny hlásiče budou označeny popisnými identifikačními štítky s adresou prvku.

Navržený systém EPS respektuje charakter a důležitost objektu. Veškeré funkce systému jsou programově nastavitelné, což je nutnou podmínkou pro definování požadovaného chování systému při hlášení požáru a řízení návazných zařízení eliminující škody, případně řídící evakuaci osob. Ústředna CX je plně redundantní – v případě závady na některém jejím modulu (kartě) převezme identický záložní okruh plné řízení a nedojde k výpadku funkce systému. Z důvodu maximální spolehlivosti systému jsou hlásičové linky provedeny jako kruhové. Zkratové izolátory osazené v každém adresném periferním prvku na lince zajišťují automatické oddělení vadné části vedení. Vzniklé přerušení nebo zkrat na kruhové lince nemá za následek odpojení celé skupiny prvků, ale dojde pouze k odpojení vadné části vedení se zachováním plné funkce všech prvků.

Ve všech prostorech budou umístěny kombinované hlásiče. Tyto hlásiče je možné provozovat jako opticko-kouřové, teplotní, nebo jako kombinované. Individuální vlastnosti hlásiče jsou volně programovatelné a lze je snadno adaptovat specifickým podmínkám prostředí, ve kterém je instalován. Hlásič detekuje doutnající a otevřené ohně již v počátečním stadiu pomocí měření a vyhodnocování jednak charakteristiky ohně a kouře (na základě Tyndallova principu) tak změn teploty (princip NTC senzoru). Pro kompenzaci vlivů změn prostředí je hlásič vybaven funkcí pravidelného přizpůsobování okolním podmínkám (adaptace CUBUS). Hlásič kontroluje a signalizuje míru znečištění vlastních snímacích prvků a informace o překročení optimálních hodnot signalizuje na panelu ústředny. Konfigurační data a události jsou ukládána přímo v hlásiči.

Odolnost vůči poruchám přenosu (působení elektromagnetického rušení apod.) je zajištěna použitím samoopravného Manchester kódu na komunikačních kruzích a digitální filtrací signálu na straně ústředny.

# 10. Popis jednotlivých částí EPS

## Ovládání a programování ústředny, řešeno již v předchozích částech PD:

Přístup k ovládání funkcí systému EPS lze rozdělit do několika bezpečnostních úrovní (vázaných na polohu ovládacího klíče nebo zadání přístupového kódu). Ústředna je osazena paměťmi, kde jsou naprogramované parametry a přístupové kódy zachovány i v případě odpojení napájecího napětí.

Ústředna umožňuje naprogramování dvoustupňové signalizace poplachu podle ČSN 730875 - v případě poplachu je tento poplach signalizován nejprve pouze na ústředně (ev. i v ohroženém úseku). Obsluha musí v čase T1 potvrdit příjem poplachu předepsaným úkonem (stiskem tlačítka „potvrzení“). Od okamžiku potvrzení musí obsluha během doby T2 prověřit příčinu poplachu (případně zlikvidovat vznikající požár). Pokud během doby T2 obsluha neprovede na ústředně předepsaný úkon (zpětné nastavení poplachu, resp. manuální aktivace hl. výstupu), bude vyhlášen po uplynutí doby T2 všeobecný poplach a budou aktivovány výstupy pro spuštění návazných zařízení. Časy T1 a T2 jsou libovolně programově nastavitelné pro jednotlivé požární smyčky zvlášť (v závislosti na čase, který obsluha potřebuje pro kontrolu různě vzdálených míst).

Přepínání do režimu NOC (s odlišnými, resp. nulovými časy T1, T2) je manuální nebo automatické v předem naprogramovaném čase. Pro jednotlivé úseky s odlišným režimem provozu lze zvolit různé časy automatického přepnutí, rovněž tak pro jednotlivé dny v týdnu lze zvolit různé časy přepnutí. Obsluha má možnost nad rámec funkce automatického časovače přepnout ústřednu do režimu NOC kdykoliv manuálně. V objektu „nemocnice Stod“ bude dvoustupňová signalizace poplachu s časy dle PBŘ -  90, respektive 180 minut.

## Periferní zařízení – analogové hlásiče :

Kombinovaný hlásič detekuje doutnající a otevřené ohně již v počátečním stadiu pomocí měření a vyhodnocování jednak charakteristiky ohně a kouře (na základě Tyndallova principu) tak změn teploty (princip NTC senzoru). Tyto hlásiče je možné provozovat jako opticko-kouřové, teplotní, nebo jako kombinované. Individuální vlastnosti hlásiče jsou volně programovatelné a lze je snadno adaptovat specifickým podmínkám prostředí, ve kterém je instalován. Pro kompenzaci vlivů změn prostředí je hlásič vybaven funkcí pravidelného přizpůsobování okolním podmínkám (adaptace CUBUS). Hlásič kontroluje a signalizuje míru znečištění vlastních snímacích prvků a informace o překročení optimálních hodnot signalizuje na panelu ústředny. Hlásič obsahuje dynamický filtr poplachu, který rozpozná a odstraní případný falešný poplach. Na základě požadavku je možné vyhodnocovat předpoplach a zobrazovat je na ovládacím panelu ústředny. Citlivost hlásiče může být nastavena s pomocí software v rozsahu podle EN 54. Konfigurační data a události jsou ukládána přímo v hlásiči.

Hlásič obsahuje zkratový izolátor, který zaručuje okamžitou a přesnou lokalizaci místa poruchy v případě přerušení vedení nebo zkratu a tím zajišťuje plnou a neomezenou funkci kruhové linky.

univerzální sokl pro připojení požárních automatických hlásičů . Sokl je dodáván v provedení na omítku, pod omítku, pro montáž do podhledu a ve zvýšeném krytí IP54. K soklu jsou připojovány vodiče kruhového vedení a případně paralelní signalizace, které by dle doporučení měly být stíněny.

tlačítkový požární hlásič k manuálnímu spuštění požárního poplachu určený pro montáž do vnitřních prostor v osazení na omítku. Poplach se vyvolá stiskem tlačítka po rozbití ochranného skla. Hlásič je vybaven signalizační červenou LED diodou, indikující činnost hlásiče. Obsahuje zkratový izolátor pro připojení na kruhovou linku. Hlásič je dostupný také v provedení C31 s krytím IP66 slouží k manuálnímu vyvolání požárního poplachu. Hlásič je schválen normou EN-54 a dodává se celkem ve čtyřech provedeních, lišících se mezi sebou ve stupni krytí a tvarem jednotlivých provedení. K vyhlášení poplachu dochází okamžitě po rozbití sklíčka, které aretuje v klidovém stavu hlásičový mikrospínač. Zrušení poplachového stavu je možné až po výměně sklíčka. Hlásič má integrován zkratový izolátor a poplachovou signalizační LED diodu.

Periferní zařízení – sirény, majáky, magnety, vstupně/výstupní moduly:

Dle PBŘ jsou požadavky na výstupy EPS - akustický poplach pomocí linkových sirén a ovládání posuvných dveří mezi chodbou S1.114 a čekárnou S1.128. Linkové sirény jsou sirény na kruhovou linku a jsou určeny k akustické signalizaci požáru ve vnitřních prostorách v prostředí kategorie typu A v souladu s EN 54-3. Zařízení je dostupné v červené nebo bílé barvě a připojuje se pomocí 6 - pólové svorkovnice přímo na kruhovou linku X-LINE. Na Integral X-LINE může být připojeno až 32 sirén BX-SOL, v množství podle nastavené hlasitosti a kapacity v kombinaci s ostatními prvky na kruhu a také podle typu použitého kabelu.

Pomocí linkového modulu BA-REL 4 budou ovládány posuvné dveře mezi chodbou S1.114 a čekárnou S1.128. Modul má 4 bezpotenciálové kontakty tvořené pomocí relé a systém bude naprogramován tak, aby se dveře v případě požárního poplachu zavřely. EPS dodá pouze NC nebo NO kontakt dle požadavku dodavatele posuvných dveří. Nutno upřesnit v době realizace dodávky.

# 11. Předpokládaný způsob provedení montáže, rozvodů a trubkování EPS:

Trubkování, montáž zařízení a rozvodů bude provedena dle ČSN 34 2710, ČSN 73 0875, ČSN 33 2000-1, ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-6-61, ČSN 33 2000-5-54,  ČSN 34 2300, ČSN 33 2130, ČSN 34 1050, ČSN 34 2305, norem souvisejících a technických podmínek výrobce. Dle ČSN 33 2000-5-51 musí být vedení uspořádáno nebo označeno tak, aby bylo snadno identifikovatelné při inspekci, zkoušení či opravách. Pro souběh rozvodů EPS se silnoproudým vedením nn z pohledu vzájemného ovlivňování platí čl. 10 ČSN 34 2305, z pohledu bezpečnosti pak ustanovení ČSN 34 2300 a ČSN 34 1050.

# Podmínky pro montáž, provoz a údržbu

Instalaci a servis zařízení smí provádět pouze výrobcem proškolená firma.

Obsluha systému EPS:

Dle ČSN bude obsluha proškolena (součást nabídky Schrack Seconet) dle kategorizace osob:

- osoba pověřená obsluhou EPS - bude seznámena a zaškolena pro manipulaci se zařízením EPS

- osoba odpovědné za provoz EPS - v případě dohody může provádět příslušné revize, zkoušky a případné základní servisní zásahy – např. výměny hlásičů

Metodika provádění koordinačních funkčních zkoušek:

Pravidelné zkoušky budou prováděny dle platných předpisů a požadavků ČSN v souladu s pokyny výrobce k jednotlivým prvkům systému.

Montáž a instalace:

Montáž bude prováděna firmou, která je oprávněna k montáži a servisu EPS Schrack Seconet a splňuje tím požadavky dané normou ISO 9001, kterou splňuje celý systém Schrack Seconet. Uvedení systému EPS do provozu musí uživatel oznámit místně příslušnému HZS a provést o tom zápis.

12. Kabeláž

Kabeláž bude provedena kabely PRAFlaGuard  FL 1x2x0,8, což jsou bezhalogenové nízkofrekvenční sdělovací kabely s Al stíněním s malým množstvím uvolněného tepla a se zachováním funkční schopnosti podle ZP 27/2008, STN 92 0205, DIN 4102-12. Kabely budou uloženy v elektroinstalačních trubkách pod omítkou. Kabel odpovídá požadavkům pro objekty shromažďovacích prostor a pro prostory, ve kterých se pohybují návštěvníci. Dle vyhlášky č.23/2008 jsou tyto kabely klasifikovány třídou a doplňkovou klasifikací B2ca S1 D1. Prostupy mezi jednotlivými požárními úseky je nutné zajistit požárními ucpávkami. Kabeláž v celém objektu bude vedena pod omítkou eventuálně nad pohledy. Osazení jednotlivých komponentů je patrné z výkresové části této PD. V případě nutnosti osazení jednotlivých hlásičů mimo navržená místa, je třeba tuto změnu projednat s projektantem. Pokud dojde ke změně vedení jednotlivých kabelových tras, musí prováděcí firma tyto změny zřetelně zakreslit do výkresové dokumentace!

Veškeré hlásiče a komponenty systému EPS musí být kdykoli přístupné z důvodu servisu a revizí

Použitý systém požární signalizace musí splňovat požadavky platných norem a být schválen ředitelstvím HZS ČR pro provoz v ČR.

- Při montáži všech prvků je nutno vycházet z požadavků na montáž, obsluhu a údržbu stanovených výrobcem a platnými předpisy včetně předpisů bezpečnosti práce. Veškerá technologická zařízení musí odpovídat zákonu č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky

- HW adresy jsou určeny pořadím hlásičů na kruhové lince, proto musí být pořadí hlásičů podle projektu při realizaci bezpodmínečně zachováno nebo v případě změny zakresleno do dokumentace skutečného provedení

- Veškeré změny tras vedení nebo změny komponentů je nutné konzultovat s odpovědným projektantem EPS a zakreslit do PD investora a montážního paré

- Před uvedením zařízení EPS do provozu musí být provedeno odborné proškolení osob pověřených obsluhou a údržbou systému a o proškolení bude proveden záznam do Požární knihy

Požadavky na investora (provozovatele) :

- Investor (popř. provozovatel) určí v dostatečném předstihu pracovníka, který bude pověřen obsluhou a údržbou zařízení.  Tento pracovník bude zaškolen pro obsluhu a údržbu zařízení EPS a vedení požární knihy, kde bude jmenovitě uveden

- Pro pracovníky montážní firmy zajistit uzamykatelnou místnost, která bude sloužit jako sklad

Provozovatel zařízení EPS musí tento systém začlenit do komplexu protipožárního zabezpečení objektu s doplněním požárně poplachových směrnic, požárních řádů apod.

Návaznost na ostatní části stavby :

Tato část projektové dokumentace souvisí s dalšími příslušnými částmi PD akce, zpracovávající silnoproudou i další slaboproudou část PD a případné stavební úpravy dle požadavků jednotlivých profesí a vyžaduje koordinaci prací souvisejících.

Propojení ovládacích výstupů systému EPS s ovládacími prvky všech připojených periférií a monitorovaných zařízení musí proběhnout ve spolupráci s dodavateli těchto zařízení z důvodu naplnění podstaty příslušných předpisů a dodržení požadavků „Požárně bezpečnostního řešení“.

Pokyny pro montáž :

Při montáži všech prvků je nutno vycházet z požadavků na montáž, obsluhu a údržbu stanovených výrobcem a platnými předpisy včetně předpisů bezpečnosti práce. Veškerá technologická zařízení musí odpovídat zákonu č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky

Veškeré změny tras vedení nebo změny umístění komponentů (s výjimkou umístění antény) je nutné konzultovat s odpovědným projektantem a zakreslit do PD investora a montážního paré (včetně umístění antény)

Instalaci zařízení a eventuální připojení na PCO HZS v Plzni může provést pouze odborně proškolená firma s oprávněním  montáže

Potvrzení projektové dokumentace zařízení elektrické požární signalizace

v objektu: nemocnice Stod – přístavba, rehabilitace

Potvrzuji tímto, že vypracovaná projektová dokumentace pro provedení stavby zařízení EPS v objektu nemocnice Stod – oddělení následné péče - rehabilitace + přístavba, splňuje podmínky stanovené právními předpisy platnými na území České republiky. Splňuje rovněž normativní požadavky a to na základě ČSN 33 2000, ČSN 33 2000-3, ČSN 33 1500, ČSN EN 54-1, ČSN EN 54-2, ČSN EN 54-4, ČSN 73 0875 a požárně bezpečnostního řešení objektu.

Toto prohlášení se vydává v souladu s požadavky vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., § 10, odstavec 2.

1.1    Datové rozvody

1.1.1    Struktura telefonních a datových rozvodů

Telefonní a datové rozvody jsou v objektu realizovány v rámci strukturované kabeláže na přání cat.7 včetně stávající telefonní ústředny. Z místnosti recepce, kde bude osazen v rámci předchozí etapy Rack datový rozvaděč nástěnný ve velikosti 18U osazený Patch panely, aktivními prvky, eventuálně záložními zdroji UPS. Celkem bude potřeba v rozvaděči osadit 4 kusy 24portových Patch panelů, jeden pro ukončení přívodní telefonní kabeláže, police, vyvazovací panely a zásuvky 230V s přepěťovou ochranou.

Umístění jednotlivých koncových zásuvek je patrno z půdorysných výkresů. Tyto dvojité koncové zásuvky typu GG45 Cat6, FTP jsou se svoji atypickou konstrukci určené k  instalaci do standardního modulárního příslušenství 2x port. pro montáž jak na omítku, tak pod omítku s optimální podporou pro vysokorychlostní aplikace jako je 10GBase-T Ethernet .  Kabely se připojují ze zadní strany. Počet zásuvek je určen dle počtu pracovních míst a stávajícího využití.

1.1.2    Rozsah a způsob provedení tras

Rozvody strukturované kabeláže budou provedeny paprskovitým způsobem kabely cat.7 S/FTP, který poskytuje individuálně odstíněné páry po celé délce trasy a zajišťuje stabilní elektrické vlastnosti a vylepšené charakteristiky klíčových parametrů jako jsou NEXT, FEXT a Return Loss. Jedná se o kabel, který byl vyvinut aby poskytoval optimální podporu pro vysokorychlostní aplikace jako je 10GBase-T Ethernet a současně podporoval např. přenos analogového TV- signálu (CATV). Díky samostatně stíněným párům je umožněno sdílení různých aplikací (data, telefon, fax,…) v  jednom kabelu a v případě použití modulů a patch cordů společně s  horizontálním kabelem umožňují instalaci permanent linky a kanálu třídy F, specifikované do 650MHz dle ISO/IEC 11801.

Veškerá kabeláž bude provedena paprskovitým způsobem kabely cat.7 a tyto kabely budou uloženy v elektroinstalačních trubkách PVC pod omítkou a nad podhledy. Délka jednotlivých kabelů nesmí překročit 90m. Kabely budou ukončeny na jedné straně v dvojitých účastnických datových zásuvkách cat.6, na druhé straně budou kabely ukončeny v datových rozvaděčích na 24portových Patch panelech cat.6. Propojení se stávající TLF sítí bude možné buď přímým propojení daných portů pomocí Patch kabelů nebo přes aktivní prvky sítě.

3

3

1.1.3 přívod a dopojení médií k instalačním komplexům (stropní stativy- SS) dle projektu zdravotnické technologie to by měli být ty "zdrojové mosty"

           propojení snímačů tlaku se signalizačním panelem klinického nouzového alarmu SP  (umístěném v 1.NP v místnosti číslo 1.110, 1.111 a v 1.PP v místnosti číslo S1.123) pomocí el. kabelů (typ JHSTH 3x2x0,8). Snímače tlaku jsou umístěny ve ventilových skříních (VS) před sledovaným pracovištěm.

2.1. Závěr

V rámci montáže budou rozvody vybaveny slaboproudými přepěťovými ochranami zařízení, dat a vedení. Veškeré práce budou provedeny v souladu s příslušnými normami ČSN a technickými předpisy Spojů včetně doplňků a změn.

Tato část projektové dokumentace souvisí s dalšími příslušnými částmi PD akce, zpracovávající silnoproudou i další slaboproudou část PD a případné stavební úpravy dle požadavků jednotlivých profesí a vyžaduje koordinaci prací souvisejících .

Vypracoval:  Bohumil Žáček

ČKAIT    0011565

V Plzni dne 5.11.2018