## List1
T A B U L K A č.1 - STRUĆNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU ZAŘÍZENÍ | [17 empty] | p. l i s t ů 2 l i s t č. 1
číslo míst nosti | název místnosti | ZADANÉ HODNOTY | [9 empty] | VYPOČTENÉ HODNOTY | [5 empty] | Poznámka
|  | výška m2 | plocha m2 | tech zátěž kW | počet osob | letní teplota C | zimní teplota C | max.hl hluku dB | výměna h-1 | stupeň.filtrace | relat.vlhkost.% | tepel zátěž kW | OBJEMOVÝ PRŮTOK |  |  |  | výměna h-1
[13 empty] | P Ř Í V O D |  | O D V O D
[13 empty] | m3/h | č.zař. | m3/h | č.zař.
S1.124 | WC pacienti | 2.8 | 2.2 |  |  |  | 18 | 60 | [6 empty] | 50 | 61-0a
S1.125 | WC personál | 2.8 | 2.2 |  |  |  | 18 | 60 | [6 empty] | 50 | 61-0a
S1.126 | WC pacienti | 2.8 | 3.6 |  |  |  | 24 | 60 | [6 empty] | 80 | 61-0a
[15 empty] | 180 | 61-0a |  | CELKEM
S1.132 | Sklad | 2.8 | 1.8 |  |  |  | 18 | 60 | [6 empty] | 30 | 61-0b
S1.133 | WC personál | 2.8 | 4.8 |  |  |  | 18 | 60 | [6 empty] | 150 | 61-0b
[15 empty] | 180 | 61-0b |  | CELKEM
1.105 | Úklid | 2.8 | 1.3 |  |  |  | 18 | 60 | [6 empty] | 50 | 61-0c
1.106 | Soc.zař.personál | 2.8 | 3.2 |  |  |  | 24 | 60 | [6 empty] | 150 | 61-0c
[15 empty] | 200 | 61-0c |  | CELKEM
1.107 | Soc.zař.pacienti | 2.8 | 3.7 |  |  |  | 18 | 60 | [6 empty] | 80 | 61-0d
[15 empty] | 80 | 61-0d |  | CELKEM
1.114 | Sociální zař. | 2.8 | 3.1 |  |  |  | 24 | 60 | [6 empty] | 150 | 61-0e
[15 empty] | 150 | 61-0e |  | CELKEM
S1.128 | Chodba-čekárna | 2.7 | 32.5 |  | 20 |  | 20 | 50 |  | F7 |  |  | 600 | 62-P | 600 | 62-0 | 6.8376
[13 empty] | 600 | 62-P | 600 | 62-0 |  | CELKEM
1.103 | Ordinace | 3.1 | 27.6 |  |  | 26 | 22 | 45 |  | F5 |  |  | 580 | 14-C |  |  | 6.7789 | 100%cirkulace
[13 empty] | 580 | 14-C |  |  |  | CELKEM
T A B U L K A č.1 - STRUĆNÉ VÝSLEDKY VÝPOČTU ZAŘÍZENÍ | [17 empty] | p. l i s t ů 2 l i s t č. 2
číslo míst nosti | název místnosti | ZADANÉ HODNOTY | [9 empty] | VYPOČTENÉ HODNOTY | [5 empty] | Poznámka
|  | výška m2 | plocha m2 | tech zátěž kW | počet osob | letní teplota C | zimní teplota C | max.hl hluku dB | výměna h-1 | stupeň.filtrace | relat.vlhkost.% | tepel zátěž kW | OBJEMOVÝ PRŮTOK |  |  |  | výměna h-1
[13 empty] | P Ř Í V O D |  | O D V O D
[13 empty] | m3/h | č.zař. | m3/h | č.zař.
1.108 | Mytí | 3.1 | 13.2 |  |  | 26 | 20 | 50 |  | F7 |  |  | 800 | 64-P | 900 | 64-0 | 21.9941
[13 empty] | 800 | 64-P | 900 | 64-0 |  | CELKEM
1.101 | Chodba | 2.7 | 13.2 |  | 6 | 26 | 22 | 45 |  | F5,7 |  |  | 200 | 65-P |  |  | 5.6117
1.109 | Šatna | 2.8 | 1.8 |  | 1 | 26 | 22 | 45 |  | F5,7 |  |  | 50 | 65-P |  |  | 9.9206
1.110 | Gastro | 3.1 | 19 |  | 3 | 26 | 20 | 45 |  | F5,7 |  |  | 550 | 65-P | 600 | 65-0 | 10.1868
1.111 | Kolonoskopie | 3.1 | 23.2 |  | 3 | 26 | 20 | 45 |  | F5,7 |  |  | 750 | 65-P | 850 | 65-0 | 11.8187
1.112 | Šatna | 2.8 | 1.8 |  | 1 | 26 | 22 | 45 |  | F5,7 |  |  | 50 | 65-P |  |  | 9.9206
[13 empty] | 1600 | 65-P | 1450 | 65-0 |  | CELKEM