|  |
| --- |
| **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2** |
| **zADAVATEL:** | **Plzeňský kraj** |
| **SÍDLO:** | Pražská 83/13, 30100 Plzeň |
| **IČ:** | 70890366 |
| **zastoupený:** | JUDr. Marcelou Krejsovou, náměstkyní hejtmana pro oblast ekonomiky, investic a majetku |
| **ADMINISTRÁTOR:** | **Centrální nákup, příspěvková organizace** |
| **SÍDLO:** | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |
| **IČ:** | 72046635 |
| **zastoupený:** | Ing. Silvií Hodanovu, pověřenou řízením |
| **nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY** |
| **Stodská nemocnice a.s. – oddělení následné péče 3. etapa –** **Rehabilitace + přístavba** |
| Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu se zákonem 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), zadávaná dle § 53 ve zjednodušeném podlimitním řízení |
| Systémové číslo VZ v E-ZAK: | P18V00000467 |

Ve věci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Stodská nemocnice a.s. – oddělení následné péče 3. etapa – Rehabilitace + přístavba“, poskytuje zadavatel prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 zákona.

Zadavatel obdržel dne 18. 2. 2019 prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění žádosti:

*Ve zdravotnických zařízení se pro ochranné pospojení používá dvojzásuvka viz příloha. Měla by být v každé ordinaci, vyšetřovně apod. Ve výkazu výměr tohle pospojení není řešeno. Design přístrojů (zásuvek) by měl být také ABB REFLEX SI, který je určený pro zdravotnické zařízení. Prosíme o doplnění výkazu.*

Odpověď zadavatele (zpracovatele PD):

Dle obrazové přílohy, která byla součástí dotazu účastníka zadávacího řízení, se jedná o zásuvku s uzemňovacími body. Uzemňovací body jsou předepsány a obsaženy v projektu i výkazu výměr elektroinstalace u stropních stativů. Norma ČSN 33 2000-7-710 Elektrické instalace nízkého napětí-část 7-710: zařízení jednoúčelová ve zvláštních objektech -Zdravotnické prostory neuvádí, kde musí být uzemňovací body. Technické parametry zásuvek a ostatních elektroinstalačních prvků jsou v dokumentaci dostatečně popsány, Přesné typové označení dle výrobců, nebo přímo odkaz na konkrétního výrobce, nemůže zadavatel v zadávací dokumentaci uvádět. Zadávací dokumentace se tak nemění.

Zadavatel obdržel dne 19. 2. 2019 prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění žádosti:

*Svítidlo typ "F" je specifikováno jako 3x48W při požadavku světelného toku 1350lm. Podle světelného toku by to mělo být 3x18W, to znamená stejný typ jako svítidlo "E". Ale v ordinacích by nějaká svítidla zřejmě měla být s nouzovým zdrojem. Uvedený světelný tok se však vztahuje k jedné trubici 18W. Když je svítidlo třítrubicové, bude to samozřejmě pak 1350 lm x 3. To samé u ostatních svítidel se zdroji 36W. Prosíme o úpravu výkazu výměr.*

Odpověď zpracovatele PD:

Popis svítidla F v legendě a výkazu výměr je překlep. Místo 3x48W je správně 4x18W. Uvedený světelný tok (1350 lm) je katalogová hodnota světelného zdroje, tzn. 1 trubice. Ve světelně technických výpočtech a graficky v půdorysech je typ uveden správně jako 4trubicový. Svítidla s nouzovým zdrojem v ordinacích nejsou uvažována. Nebyla v zadání investora.

V Plzni dne 19. 02. 2019

V zastoupení zadavatele administrátor VZ:

