## List1
TEPLO-PROJEKT |  |  | SP-18-02-0016-2
Úprava stávající otopné soustavy s ponecháním stávajících otopných těles
a již osazených TRV - školní pavilon B
SPŚD Karlovarská 99 Plzeň
P.Č. | Kód | Popis položky | MJ | Mno. | Cena | Cena
| položky |  |  | celkem | jednotková | celkem
| 800-731 | Ústřední vytápění
| A03 | Potrubí
1 | 733111112 | Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných
|  | materiál dle ČSN EN 13480-2 - DN10 (kategorie potrubí 0) , ( D+M ) | m | 57
2 | 733111113 | dtto - DN15(kategorie potrubí 0) , ( D+M ) | m | 188
3 | 733111114 | dtto - DN20(kategorie potrubí 0), ( D+M ) | m | 390
4 | 733111115 | dtto - DN25(kategorie potrubí 0) , ( D+M ) | m | 108
5 | 733111116 | dtto - DN32(kategorie potrubí 0) , ( D+M ) | m | 148
6 | 733111117 | dtto - DN40(kategorie potrubí 0) , ( D+M ) | m | 42
7 | 733111118 | dtto - DN50(kategorie potrubí 0) , ( D+M ) | m | 26
8 | 733113112 | Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových
|  | DN 10 | ks | 30
9 | 733113113 | dtto - DN 15 | ks | 50
10 | 733113113 | dtto - DN 20 | ks | 24
11 | 733124113 | Zhotovení trubkových přechodů z trubek ocelových
|  | 25/15 | ks | 2
12 | 733124116.R | dtto - 32/15 | ks | 2
13 | 733124117 | dtto - 50/32 | ks | 2
14 | 733124126 | dtto - 125/80 | ks | 2
15 | 733190107 | Tlakové zkoušky potrubí z trubek závitových do DN40 | m | 933
16 | 733190108 | Tlakové zkoušky potrubí z trubek závitových do DN50 | m | 26
17 | 733121222.R | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých
|  | materiál dle ČSN EN 13480-2 -76,1/3,2 (kategorie potrubí 0) , ( D+M ) | m | 106
18 | 733121225.R | dtto - 88,9/3,6 (kategorie potrubí 0), ( D+M ) | m | 12
19 | 733190225 | Tlakové zkoušky potrubí z trubek hladkých do průměru 89/3,6mm včetně | m | 118
TEPLO-PROJEKT |  |  | SP-18-02-0016-3
Úprava stávající otopné soustavy s ponecháním stávajících otopných těles
a již osazených TRV - školní pavilon B
SPŚD Karlovarská 99 Plzeň
P.Č. | Kód | Popis položky | MJ | Mno. | Cena | Cena
| položky |  |  | celkem | jednotková | celkem
| A04 | Armatury
20 | 734260001.R | Šroubení uzavírací přímá s možností vypouštění DN 10 , ( D+M ) | ks | 15
21 | 734260002.R | dtto - DN 15, (D+M) | ks | 26
22 | 734260003.R | Šroubení uzavírací rohová s možností vypouštění DN 20 , ( D+M ) | ks | 6
23 | 734220004.R | Radiátorový vysokoodporový ventill s druhou skrytou regulací
Ventilové těleso :
přednastavitelné ventilové těleso pro dvoutrubkové teplovodní otopné soustavy
s oběhovým čerpadlem
rozsah nastavení pro dimenzi DN 10 - Kv = 0,04 – 0,36 m3/h
DN 15 - Kv = 0,04 – 0,73 m3/h
DN 20/25 - Kv = 0,10 – 1,04 m3/h
základní nastavení ve stupních po 0,5 mezi hodnotami 1 až 7
nastavení jednotlivých stupňů provádět bez pomoci nástrojů
poloha pro úplné otevření pro možnost proplachu bez pomoci nástrojů
|  | ventil přímý - DN 15 , ( D+M ) | ks | 4
24 | 734220005.R | Termostatická hlavice se západkovým upevněním a paroplynovou náplní čidla :
nastavitelná protimrazová ochrana
omezení rozsahu nastavení , blokování
zajištění proti nepovolené demontáži
montáž hlavice bez použití nářadí
hodnota Xp = 2K
|  | včetně pojistky proti odcizení termostatické hlavice , ( D+M ) | ks | 4
25 | 734220006.R | Nástroj pro montáž a demontáž pojistky proti odcizení | ks | 1
Stoupačkové armatury
26 | 734220007.R | Stoupačkový regulátor tlakové diference s možností nastavení tlakového rozdílu
5 kPa - 25 kPa, PN 16, včetně impulsního potrubí 1,5 m, izolačního obalu a
vypouštěcího kohoutu, s možností uzavření, s vnitřní závitem
|  | DN 15, Kvs=1,6m3/h , ( D+M ) | ks | 2
27 | 734220008.R | dtto - DN 20, Kvs= 2,5 m3/h , ( D+M ) | ks | 2
28 | 734220009.R | dtto - DN 25, Kvs= 4,0 m3/h , ( D+M ) | ks | 1
29 | 734220010.R | dtto - DN 32, Kvs= 6,3 m3/h , ( D+M ) | ks | 5
Partnerský ventil pro stoupačkový regulátor tlakové diference
30 | 734220011.R | Uzavírací, seřizovací a měřicí ventil PN 20, včetně izolačního obalu a připojení
pro impulsní potrubí. Armatura má zabudované měřicí koncovky , vypouštěcí kohout
a integrovaný kulový kohout, s vnitřní závitem
|  | DN 20, Kvs=6,6 m3/h , ( D+M ) | ks | 2
31 | 734220012.R | dtto - DN 25, Kvs=9,5 m3/h , ( D+M ) | ks | 2
32 | 734220013.R | dtto - DN 32, Kvs=18 m3/h , ( D+M ) | ks | 5
33 | 734220014.R | dtto - DN 40, Kvs=26 m3/h , ( D+M ) | ks | 1
34 | 732199101.R | Orientační štítky , ( D+M ) | ks | 2
TEPLO-PROJEKT |  |  | SP-18-02-0016-4
Úprava stávající otopné soustavy s ponecháním stávajících otopných těles
a již osazených TRV - školní pavilon B
SPŚD Karlovarská 99 Plzeň
P.Č. | Kód | Popis položky | MJ | Mno. | Cena | Cena
| položky |  |  | celkem | jednotková | celkem
35 | 734291123 | Vypouštěcí kulový kohout DN 15 , ( D+M ) | ks | 10
36 | 734449213 | Návarek trubkový 1/2" , ( D+M ) | ks | 10
| A05 | Otopná tělesa ocelová desková - standardního provedení
tělesa budou dodána s bočními kryty a horní mřížkou
barevný odstín bílá RAL 9016, včetně uchycení tělesa na stěnu
37 | 735151479 | Otopná tělesa ocelová desková zdvojená s jednou doplňkovou otopnou
plochou (typ 21) výška 600 mm
|  | délka 1200 mm , ( D+M ) | ks | 2
38 | 735151496 | Otopná tělesa ocelová desková zdvojená s jednou doplňkovou otopnou
plochou (typ 21) výška 900 mm
|  | délka 900 mm , ( D+M ) | ks | 3
39 | 735151597 | Otopná tělesa ocelová desková zdvojená s dvěmi doplňkovými otopnými
plochami (typ 22) výška 900 mm
|  | délka 1000 mm , ( D+M ) | ks | 2
40 | 735151597 | dtto - 1100 mm | ks | 1
41 | 735151598 | dtto - 1200 mm | ks | 5
42 | 735151601 | dtto - 1600 mm | ks | 1
| B03 | Demontáž potrubí
43 | 733110803 | Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových
|  | DN do 15 | m | 48
44 | 733110806 | dtto - DN přes15 do 32 | m | 34
45 | 733120826 | Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých včetně izolace tepelné
|  | průměr do 89 mm | m | 6
| B04 | Demontáž armatur
46 | 734200821 | Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 1/2" | ks | 44
47 | 734200822 | dtto - přes 1/2" do G 1" | ks | 8
| B05 | Demontáž otopných těles
48 | 735111810 | Demontáž otopných těles litinových článkových
|  | do odpadu | m2 | 100.33
49 | 735291800 | Demontáž konzol nebo držáků otopných těles
|  | do odpadu | ks | 56
50 | 735111810 | Demontáž otopných těles litinových článkových
|  | otočení o 180 stupňů | m2 | 78.51
51 | 735494811 | Vypuštění vody z otopných soustav | m2 | 495
TEPLO-PROJEKT |  |  | SP-18-02-0016-5
Úprava stávající otopné soustavy s ponecháním stávajících otopných těles
a již osazených TRV - školní pavilon B
SPŚD Karlovarská 99 Plzeň
P.Č. | Kód | Popis položky | MJ | Mno. | Cena | Cena
| položky |  |  | celkem | jednotková | celkem
| C03 | Opravy a údržba potrubí
52 | 733191923 | Navaření odbočky na stávající potrubí závitové, odbočka
|  | DN 15 | ks | 5
53 | 733191924 | dtto - DN 20 | ks | 25
54 | 733191925 | dtto - DN 25 | ks | 18
55 | 733192925 | potrubí hladkých
|  | průměr 89 mm | ks | 2
| C04 | Opravy a údržba armatur
56 | 734291911 | zpětná montáž regulačních ventilů
|  | do G 1/2" | ks | 19
57 | 734291912 | dtto - přes 1/2" do 1" | ks | 9
| C05 | Opravy a údržba otopných těles
58 | 735000912 | vyregulování ventilů s termostatickým ovládáním | ks | 94
59 | 735192911 | zpětná montáž otopných těles článkových
|  | litinových - otočených o 180 stupňů | m2 | 78.51
60 | 735191910 | napuštění vody do otopného systému - otopných těles | m2 | 495
| 800-713 | Izolace tepelné
| A04 | Izolace tepelné potrubí
61 | 713460001.R | Návleková tepelná izolace ze skelných vláken s vnější hliníkovou fólií
(součinitel.tep.vodivosti min.0,04 W/mK)
|  | pro potrubí vnějšího průměru 88,9mm tl.50mm , ( D+M ) | m | 12
62 | 713460002.R | dtto - pro potrubí vnějšího průměru 76,1mm tl.40mm , ( D+M ) | m | 106
63 | 713460003.R | dtto - pro potrubí vnějšího průměru 60 mm tl.40mm , ( D+M ) | m | 26
64 | 713460004.R | dtto - pro potrubí vnějšího průměru 48mm tl.40mm , ( D+M ) | m | 42
65 | 713460005.R | dtto - pro potrubí vnějšího průměru 42mm tl.30mm , ( D+M ) | m | 52
66 | 713460006.R | dtto - pro potrubí vnějšího průměru 35mm tl.30mm , ( D+M ) | m | 45
67 | 713460007.R | dtto - pro potrubí vnějšího průměru 27mm tl.20mm , ( D+M ) | m | 20
68 | 713460008.R | dtto - pro potrubí vnějšího průměru 22mm tl.20mm , ( D+M ) | m | 15
TEPLO-PROJEKT |  |  | SP-18-02-0016-6
Úprava stávající otopné soustavy s ponecháním stávajících otopných těles
a již osazených TRV - školní pavilon B
SPŚD Karlovarská 99 Plzeň
P.Č. | Kód | Popis položky | MJ | Mno. | Cena | Cena
| položky |  |  | celkem | jednotková | celkem
| 800-783 | Nátěry
| A03 | Nátěry zámečnických konstrukcí
69 | 783300001.R | Nátěr syntetický kovových doplňkových konstrukcí základní +1x krycí nátěr, ( D+M ) | m2 | 8
| A06 | Nátěry tepelně namáhaných těles, armatur a potrubí
70 | 783601347 | Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěru
litinových
|  | odmaštěním - rozpouštědlovým , ( D+M ) | m2 | 78.51
71 | 783601441 | očištění - ometení | m2 | 78.51
| 783617147 | krycí nátěr ( email ) dvojnásobný syntetický , ( D+M ) | m2 | 78.51
72 | 783614551.R | Nátěr potrubí syntetický do DN50
|  | 2x základní - pod izolaci , ( D+M ) | m | 197
73 | 783614561.R | Nátěr potrubí syntetický přes DN50 do DN 100
|  | 2x základní - pod izolaci , ( D+M ) | m | 118
Nátěr potrubí syntetický do DN50
74 | 783617651.R | dtto - základní + 2x krycí nátěr , ( D+M ) | m | 762
| 800-767 | Kovové doplňkové konstrukce
| A01 | Atypické zámečnické konstrukce
75 | 767995112.R | Atypické KDK do 10 kg
|  | válcované profily, tyčové závěsy, závěsné objímky ( D+M ) | kg | 250
Ostatní
76 | 548793001.R | Protipožární manžety na kovová potrubí mezi požárními úseky s požární odolností
EI30 až EI60
|  | pro potrubí vnějšího průměru 89mm , ( D+M ) | ks | 2
Stavební úpravy
77 | 974042502.R | Prostupy stěnou, pro rozvod potrubí včetně utěsnění a začištění, tl. stěny
|  | do 200 mm , ( D+M ) | ks | 26
78 | 997013501.R | Likvidace vybouraných stavebních konstrukcí - odvoz a uložení na skládku | tuny | 0.5
79 | 965000001.R | Částečná demontáž zdiva v úrovni 1.NP v souvislosti s odkrytím stávajících
stoupaček, po úpravě rozvodů bude provedeno opětovné zazdění stoupačky
|  | včetně povrchových úprav ( cca 0,0625 m2 zdiva ) , ( D+M ) | ks | 27
80 | 965000002.R | Vybourání podlahy do hlobky 100 mm o rozměru 250x250 mm, odříznutí
stávajího potrubí stoupaček pod úrovní čisté podahy, po úpravě rozvodů bude
provedeno opětovné přebetonování včetně cementového potěru, dlažby
|  | včetně povrchových úprav ( cca 0,0625 m2 podlahy ) , ( D+M ) | ks | 43
TEPLO-PROJEKT |  |  | SP-18-02-0016-7
Úprava stávající otopné soustavy s ponecháním stávajících otopných těles
a již osazených TRV - školní pavilon B
SPŚD Karlovarská 99 Plzeň
P.Č. | Kód | Popis položky | MJ | Mno. | Cena | Cena
| položky |  |  | celkem | jednotková | celkem
| 800 - 3 | Lešení
81 | 949111112 | Montáž - lešení lehkého kozového trubkového s podlahami do výšky 1,9 m,
|  | šířky 1,2- 2m včetně příplatku za použití 30 dní | sada | 5
82 | 949111812 | Demontáž - lešení lehkého kozového trubkového s podlahami do výšky 1,9 m,
|  | šířky 1,2- 2m | sada | 5
Dokumentace
83 | 100000001.R | Dokumentace skutečného provedení stavby s uvedením typu termostatických
radiátorových ventilů, statických vyvažovacích armatur a regulátorů diferenčního
|  | tlaku včetně číselných hodnot nastavení těchto armatur | soubor | 1
Topná zkouška
84 | 200000004.R | Topná zkouška dle ČSN 06 0310 | hod | 72

## List2
Specifikace komponentů KPS
Název projektu: UNIMEC LF UK v Plzni - I.etapa.-SO 04, SO 08
|  |  | Primár | ÚT | TUV
|  | Výkon |  | 623 kW | 300 kW
|  | Výpočtová teplota: | 130/53-100/30 °C | 80/60 °C | 55/10 °C
|  | Konstrukční teplota: | 130 °C | 80 °C | 55 °C
|  | Výpočtový tlak: | 2400 kPa | 500 kPa | 900 kPa
|  | Konstrukční tlak: | PN25 | PN6 | PN10
|  | Dynamický tlak: | 100/100 kPa | - | -
Pozice | ks | Typ komponentu | upřesnění komponentu | DN | Osazení v rámci
Primární okruh |  |  |  |  | KPS
1.1 | 1 | Kulový kohout varný |  | DN65 | Osazeno
1.2b | 1 | Manometrová souprava | 25bar | DN12 | Osazeno
1.3 | 1 | Teploměr lihový | 0-200°C; G 1/2'' R100 | DN15 | Osazeno
1.4-1 | 1 | Filtr varný | PN25 DN65 | DN65 | Osazeno
1.4-2 | 1 | Kulový kohout varný vypouštěcí |  | DN15 | Osazeno
11.1 | 1 | Zpětná klapka mezipřírubová | PN40 DN65 | DN65 | Osazeno
11.2 | 1 | Regulátor tlakové diference |  | DN40 | Osazeno
11.3 | 1 | Teploměr lihový | 0-200°C; G 1/2'' R100 | DN15 | Osazeno
11.5 | 1 | Kulový kohout varný |  | DN65 | Osazeno
Sekundární okruh ÚT - výměník tepla a regulační prvky |  |  | Celkový výkon - 623 kW
2.1-1 | 1 | Regulační ventil |  | DN25 | Osazeno
2.1-2 | 1 | Pohon ventilu |  | ---- | Osazeno
2.8 | 1 | Kulový kohout varný vypouštěcí |  | DN15 | Osazeno
3-1 | 1 | Výměník tepla |  | DN40/65 | Osazeno
3-2 | 1 | Izolace deskového výměníku |  | ---- | Osazeno
4.1a-1 | 1 | Snímač teploty ponorný |  | ---- | Osazeno
4.1a-2 | 1 | Jímka pro snímač teploty |  | DN15 | Osazeno
4.1d-1 | 1 | Snímač tlaku/manostat | 0-10V 6bar G1/4 | DN8 | Osazeno
4.1d-2 | 1 | Kulový kohout závitový s vypouštěním |  | DN15 | Osazeno
4.1d-3 | 1 | Návarek vnější | 1/2'' L=100mm | DN15 | Osazeno
4.3 | 1 | Pojistný ventil | 1''x1 1/4'';5bar | DN25/32 | Osazeno
4.6-1 | 1 | Manometr | 6bar | DN8 | Osazeno
4.6-2 | 1 | Kulový kohout závitový s vypouštěním |  | DN15 | Osazeno
4.6-3 | 1 | Návarek vnější | 1/2'' L=100mm | DN15 | Osazeno
4.7 | 1 | Teploměr bimetalový | 0-120°C - 80/100 | DN15 | Osazeno
4.8 | 3 | Kulový kohout závitový |  | DN15 | Osazeno
4.9b | 1 | Kulový kohout závitový |  | DN25 | Osazeno
4.11 | 2 | Uzavírací klapka mezipřírubová |  | DN80 | Osazeno
Systém udržování sek. tlaku
5.2a | 2 | Kulový kohout varný |  | DN15 | Osazeno
5.2b | 1 | Filtr závitový |  | DN15 | Osazeno
5.2c | 1 | Kulový kohout varný |  | DN15 | Osazeno
5.2d | 1 | Solenoidový ventil |  | DN12 | Osazeno
5.2g | 1 | Vodoměr dopouštění |  | DN15 | Osazeno
5.2h | 1 | Zpětný ventil závitový |  | DN15 | Osazeno
5.3a | 1 | Kulový kohout závitový |  | DN15 | Osazeno
5.3b | 1 | Filtr závitový |  | DN15 | Osazeno
5.3c | 1 | Solenoidový ventil |  | DN12 | Osazeno
5.4 | 1 | Expanzní nádoba | 500litrů/ PN6 | ---- | Dodat samostatně
Sekundární okruh 1 |  |  | VZT 1 SO-04 - 339 kW
4.4 | 1 | Oběhové čerpadlo | Třírychlostní, | DN40 | Osazeno
3x400V, 15m3/hod, dp=65kPa
4.5 | 1 | Filtr přírubový |  | DN65 | Osazeno
4.6-1 | 2 | Manometr | 6bar | DN8 | Osazeno
4.6-2 | 2 | Kulový kohout závitový s vypouštěním |  | DN15 | Osazeno
4.6-3 | 2 | Návarek vnější | 1/2'' L=100mm | DN15 | Osazeno
4.7 | 2 | Teploměr bimetalový | 0-120°C - 80/100 | DN15 | Osazeno
4.8 | 2 | Kulový kohout závitový |  | DN15 | Osazeno
4.10a | 2 | Uzavírací klapka mezipřírubová |  | DN65 | Osazeno
4.10c | 2 | Uzavírací klapka mezipřírubová |  | DN65 | Osazeno
4.12 | 1 | Zpětná klapka mezipřírubová |  | DN65 | Osazeno
Sekundární okruh 2 |  |  | ÚT 1 SO-04 - 130 kW
2.1-1 | 1 | Směšovací ventil |  | DN40 | Osazeno
2.1-2 | 1 | Pohon ventilu |  | ---- | Osazeno
4.1a-1 | 1 | Snímač teploty ponorný |  | ---- | Osazeno
4.1a-2 | 1 | Jímka pro snímač teploty | 80mm | DN15 | Osazeno
4.4 | 1 | Oběhové čerpadlo | Volitelné otáčky | DN40 | Osazeno
230V, 7,8m3/hod, dp=60kPa
4.5 | 1 | Filtr přírubový |  | DN65 | Osazeno
4.6-1 | 2 | Manometr | 6bar | DN8 | Osazeno
4.6-2 | 2 | Kulový kohout závitový s vypouštěním |  | DN15 | Osazeno
4.6-3 | 2 | Návarek vnější | 1/2'' L=100mm | DN15 | Osazeno
4.7 | 2 | Teploměr bimetalový | 0-120°C - 80/100 | DN15 | Osazeno
4.8 | 2 | Kulový kohout závitový |  | DN15 | Osazeno
4.10a | 2 | Uzavírací klapka mezipřírubová |  | DN65 | Osazeno
4.10c | 2 | Uzavírací klapka mezipřírubová |  | DN65 | Osazeno
4.12 | 1 | Zpětná klapka mezipřírubová |  | DN65 | Osazeno
Sekundární okruh 3 |  |  | ÚT 2 SO-08 - 30 kW
2.1-1 | 1 | Směšovací ventil |  | DN20 | Osazeno
2.1-2 | 1 | Pohon ventilu |  | ---- | Osazeno
4.1a-1 | 1 | Snímač teploty příložný |  | ---- | Osazeno
4.4 | 1 | Oběhové čerpadlo | Volitelné otáčky | DN25 | Osazeno
230V, 1,8m3/hod, dp=44kPa
4.5 | 1 | Filtr závitový |  | DN32 | Osazeno
4.6-1 | 2 | Manometr | 6bar | DN8 | Osazeno
4.6-2 | 2 | Kulový kohout závitový s vypouštěním |  | DN15 | Osazeno
4.6-3 | 2 | Návarek vnější | 1/2'' L=100mm | DN15 | Osazeno
4.7 | 2 | Teploměr bimetalový | 0-120°C - 80/65 | DN15 | Osazeno
4.8 | 2 | Kulový kohout závitový |  | DN15 | Osazeno
4.10a | 2 | Kulový kohout závitový |  | DN32 | Osazeno
4.10c | 2 | Kulový kohout závitový |  | DN32 | Osazeno
4.12 | 1 | Zpětný ventil závitový |  | DN32 | Osazeno
Sekundární okruh 4 |  |  | VZT 2 SO-08 - 124 kW
4.4 | 1 | Oběhové čerpadlo | Třírychlostní, | DN32 | Osazeno
230V, 5,6m3/hod, dp=35kPa
4.5 | 1 | Filtr závitový |  | DN50 | Osazeno
4.6-1 | 2 | Manometr | 6bar | DN8 | Osazeno
4.6-2 | 2 | Kulový kohout závitový s vypouštěním |  | DN15 | Osazeno
4.6-3 | 2 | Návarek vnější | 1/2'' L=100mm | DN15 | Osazeno
4.7 | 2 | Teploměr bimetalový | 0-120°C - 80/65 | DN15 | Osazeno
4.8 | 2 | Kulový kohout závitový |  | DN15 | Osazeno
4.10a | 2 | Kulový kohout závitový |  | DN50 | Osazeno
4.10c | 2 | Kulový kohout závitový |  | DN50 | Osazeno
4.12 | 1 | Zpětný ventil závitový |  | DN50 | Osazeno
Sekundární okruh TUV - výměník tepla a regulační prvky |  |  | Celkový výkon - 300 kW
6.1-1 | 1 | Regulační ventil |  | DN25 | Osazeno
6.1-2 | 1 | Pohon ventilu |  | ---- | Osazeno
6.8 | 1 | Kulový kohout varný vypouštěcí |  | DN15 | Osazeno
7-1 | 1 | Výměník tepla | Nerozebiratelný celonerez. | DN20/25 | Osazeno
bez měděné pájky
7-2 | 1 | Izolace deskového výměníku |  | ---- | Osazeno
7.1a-1 | 1 | Snímač teploty ponorný |  | DN8 | Osazeno
7.3 | 1 | Pojistný ventil | 1/2''x3/4'';9bar | DN15/20 | Osazeno
7.6-1 | 1 | Manometr | 10bar | DN8 | Osazeno
7.6-2 | 1 | Kulový kohout závitový s vypouštěním |  | DN15 | Osazeno
7.6-3 | 1 | Návarek vnější | 1/2'' L=35mm | DN15 | Osazeno
7.7 | 1 | Teploměr bimetalový | 0-120°C - 80/65 | DN15 | Osazeno
7.8 | 1 | Kulový kohout závitový |  | DN15 | Osazeno
Okruh TV |  |  | 300 kW
8.1 | 1 | Kulový kohout závitový |  | DN50 | Osazeno
8.2 | 1 | Uzavírací klapka mezipřírubová |  | DN65 | Dodat samostatně
8.3-1 | 1 | Snímač teploty ponorný |  | ---- | Dodat samostatně
8.3-2 | 1 | Jímka pro snímač teploty | L=220mm, G1/2'' | DN15 | Dodat samostatně
8.4 | 1 | Kulový kohout závitový |  | DN50 | Osazeno
8.5 | 1 | Oběhové čerpadlo | Třírychlostní nerezové | DN32 | Osazeno
230V, 6m3/hod, 60kPa
8.6 | 1 | Zpětný ventil závitový |  | DN50 | Osazeno
9.1 | 1 | Uzavírací klapka mezipřírubová |  | DN65 | Osazeno
9.1a | 1 | Kulový kohout závitový |  | DN15 | Osazeno
9.2 | 1 | Filtr přírubový | PN16 | DN65 | Osazeno
9.3 | 1 | Vodoměr studené vody |  | DN40 | Osazeno
9.4 | 1 | Zpětná klapka mezipřírubová | PN16 | DN65 | Osazeno
9.6-1 | 1 | Manometr | 10bar | DN8 | Osazeno
9.6-2 | 1 | Kulový kohout závitový s vypouštěním |  | DN15 | Osazeno
9.6-3 | 1 | Návarek vnější | 1/2'' L=35mm | DN15 | Osazeno
9.8 | 1 | Pojistný ventil | 1/2''x3/4'';9bar | DN15/20 | Osazeno
10.1 | 1 | Kulový kohout závitový |  | DN32 | Osazeno
10.2 | 1 | Filtr závitový |  | DN32 | Osazeno
10.3 | 1 | Oběhové čerpadlo | Třírychlostní nerezové | DN25 | Osazeno
230V, 2m3/hod, 30kPa
10.4 | 1 | Zpětný ventil závitový |  | DN32 | Osazeno
12 | 1 | Akumulační nádoba nerez s izolací | 500 litrů | ---- | Dodat samostatně
Suchá záloha
3-1 | 1 | Výměník tepla | pro vytápění a VZT | DN40/65 | Dodat samostatně
3-2 | 1 | Izolace deskového výměníku |  | ---- | Dodat samostatně