| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACe Č. 2 |  |
| --- | --- |
| zADAVATEL: | Střední škola a Základní škola, Oselce |
| SÍDLO: | Oselce 1, 335 46 Oselce |
| IČO: | 00077691 |
| zastoupený: | Mgr. Bc. Zdeněk Tauchen, ředitel |
| ADMINISTRÁTOR: | Centrální nákup, příspěvková organizace |
| Sídlo: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |
| IČO: | 72046635 |
| ZASTOUPENÝ: | Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |
| „Změna zdroje vytápění – SŠ a ZŠ Oselce, 2. vyhlášení“ |  |
| Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zařazená do III. Skupiny Směrnice RPK č. 2/2016, o zadávání veřejných zakázek, která je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v souladu s § 31. |  |

Sp. zn.: CN/78/CN/19

Č.j.: 2477/19/CN

Ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Změna zdroje vytápění – SŠ a ZŠ Oselce, 2. vyhlášení“ poskytuje zadavatel Střední škola a Základní škola Oselce prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávacích podmínek v souladu s čl. X Výzvy k podání nabídky.

Dne 5. 6. 2019 obdržel zadavatel níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávacích podmínek s dotazem k výzvě pro podání nabídky a jejím přílohám, k návrhu smlouvy o dílo, k předmětu plnění zakázky a projektové dokumentaci zakázky:

Dotaz č. 1:

Odpověď projektanta:

U výkazu výměr bylo doplněno provázání. U stavby zadávat cenu celkovou za měrnou jednotku, buňky samostatně pro dodávku a montáž nejsou propojeny do celkového souhrnu. Dodavatel musí tudíž zadat součet ceny za dodávku a montáž do buňky celková cena za měrnou jednotku, následně dojde k propojení.

Dotaz č. 2:

Odpověď projektanta:

Záruka na dílo se netýká těsnosti litinových článkových radiátorů, které nebudou v rámci realizace díla přetěsňovány. Dle zkušeností projektanta  (nemocnice, škola - odložená tělesa několik měsíců)  k následné netěsnosti nedochází, pokud nejsou použitá stará tělesa z páry. Proto není ani zde předpoklad k netěsnosti, nicméně v rozpočtu je s částečným přetěsněním těles počítáno jako rezerva, pokud se během realizace ukáže jako přetěsnění nezbytné. Uvedeno v souhrnném výkazu výměr (Příloha č. 3 Výzvy) – list Vytápění:

| 330 | K | 735110912 | Rozpojení tělesa otopného teplovodního | kus | 20,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | "předpoklad cca 20 těles nutno přetěsnit"20 |  | 20,000 |

Přetěsněná tělesa podléhají záruce na dílo. Rozdíl skutečně přetěsněných těles oproti rozpočtu se bude řešit po dohodě s TDI.

Tato odpověď upravuje ustanovení Návrhu smlouvy o dílo (Příloha č. 2 Výzvy), a to čl. VII. odst. 7.1.

Dotaz č. 3:

Odpověď projektanta:

Dotaz č. 3.1. Pro řízení technologických procesů v dané lokalitě „SŠ a ZŠ Oselce“ je popis funkce dostačující. Procesní stanice řídicího systému je volně programovatelná a splňuje požadavky pro řízení plynové kotelny. Není důležité, na jaké platformě pracuje. Technická zpráva MaR byla upravena, název „Linux“ odstraněn. (příloha tohoto Vysvětlení).

dotaz č. 3.2.1. Technická zpráva MaR byla upravena - výrobce detekce plynu byl odstraněn.

dotaz č. 3.2.2. Umístění čidel detekce je určeno v půdorysu výkresové dokumentace a je v nejvyšším místě nad kotli.

dotaz č. 3.3. Dané prostředí podporuje jak vizualizaci technologických schémat, tak přehledný tabulkový přístup k procesním hodnotám. To je vyhodnocování a směrování alarmů, ukládání historických dat. Požadavky na centrální dispečink jsou uvedeny v Technické zprávě vytápění odst. 2.3. Měření a regulace.

dotaz č. 3.4.

Osvětlení (strana 13 TZ) - osvětlovací tělesa (zářivky) budou instalovány dle výkresu. č. 15 (nová el. instalace). Výpočet osvětlení byl proveden dle ČSN EN 12464-1.

Výpočet osvětlení není součástí zadávací dokumentace, neboť do výpočtu je nezbytné zadávat konkrétní výrobky, což neodpovídá požadavkům na zpracování PD pro veřejnou zakázku.

Dotaz č. 4:

Odpověď projektanta:

dotaz č. 4.1 - Nejsou žádné specifické požadavky na přenášení dat (není kam dál), data se budou přenášet jen z kotelny na dispečink, není ani zvláštní požadavek na počet obrazovek - postačí 1ks

dotaz č. 4.2 - Během podrobné prohlídky nebyly nalezeny identifikační štítky stávajících zásobníků, pravděpodobně jsou od stejného dodavatele jako závěsné kotle (JUNKERS)

dotaz č. 4.3 - Na výkresu půdorysu kotelny a ve výpočtu jsou dva otvory - jeden bude ve dveřích, druhý v místě stávající mřížky a vyústění stávajícího kouřovodu na fasádě objektu, kterým bude zakončeno SPIRO potrubí (mřížka-parametr „Z“ u vzduchovodu ve výpočtu)

Dotaz č. 5:

V projektové dokumentaci části D 1.1_Stavba:

5.1. 	Žádáme o nápravu znění technické zprávy:

Odpověď projektanta:

dotaz č. 5.1. - náprava znění technické zprávy

Projektant děkuje za upozornění - uvedený průměr vývrtu byl dán do souladu s navrženou chráničkou tzn. oba průměry 324mm - opravená TZ je přílohou tohoto Vysvětlení.

dotaz č. 5.2. - potvrzení tl. základu

Dle ČSN EN 1992-1-1 navrhování betonových konstrukcí a konstrukčních předpisů pro beton. Konstrukce je nejmenší doporučená tl. základu z prostého betonu 300mm

(nejedná se tedy o požadavek únosnosti, ale konstrukční hledisko) + 100mm sokl nad podlahu dle požadavku profese vytápění.

Odpovědnost za navrhované technické řešení je na straně projektanta.

Obecná odpověď: Pokud by nějaký údaj uvedený v projektové dokumentaci směřoval či vytvářel dojem k určitému typu výrobku nebo výrobce, je to jen informativní charakter. Účastník si může navrhnout jiné zařízení nebo systém, které musí splnit jen projektem minimálně požadované parametry, to znamená, že dodané zařízení může mít ve skutečnosti shodné nebo lepší technické parametry a vlastnosti.

Ostatní části zadávacích podmínek se nemění. Termín pro podání nabídek je stanoven do 12. 6. 2019 do 10.00 hod.

Přílohy Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

- Technická zpráva stavby

- Technická zpráva Měření a regulace

- Návrh smlouvy o dílo (Příloha č. 2 Výzvy)

- Soupis prací s výkazem výměr (Příloha č. 3 Výzvy)

V Plzni dne 7. 6. 2019

Libor Kodeda

administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace

v zastoupení zadavatele