TECHNICKÝ POPIS PRO OPRAVU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ :

Objekt č.p.202 – Plicní oddělení nemocnice Klatovy má jedno- plášťovou  konstrukci  střechy, bez tepelné izolace, vrstvy střešního pláště jsou tedy na sobě uloženy kontaktně.

Zateplení 3.N.P. je provedeno v konstrukci stropu půdního prostoru (viz řez původní PD).Půdní prostor pod střešní krytinou je nevytápěn, je odvětrán pomocí odvětrávacích hlavic ve střešním plášti.

Stávající skladba střešního pláště :

1. Střešní krytina : Cembrit  - Dominant – Anglický obdélník -

Hladký – Grafitová barva

2. Pojistná izolace : Nepískovaná lepenka A 400 SH

3. Bednění plné : prkna tl. 25 mm

Navržená skladba pláště – sklon 25o

1. Střešní krytina : ocelový, pozinkovaný, lakovaný plech

barva – antracit(černá), se zajištěním

napojení na stávající měděnou krytinu

2. Pojistná izolace : Střešní fólie(parozábrana pod plechovou

krytinu)

3. Bednění plné :stávající ponecháno (ve výborném stavu)

přidáno laťování pro provedení provzdušnění

mezi plechovou krytinou a bedněním střechy,

bude položena pojistná izolace(difúzní folie)

Popis postupu a rozsahu požadovaných prací :

Pro realizaci opravy střešního pláště byl navržen způsob, který je nejméně nákladný a požaduje nejméně času na jeho provedení. Bude použita krytina střechy z taškových tabulí z Pz plechu s povrchovou úpravou. Bude zachováno stávající bednění krovu, které ve výborném stavu a nevykazuje žádné závady. Bude použita fólie kontaktní difúzní propustná, třívrstvá mikro-porézní PP 150g/m2.

Budou zachovány veškeré odvětrávací hlavice a nástavce přivětrávacího potrubí.

Před zahájením demontáže střešní krytiny bude provedena demontáž hromosvodů a bude vybudováno ochranné lešení po obvodě celého objektu. Lešení bude provedeno z důvodu bezpečnosti při provádění prací a také pro bezpečnost užívání objektu „Dětskou skupinou“. Lešení bude provedeno včetně ochranných zástřešků nad vstupy do objektu, tak aby bylo možné objekt bezpečně provozovat.

Demontáž stávající střešní krytiny provádět běžným způsobem, krytinu ukládat přes shozy do kontajneru a likvidovat na řízených skládkách. Pojistnou izolaci demontovat až se současným prováděním nové pojistné izolace. Důsledně je nutné zajistit těsnost nové pojistné izolace a to dle typu použité izolace, dle technologického pokynu výrobce.

Nová skladba střešního pláště - stávající bednění, hydroizolační vrstva (difúzní folie) laťování, střešní krytina bude provedena dle technologických požadavků výrobce a dle zásad na pokrývání střech.

Stávající sněhové zachytače budou demontovány a případně znovu použity v nové skladbě.

Při opravě střešního pláště bude provedena oprava střešních žlabů, budou vyrovnány, spoje přeletovány a snýtovány.

Přílohy :   Fotodokumentace  stávajícího stavu

Výkaz výměr pro ocenění

Geometrické schéma střešního pláště

Řez objektem – původní projektová dokumentace