IMONT spol.s.r.o						list č.: 1

Perlová 14							zak. číslo: 821800/283

301 14, Plzeň							stupeň PD: DPS

Stavební část – elektroinstalace

Název akce:	Rekonstrukce víceúčelového sálu - Vejprnická

Stavební objekt:	D.1.4.d. - Elektroinstalace

Investor:		Plzeňský kraj, Krajský úřad

Zpracoval: 		IMONT spol.s r.o, Plzeň

Projektant:		Pavel Steidl			……………

Obsah:		Technická zpráva			list č.: 1-6

Zpracováno:		10.01.2019

PROJEKT ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ

Projekt obsahuje:	E00 - Technická zpráva

E01 – Půdorys 1.np

E02 – Půdorys 2.np

E03 – Jímací soustava

E04 - Bistro

E05 – Rozvaděč R2

E06 – Rozvaděč RB

E07 - Výpočet osvětlení

E08 - Výkaz výměr

T E C H N I C K Á   Z P R Á V A

1. Předmět a rozsah projektové dokumentace

Projektová dokumentace řeší:

- elektroinstalaci v budově nově rekonstruovaného víceúčelového sálu v areálu učiliště, vč. uzemnění a jímací soustavy.

1.1. Podklady pro vypracování projektu

- požadavky investora

- dílčí technické údaje

1.2. Technické údaje

Napájecí soustava: síť TN-C, 3 + PEN,~ 50 Hz, 400/230V

Změna sítě z TN-C na TN-S, rozdělení nulovacího vodiče PEN na samostatný ochranný vodič PE a samostatný pracovní vodič N, bude provedena až budově. Po rozdělení vodiče PEN na PE a N se tyto vodiče již nikde nesmí spojit.

Určení prostředí z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-1 ed. 2 s návazností na ČSN 33 2000-5-51 ed.3:

Venkovní prostor:

AA7, AB7, AC1,  AD3, AE3, AF2, AN1, AS1, BA1, BC1, CA1, CB1

Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem při provozu elektrického zařízení, s ohledem na vnější vlivy a jejich působení se jedná ve venkovním prostoru o prostředí zvlášť nebezpečné.

Vnitřní prostory:

AA5, AB5, AC1,  AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1,AR1, AS1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1

Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem při provozu elektrického zařízení, s ohledem na vnější vlivy a jejich působení se jedná o prostředí normální.

Základní ochrana:

Samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

Izolací, kryty překážkami, polohou, zábranou.

Zvýšená ochrana:

Proudovými chrániči s Ir=30mA

Ochranným pospojením

Stupeň dodávky elektrické energie:

Dodávka el. Energie je 3. stupně dle ČSN 34 1610.

2.1. Přípojka NN

Stávající HDS umístěná u severního vstupu do budovy bude ponechána beze změny. Pouze nožové pojistky budou vyměněny za nové se shodnou hodnotou 100A. Mezi stávajícím hlavním rozvaděčem HR a HDS bude prostupem protažen a připojen nový kabel CYKY 3x70+50. Hlavní rozvaděč zůstává v této fázi beze změny.

2.2. Energetická bilance:

(Projekt řeší pouze bilanci podružného rozvaděče R2)

Předpokládaný instalovaný příkon:			54 kW

- z toho:		22 kW RB

6 kW TUV

8 kW VZT

10 kW ostatní spotřeba

8 kW zachovaná instalace

Předpokládaný soudobý výkon:			37,8 kW (při soudobosti cos0,95)

Předpokládané jištění pro objekt rozvaděč:		63 A

3. Požadavky na požární bezpečnost instalace:

Veškeré kabelové rozvody budou vedeny nad podhledy v drátěných kabelových žlabech nebo pod omítkou s minimálním krytím 10 mm.

Veškeré prostupy mezi požárními úseky musí být utěsněny protipožárními ucpávkami. Svítidla a instalace v podhledu nesmí narušovat požární odolnost použitých stavebních materiálů.

- Zařízení, u nichž je požadovaná funkce při požáru, nejsou požadována ani navržena.

S výjimkou nouzového osvětlení, které je navrženo s vlastními bateriovými zdroji s napojením na běžnou elektroinstalaci objektu.

Nouzové osvětlení únikových cest – dle ČSN EN 1838

- Je navrženo prostřednictvím svítidel s bateriovými zdroji a to O Ve foyer 1,2,3 a ve vstupní hale

- Nouzové osvětlení navrhuje projektant elektroinstalace a to dle ČSN EN 1838 a to jako nouzové osvětlení únikových cest. Doba funkce je 60 minut.

- Nouzové osvětlení je navrženo s napojením na běžnou spotřebu s použitím běžné kabeláže.

- Nouzové osvětlení je navrženo s aktivací v případě výpadku elektroinstalace

- Základní požadavky na nouzové osvětlení dle ČSN 1838

minimální intenzita je 1 lx

maximum : minimu 40:1

místech s požadovanou zvýšenou intenzitou (hasící prostředky - HP, východy apod. 5 lx).

Kvalita volně vedené kabeláže, která neslouží pro zařízení s požadovanou funkcí při požáru

- Veškerá volně vedená kabeláž v prostoru foyer je navržena se sníženou hořlavostí dle ČSN EN 60332-3-22, a zároveň kabely bezhalogenové a zároveň kabely s třídou reakce na oheň B2ca-s1-d1.

Rozvaděče ve shromažďovacích prostorech

- V rámci shromažďovacích prostor je navrženo provést veškeré rozvaděče jako požárně oddělené konstrukcemi EI30DP1 a uzávěrem EI15DP1-Sm

Vnější vlivy

- Není stanoveno nebezpečí požáru (BE2xx) ani nebezpečí výbuchu (BE3xx) Vypínání elektroinstalace

- Vypínání je řešeno stávajícím způsobem

- Hlavní vypínač objektu je umístěn v hlavním rozvaděči objektu

- Je nutné jej popsat bezpečnostní tabulkou

Hromosvod, uzemnění

- Objekt je před bleskem chráněn stávajícím hromosvodem. Pouze dojde k rozšíření.

Náhradní zdroj pro objekt není uvažován.

4. Elektroinstalace:

Ze stávajícího hlavního rozvaděče RH bude přiveden nový kabel CYKY 4x25 do rozvaděče R2 umístěného pod schody vedle šatny 1.14, který bude napájet nově rekonstruované foyer budovy a šatny v 2.np. Rozvaděč dále slouží k napájení nerekonstruované části sálu a je nutné stávající jistící prvky zachovat.

Nad podhledy v 1.np bude umístěn páteřní kabelový žlab 60/400 jak je zřejmé ze situace. Vzhledem k zavedení rozvodů EZS do společného žlabu, budou silové vodiče připevněny ke straně, aby byla zachována vzdálenost dle ČSN 33 2000-5-52. Pro rozvody v jednotlivých místnostech/k jednotlivým přístrojům bude užito chrániček d32 a d40. Instalace mimo podhledy bude uložena do stěny/stropu s min. krytím 10mm. Kabely budou celoplastové s měděnými jádry. V administrativních místnostech a šatnách bude proveden rozvod zásuvek, dále rozvod pro TUV, vzduchotechnické zařízení na WC (spínání s osvětlením PIR čidlem se zpožděným doběhem cca. 5min.) a osvětlení. V toaletách s bezbariérovým přístupem bude umístěno tlačítko nouzové signalizace dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.. Zásuvky osadit do výšky 0,3m, ovládací prvky 0,9-1,4m. Vedení mimo objekt bude uloženo v zemi na pískovém loži, ve výkopu o min. hloubce 80cm v zeleni i pod chodníkem, v ochranné korugované ohebné trubce KF50.

5. Rozvaděče:

Rozvaděč RH zůstane beze změny. Rozvaděč R2 bude oceloplechový s montáží na stěnu, s dostatečnou prostorovou rezervou pro umístění stávajícího jištění nerekonstruované části sálu. Vzhledem k tomu, že rozvaděč se nenachází ve shromažďovacích prostorách, není nutná požární odolnost dveří. R2 bude dále vodičem CYKY 5x6 napájet rozvaděč RB, umístěný ve skladu bistra, v místnosti č. 1.17. RB bude celoplastový s montáží pod omítku. Rozvaděče budou vybaveny přístroji EATON 10kA řady. Rozvaděč RVO umístěný mimo rekonstruovaný objekt, bude celoplastový pilíř typu SRML 9x160A a bude připojen k R2 vodičem CYKY 4x10. Zároveň bude připojen k uzemňovacímu pásku, dle přílohy E03

6. Zemnící soustava:

Zemnící vedení musí být v souladu s ČSN. Zemnící vedení bude uloženo do země okolo objektů s maximálním využitím vzhledem k výkopům. Základový zemnič je proveden vodičem FeZn 30x4 mm propojený s vodičem FeZn 10 vyvedeným k jímacímu vedení. Ze zemniče budou provedeny vývody pro 8ks svodů z jímací soustavy. Zemnič bude svorkami propojen se stávajícím zemničem sálu.

Vývody pro zkušební svorky budou vyvedeny nad terén. Vývod musí být opatřen protikorozní zálivkou dle ČSN. Při spojování zemničů pod povrchem se doporučuje nátěr asfaltovým. V místech napojení na svodové vedení přes zkušební svorku, musí být vodič chráněn proti mechanickému poškození např. ochranným úhelníkem a svorka musí být opatřená mosaznými maticemi. Kovové části instalace budou přizemněny v jednotlivých rozvaděčích vodičem CYA6.

7. Jímací soustava:

Jímací soustava vnější části LPS (k jímání přímých úderů blesku jednotlivých objektů) je navržena jako křížová s pomocnými jímači. Vnější zařízení instalované na střeše se musí chránit před úderem blesku dle ČSN EN 62305-3 článku E.5.2.4.2.7 jako ochrana vodivých částí na střeše. Délka jímače nad zařízením umístěným na střeše by měla být min. 0,75m. Celé jímací zařízení je navržené v FeZn provedení, jak vodiče, tak i držáky ukotvené na plášti objektu. Jímací vedení je přizpůsobené tvaru střechy včetně přesahů střech.

Nechráněná oblast před přímým úderem blesku „LPZ 0A“ je v okolí objektu, který není chráněn - soustavou LPS, do této oblasti patří okolní komunikace.

8. Bezpečnost práce

Veškeré montážní práce musí být prováděny dle platných technologických postupů a vyhlášky č. 48/82 sb. ČÚBP, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce.

Práci na elektrických zařízeních smí provádět pouze pracovníci s potřebnou kvalifikací podle ČSN 34 1000 a přidružených norem. Vedoucí pracovníci musí být prokazatelně přezkoušeni z vyhlášky č. 50/78 Sb.

Při provádění stavebně-montážních prací musí být postupováno podle norem týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména:

ČSN EN 50110-1 ed.2 - Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních

ČSN EN 50110-1 ed.2 - Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických vedeních

ČSN EN 50110-1 ed.2 - Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických přístrojích a  rozvaděčích

ČSN 33 2000-4-41 ed.2 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-42 ed.2- Ochrana před účinky tepla

ČSN 33 2000-4-43 ed.2- Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-47 - Použití ochranných opatření

ČSN 33 2000-4-473 - Ochrana proti nadproudům

ČSN 38 1754 - Dimenzování elektrických zařízení podle účinku zkratových proudů

ČSN ISO 3864 - Bezpečnostní tabulky a barvy

5. Závěr

Práce na elektrickém zařízení smí provádět jen firma k tomu oprávněná. Veškeré práce se provedou dle platných ČSN, při zachování BOZ.

Skutečné provedení pokládky kabelů je nutno po skončení prací zakreslit do situace.

Provozovatel elektrického zařízení musí v pravidelných lhůtách dle ČSN 33 1500 zajistit revizi a dále zajišťovat provozní spolehlivost a bezpečnost zařízení jeho pravidelnými prohlídkami a údržbou.

Osoby, které budou elektrické zařízení obsluhovat musí být jeho provozovatelem prokazatelně poučeni.