| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5 |
| --- |
| zADAVATEL: | Plzeňský kraj |
| SÍDLO: | Škroupova 18, 301 36 Plzeň |
| IČO: | 70890366 |
| zastoupený: | Josef Bernard, hejtman |
| ADMINISTRÁTOR: | Centrální nákup, příspěvková organizace |
| SÍDLO: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |
| IČO: | 72046635 |
| zastoupený: | Mgr. et Bc. Jana Dubcová, ředitelka |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |
| ROKYCANSKÁ NEMOCNICE A.S. – KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE KOTELNY |
| VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVANÁ V OTEVŘENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN „ZÁKON“). |
| Spisová značka: | CN/123/CN/19 | Číslo jednací: | 4338/19/CN |

Ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „ROKYCANSKÁ NEMOCNICE A.S. – KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE KOTELNY“, poskytuje zadavatel Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 36 Plzeň, IČ: 70890366 prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ.

I.

Dne 22. 10. 2019 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, na kterou tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:  Topný kanál - mezi novou kotelnou a poliklinikou – pro nacenění požadujeme doplnit PD a zadání dle následujících bodů:

a. Ze zadání ani z výkresů není jasný rozměr kanálu, jestli je např. průchozí (výška x

šířka x délka), jestli se pro montáž nového potrubí bude muset rozkrýt?

b. Požadujeme nákres (schéma) uložení stávajícího potrubí (UT, ZT, kabely) atd.

c. Nevíme, jestli je potrubí uloženo na kluzácích – ocel DN 125.

d. Nevíme, jaký prostor je pro demontáž a montáž potrubí.

e. Pokud je uložení kluzné – budou také pevné body? Bude vše v pozinku?

f. Budou se osazovat nové konzoly (příčníky)? Budou v pozinku?

g. Bezpečnost práce – bude možnost mít při sváření otevřené poklopy nebo se bude

muset stavebně otevřít kanál nebo zajistit nucené větrání?

h. Je v prostorách zajištěno osvětlení?

i. Bude umožňovat otvor kanálu vkládat trubky DN 125 o délce 6 metrů? Nebude

zapotřebí otevřít kanál pro vložení potrubí?

j. Budou se muset při sváření ochránit kabely?

k. Co je obsahem položky – atypické ocelové konstrukce 500 Kg – kluzné uložení nebo

třmeny, příčníky atd. Přitom se demontuje jen 150 Kg (kanál).

Odpověď zadavatele: Pro vstup do kolektoru a transport potrubí slouží tři stávající šachty, kolektor nebude nutno rozkrývat. Doporučuji  prohlídku na místě kolektor je přístupný ze šachty u kotelny. Kanál je průchozí, výška cca 1,8m, šířka cca 1,8m, délka  cca 55m viz. výkres D.1.4.2  Vytápění - Topný kanál – poliklinika. Původní trubní rozvody budou kompletně demontovány, kromě funkčních potrubí  ZTI.  Kluzné uložení potrubí, pevné body v ½ přímé trasy. Nové konzole  provedeny z  pozinkované oceli  a objímky na teplovodním potrubí s gumovou vložkou./HILTI apod. Osvětlení a větrání kolektoru nutno zajistit. EL.kabely v této části kolektoru nejsou vedeny. Ocelové konstrukce 500kg jsou pro zavěšení všech hlavních rozvodů z kotelny, prostoru prádelny a kolektoru.

Dotaz č. 2: Výkres - část UT D.1.4.2. vytápění půdorys podzemní podlaží – na výkrese je chybně tabulka uložení potrubí ocelového, měla by zde být tabulka uložení potrubí měděného a doplnit na výkres kompenzátory a pevné body na měděném potrubí..

Odpověď zadavatele: Uchycené a montáž CU potrubí provést dle montážního návodu výrobce.

| Trubka | Vzdálenost podpěr(závěsů) v m |
| --- | --- |
|  | kapalina | pára |
| 12 | 1,25 | 1,90 |
| 15/16 | 1,25 | 1,90 |
| 18 | 1,50 | 2,25 |
| 22 | 2,0 | 3,0 |
| 28 | 2,25 | 3,40 |
| 35 | 2,75 | 4,20 |
| 42 | 3,0 | 4,50 |
| 54 | 3,50 | 5,25 |
| 64 | 4,0 | 6,0 |
| 76 | 4,25 | 6,40 |
| 89 | 4,75 | 7,20 |
| 108 | 5,0 | 7,50 |

Dotaz č. 3: Odvod zbytkového tepla – zařízení 1 kogenerace - u položky 1.01 – ventilátor 6000 m3/h je poznámka dodávka technologie – prosíme upřesnit, kdo má dodat (ve výkazech to není uvedeno).

Odpověď zadavatele: Ventilátor je dodávkou KGJ. Dodat má zhotovitel, dodávka technologie.

Dotaz č. 4: Trojcestné ventily nad kondenzačními kotly - prosíme upřesnit jejich funkci - zapojení KGJ do zpátečky prakticky funguje jako dohřev zpátečky kotlů. Nebylo by lepší zapojení KGJ do teplé?

Odpověď zadavatele: Tento způsob zapojení byl zvolen z důvodu maximalizace chodu KGJ, zadavatel na něm trvá.

Dotaz č. 5: Výkaz výměr UT pol. 47 – úprava tras rozvodů elektro - soub 1 – prosíme upřesnit, co tím je myšleno a jak ocenit.

Odpověď zadavatele: Úprava tras el.rozvodů v původní kotelně-viz. foto

Dotaz č. 6: Souhrn položek, které je podle nás potřeba doplnit do výkazu:

a. Pamětní deska – dodávka a montáž

b. Měření hluku – z dostupných podkladů není jasný rozsah měření, který ke kolaudaci

bude požadovat hygiena – prosíme doplnit

c. Měření emisí

d. Vybavení kotelen II. Kat. -070703

e. Odvoz, uložení demontovaného materiálu na skládky, poplatky

f. Položka – fotodokumentace – smlouva bod 3.4 e

g. Poskytnutí součinnosti objednateli při kolaudaci – smlouva bod 3.4 f

h. Vytyčení inženýrských sítí před zahájením stavby

i. Zábor veřejného prostranství – zařízení staveniště

j. Rohové ventily ke stojánkové baterii

Odpověď zadavatele: nacenit co je potřeba

Dotaz č. 7: Prosíme upřesnit – demontovaný materiál se má předat oprávněné osobě (dle TZ) – budou přistavěny kontejnery? Bude se dělit železo a vata? Nebo se bude vše odvážet?

Odpověď zadavatele: likvidaci odpadu zajišťuje zhotovitel, stejně jako uložení demontovaných komponentů na místo dle požadavku zadavatele

Dotaz č. 8: Cena za šrot zůstává zhotoviteli?

Odpověď zadavatele: Cena zůstává zadavateli

Dotaz č. 9:  Jaký je požadovaný rozsah geodetického zaměření – jen nová budova, nebo také i sváry v kanále na ocelovém potrubí?

Odpověď zadavatele: Jen nová budova

Dotaz č. 10: Ve výkazech chybí 1 x neutralizační nádrž u odvodu kondenzátů z komínů u boilerů – prosíme doplnit

Odpověď zadavatele: položka 136,137 – technologie kotelny

Dotaz č. 11: Rozsah manometrů je špatně, na topení 0-600 KPa, na vodu 0 – 1,0 MPa – a ne 0 – 10 MPa.

Odpověď zadavatele: ano

Dotaz č. 12:  Protože se ohříváky osazují provizorně je potřeba doplnit výkazy o položky, které se budou realizovat při osazení nových boilerů a následně přemísťovat do nové kotelny :

- Vysazení odbočky na stávajícím plynovém potrubí

- Propojení boilerů na plyn – montáž potrubí a armatur

- Revize plynu

- Armatury – montáž a zpětná demontáž

- Revize komínů

- Navíc materiál – komíny nejdou rovnou nahoru + montáž

- Montáž veškerých armatur – čerpadla, ventily, pojistné ventily atd.

- Následně demontáž boilerů / montáž je dobře ve výkazech 4 x /

- Demontáž komínů, demontáž armatur, čerpadel

- Montáž neutralizační nádoby a její demontáž

Odpověď zadavatele: Vše je součástí VV, doprava montáž zásobníků 4x vč.armatur, odkouření 4x, demontáž tlak.nádob - pol.72 – technologie kotelny

připojení ohřívačů vody na plyn je obsaženo ve VV - 04 - STL rozvod pro TV - stávající kotelna

II.

Lhůta pro podání nabídek prodlužená do 8. 11. 2019 do 10:00 hodin zůstává v platnosti. Zadavatel nevylučuje další prodloužení lhůty.

V Plzni dne 30. 10. 2019

Ing. Eduard Korunka

administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace

v zastoupení zadavatele