## List1
Příloha č. 3 Seznam servisních prací - vzduchotechnické rekuperační jednotky | do příslušné kolonky uvést datum provedení kontroly
PRAVIDELNĚ PROVÁDĚT 1 x ZA 6 MĚSÍCŮ
kontrola funkce ŘS a komunikace na CD, včetně zdroje
kontrola teplovodního výměník pro VZT
kontrola výkonu a nastavení ventilátorů s řízením 0-10V
kontrola a čištění filtrů (dle zanesení nebo minimálně 2x ročně)
kontrola funkce 100% by-pass (armatury, klapky)
kontrola a čištění odparu kondenzátu/čerpadlo vč.příslušenství (čidlo zaplavení)
VZT potrubí spiro/textilní - vyprání potrubí min. 2x ročně
čištění žaluzie sání na jednotce (v laminu)
kontrola a kalibrace přijímače a vysílače bezdrátových signálů
kontrola a kalibrace multifunkčního prostorového čidla (CO2, teplota, vlhkost, VOC)
kontrola a kalibrace čidla pohybu a osvětlení
kontrola a kalibrace detektoru kouře
kontrola a kalibrace čidla tl.diference
kontrola a kalibrace termostat ochrana zámraz
kontrola a kalibrace čidla teploty
kontrola regulačního ventilu výměníku vzduch/voda + pohon (řízení 0-10V)
kontrola a kalibrace el.pohonů pro otopná tělesa s funkcí automatického dobijení iTRV
kontrola a čištění rekuperačního výměníku
kontrola a čištění integrovaných nebo externích tlumičů hluku
Dne: ……………………... Servisní prohlídku provedl: