D.1.3

## Požárně  bezpečnostní  řešení  stavby

- stavba: 			Gymnázium Tachov

Výstavba tělocvičny

- místo stavby:		Gymnázium Tachov

č.k. p.p. 1747/11 v k.ú. Tachov

- stavebník:		Gymnázium Tachov

Pionýrská 1370, 347 01 Tachov

- projektant PBŘS: 	Ludmila Veselá

č. autorizace: 0201133, IČO 468 54 835

Částkova 74, Plzeň, tel. 377 440 025, 603 445 114

- datum:			16. 10. 2018

- počet stránek: 	12 A4

### T e c h n i c k á   z p r á v a

------------------------------

Předmětem projektové dokumentace je výstavba nové budovy tělocvičny, za účelem zajistit Gymnáziu v Tachově prostory pro provádění tělovýchovy, které v objektu chybí.

Zájmové území se nalézá na severozápadní straně města Tachov a je obklopeno zástavbou objektů, které jsou užívány v rámci vzdělávacího školního systému města Tachov, tzn. Gymnázium Tachov, Základní škola Tachov vč. přiléhajícího školního hřiště, které spadá pod správu Základní školy Tachov.

Nově navržený objekt je dvoupodlažní a je řešený jako přístavba ke stávající budově gymnázia. V nižším podlaží na úrovni 1. PP stávající sousední budovy  bude malá tělocvična a v horním podlaží na úrovni 2. NP stávající budovy bude velká tělocvična. Obě části budovy – stávající i nová, budou provozně propojeny.

Ve velké tělocvičně bude možné provozovat halové sporty a malá tělocvična je určena k provozování sportovních aktivit smíšeného charakteru, které nejsou tak náročné na světlou výšku prostoru, např. aerobní cvičení atd. Obě tělocvičny budou mimo přístupu ze stávající školy přístupné i zvenku, objekt je umístěn ve svahu. Za severovýchodní a severozápadní stěnou vznikne opěrná zeď.

PD předpokládá s ohledem na výsledky hydrogeologického průzkumu založení stavby na pilotech. Celé 1.PP bude realizováno ze železobetonových konstrukcí a nosnou konstrukcí stropu mezi 1. PP a 1. NP bude tvořit ocelová přihradová konstrukce se železobetonovou stropní deskou. Ta bude realizována z ocel. příhradových nosníků, které budou na jihozápadní straně vykonzolovány přes žb. podélné stěny 1. PP o 3000 mm a na straně severovýchodní přes žb. podélné stěny 1. PP o 1300 mm.

Příčné obvodové stěny bude železobetonové a podélné stěny obvodového pláště budou z ocelových sloupů, výplňového zdiva a ocel. průvlaků. Obvodové stěny budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem, kde je tepelnou izolací polystyren.

Zastřešení bude provedeno ocel. příhradovým nosníkem spádovaným směrem do podélné osy stavby. Na takto připravenou nosnou konstrukci střechy bude realizován střešní plášť s plechovou krytinou, který bude chránit objekt před povětrnostními podmínkami.

V obou tělocvičnách budou akustické obklady stěn a podhledy.

V návaznosti na přístavbu budou provedeny úpravy stávající části budovy včetně bouracích prací, nových vyzdívek, podlah atd..

Technické a dispoziční řešení je obsaženo v projektové dokumentaci, která je podkladem pro vypracování požárně bezpečnostního řešení (PBŘ).

Z hlediska požární bezpečnosti staveb se objekt posuzuje podle vyhl. č. 246/2001 Sb., č. 23/2008 Sb. a podle příslušných norem. V daném případě jsou použity:

ČSN 730802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN 730810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

ČSN 730818 Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami

ČSN 730821 Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 730831 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory

ČSN 730834 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb

ČSN 730848 Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou

ČSN 730875  Požární bezpečnost staveb - Navrhování elektrické požární signalizace

ČSN 061008  Požární bezpečnost lokálních spotřebičů a zdrojů tepla

Navržená přístavba je součástí stávajícího objektu, ale je na něm staticky nezávislá a bude dilatačně oddělena po celé výšce. V souladu s ČSN 730802, čl. 5.2.5 je řešena jako samostatná část ve dvoupodlažní části objektu s výškou „h“ = 6,45 m. Obě podlaží jsou nadzemní užitná.

Navazující úpravy ve stávající části objektu jsou řešeny samostatně.

Konstrukční systém přístavby je podle ČSN 730802 nehořlavý – DP1. Podle ČSN 730810 tomuto zařazení odpovídá i kontaktní zateplovací systém s reakcí na oheň B, kde bude použita tepelná izolace (polystyren) s reakcí na oheň max. E.

Zateplovací systém obvodových stěn musí být proveden podle požadavků ČSN 730810, čl. 3.1.3 b) a 3.1.3.2.

Celá sestava zateplení (zateplení se hodnotí jako celek včetně upevňovacích prvků) bude s třídou reakce na oheň alespoň „B“, přičemž tepelně izolační materiál musí odpovídat alespoň třídě reakce na oheň E – na reakci na oheň bude doložen atest. Ucelená  sestava zateplení musí být kontaktně spojena se zateplovanou stěnou. Povrchová vrstva musí vykazovat index šíření plamene is = 0 – bude doložen atest. V daném případě budou pro zateplení použity  sendvičové desky s kombinací polystyrenu a minerální vaty, bude tedy splněn výše uvedený požadavek na tř. reakce na oheň B u celé sestavy a index šíření plamene - bude doložen atest. Sokl bude zateplen extrudovaným polystyrenem, založení je pod terénem.

Zateplení stěn bude provedené certifikovaným systémem tř. reakce na oheň B v tl. do 200 mm, potom se podle ČSN 730810, čl. 3.1.3 nejedná o požárně otevřené plochy.

Uvnitř obou tělocvičen budou provedeny dřevěné obklady stěn do výšky 1,7 m. Navazovat budou vnitřní akustické obklady stěn a stropů. U stěn budou z nehořlavých panelů, vnitřní jádro je vyrobené z minerální vlny, povrch panelů je pokryt nárazuvzdornou silnou tkaninou ze skelných vláken. U stropní konstrukce bude na podhled z trapézového plechu instalován akustický kazetový podhled s jádrem ze skelné vlny s povrchem tvořeným sklovláknitou tkaninou. Uvedené akustické obklady jsou podle výrobce zařazeny di tř.  reakce na oheň  A2-s1 d0.

Každé podlaží přístavby je řešeno jako jeden požární úsek. Využití obou tělocvičen bude pouze pro účely školy a pouze pro tělovýchovu, nejedná se o víceúčelové sály.

PÚ 1 - 1. PP nové tělocvičny

Požární úsek tvoří pouze jedna místnost = malá tělocvična.

Požární riziko je stanoveno výpočtem podle ČSN 730802 na pv = 24,65 kg/m2, což odpovídá II. stupni požární bezpečnosti.

Velikost požárního úseku vyhovuje.

Je počítáno, že okna budou opatřena bezpečnostní fólií, nejsou tedy započítána do souč. „b“ podle ČSN 730802, čl. 6.5.3.

Stálé požární zatížení je zvýšené o dřevěné obklady stěn.

# Stavební konstrukce

Požární odolnost staveb. konstrukcí se posuzuje podle ČSN 730802, tab.12, pol. pro nadzemní podlaží, dále podle ČSN 730810, ČSN 730821 a Eurokódů:

- požární stěny – požad. REI 30 - jedná se o stěny ohraničující požární úsek směrem ke stávající části objektu, stěna je želbet. monolitická tl. 450 mm – vyhovuje. Požární odolnost stěny je několikanásobně vyšší, vyhovuje i z opačné strany, kde se u stávajících prostor předpokládá III. SPB.

- požární strop - požad. REI 30 – je  tvořený želbet. deskou tl. 164 mm do trapézových plechů přes ocelové stropní nosníky – vyhovuje

- požární uzávěry - požad. EW 30 DP3 - C (C = samozavírač na každém křídle dvoukřídlových dveří s koordinátorem zavírání) – jedná se o dveře do sousední stávající části budovy - bude doložen atest

- obvodové stěny - požad. REW 30 – stěny budou želbet. monolitické tl. 300 a 450 mm - vyhovují. Mezi jednotlivými požárními úseky nejsou požadovány požární pásy. Zateplení bude provedené podle výše uvedených požadavků.

- nosné konstr. v PÚ – požad. R 30 – jedná se o vnitřní nosné konstrukce -  všechny volné nosné ocelové prvky budou opatřeny protipožárním nátěrem na ocel a bude doložen atest, bez nátěru jsou vyhovující pouze obezděné nebo obetonované prvky

- nosné konstrukce vně objektu – podle ČSN 730802, čl. 8.7.3 není požární odolnost požadovaná

Evakuace

Obsazení osobami je stanoveno podle ČSN 730818 na 114 osob. Ve skutečnosti zde bude menší obsazení, jelikož tělocvična je určena pro jednu školní třídu = 32 dětí.

Nejedná se o shromažďovací prostor ve smyslu ČSN 730831.

Pro výše uvedený počet osob - 114 postačuje jedna úniková cesta.

V daném případě jsou dosažitelné dvě únikové cesty nechráněné dveřmi, které vedou přímo na volné prostranství. Mezní délka pro a = 0,84 je 48 m, skutečná je cca 21 m – vyhovuje.

Jedním únikový pruhem po rovině lze evakuovat 136 osob. Nutná šířka únikových cest je tedy 0,55 m. U každého východu postačuje jedno křídlo dvoukřídlových dveří.

Uvedené východy musí být za provozu dostupné, tj. neuzamčené. Vyhovuje kování zevnitř klika, zvenku koule nebo „paniková klika“, která umožňuje zevnitř otevření i uzamčených dveří.

Odstupy

jsou určeny výpočtem podle ČSN 730802. Nutný odstup je 4,1 m od obou podélných stěn a

1,9 m od oken ve štítu. Uvedený požárně nebezpečný prostor nezasahuje jiný objekt, ani požárně otevřené plochy sousedních požárních úseků, tj. stávající části objektu, ale zasahuje ------------------------ mimo hranici dotčeného stavebního pozemku.

Zateplení stěn bude provedené certifikovaným systémem tř. reakce na oheň B tl. 200 mm, potom se podle ČSN 730810, čl. 3.1.3 nejedná o požárně otevřené plochy.

Podle ČSN 730802, čl. 8.4.12 mohou být uvedené konstrukce použity i v požárně nebezpečném prostoru téhož objektu, tj. stávajících stěn gymnázia.

V ý p o č e t

Požární úsek dle ČSN 73 0802 : PÚ 1

Počet užitných podlaží v budově	2	[-]

Výška budovy h	6,45	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v budově	2	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0	[m]

Koeficient c	1

SM	automaticky

PolohaUseku	nadzemní podl.

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výš. hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Pol. tab. [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01 - tělocvična | 457,91 | 5,35 | 10 | 5 | 2,5 | 0,8 | 0,9 | /- | 1 | 0 | 5.2.a |

Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	24,65	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	II

Plocha požárního úseku S	457,91	[m2]

Koeficient n	0,003

Koeficient k	0,019

Plocha otvorů pož.úseku So	0,00	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	0,00	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,00

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	5,35	[m]

Požární zatížení p	17,50	[kg.m-2]

Koeficient a	0,84

Koeficient b	1,67

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	812,49	[°C]

Čas zakouření te 	3,43	[min]

Maximální délka pož.úseku 	74,29	[m]

Maximální šířka pož.úseku 	46,29	[m]

Maximální plocha pož.úseku 	3 438,37	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	7,30

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	3 (přesně 2,95)

Počet hasicích jednotek	18

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	150/300(300/500)	[m]

Potrubí DN 	100	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	6	[l.s-1]

b) Vnitřní odběrná místa

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=8 013,43).

Odstupy:

| Varianta | Odstup | Výška [m] | Délka [m] | Otevř. plocha [m2] | % otev. ploch [%] | Zatíž. pvyp [kg.m-2] | Pr.in. t.toku [kW/m2] | Odst. d [m] | Odst. ds [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stavební objekt dle přílohy normy | 1. odstup | 4 | 30 | 65,14 | 54,29 | 24,65 |  | 4,07 |  |
|  | 2. odstup | 2 | 7,5 | 5,00 | 40 (33,33) | 24,65 |  | 1,88 |  |
| stavební objekt hustotou tep. toku | 1. odstup | 2,1 | 1,5 | 3,15 | 100,00 | 24,65 | 78,72 | 1,78 | 0,73 |
|  | 2. odstup | 1 | 1 | 1,00 | 100,00 | 24,65 | 78,72 | 1,01 | 0,40 |

PÚ 2 - 1. NP nové tělocvičny

Požární úsek tvoří pouze jedna místnost = velká tělocvična. Požární riziko je stanoveno výpočtem podle ČSN 730802 na pv = 24,1 kg/m2, což odpovídá II. stupni požární bezpečnosti.

Velikost požárního úseku vyhovuje.

Je počítáno, že okna budou opatřena bezpečnostní fólií, nejsou tedy započítána do souč. „b“ podle ČSN 730802, čl. 6.5.3.

Stálé požární zatížení je zvýšené o dřevěné obklady stěn.

# Stavební konstrukce

Požární odolnost staveb. konstrukcí se posuzuje podle ČSN 730802, tab.12, pol. pro nadzemní podlaží, dále podle ČSN 730810, ČSN 730821 a Eurokódů:

- požární stěny – požad. REI 15 - jedná se o stěny ohraničující požární úsek směrem ke stávající části objektu, stěna je želbet. monolitická tl. 450 mm – vyhovuje, přesahuje střešní plášť stávající budovy o více než 2 m. Požární odolnost stěny je několikanásobně vyšší, vyhovuje i z opačné strany, kde se u stávajících prostor předpokládá III. SPB.

- požární uzávěry - požad. EW 15 DP3 - C (C = samozavírač na každém křídle dvoukřídlových dveří s koordinátorem zavírání) – jedná se o dveře do sousední stávající části budovy - bude osazen uzávěr EW 30 DP3 – C vyhovující i pro sousední prostory a bude doložen atest

- obvodové stěny - požad. REW 15 – stěny budou želbet. monolitické tl. 300 a 450 mm - vyhovují. Mezi jednotlivými požárními úseky nejsou požadovány požární pásy. Zateplení bude provedené podle výše uvedených požadavků.

- nosné konstr. v PÚ – požad. R 15 – jedná se o vnitřní nosné konstrukce -  všechny volné nosné ocelové prvky budou opatřeny protipožárním nátěrem na ocel a bude doložen atest, bez nátěru jsou vyhovující pouze obezděné nebo obetonované prvky

- střešní plášť – na požár. odolnost nejsou v II. SPB požadavky, zároveň není požadavek na členění požárními pásy, jeho souvislá plocha je menší než 1500 m2 a neleží v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu

Evakuace

Obsazení osobami je stanoveno podle ČSN 730818 na 147 osob. Ve skutečnosti zde bude menší obsazení, jelikož tělocvična je určena pro jednu školní třídu = 32 dětí.

Nejedná se o shromažďovací prostor ve smyslu ČSN 730831.

Pro výše uvedený počet osob – 147 jsou požadované dvě únikové cesty.

V daném případě jsou dosažitelné dvě únikové cesty nechráněné dveřmi, které vedou přímo na volné prostranství. Mezní délka pro a = 0,84 je 48 m, skutečná je cca 24 m – vyhovuje.

Jedním únikový pruhem po rovině lze evakuovat 136 osob. Nutná šířka únikových cest je tedy 0,55 m. U každého východu postačuje jedno křídlo dvoukřídlových dveří.

Uvedené východy musí být za provozu dostupné, tj. neuzamčené. Vyhovuje kování zevnitř klika, zvenku koule nebo „paniková klika“, která umožňuje zevnitř otevření i uzamčených dveří.

Oba východy jsou na severozápadní stěně u svahu. Bude na ně navazovat ocelové, vnější vyrovnávací schodiště pro překonání výškového rozdílu mezi 1. NPa opěrnou stěnou případně terénem.

Odstupy

jsou určeny výpočtem podle ČSN 730802. Nutný odstup je stanoven na 6,0 m od obou podélných stěn. Uvedený požárně nebezpečný prostor nezasahuje jiný objekt, ani požárně otevřené plochy sousedních požárních úseků, tj. stávající části objektu, ale zasahuje ------------------------ mimo hranici dotčeného stavebního pozemku.

Zateplení stěn bude provedené certifikovaným systémem tř. reakce na oheň B tl. 200 mm, potom se podle ČSN 730810, čl. 3.1.3 nejedná o požárně otevřené plochy.

Podle ČSN 730802, čl. 8.4.12 mohou být uvedené konstrukce použity i v požárně nebezpečném prostoru téhož objektu, tj. stávajících stěn gymnázia.

Od střešního pláště nevzniká podle ČSN 730802, čl. 8.15.4 b1) požárně nebezpečný prostor – požadavek na požární odolnost je nulový a v požárním úseku pod střešním pláštěm je pv menší než 50 kg/m2.  Sklon střešního pláště je menší než 45o, nedochází tedy k padání hořících částí.

V ý p o č e t

Požární úsek dle ČSN 73 0802 : PÚ 2

Počet užitných podlaží v budově	2	[-]

Výška budovy h	6,45	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v budově	2	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	6,45	[m]

Koeficient c	1

SM	automaticky

PolohaUseku	nadzemní podl.

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výš. hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Pol. tab. [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.01 - tělocvična | 589,11 | 8 | 10 | 6 | 2,6 | 0,8 | 0,9 | /- | 1 | 0 | 5.2.a |

Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	24,11	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	II

Plocha požárního úseku S	589,11	[m2]

Koeficient n	0,003

Koeficient k	0,022

Plocha otvorů pož.úseku So	0,00	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	0,00	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,00

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	8,00	[m]

Požární zatížení p	18,60	[kg.m-2]

Koeficient a	0,85

Koeficient b	1,53

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	809,23	[°C]

Čas zakouření te 	4,18	[min]

Maximální délka pož.úseku 	74,03	[m]

Maximální šířka pož.úseku 	46,15	[m]

Maximální plocha pož.úseku 	3 416,63	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	7,46

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	4 (přesně 3,35)

Počet hasicích jednotek	21

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	150/300(300/500)	[m]

Potrubí DN 	100	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	6	[l.s-1]

b) Vnitřní odběrná místa

Nutné vnitřní odběrní místo (p*S=10 957,45)!

Odstupy:

| Varianta | Odstup | Výška [m] | Délka [m] | Otevř. plocha [m2] | % otev. ploch [%] | Zatíž. pvyp [kg.m-2] | Pr.in. t.toku [kW/m2] | Odst. d [m] | Odst. ds [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stavební objekt hustotou tep. toku | 1. odstup | 3 | 28,98 | 86,94 | 100,00 | 24,11 | 77,78 | 5,96 | 1,38 |
| stavební objekt dle přílohy normy | 1. odstup | 4 | 31 | 93,18 | 75,15 | 24,11 |  | 5,77 |  |

Odstupy od sousedních objektů:

- od stávající budovy gymnázia vzniká požárně nebezpečný prostor od dvou nejnižších podlaží označ. 2. PP a 1. PP, a to od severozápadní stěny kolmé na jihozápadní stěnu tělocvičny. V 2. PP jsou šatny, v 1. PP učebna, odstup je určen na max. 4,5 m podle učebny, kde jsou velké požárně otevřené plochy. Vzdálenost od této stěny ke stěně tělocvičny je cca 9 m – vyhovuje.

- v jihozápadním směru nejbližším objektem budova stávající základní školy ve vzdálenosti cca 13 m, přičemž nejbližší stěna je bez otvorů = požárně otevřených ploch. Tato proluka je považovaná za vyhovující.

- v blízkosti severozápadního štítu tělocvičny je zděný objekt garáží HZS PK, garáže jsou pro osobní nebo dodávková auta. Štít tohoto objektu je zděný, se sklobetonovým oknem. Pro řadovou garáž je možné podle ČSN 730804 počítat s požárním rizikem 15 minut a potom je požadovaná požární odolnost stěny REW 15, okna EW 15, stěna včetně sklobetonu vyhovuje (převzato z ČSN 730834).

V přední podélné stěně je pět vjezdů s vraty, od kterých je požárně nebezpečný prostor stanoven na max. 5 m. tento požárně nebezpečný prostor zasahuje část štítové stěny tělocvičny, která je bez požárně otevřených ploch, ale se zateplením. Z tohoto důvodu bude alespoň část stěny tělocvičny přesahující před objekt garáží provedena se zateplením minerální izolací – tř. reakce na oheň A1 nebo A2.

## Požární voda

Potřeba požární vody je stanovena podle ČSN 730873 na 6 l/s, s umístěním hydrantu ve vzdál. max. 150 m od objektu. Požární voda je hrazena z hydrantové sítě města stejně jako v současné době. Nejbližší stávající požární hydrant je před objektem základní školy. Další požární hydrant je v Pionýrské ulici.

Pro každou tělocvičnu bude zajištěno vnitřní odběrní místo požární vody. Hadicový systém pro první zásah bude instalován ve stávající části objektu, v návaznosti na přívody vody do stávajícího hygienického zařízení. Bude s tvarově stálou hadicí o sv. vnitřním průměru alespoň 19 mm a délce 30 m.

Dostřik proudu je počítán 10 m, podle ČSN 730873, čl. 6.8 bude zajištěn přetlak alespoň 0,2 MPa a průtok vody 0,3 l/s. Systémy budou osazeny v nice zdiva 1,1 – 1,3 m nad podlahou – měřeno ke středu zařízení, vedení bude v pozinkovaném potrubí nebo v plastu v drážce zdiva pod omítkou.

Umístění je zakresleno v projektové dokumentaci.

## Protipožární zásah

Přístupové komunikace jsou podle ČSN 730802 požadovány alespoň do vzdálenosti 10 m od vchodů do objektu v š. 3 m. Příjezd je zajištěn po stávajících dvoupruhových komunikacích města. Z ulice Pionýrské, která vede kolem budovy gymnázia a základní školy, je stávající sjezd k oběma budovám, v nejužším místě mezi nimi je šířka komunikace 4 m. V navazující ploše vnitrobloku  před uvedenými budovami je zpevněná plocha o vel. cca 11 x 16 m sloužící jako obratiště a zasahuje až před navrženou budovu tělocvičny. Tato plocha bude upravena na velikost 20 x 20 m. Z plochy je přímý vstup do 1. PP tělocvičny. Obě podlaží tělocvičny jsou dále přístupná přes gymnázium a stejně tak opačně.

Vnitřní a vnější zásahové cesty se nepožadují. Požární zásah je možný z vnějších stran stěnami objektu.

Podle ČSN 730802 není pro objekt  požadovaná nástupní plocha.

## Přenosné hasicí přístroje

jsou určeny podle ČSN 730802 a ČSN 730833 v návaznosti na vyhl. č. 23/2008 Sb.:

v menší tělocvičně budou osazeny 3 PHP s hasicí schopností 21A, ve větší tělocvičně 4 PHP, vyhovující jsou práškové.

Technická zařízení

Veškeré instalace a rozvody budou provedeny dle platných norem a předpisů, včetně prostupů  požárně dělícími konstrukcemi, pro které platí ČSN 730802 a ČSN 730810, čl. 6.2.

Prostupy budou utěsněny hmotami s reakcí na oheň A1 nebo A2 – certifikovanými ucpávkami, s odolností EI 45 ze stávající budovy gymnázia a EI 30 mezi oběma novými podlažími.

Vytápění

v objektu bude teplovodní dálkové. Přípojka bude ze sousedního objektu základní školy v podzemním bezkanálovém provedení. Původní kanál procházející pod přístavbou gymnázia bude zaslepen. Pro instalaci tepelných spotřebičů platí ČSN 061008 a předpisy výrobce.

Elektroinstalace

je navržena podle platných ČSN.

Projekt řeší vnitřní elektroinstalaci rozvodů pro tělocvičny s napojením ve stávajícím hlavním rozvaděči, kde je hlavní jistič označený jako hlavní vypínač el. energie.

Vzduchotechnická zařízení

nejsou navržena.

## Požárně bezpečnostní zařízení

jako je elektrická požární signalizace, samočinné stabilní hasicí zařízení a samočinné odvětrací zařízení nejsou podle ČSN 730802, čl. 6.6.9 – 6.6.11, ČSN 730833 a ČSN 730875 požadována.

Výstražné a bezpečnostní značky a tabulky

Příslušnými tabulkami  podle Nařízení vlády Sb. zákonů ČR, částka 6 z 14.11.2001 a podle ČSN ISO 3864 bude označena úniková cesta ze všech prostor objektu, dále  el. zařízení a uzávěry jednotlivých energií.

Úpravy ve stávající části objektu

Jedná se o úpravy stávajících prostor u navazující přístavby. V 1. PP a v 1. NP gymnázia vznikne propojení s tělocvičnami. Vzhledem k výškovému rozdílu přístavby a stávajícího objektu bude vyrovnání tohoto rozdílů pomocí nových schodišťových stupňů před vstupem do tělocvičny – v chodbě.

Bude nutné odstranit stávající předložené schodiště na severozápadní straně objektu gymnázia, ubourat část přilehlé stěny 2. PP, podepřít strop a provést jeho úpravy. Nové stěny nebo jejich části ukončující podlaží při štítu budou zděné, stejně tak spojovací krček do tělocvičen. Strop i střechu nad spojovacím krčkem bude tvořit železobetonová deska nebo sádrokartonový podhled, krytina bude fóliová.

Vnitřní schodiště budou ocelová s dřevěnými nášlapy, v 2. PP se sádrokartonovým podhledem.

Upraveny budou vstupy do místností z chodby. Dále je nutné přesunout okna, která jsou v severozápadní stěně do místností v 1. PP, 1. NP a 2. NP do severovýchodní stěny. V návaznosti na tyto úpravy budou upraveny instalace.

Uvedené úpravy jsou z hlediska požární bezpečnosti staveb posouzeny podle ČSN 730834 jako změna staveb skup. I.

Podle ČSN 730834:

- čl. 3.2 a) - požární riziko se oproti stávajícímu využití v dotčených prostorách nezvyšuje

- čl. 3.2 b), c) – nedochází ke zvýšení počtu unikajících osob

- čl. 3.2 d) - nedochází k záměně funkce objektu, platí ČSN 730802

- čl. 3.2 e) - nedochází ke změně objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou ani k jiným  	podstatným stavebním změnám.

Podle ČSN 730834, čl. 3.3 a), b), f) dochází k úpravám konstrukcí, instalací a k dispozičním změnám, kterými v rámci jednoho podlaží nevznikají místnosti o podlahové ploše větší než 100 m2.

Dále jsou splněny  požadavky čl. 4:

- čl. 4 a), b)

Požární odolnost a tř. reakce na oheň u stáv. ponechaných nosných konstrukcí  není 	měněna. Měněné nosné konstrukce jsou navrženy pro požární odolnost 45 minut, pro 	stávající podlaží je možné předpokládat III. stupeň požární bezpečnosti. Jedná 	se o 	zděné stěny, které se stýkají se železobetonovými stropy, dále o ocelový sloup, 	který 	bude  umístěn ve zděné stěně, ocelové překlady se zaplentováním a s omítkou na 	pletivu.

Sádrokartonové podhledy pod schodištěm a nad spojovacím krčkem budou provedeny 	s požární odolností EI 45, v případě chránění překladů budou R 45, v posledním 	podlaží R 30.

Na nové příčky nejsou požadavky, jedná se o  nenosné konstrukce.

Na nová schodiště nejsou požadavky, nejedná se o jedinou únikovou cestu.

Nikde nejsou navrženy žádné povrchové úpravy tř. reakce na oheň E nebo F ani 	hmoty, které při požáru odkapávají nebo odpadávají.

- čl. 4 c) - stávající požár. otevřené plochy se mění pouze u upravovaných místností. Odstupy 	jsou nově určeny podle ČSN 730802 na 3,0 m (podle kabinetu pro požární riziko  60 	kg/m2). Tento požárně nebezpečný prostor nezasahuje jiný objekt ani požárně otevřené 	plochy sousedních požárních úseků, ale zasahuje ------------------------- mimo hranice 	dotčeného stavebního pozemku.

- čl. 4 d), e), f) - jsou navrženy pouze menší úpravy a opravy instalací, rozvody vedou 	v jednom podlaží – v jednom požárním úseku mimo svislých rozvodů. Stropy mezi 	podlažími jsou považovány za požární stropy, prostupy budou utěsněny 	certifikovanými materiály s tř. reakce na oheň A1 nebo A2 s požární odolností EI 45.

- čl. 4 g) - únikové cesty nejsou zúženy ani prodlouženy, ale v 1. PP dochází ke zrušení 	východu ve štítu na úrovni 1. PP gymnázia, který byl pravděpodobně součástí  únikové 	cesty.  Z tohoto důvodu je zajištěna úniková cesta přes novou malou tělocvičnu, která 	je sousedním požárním úsekem. Je zajištěna stejná šířka východu do tělocvičny = 1,8 	m. Dveře se budou otevírat ve směru úniku a budou bez prahu.

Dochází pouze k prodloužení únikové cesty, ale vzhledem k tomu, že se jedná o 	únikovou cestu sousedním požárním úsekem a jedná se o druhou únikovou cestu, je 	možné zvětšení o délku cesty tímto sousedním PÚ podle ČSN 730802, čl. 9.10.3 c) a 	úniková cesta nadále vyhovuje.

Vzhledem k tomu, že propojení bude i na úrovni 1. NP stávajícího objektu, bude 	průchod do velké tělocvičny řešen stejným způsobem. Dochází tak k zlepšení 	evakuace ze stávajícího objektu gymnázia.

Východ do tělocvičny a navazující východy z tělocvičny na volné prostranství  musí 	být za provozu dostupné, tj. neuzamčené. Vyhovuje kování zevnitř klika, zvenku koule 	nebo „paniková klika“, která umožňuje zevnitř otevření i uzamčených dveří.

U dveří do tělocvičny musí být zajištěno otevírání obou dveřních křídel, u dveří 	z tělocvičny vždy jednoho křídla u každých dveří nebo obou křídel u nejbližších dveří.

Úniková cesta bude označena příslušnými tabulkami podle ČSN 	ISO 3864.

- čl. 4 h) – v dotčených prostorách není požadavek na vytvoření samostatných požárních 	úseků stanovených podle ČSN 730802, čl. 5.3.2

- čl. 4 i) - v měněné části objektu nejsou zhoršeny parametry pro protipožární zásah

Do každé chodby přilehlé k upravovaným prostorám bude osazen jeden  přenosný 	hasicí přístroj s hasicí schopností 21A

Další opatření nejsou požadována.

   