| VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1b |
| --- |
| zADAVATEL: | Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 |
| SÍDLO: | F. Procházky 324, Sušice II, 342 01 Sušice 1 |
| IČ: | 61781444 |
| zastoupený: | Mgr. Ivan Kratochvíl, ředitel |
| ADMINISTRÁTOR: | Centrální nákup, příspěvková organizace |
| SÍDLO: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |
| IČ: | 72046635 |
| zastoupený: | Mgr. et Bc. Jana Dubcová, ředitelka |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |
| „Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 – Návrh energetických úspor – realizace 2.vyhlášení“ |
| Veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). |
| Veřejná zakázka je financována z programu 11531 - Operační program životní prostředí 2014-2020, prioritní osa 5 – Energetické úspory evidenční číslo EDS/SMVS: 115D316011566 identifikační číslo EIS: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009364 |
| Systémové číslo VZ v E-ZAK: | P20V00000011 |
| URL adresa veřejné zakázky: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7689.html |

Zadavatel prostřednictvím datové schránky obdržel dne 15. 1. 2020 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1

Jaký finanční dopad bude v případě nedodržení požadovaného součinitele prostupu tepla na Dodavatele, a to v případě dodržení stávající Zadávací projektové dokumentace?

Svůj dotaz odůvodňujeme těmito skutečnostmi:

- V Zadávací projektové dokumentaci v části D.1.1 Technická zpráva v článku Nová okna se uvádí: „…Kopie oken budou na první pohled nerozeznatelné od stávajících oken, bude dbáno na důkladné řemeslné zpracování. Kopie budou vytvořena z kvalitního masivního dřeva, jako vhodné se jeví borovicové. Členění oken bude kopírováno, stejně tak jejich otevírání. Vnější i vnitřní křídla budou zasklena jednoduchým zasklením z floatovaného skla tloušťky 4 mm. Obvod profilů křídel je osazen profilovým těsněním ve vnějším křídle dvoustupňovým, ve vnitřním jednostupňovým těsněním. Okna budou spojena tradičně provedením deštěním z masivního dřeva……..Nová okna budou mít součinitel prostupu tepla celé konstrukce okna max. U=1,6W/m2K…..“

- Požadovaný součinitel prostupu tepla max. U=1,6W/m2K není možné na základě fyzikálních zákonů splnit, a to při požadavku na jednoduché zasklení venkovního a vnitřního křídla oken. Současně považujeme jako závažně chybné požadavek na kvalitní dvojité těsnění křídel oken. Takto navržená technologie výroby nových oken zapříčiní kondenzaci na venkovních křídlech.

- Žádáme Zadavatele, aby projektant doložil:

  - Výpočet dle ČSN EN ISO 10077-1 a 2 pro doložení požadovaného součinitele prostupu tepla U=1,6 W/m2K.

  - Výpočtem doložit vnitřní povrchovou teplotu θsi a teplotní faktor vnitřního povrchu fRsi. Tento výpočet doloží při podmínkách vnitřního a vnějšího prostředí, že nebude docházet ke kondenzaci na vnitřním povrchu zasklení vnějšího okna.

- Žádáme Zadavatele, aby potvrdil, že jmenovitý výkon kotelny je dostatečný pro navržené výplně otvorů.

Odpověď zpracovatele projektové dokumentace:

Projektant projektovou dokumentaci, která je součástí zadávací dokumentace upravil a doložil níže uvedené výpočty.

1) Popis výpočtu součinitele prostupu tepla

Cílem výpočtu je stanovení součinitele prostupu tepla U podle ČSN EN ISO 10077-1 Tepelné chování oken, dveří a okenic – Výpočet součinitele prostupu tepla – Část 1: Zjednodušená metoda.

Ke stanovení součinitele prostupu tepla jednotlivých křídel dvojitého okna Uw1 (vnitřní), Uw2 (vnější) se vypočítá ze vztahu:

Uw1,2 =    (W/(m2.K)

kde	Ag 	je zasklená plocha v m2
Af	je navrhovaná plocha v m2
Ig	je celkový viditelný obvod zasklení v m
Ug	je součinitel prostup tepla zasklení ve W/(m2.K)
Uf	je součinitel prostupu tepla rámu ve W/(m2.K)
Ψg	je lineární činitel prostupu tepla způsobený kombinovanými tepelnými vlivy zasklení, 
 	distančního rámečku a rámu ve W/(m2.K)

Pro výpočet Uw1 (vnitřní), Uw2 (vnější) byly použity následující hodnoty:

Ug		- vnější křídlo – použito jednoduché sklo tl. 6mm - hodnota 5,7 W/(m2.K)

- vnitřní sklo – použito jednoduché sklo tl. 4mm – hodnota 5,8 W/(m2.K)

Uf		- byla stanovena podle ČSN EN ISO10077-1 – hodnota 1,50 W/(m2.K)

Ψg		- byla stanovena podle ČSN EN ISO 10077-1, tabulky E.1. pro jednoduchá skla bez  distančních rámečků – hodnota 0,00 W/(m2.K)

Ag, Af Ig 	- byly stanoveny měřením rozměrů konkrétních a jsou uvedeny v následující tabulce

Ke stanovení součinitele prostupu tepla celého okna se použije vztah:

Uw =    (W/(m2.K)

kde

Uw1, Uw2 	jsou součinitele prostupu tepla vnějšího a vnitřního okna jednotlivě  
 		vypočítaného vztahu dle ČSN EN ISO 10077-1
Rsi		je odpor při přestupu tepla na vnitřní straně vnějšího zasklení v případě jeho  
 		samostatného použití
Rse		je odpor při přestupu tepla na vnější straně vnitřního zasklení v případě jeho 
 		samostatného použití
Rs		tepelný odpor vrstvy mezi vnitřním a vnějším zasklením

Pro výpočet byly použity následující hodnoty:

Rsi		- 0,13 m2.K/W
Rse		- 0,04 m2.K/W
Rs		- 0,17 m2.K/W

Výpočet vychází z navrhovaného okna ozn. C

| okno ozn. C | Rozměry v m | Zasklená plocha Ag v m2 | Plocha rámu Af v m2 | Délka viditelného obvodu zasklení Ig v m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Šířka rámu | Výška rámu | Šířka zasklené plochy | Výška zasklené plochy |  |  |  |
| vnitřní | 1,38 | 2,40 | 2 x 0,55 | 2 x 0,74 2 x 1,38 | 2,332 | 0,98 | 12,88 |
| vnější | 1,36 | 2,33 | 2 x 0,51 | 2 x 0,66 2 x 1,32 | 2,0604 | 1,1084 | 12,16 |

Výpočet 1

Uw1 =

Uw1 = 4,3475 (W/(m2.K)

Výpočet 2

Uw2 =

Uw2 = 4,2952 (W/(m2.K)

Výpočet 3

Uw =

Uw = 2,16 (W/(m2.K)

Součinitel prostupu tepla pro celé okno je 2,16 (W/m2.K)

2) Výpočet kondenzace je přílohou k těmto odpovědím

3) Zadavatel potvrzuje, že jmenovitý výkon kotelny je dostatečný.

Ostatní dotazy již byly zodpovězeny ve Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1.a

a zveřejněny na E-Zak dne 23. 1. 2020

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora toto výše uvedené vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 zákona a doplňuje zadávací dokumentaci v souladu s § 99 zákona.

Lhůta pro podání nabídek je zadavatelem posunuta v souladu s § 99 odst. 2. Nová lhůta pro podání nabídek je  24. 2. 2020

Přílohy k Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1a:

- Příloha č. 1:  Aktualizovaná Příloha č. 3 ZD k Vysvětlení ZD č. 1.b – viz níže uvedený odkaz

- Příloha č. 2:  Shrnutí vlastností hodnocených konstrukcí

Vzhledem k tomu, že byly v zadávací dokumentaci v Příloze č. 3 - Projektová dokumentace a soupis  prací -  nahrazeny některé výkresy a textové zprávy aktualizovanými dokumenty, je možné si kompletní aktualizovanou projektovou dokumentaci včetně soupisu prací stáhnout na tomto novém odkazu na datové úložiště:

https://share.cnpk.cz/index.php/s/miyr6HB7JvGmLCa

V Plzni dne 30. 1. 2020

V zastoupení zadavatele administrátor VZ:

Ing. Štěpánka Hamatová

Centrální nákup, příspěvková organizace

Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň