Technická zpráva

Rekonstrukce plynové kotelny

vč. kompletní výměny kotelní technologie – Milíře č.p. 193

Domov pro osoby ve zdravotním postižení

Milíře, Milíře 193, 347 01 Milíře

Stupeň PD: Zadávací dokumentace

Část dokumentace D.1.4.c)

Obsah

Úvod:	- 3 -

Všeobecné poznámky k projektu:	- 3 -

Stanovení vnějších vlivů:	- 3 -

Ochrana před nebezpečným dotykem:	- 3 -

Ochrana krytím:	- 3 -

Napěťová soustava:	- 4 -

Provedení rozvodů:	- 4 -

Popis zařízení:	- 4 -

Řídicí systém	- 4 -

Tepelný zdroj	- 5 -

Vytápění objektu	- 5 -

TUV	- 5 -

Dopouštění topné soustavy	- 5 -

Větrání plynové kotelny	- 5 -

Zabezpečení poruchových stavů plynové kotelny	- 6 -

Silové část elektroinstalace	- 6 -

Provozní režimy kotelny:	- 6 -

Zimní režim	- 7 -

Letní režim	- 7 -

Demontáže:	- 7 -

Požadavky na ostatní profese:	- 7 -

Topení:	- 7 -

Investor:	- 7 -

Závěr:	- 7 -

## Úvod:

Předmětem této projektové dokumentace je měření a regulace nově rekonstruované kotelny Domova pro osoby ve zdravotním postižení Milíře.

Při vypracování projektu měření a regulace vycházel projektant z následujících podkladů:

- technické parametry použitého zařízení

- požadavky projektanta topení

- požadavky investora

## Všeobecné poznámky k projektu:

Projekt je zpracován podle platných norem a předpisů.

## Stanovení vnějších vlivů:

Dle ČSN 332000-4-41 ed.2 Z1 a ČSN 33 2000-5-51 ed.3 jsou prostory normální bez zvláštních opatření.

Nejnižší stupeň krytí el. předmětů z hlediska prostředí a přístupnosti osob:

Rozvaděč – IP40/20

El. inst. Přístroje – IP20

## Ochrana před nebezpečným dotykem:

Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 čl. 411.4 pro sítě TN, základní ochrana automatickým odpojením od zdroje, zvýšená ochrana pospojením. Pospojit všechny vodivé neživé části přístrojů vodičem Cu 6mm2, popřípadě páskem FeZn a uzemnit.

Ochrana před dotykem neživých částí je navržena (ČSN 332000-4-41 ed. 2)

- dle čl. 411.3. 1.1 ochranným uzemněním

- dle čl. 411.3. 1.2 ochranným pospojováním

- dle čl. 411.3. 2 automatickým odpojením od zdroje

- dle čl. 411.3. 3 doplňková ochrana

- dle odstavce 414 malým napětím SELV pro některé obvody MaR

## Ochrana krytím:

Ochrana před dotykem živých částí před vniknutím cizích předmětů, před vniknutím vody, před mechanickým poškozením apod. je dána konstrukčním provedení elektrických zařízení a je řešena některou z těchto ochran:

- Krytím

- Izolací

## Napěťová soustava:

3NPE 50Hz 400V /TN-S/

## Provedení rozvodů:

Elektroinstalační práce musí být provedeny tak, aby odpovídaly platným elektrotechnickým předpisům a ČSN a to za řízení pracovníků s kvalifikací podle ČSN EN 50110-1 ed.2 a se zkouškou podle vyhl. 50/78 Sb., která opravňuje k samostatné činnosti na elektrických zařízeních. Nutno respektovat prostředí podle ČSN 332000-4-41 ed2 Z1 a ČSN 33 2000-5-51 ed.3. Nutno zajistit, aby do elektrického zařízení nezasahovaly nedovoleným způsobem osoby bez elektrotechnické kvalifikace a nekonaly v nich žádné práce ve smyslu ČSN EN 50110-1 ed.2. Veškeré práce při montáži musí být provedeny v souladu s bezpečnostními předpisy a platnými normami ČSN.

Elektrické rozvody budou provedeny kabely CYKY odpovídajícího průřezu (ovládací a napájecí okruhy), kabely JYTY (měřící a regulační okruhy). Kabely budou uloženy v kabelových žlabech, jednotlivé kabely na příchytkách, v kabelových lištách nebo ochranných hadicích. Pro případné průchody hranic požárních úseků je nutné zajistit protipožární ucpávky kabelových tras.  Přívody k přístrojům do výšky 1,5m budou chráněny pancéřovými chráničkami.

Montáž kabelových rozvodů bude provedena dle ČSN 33 2000-5-52 (souběhy kabelů). Po dokončení montáže bude provedena výchozí revize MaR.

## Popis zařízení:

### Řídicí systém

Pro regulaci vytápění a ohřevu TUV bude navržen nový mikroprocesorový DDC řídicí systém a použitím řídicí jednotky a modulů vstupů a výstupů. Tento řídící systém bude modulární, volně programovatelný a bude umožňovat další rozšíření dle potřeb provozovatele (např. o další ekvitermní větev). Veškeré řízení a návaznosti jsou zřejmé z výkresové dokumentace nového rozvaděče MaR.

Regulační sestava bude umístěna v novém rozvaděči MaR. Rozvaděč bude umístěn v prostoru kotelny na místě stávajícího rozvaděče měření a regulace. Procesní stanice musí být od dodavatele vybavena příslušným softwarem, který splní veškeré požadavky projektanta topení a investora.

Ovládání a monitoring kotelny bude prostřednictvím vizualizační aplikace na vzdáleném PC. Dále bude použit místní ovládací panel umístěný ve dveřích nově osazeného rozvaděče MaR, který bude umožňovat veškeré ovládání a monitoring celého systému ve stejném rozsahu jako v grafické vizualizaci na PC. Investor zajistí datové připojení nového regulátoru do datové sítě objektu, na přání investora bude možné vizualizaci instalovat na libovolný počítač v rámci objektu (údržba, ředitel, atd.).

Na přání investora bude možné zřídit dálkový přístup pro servisní organici pro případ technické podpory.

Z důvodu častých krátkodobých výpadků elektrického napájení ze sítě je řídící systém napájen přes UPS.

### Tepelný zdroj

Pro zabezpečení dodávky tepla a ohřevu TUIV budou nově osazeny dva plynové kotle, každý o jmenovitém výkonu 186kW. Na výstupu kotlů bude připojen rozdělovač a sběrač s 5-ti páry vývodů pro otopné okruhy.  2x směšovaný okruh pro vytápění objektu (sever, jih), 2x nesměšovaný okruh (ohřev TUV, okruh VZT) a 1x rezerva pro případný topný okruh nástavby.

Kotle budou vybaveny vlastní kaskádovou regulací. Nadřazený systém MaR bude prostřednictvím této regulace ovládat teplotu výstupní vody signálem 0..10V dle potřeby ekvitermních větví, ohřevu TUV a topného okruhu VZT.

Napájení kotlů 230V, 50Hz bude zajištěno z rozvaděče měření a regulace.

### Vytápění objektu

Pro vytápění objektu budou sloužit dva směšované topné okruhy. Jeden topný okruh pro severní stranu a druhý okruh pro jižní stranu objektu. Při řízení ekvitermních větví bude potřeba zohlednit sluneční aktivitu zejména na jižní straně. Z toho důvodu budou osazeny dva snímače venkovní teploty (sever, jih). Nastavení topných křivek bude potřeba konzultovat s provozovatelem objektu.

Topný okruh pro VZT bude tvořen pouze podávacím čerpadlem. Vlastní směšovací uzel je součástí VZT jednotky a má vlastní systém měření a regulace. Podávací čerpadlo bude ovládáno na základě požadavku řídícího systém VZT jednotky.

### TUV

Pro ohřev teplé užitkové vody budou nově sloužit dva nepřímotopné zásobníkové ohřívače, každý o objemu 945l. Jako bivalentní zdroj v zimních měsících a jako hlavní zdroj v letních měsících (během odstávky kotelny) budou jako zdroj energie pro přípravu teplé vody sloužit elektrické topné patrony v zásobníkových ohřívačích (á 12 kW). Silové napájení a spínání těchto topných těles bude zajištěno z rozvaděče MaR.

Každý zásobník bude osazen dvojicí snímačů teploty. Na společném výstupním potrubí bude umístěn bezpečnostní termostat. TUV v zásobníkách bude z důvodu bezpečnosti nahřívána na teplotu 50°C.

### Dopouštění topné soustavy

Pro dopouštění vody do topné soustavy bude použit automatický expanzní automat 200l a úpravna vody.

Expanzní automat bude umožnovat signalizaci překročení předem nastavené doby dopouštění pro systém MaR. Signalizace překročení doby dopouštění bude signalizován jako havarijní stav. Kotelna bude bezpečně odstavena, hlavní uzávěr plynu bude uzavřen a havárie bude signalizováno do místa s trvalou obsluhou a formou SMS na předem učená tel. čísla.

### Větrání plynové kotelny

Větrání je uvažováno jako přirozené. Výpočet je přílohou projektové dokumentace profese topení. Pro pokrytí tepelných ztrát bude umístěno do kotelny deskové otopné těleso, které bude připojeno na rozvod sekce I. Regulováno bude tedy společně s příslušnou topnou větví.

### Zabezpečení poruchových stavů plynové kotelny

Z hlediska ČSN 07 0703 a z hlediska Vyhl. 91/93 Sb. ČÚBP se po provedených úpravách bude jednat o kotelnu III. kategorie, kdy je nutné zajistit hlídání mezních provozních hodnot:

- minimální tlak vody v systému

- maximální tlak vody v systému

- maximální teplota v topné soustavě

- detekce zaplavení kotelny

- překročení maximální teploty prostoru kotelny

- dvoustupňová detekce CO

- dvoustupňová detekce topného plynu (PROPAN)

- překročení časového limitu doplňování vody do soustavy

- přetopení TUV

- stop tlačítko u vstupních dveří kotelny

- optická a zvuková signalizace poruchových stavů

- zasílání SMS správ na určené mobilní telefony

Při překročení mezních hodnot zabezpečení kotelny dojde k uzavření elektromagnetického ventilu přívodu plynu do kotelny (HUP) umístěného ve skřínce v nice ve stěně hlavní budovy. V prostoru kotelny nad podlahou budou umístěny dva dvoustupňové detektory PROPANU a ve výšce cca 120 cm bude umístěn dvoustupňový detektor CO. Vše namontované dle návodů výrobce. Ostatní senzory zabezpečení kotelny jsou zřejmé z výkresové části dokumentace.

U havarijních stavů se opětovné uvedení do provozu provede až vědomým zásahem obsluhy (mimo detekce plynu a CO I. stupeň – pouze signalizace).

Pro uzavření přívodu plynu do kotelny jsou použity dva elektromagnetické ventily (provozní a havarijní). Havarijní elektromagnetický ventil je vybaven bezpečnostní funkcí → jeho otevření je možné pouze za přítomnosti obsluhy.

Provozní uzávěr plynu bude využíván pro případ odstavení kotelny, případně pro letní provoz.

Havarijní uzávěr bude uzavírán v případě výskytu jakéhokoli havarijního stavu.

### Silové část elektroinstalace

V rámci projektu MaR bude zajištěno i nové silové připojení rozvaděče měření a regulace. Stávající silový přívod pro kotelnu je z hlediska využití pro novou technologii nevyhovující. V nádržích pro TUV budou osazeny celkem čtyři elektrické spirály každá o výkonu 7,5kW. Z tohoto důvodu není možné využít stávající přívod a bude nutné natáhnout nový přívodní kabel z hlavního rozvaděče umístěného v rozvodně včetně osazení nového jistícího prvku v hlavním rozvaděči elektro.

V rámci elektroinstalace dojde k uzemnění potrubí a všech vodivých částí technologie dle platných norem.

## Provozní režimy kotelny:

Provoz kotelny se předpokládá ve dvou provozních režimech (LETNÍ a ZIMNÍ). Přepínání těchto režimů bude možné pomocí vizualizační aplikace na ovládacím panelu (ve dveřích rozvaděče MaR) nebo na vzdáleném PC.

### Zimní režim

V zimním režimu budou plynové kotle sloužit k vytápění objektu i k ohřevu TUV. Elektrická topná tělesa umístěná v zásobnících TUV budou sloužit jako záloha plynové části kotelny, případně jako podpora ohřevu TUV ve špičkách spotřeby teplé vody.

### Letní režim

V letním režimu se předpokládá odstavení plynové části kotelny a ohřev TUV budou zajištovat elektrické patrony v zásobnících TUV.

## Demontáže:

Součástí rekonstrukce plynové kotelny je i demontáž stávajícího systému měření a regulace a s tím souvisejících rozvodů.

Stávající rozvaděč s řídícím systémem bude včetně periferií a kabeláže demontován a ekologicky zlikvidován.

Demontáž stávající kotelní technologie zajistí dodavatel technologie nové.

## Požadavky na ostatní profese:

### Topení:

Instalace kotelní technologie, čerpadel a armatur.

### Investor:

Zajistí datové připojení řídicího systému do počítačové sítě objektu.

## Závěr:

Dokumentace je vypracována jako zadávací dokumentace, není dodavatelskou dokumentací dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Po dokončení díla a provedení zkušebního provozu předá dodavatel MaR investorovi dokumentaci podle skutečného provedení. Dodavatel je povinen před podáním cenové nabídky zadávací dokumentaci prostudovat a v případě jakýchkoliv nejasností neprodleně   kontaktovat projektanta. Projektant MaR je povinen v co nejkratší době posoudit oprávněnost případné připomínky a v případě nutnosti podat upřesňující vysvětlení. Veškerá komunikace mezi projektantem a účastníky výběrového řízení bude probíhat skrze předem určenou osobu zastupující investora. Jestliže předkladatel cenové nabídky tak neučiní, předložením CN potvrzuje kompletnost případné dodávky.

Před uvedením elektrických rozvodů do provozu se provede revize a vypracuje revizní zpráva. Všechny práce se provedou dle platných norem ČSN a BOZ.

Projektant prohlašuje, že projektová dokumentace je v souladu s platnými normami a právními předpisy a odpovídá za kvalitu provedené práce.

Upozornění:

tento projekt předpokládá použití systémové techniky, nelze tedy navrhnout jednoznačný systém elektrického zapojení MaR. Realizační firma, která vysoutěží dodávku tohoto zařízení, je proto povinna zpracovat na systém MaR vlastní realizační projekt, který zohlední případné nuance a specifika konkrétně dodávané tepelné techniky. Projektant upozorňuje na to, že dodaný systém MaR musí být konzultován s budoucím provozovatelem kotelny a musí s ním být dohodnuta vhodná komunikační rozhraní a výstupní protokoly.

Ing. Ondřej Kadavý