| SPECIFIKACE – příloha č. 3 ZD |
| --- |
| NÁZEV ZAKÁZKY |
| VODÁRNA DIALÝZA - ÚPRAVA VODY |
| SPISOVÁ ZNAČKA: | CN/74/CN/20 | ČÍSLO JEDNACÍ: | 1880/20/CN | SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ: | P20V00000183 |
| ODKAZ - EZAK: | https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7861.html |
| ODKAZ VVZ: |  |
| ODKAZ TED: |  |
| zADAVATEL: | Klatovská nemocnice, a.s. |
| SÍDLO: | Plzeňská 929,Klatovy 2, 33901 | IČO: | 26360527 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: | MUDr. Jiří Zeithaml - předseda představenstva, Ing. Ondřej Provalil - místopředseda představenstva |
| pověřená osoba: | Václav Jakl |
| ADMINISTRÁTOR: | Centrální nákup, příspěvková organizace |
| SÍDLO: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň | IČO: | 72046635 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: | Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka |
| pověřená osoba: | Korunka Eduard | E-MAIL: | eduard.korunka@cnpk.cz |
| DRUH VZ: | Dodávky | REŽIM VZ: | VZMR | DRUH ŘÍZENÍ: | III.sk. VZMR |
| FINANCOVÁNO Z EU: |  |

- specifikace

Část 1: Specifikace minimálních technických a provozních požadavků úpravny vody vč. předúpravy pro hemodialyzační pracoviště

- příprava a dodávka upravené vody pro dialýzu v kvalitě odpovídající požadavkům Českého lékopisu v platném znění a v souladu s normou ISO 23500,

- výstupní výkon úpravny vody minimálně 2000 l/hod garantovaný při teplotě vstupní vody 150 C a výstupním tlaku 4 – 6 barů,

- kompletní automatický režim provozu vodárny,

- automatická chemická dezinfekce úpravny včetně rozvodů,

- automatické nastavení výkonu úpravny podle aktuální potřeby,

- při snížení nebo ukončení spotřeby permeátu automatický přechod na úsporný provoz s recirkulací a recyklací permeátu,

- možnost budoucího zvýšení výkonu pouhým doplněním komponent do stávajícího zařízení,

- možnost budoucího přemístění technologie v případě stěhování dialyzačního střediska,

- možnost budoucího napojení na technologii centrálního míchání koncentrátu ze suchého granulátu,

- možnosti případného budoucího rozšíření o horkou dezinfekci,

- monitorování základních provozních parametrů výstupní vody z předúpravy – průtok, vodivost, teplota, tlak,

- monitorování základních provozních parametrů výstupní vody z reverzní osmózy – tlak, výkon, spotřeba, teplota a vodivost,

- automatické sledování horní hranice teploty a vodivosti permeátu a vstupní vody do reverzní osmózy se samočinným vypouštěním permeátu při vymezení se z limitních hodnot,

- možnost nouzového provozu s podmínkou dodávky permeátu při závadě reverzní osmózy,

- možnost dálkového provozního ovládání s kontrolou provozu úpravny vody na více místech prostřednictvím webového náhledu nebo aplikace běžící na PC zadavatele,

- automatické ukládání provozních parametrů a alarmových hlášení do paměti přístroje a možnost stahování těchto údajů do PC,

- automatický elektrický restart úpravny vody do původního režimu provozu při krátkodobém (do 2 minut trvajícím) výpadku elektrické energie,

- úpravna vody musí být kvalifikována jako zdravotnický prostředek s účelem využití pro hemodialýzu – doložit notifikaci zdrav. prostředku.

- ochrana proti chodu nasucho

Předúpravna vody:

- zásobník na surovou vodu k kapacitě minimálně 700 litrů s ochranou proti zpětnému toku, automatickým hlídáním hladiny, podávajícím čerpadlem a

s možností jej vypustit a vyčistit,

- koloidní filtr s automatickým proplachem,

- filtr na odstranění železa,

- změkčovač vody duplexní pro nepřetržitý provoz s automatickou regenerací,

- uhlíkový filtr s automatickým proplachem,

- mechanický hrubý filtr 20um

- mechanický jemný filtr 5um

Část 2: Technologie pro připojení úpravny vody k stávajícím rozvodům a ekologická likvidace stávající úpravny vody

- rozdělovač pro dvě smyčky (dialyzační sál, místnost technika)

- připojení na samostatnou smyčku na dialyzační sály a místnost technika

- zpětná klapka a hrubý filtr včetně automatického proplachu

- detektor úniku vody

- oddělovač kanalizace

- zásuvka 400V pro technologii reverzní osmózy

- bypassy filtrů v předúpravě

- úvodní desinfekce

- ekologická likvidace stávající RO

- ekologická likvidace stávající předúpravy včetně náplní

| IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE |
| --- |
| Obchodní firma/název/jméno, příjmení | VYPLNÍ DODAVATEL |
| Zapsaný ve veřejném rejstříku: | VYPLNÍ DODAVATEL Spisová značka: ……. vedená u …………………… |
| IČO | VYPLNÍ DODAVATEL |
| DIČ | VYPLNÍ DODAVATEL |
| Sídlo/místo podnikání | VYPLNÍ DODAVATEL |
| Oprávněná osoba jednat jménem či za dodavatele | VYPLNÍ DODAVATEL Jméno a příjmení: Funkce: Kontakt (e-mail, tel.): Oprávnění zastupovat (dle OR, popř. plná moc): |
| Kontaktní osoba (je-li odlišná od oprávněné osoby) | VYPLNÍ DODAVATEL Jméno a příjmení: Kontakt (e-mail, tel.): Adresa pro doručování (je-li odlišná od sídla/místa podnikání): |
| Bankovní spojení: | VYPLNÍ DODAVATEL |

| PROHLÁŠENÍ |
| --- |
| Jako uchazeč o veřejnou zakázku čestně prohlašuji, že dodržím technické podmínky požadované zadavatelem v této specifikaci; |
| Datum: VYPLNÍ DODAVATEL | Potvrzuji, že výše uvedené údaje o dodavateli a nabídkové ceně jsou pravdivé a závazné. VYPLNÍ DODAVATEL Jméno a příjmení oprávněné osoby jednat jménem či za dodavatele: |