## Soupis prací
2. Technickoobchodní specifikace
2.1 Soupis prací a dodávek
Akce: |  | Stodská nemocnice, oddělení následné péče, 1. etapa - Východní křídlo
Investor: |  | STODSKÁ NEMOCNICE a.s.,Hradecká 600,33000 STOD
Objekt: |  | D.1.7. MĚŘENÍ A REGULACE
Materiály a zařízení uvedené v realizační projektové dokumentaci pro zadání stavby jsou pouze směrné dle nutných standardů pro zpracování podrobného výkazu materiálu. Materiály a výrobky je možné zaměnit při zachování shodných parametrů a funkce
P.Č. | Ozn. položky | Kód. položky | Popis položky | MJ | Množství | Jednotková cena | Dodávka | Montáž | Cena celkem | Referenční výrobek
Technické zařízení budov
Měření a regulace
1. Rozvaděč MR-V30
1.1 Řídící systém
1 | A30.1 | 3604220.R | Procesní stanice s modulem pro připojení a komunikaci na linku ethernet , 10xUI, 8xDI, 4xAO, 11xDO, výstup pro připojení modulů vstupů a výstupů (RS232, RS485…) | ks | 1 |  |  |  |  | NCE25
2 | A30.2 | 3604230.R | Modul digitálních vstupů (16xDI) | ks | 1 |  |  |  |  | IOM3721
3 | A30.3 | 3604235.R | Modul vstupů a výstupů (6xUI,2xDI,3xDO,6xAO) | ks | 1 |  |  |  |  | IOM4711
4 | A30.4 | 3604235.R | Modul vstupů a výstupů (6xUI,2xDI,3xDO,6xAO) | ks | 1 |  |  |  |  | IOM4711
5 | A31.1 | 3604225.R | Procesní provozní stanice 8xUI, 6xDI, 6xAO, 6xDO, výstup pro připojení modulů vstupů a výstupů (RS232, RS485…) | ks | 1 |  |  |  |  | FEC3611
6 | A31.2 | 3604230.R | Modul digitálních vstupů (16xDI) | ks | 1 |  |  |  |  | IOM3721
7 | A31.3 | 3604235.R | Modul vstupů a výstupů (6xUI,2xDI,3xDO,6xAO) | ks | 1 |  |  |  |  | IOM4711
8 | A31.4 | 3604235.R | Modul vstupů a výstupů (6xUI,2xDI,3xDO,6xAO) | ks | 1 |  |  |  |  | IOM4711
9 | AM30 | 3604250.R | Místní kontrolní displej s LED podsvícením | ks | 1 |  |  |  |  | DIS1710
10 | - | - | Software | I/O | 134 |  |  |  |  | -
1.2 Přístroje
1 | THI30.1 | 3604211.R | Čidlo teploty a vlhkosti kanálové aktivní 2x0-10V | ks | 1 |  |  |  |  | HT-1300
2 | THI30.2 | 3604211.R | Čidlo teploty a vlhkosti kanálové aktivní 2x0-10V | ks | 1 |  |  |  |  | HT-1300
3 | THI30.3 | 3604211.R | Čidlo teploty a vlhkosti kanálové aktivní 2x0-10V | ks | 1 |  |  |  |  | HT-1300
4 | TI30.1 | 3604114.R | Čidlo teploty kanálové aktivní 0-10V -20…+40°C | ks | 1 |  |  |  |  | TS-9101
5 | TI30.2 | 3604111.R | Čidlo teploty vody příložné aktivní 0-10V 0…+100°C | ks | 1 |  |  |  |  | TS-9101
6 | TAL30.1 | 3604135.R | Mrazový termostat -10…+12°C | ks | 1 |  |  |  |  | 270XT
7 | PdAH30.1 | 3604143.R | Spínač tlakové diference 50-400Pa | ks | 1 |  |  |  |  | P233A
8 | PdAH30.2 | 3604143.R | Spínač tlakové diference 50-400Pa | ks | 1 |  |  |  |  | P233A
9 | Y30.1 | 3602305.R | Trojcestný regulační ventil směšovací se servopohonem 24Vac ovládání 0-10V= (DN15 Kvs=2,5) | ks | 1 |  |  |  |  | VRG311
10 | Y30.2 | 3602323.R | Klapkový servopohon 24Vac ovládání 0-10V | ks | 1 |  |  |  |  | NM24A-SR
11 | Y30.3 | 3602335.R | Klapkový servopohon s hav.funkcí 24Vac - 15Nm - 2 pom.kontakty | ks | 1 |  |  |  |  | SF24A-S2
12 | Y30.4 | 3602335.R | Klapkový servopohon s hav.funkcí 24Vac - 15Nm - 2 pom.kontakty | ks | 1 |  |  |  |  | SF24A-S2
13 | PdAH30.3 | 3604143.R | Spínač tlakové diference 50-400Pa | ks | 1 |  |  |  |  | P233A
14 | PdAL30.1 | 3604143.R | Spínač tlakové diference 50-400Pa | ks | 1 |  |  |  |  | P233A
15 | PdAL30.2 | 3604143.R | Spínač tlakové diference 50-400Pa | ks | 1 |  |  |  |  | P233A
16 | HrA30.1 | 3604411.R | Hygrostat kanálový | ks | 1 |  |  |  |  | HC1200
17 | FI30.1 | 3604241.R | Snímač průtoku (proudění) kanálový 24VDC výstup 0-10V (0-10m/s) | ks | 1 |  |  |  |  | SNP
18 | FI30.2 | 3604241.R | Snímač průtoku (proudění) kanálový 24VDC výstup 0-10V (0-10m/s) | ks | 1 |  |  |  |  | SNP
19 | QAH30.1 | 3604314.R | Detektor kouře do VZT potrubí 12VDC | ks | 1 |  |  |  |  | VDK-10
20 | THI31.1 | 3604211.R | Čidlo teploty a vlhkosti kanálové aktivní 2x0-10V | ks | 1 |  |  |  |  | HT-1300
21 | THI31.2 | 3604211.R | Čidlo teploty a vlhkosti kanálové aktivní 2x0-10V | ks | 1 |  |  |  |  | HT-1300
22 | THI31.3 | 3604211.R | Čidlo teploty a vlhkosti kanálové aktivní 2x0-10V | ks | 1 |  |  |  |  | HT-1300
23 | TI31.1 | 3604114.R | Čidlo teploty kanálové aktivní 0-10V -20…+40°C | ks | 1 |  |  |  |  | TS-9101
24 | TI31.2 | 3604111.R | Čidlo teploty vody příložné aktivní 0-10V 0…+100°C | ks | 1 |  |  |  |  | TS-9101
25 | Y31.1 | 3602305.R | Trojcestný regulační ventil směšovací se servopohonem 24Vac ovládání 0-10V= (DN15 Kvs=1,6) | ks | 1 |  |  |  |  | VRG311
26 | Y31.2 | 3602323.R | Klapkový servopohon 24Vac ovládání 0-10V | ks | 1 |  |  |  |  | NM24A-SR
27 | Y31.3 | 3602335.R | Klapkový servopohon s hav.funkcí 24Vac - 15Nm - 2 pom.kontakty | ks | 1 |  |  |  |  | SF24A-S2
28 | Y31.4 | 3602335.R | Klapkový servopohon s hav.funkcí 24Vac - 15Nm - 2 pom.kontakty | ks | 1 |  |  |  |  | SF24A-S2
29 | TAL31.1 | 3604135.R | Mrazový termostat -10…+12°C | ks | 1 |  |  |  |  | 270XT
30 | PdAH31.1 | 3604143.R | Spínač tlakové diference 50-400Pa | ks | 1 |  |  |  |  | P233A
31 | PdAH31.2 | 3604143.R | Spínač tlakové diference 50-400Pa | ks | 1 |  |  |  |  | P233A
32 | PdAH31.3 | 3604143.R | Spínač tlakové diference 50-400Pa | ks | 1 |  |  |  |  | P233A
33 | PdAL31.1 | 3604143.R | Spínač tlakové diference 50-400Pa | ks | 1 |  |  |  |  | P233A
34 | PdAL31.2 | 3604143.R | Spínač tlakové diference 50-400Pa | ks | 1 |  |  |  |  | P233A
35 | TI32.1 | 3604110.R | Čidlo teploty prostorové aktivní 0-10V | ks | 1 |  |  |  |  | TS-9100
36 | FI31.1 | 3604241.R | Snímač průtoku (proudění) kanálový 24VDC výstup 0-10V (0-10m/s) | ks | 1 |  |  |  |  | SNP
37 | FI31.2 | 3604241.R | Snímač průtoku (proudění) kanálový 24VDC výstup 0-10V (0-10m/s) | ks | 1 |  |  |  |  | SNP
38 | PdAH32.1 | 3604143.R | Spínač tlakové diference 50-400Pa | ks | 1 |  |  |  |  | P233A
39 | QAH31.1 | 3604314.R | Detektor kouře do VZT potrubí 12VDC | ks | 1 |  |  |  |  | VDK-10
40 | QAH32.1 | 3604314.R | Detektor kouře do VZT potrubí 12VDC | ks | 1 |  |  |  |  | VDK-10
41 | HrA31.1 | 3604411.R | Hygrostat kanálový | ks | 1 |  |  |  |  | HC1200
42 | Y32.1 | 3602339.R | Klapkový servopohon 24Vac - 10Nm - pom.kontakty | ks | 1 |  |  |  |  | NM24A-S
43 | Y32.2 | 3602339.R | Klapkový servopohon 24Vac - 10Nm - pom.kontakty | ks | 1 |  |  |  |  | NM24A-S
1.3 Rozvaděč
1 | MR-V30 | - | Rozvaděčová skříň cca 1000/1600/400, s montážním rámem a příslušenstvím, včetně náplně (hlavní vypínač, přípojnice, svorkovnice, pojistky, jističe, relé, trafo, napájecí zdroje, přepěťové ochrany, kontrolky, ovladače....) | ks | 1 |  |  |  |  | -
1.4 Kabely, kabelové trasy
1 |  | - | Kabely (CYKY, JYTY, 1-CXKH-R, SHKFH-R...) - odhad | m | 1900 |  |  |  |  | -
2 |  | - | Komunikační kabel UTP5 - odhad | m | 100 |  |  |  |  | -
3 |  | - | Vodič CY4mm2 | m | 40 |  |  |  |  | -
4 |  | - | Kabelová trasa - kabelový žlab včetně příslušenství | m | 45 |  |  |  |  | -
5 |  | - | Kabelová trasa - lišty včetně příslušenství | m | 150 |  |  |  |  | -
6 |  | - | Požární ucpávka do velikosti 100 x 100 mm | ks | 2 |  |  |  |  | -
1.5 Ostatní
1 |  | - | Rozšíření vizualizačního programu centrálního dispečinku o jednu podstanici | ks | 2 |  |  |  |  | JCI
2 |  | - | Montážní, instalační a nosný materiál, ukončení kabelů, ochranné trubky, ochranné pospojení, nátěry, drobné zednické práce, průrazy a průchody zdivem a stropy, zapojení komunikace, měření kabeláže........ | ks | 1 |  |  |  |  | -
3 |  | - | Nepředpokládané náklady související s napojením nového řídícího systému na stávající komunikační síť | ks | 2
4 |  | - | Nastavení zařízení, zaregulování a uvedení do provozu | ks | 1 |  |  |  |  | -
5 |  | - | Revize | ks | 1 |  |  |  |  | -
6 |  | - | Zaškolení obsluhy | ks | 1 |  |  |  |  | -
7 |  | - | Zapojovací schema rozvaděčů, dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  |  |  |  | -
Měření a regulace celkem - ZRN - (ceny bez DPH)