## 2. Rozpočet - standard na šířku
ROZPOČET
Stavba: FN Plzeň stavební úpravy pro pracoviště JIP chirurgické kliniky 5.NP | STODSKÁ NEMOCNICE - oddělení následné péče - západní křídlo
Objekt: Budova č.10 | [5 empty] | Objednatel:
Zhotovitel: ing.T.Knapp
JKSO: 801.11.2.2 | [5 empty] | Datum: 5/2019
P.Č. | KCN | Zařízení.pozice | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka | Montáž | Cena celkem | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  | 33 | Pokoje - jih, západní část č.I |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4497.2
1 |  | 33.001 | Bloková klimatizační jednotka s dvojitým deskovým výměníkem pro ZZT a EC motory, certifikace dle EUROVENT - ve shodě s nařízením EU č.1253/2014 pro 2018, | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 955
(složení a parametry dle techniky v příloze č.5 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)
2 |  | 33.002 | Zvlhčovač - parní elektrodový vyvíječ , vč. kondenzační hadice KS10, parní hadice DS80 a distribuční zařízení 1/350/350/25 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 20
(složení a parametry dle techniky v příloze č.5 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)
3 |  | 33.003 | Kondenzační venkovní jednotka s plynulou regulací vč. expanz. ventilu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 96
(složení a parametry dle techniky v příloze č.5 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)
4 |  | 33.003a | Řídící box 0-10 V | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | 33.004 | Potrubí chladiva (svazek) | bm | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 25
6 |  | 33.005 | Protidešťová žaluzie 1000x1000mm + pozední rám | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3.8
7 |  | 33.006 | Těsné dveře 600x1800 (vč. zárubně) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | 33.007 | Lamelová požární klapka 500x315.40 včetně servopohonu 230V | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 21
9 |  | 33.008 | Kulisa tlumiče hluku 200x490mm PM 12 0490.3 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 5.2
10 |  | 33.009 | Kulisa tlumiče hluku 200x390mm PM 12 0490.3 | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 15
11 |  | 33.010 | Regulátor s variabilním průtokem vzduchu 400x300 mm, 0-10V, s hlukovým krytem a těsnou klapkou | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 12.8
12 |  | 33.011 | Tlumič hluku k regulátoru 400x300 mm | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 21.6
13 |  | 33.012 | Drall. anemostat přívodní s klapkou, s nastavitelnými lamelami, deska 400x400 mm, horizontální připojení | ks | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 72
14 |  | 33.013 | Drall. anemostat odvodní s klapkou, s pevnými lamelami, deska 400x400 mm, horizontální připojení | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 12
15 |  | 33.014 | Drall. anemostat odvodní s klapkou, s pevnými lamelami, deska 300x300 mm, horizontální připojení | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 16
16 |  | 33.015 | Ohebná hadice tlumící d=160 5m bal.zvuk.izol. | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | 33.016 | Ohebná hadice tlumící d=203 5m bal.zvuk.izol. | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | 33.017 | Regulátor konstatního průtoku pro nízké rychlosti proudění vzduchu d= 200 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 5.6
19 |  | 33.018 | Regulátor konstatního průtoku d= 200 | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 9
20 |  | 33.019a | Kulisa tlumiče hluku 200x490mm PM 12 0490.1 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 5.2
21 |  | 33.019b | Kulisa tlumiče hluku 200x490mm PM 12 0490.2 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 5.2
22 |  | 33.020 | Výfukový kus 500x800 s úkosem 45°, krytý pletivem | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2.7
23 |  | 33.021 | Regulátor konstatního průtoku pro nízké rychlosti proudění vzduchu d= 125 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2.6
24 |  | 33.022 | Ohebná hadice tlumící d= 127 5m bal.zvuk.izol. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | 33.023 | Tal.ventil.kov.odvodní d= 125 + montáž.kroužek | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3
26 |  | 33.024 | Regulátor konstatního průtoku RND 160 | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 14
27 |  | 33.025 | Regulátor konstatního průtoku pro nízké rychlosti proudění vzduchu d= 160 | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 12
28 |  | 33.026 | Tal.ventil.kov.odvodní KK 200 + montáž.kroužek | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 8.4
29 |  | 33.029 | Požární klapka EI 90 PKTM 630x400.40, včetně servopohonu 230V | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 24
30 |  | 33.030 | Spiro potrubí pozink do D=160/40% tvarovek | bm | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 54
31 |  |  | Spiro potrubí pozink do D=200/50% tvarovek | bm | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 142.8
32 |  |  | Spiro potrubí pozink do D=500/50% tvarovek | bm | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 88
33 |  | 33.050 | do obvodu 1050 mm/ 0% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 | bm | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 180
34 |  |  | do obvodu 1500mm/ 20% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 | bm | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 420
35 |  |  | do obvodu 1890mm/ 40% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 | bm | 39 |  | 0 | 0 | 0 | 544
36 |  |  | do obvodu 2630 mm/ 30% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 | bm | 38 |  | 0 | 0 | 0 | 858
37 |  |  | do obvodu 3500 mm/ 60% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 | bm | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 846
|  | 34 | Pokoje - sever, západní část |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1844.1
38 |  | 34.001 | Bloková klimatizační jednotka s dvojitým deskovým výměníkem pro ZZT a EC motory, certifikace dle EUROVENT - ve shodě s nařízením EU č.1253/2014 pro 2018, | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 636
(složení a parametry dle techniky v příloze č.5 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)
39 |  | 34.002 | Elektrický ohřívač s regulací výkonu d= 315 mm 6 kW 400 V | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 8.8
40 |  | 34.003 | Zvlhčovač - parní elektrodový vyvíječ, vč. kondenzační hadice KS10,parní hadice DS80 a trubice 81-200 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 15
(složení a parametry dle techniky v příloze č.5 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)
41 |  | 34.004 | Kondenzační venkovní jednotka s plynulou regulací vč. expanz. ventilu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 56
(složení a parametry dle techniky v příloze č.5 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)
42 |  | 34.004a | Řídící box 0-10 V | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | 34.005 | Potrubí chladiva (svazek) | bm | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 20
44 |  | 34.007 | Tlumič hluku d= 315/900 | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 72
45 |  | 34.008 | Regulátor s variabilním průtokem vzduchu d= 250, 0-10 V, s hlukovým krytem | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 4.4
46 |  | 34.009 | Tlumič hluku k regulátoru d= 250x1000, bez jádra | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 9
47 |  | 34.010 | Regulátor s variabilním průtokem vzduchu d= 200, 0-10 V, s hlukovým krytem | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 4.5
48 |  | 34.011 | Tlumič hluku k regulátoru CA 050 -200x1000, bez jádra | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 13
49 |  | 34.012 | Drall. anemostat přívodní s klapkou, s pevnými lamelami, deska 400x400 mm, horizontální připojení | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 16
50 |  | 34.013 | Ohebná hadice tlumící d= 203 5m bal.zvuk.izol. | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | 34.014 | Ohebná hadice tlumící d=160 5m bal.zvuk.izol. | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | 34.015 | Drall. anemostat odvodní s klapkou, s pevnými lamelami, deska 300x300 mm, horizontální připojení | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 4
53 |  | 34.017 | Regulátor konstatního průtoku pro nízké rychlosti proudění vzduchu d= 160 | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 21
54 |  | 34.018 | Drall. anemostat přívodní s klapkou, s pevnými lamelami, deska 500x500 mm, horizontální připojení | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 12
55 |  | 34.019 | Regulátor s variabilním průtokem vzduchu d= 160, 0-10 V, s hlukovým krytem | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 22
56 |  | 34.020 | Tlumič hluku k regulátoru d=160x1000, bez jádra | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 24
57 |  | 34.021 | Tal.ventil.kov.odvodní d= 200 + montáž.kroužek | ks | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 3.6
58 |  | 34.022 | Tal.ventil.kov.odvodní d= 125 + montáž.kroužek | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.9
59 |  | 34.023 | Ohebná hadice tlumící d= 127 5m bal.zvuk.izol. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  | 34.024 | Regulátor konstatního průtoku pro nízké rychlosti proudění vzduchu d= 125 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2.6
61 |  | 34.025 | Regulátor s variabilním průtokem vzduchu 500x200 mm, 0-10V, s hlukovým krytem | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 6
62 |  | 34.026 | Tlumič hluku k regulátoru 500x200 mm | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10
63 |  | 34.030 | Spiro potrubí pozink do D=160/30% tvarovek | bm | 45 |  | 0 | 0 | 0 | 121.5
64 |  |  | Spiro potrubí pozink do D=200/40% tvarovek | bm | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 119
65 |  |  | Spiro potrubí pozink do D=250/40% tvarovek | bm | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 58.8
66 |  |  | Spiro potrubí pozink do D=315/20% tvarovek | bm | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 36
67 |  | 34.050 | do obvodu 1500mm/ 40% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 | bm | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 480
68 |  |  | do obvodu 1890mm/ 100% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 | bm | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 68
|  | 36 | Pokoje - jih, západní část č.II |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2353.9
69 |  | 36.001 | Bloková klimatizační jednotka s dvojitým deskovým výměníkem pro ZZT a EC motory, certifikace dle EUROVENT - ve shodě s nařízením EU č.1253/2014 pro 2018, | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 636
(složení a parametry dle techniky v příloze č.5 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)
70 |  | 36.002 | Elektrický ohřívač s regulací výkonu d= 250 mm 6 kW 400 V | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 7.6
71 |  | 36.003 | Zvlhčovač - parní elektrodový vyvíječ, vč. kondenzační hadice KS10,parní hadice DS80 a trubice 81-200 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 15
(složení a parametry dle techniky v příloze č.5 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)
72 |  | 36.004 | Kondenzační venkovní jednotka s plynulou regulací vč. expanz. ventilu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 56
(složení a parametry dle techniky v příloze č.5 TPZ a tab.č.2 a 3 v TZ)
73 |  | 36.004a | Řídící box 0-10 V | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
74 |  | 36.005 | Potrubí chladiva (svazek) | bm | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 13
75 |  | 36.006 | Tlumič hluku d= 250/900 | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 27
76 |  | 36.007 | Tlumič hluku d= 315/900 | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 36
77 |  | 36.008 | Drall. anemostat přívodní s klapkou, s pevnými lamelami, deska 400x400 mm, horizontální připojení | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 48
78 |  | 36.009 | Ohebná hadice tlumící d= 160 5m bal.zvuk.izol. | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
79 |  | 36.010 | Ohebná hadice tlumící d= 203 5m bal.zvuk.izol. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
80 |  | 36.011 | Regulátor s variabilním průtokem vzduchu d= 200, 0-10 V, s hlukovým krytem | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 13.5
81 |  | 36.012 | Tlumič hluku k regulátoru d= 200x1000, bez jádra | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 39
82 |  | 36.013 | Regulátor s variabilním průtokem vzduchu d= 315, 0-10 V | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 8
83 |  | 36.014 | Drall. anemostat odvodní s klapkou, s pevnými lamelami, deska 300x300 mm, horizontální připojení | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 8
84 |  | 36.015 | Regulátor konstatního průtoku d= 200, s hlukovým krytem | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 9
85 |  | 36.016 | Tlumič hluku d= 200/900 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 8
86 |  | 36.017 | Tal.ventil.kov.odvodní d= 125 + montáž.kroužek | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6
87 |  | 36.018 | Ohebná hadice tlumící d= 127 5m bal.zvuk.izol. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
88 |  | 36.019 | Drall. anemostat odvodní s klapkou, s pevnými lamelami, deska 400x400 mm, horizontální připojení | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 4
89 |  | 36.020 | Tal.ventil.kov.odvodní d= 200 + montáž.kroužek | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 1.6
90 |  | 36.021 | Kulisa tlumiče hluku 200x490mm PM 12 0490.3 | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 15.6
91 |  | 36.022 | Nasávací kus 800x630mm s úkosem 45°, krytý pletivem | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 15
92 |  | 36.023 | Výfukový kus 500x1000mm s úkosem 45°, krytý pletivem | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 14
93 |  | 36.030 | Spiro potrubí pozink do D=160/30% tvarovek, SAVE | bm | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 32.4
94 |  |  | Spiro potrubí pozink do D=200/40% tvarovek, SAVE | bm | 34 |  | 0 | 0 | 0 | 81.6
95 |  |  | Spiro potrubí pozink do D=250/40% tvarovek, SAVE | bm | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 21
96 |  |  | Spiro potrubí pozink do D=315/40% tvarovek, SAVE | bm | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 18
97 |  | 36.050 | do obvodu 3500 mm/ 80% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 | bm | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 376
98 |  |  | do obvodu 2630 mm/ 30% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 | bm | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 660
99 |  |  | do obvodu 1500mm/ 70% tvar. sk.I pozink ON 12 0403 | bm | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 190
|  | 37 | Montážní materiál |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 150
100 |  |  | Montážní, těsnící a spojovací material | kg | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 150
|  | 38 | Nátěry |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 66
101 |  |  | Nátěr potrubí, oplechování a konzol - základ + 1x vrchní na montáži | m3 | 132 |  | 0 | 0 | 0 | 66
|  | 39 | Izolace |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1469
102 |  |  | Požární izolace z miner.vlny v Al-fólii (atest EI 30min) viz označení na výkresech | m2 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 43
103 |  |  | Tepelná /hluková izolace z miner.vlny v Al-fólii 4 cm, označeno na výkresech + veškeré potrubí ve strojovnách VZT | m2 | 206 |  | 0 | 0 | 0 | 451
104 |  |  | Tepelná izolace z miner.vlny v Al-fólii 8 cm , na potrubí vedené po střeše | m2 | 90 |  | 0 | 0 | 0 | 585
105 |  |  | Oplechování izolace z miner.vlny hliníkovým popřípadě pozinkovaným plechem na potrubí vedené po fasádě | m2 | 90 |  | 0 | 0 | 0 | 390
|  | 40 | Přesuny strojů, zařízení a potrubí, přidružené výkony |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
106 |  |  | Přesuny strojů, zařízení (1,00 Kč/kg) | kg | 3849 |  | 0 | 0 | 0 | 0
107 |  |  | Přesuny potrubí (1,00 Kč/kg) | kg | 6531 |  | 0 | 0 | 0 | 0
108 |  |  | Podíl přidružených výkonů (1,6 % z ceny montáže) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 41 | Komplexní zkoušky, zaregulování a obsluha |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
109 |  |  | Komplexní vyzkoušení | hod | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0
110 |  |  | Zaregulování zařízení | hod | 140 |  | 0 | 0 | 0 | 0
111 |  |  | Zaškolení obsluhy | hod | 80 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10380.2