| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NÁZEV ZAKÁZKY |  |  |  |  |  |  |  |
| GYMNÁZIUM STŘÍBRO - REKONSTRUKCE A ZATEPLENÍ OBÁLKY ŠKOLNÍCH BUDOV A REKONSTRUKCE A INSTALACE VZDUCHOTECHNIKY K ZABEZPEČENÍ ZDRAVÉHO PROSTŘEDÍ PRO ŽÁKY |  |  |  |  |  |  |  |
| SPISOVÁ ZNAČKA: | CN/95/CN/20 |  | ČÍSLO JEDNACÍ: | 3093/20/CN | SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ: |  | P20V00000270 |
| ODKAZ - EZAK: |  | https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7948.html |  |  |  |  |  |
| ODKAZ VVZ: |  |  |  |  |  |  |  |
| ODKAZ TED: |  |  |  |  |  |  |  |
| zADAVATEL: |  | Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426 |  |  |  |  |  |
| SÍDLO: |  | Soběslavova 1426, Stříbro, 349 01 |  |  |  | IČO: | 70842582 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: |  | Mgr. Milan Deredimos - ředitel |  |  |  |  |  |
| pověřená osoba: |  | PhDr. Robin Kvěš |  |  |  |  |  |
| ADMINISTRÁTOR: |  | Centrální nákup, příspěvková organizace |  |  |  |  |  |
| SÍDLO: |  | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |  |  |  | IČO: | 72046635 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: |  | Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka |  |  |  |  |  |
| pověřená osoba: |  | Hamatová Štěpánka |  |  | E-MAIL: |  | stepanka.hamatova@cnpk.cz |
| DRUH VZ: | Stavební práce |  | REŽIM VZ: | Podlimitní | DRUH ŘÍZENÍ: |  | ZPŘ |
| FINANCOVÁNO Z EU: |  | 121. výzva OP ŽP; projekt 5.1.a)Zateplení budovy Gymnázium Stříbro, reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012077 ; 5.1.b) Zateplení budovy Gymnázia Stříbro, reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012075 |  |  |  |  |  |

Zadavatel poskytuje prostřednictvím administrátora v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Zadavateli byly doručeny žádosti o vysvětlení, doplnění a změnu zadávací dokumentace od několika dodavatelů, na které zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:

Konstrukce klempířské 764: oplechování parapetů - není specifikovaná tl. plechu. Navrhuji tl.0,8mm klempířsky zakončené možno takto provést?

Odpověď zadavatele (zpracovatele PD):

V TZ je uvedeno, že veškeré klempířské prvky budou provedeny z poplastovaného plechu ve světlešedé barvě. Standartní tl. žárově pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou měkčeného PVC je 0,6 mm, nicméně plech tl. 0,8 mm je možné také použít.

Dotaz č. 2:

Konstrukce zámečnické 767: demontáž větracích mřížek 696ks, chybí položka dodávka a montáž

nových mřížek, doplnit pod čaru jako chybějící položka?

Odpověď zadavatele (zpracovatele PD):

Ano omlouváme se, tuto dodávku a montáže nových mřížek prosíme doplnit do rozpočtu.

Dotaz č. 3:

Konstrukce truhlářské 766: Zešikmená stěna u šatny, je možno nechat vyrobit jako rovnou v celku, osazenou s vnější stranou? Takto zešikmená nejde vyrobit. Prosklená stěna v tělocvičně nejde vyrobit v plastu, nevychází statika, jak postupovat? Možno vyrobit v hliníku.

Odpověď zadavatele (zpracovatele PD):

V současné době jsou okna v tělocvičně plastová a prosklená sešikmená stěna je taktéž provedena v plastu. Z toho vyplývá, že výroba je možná.

Profily z hliníku mohou být samozřejmě použity, pokud bude dodržen požadovaný součinitel prostupu tepla.

Dotaz č. 4:

Položky chybějící ve výkazu výměr? Drážkování, sekání, vrtání.

Odpověď zadavatele (zpracovatele PD):

Je dle CS obsaženo v položkách montáží (např. montáž kabelu uložených pod omítku)

Dotaz č. 5:

Položky chybějící ve výkazu výměr? Zásuvky vč. instalačních krabic k rekuperačním jednotkám.

Odpověď zadavatele (zpracovatele PD):

Ano omlouváme se, prosíme donacenit, viz přiložený soubor – aktualizovaný soupis prací a výkaz výměr.

Dotaz č. 6:

Položky chybějící ve výkazu výměr? Ochranné trubky pro datové kabely.

Odpověď zadavatele (zpracovatele PD):

Ano omlouváme se, prosíme donacenit, viz přiložený soubor – aktualizovaný soupis prací a výkaz výměr.

Dotaz č. 7:

Položky chybějící ve výkazu výměr? Ochranné trubky odolné UV záření vč. úchytů.

Odpověď zadavatele (zpracovatele PD):

Ano omlouváme se, prosíme donacenit, viz přiložený soubor – aktualizovaný soupis prací a výkaz výměr. Úchyty nejsou třeba, bude volně cca 2m

Dotaz č. 8:

Položky chybějící ve výkazu výměr? Rozvodnice R4.3 , R2.3.

Odpověď zadavatele (zpracovatele PD):

Tyto rozvodnice jsou na řádku, resp. pol 28 a 29, v původním výkazu výměr je však chybně upraveno jejich vybavení a počet (původně 12ks). Nové rozvodnice budou jen dvě zbylých 10 zůstávají stávající. Nový popis položky 28, 29 a správný počet ks je uveden v doplnění, viz – aktualizovaný soupis prací a výkaz výměr.

Dotaz č. 9:

Položky chybějící ve výkazu výměr? Skříň MX1

Odpověď zadavatele (zpracovatele PD):

Ano omlouváme se, prosíme donacenit, viz přiložený soubor – aktualizovaný soupis prací a výkaz výměr.

Dotaz č. 10:

Položky chybějící ve výkazu výměr? Ochranné pospojení

Odpověď zadavatele (zpracovatele PD):

El. zařízení mají kabel s žílou PE, vodiče CY kovových potrubí, konzol a jsou dodávkou profese.

Dotaz č. 11:

Položky chybějící ve výkazu výměr? Ovladače jednotek – montáž?

Odpověď zadavatele (zpracovatele PD):

Nebude potřeba (je součást VZT)

Dotaz č. 12:

Položky chybějící ve výkazu výměr? Kabely CYSY pro připojení jednotek

Odpověď zadavatele (zpracovatele PD):

Žádná montáž, dle sdělení výrobce se kabel (cca 2m) konektorově propojí mezi ovladač a jednotku a nechá volně ležet na jednotce (z důvodu zamezení neoprávněné manipulace).

Dotaz č. 13:

Položky chybějící ve výkazu výměr? Kabelové rošty v rozvodně?

Odpověď zadavatele (zpracovatele PD):

Předpokládají se využití stávajících

Dotaz č. 14:

v oblasti barevného řešení není vidět číslo odstínu barev, prosím o doplnění čísla odstínů, které mají být použity

Odpověď zadavatele (zpracovatele PD):

Na základě požadavku administrátora zakázky byly z projektové dokumentace odstraněny čísla (odstíny) konkrétních barev – jsou uvedeny pouze typy barev, tj. omítka zelená a omítka světlezelená. Konkrétní odstín, tak musí být projednán s investorem a projektantem (uvedeno i v TZ) dle vzorníku dodaného vybraným dodavatelem.

Poznámka administrátora:

Dle Zákona č.134/2016 Sb.  - Zadávací podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže.

Dotaz č. 15:

Ve výkazu výměr chybí klempířské konstrukce ozn K9, K10, K11, K43, K44.

Odpověď zadavatele (zpracovatele PD):

K9.10.11 jsou zahrnuty v položce č. 84, K43.44 jsou zahrnuty v položce 83

Dotaz č. 16:

Dle TZ – zámečnické konstrukce budou jednotlivé prvky demontovány (světla, kamery, zábradlí, žebřík, schodiště), kotevní prvky budou upraveny a následně budou veškerá zařízení namontována zpět.
Ve výkazu výměr je uvedená pouze dmtž prvků, chybí zpětná mtž vč opravy kotevních prvků.

| 126 | K | 767810811 | Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných nebo kruhových | kus | 696,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Demontáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných neho kruhových |  |  |
|  | VV |  | D23-D26 |  |  |
|  | VV |  | 13+23+600+60 |  | 696,000 |
|  | VV |  | Součet |  | 696,000 |
| 127 | K | 767832802.R | Demontáž venkovních požárních žebříků bez ochranného koše | m | 2,000 |
|  | PP |  | Demontáž venkovních požárních žebříků bez ochranného koše |  |  |
|  | VV |  | D7,D14 |  |  |
|  | VV |  | 2 |  | 2,000 |
|  | VV |  | Součet |  | 2,000 |

Odpověď zadavatele (zpracovatele PD):

Ano omlouváme, se tuto dodávku a montáže nových mřížek a dále pak zpětnou montáž žebříků prosíme donacenit, viz aktualizovaný soupis prací.

Dotaz č. 17:

Dle PD, TZ – 4.6 .. Bude provedena úprava stávajících dveří v prostoru kuchyně a jejího zázemí z důvodu montáže nové VZT – stávající dveře budou podříznuty z důvodu přisávání vzduchu.

21 – dveře 600/1970 – 4 x

22 – dveře 800/1970 – 10 x

Týká se oprava pouze podříznutí? Jestliže ano – pol č 119, 120 jsou duplicitní.

| 119 | K | 766663912 | Oprava dveřních křídel z tvrdého dřeva vyřezání otvoru pro zasklení nebo větrání | kus | 14,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | Oprava dveřních křídel dřevěných vyřezání otvoru v dveřních křídlech pro zasklení nebo větrání z tvrdého dřeva |  |  |
| 120 | K | 766663916 | Oprava dveřních křídel z tvrdého dřeva seříznutí křídla | kus | 14,000 |
|  | PP |  | Oprava dveřních křídel dřevěných ruční seříznutí dveřních křídel rámovou pilou |  |  |
|  | VV |  | O21 |  |  |
|  | VV |  | 4 |  | 4,000 |
|  | VV |  | 10 |  | 10,000 |
|  | VV |  | Součet |  | 14,000 |

Odpověď zadavatele (zpracovatele PD):

Ano omlouváme se položka 119 je zde navíc, PD počítá pouze s podříznutím stávajících dveří. Viz upravený výkaz výměr, položka vynulována.

Dotaz č. 18:

V PD není zakresleno umístění nových SDK podhledů.

Odpověď zadavatele (zpracovatele PD):

Podhledy jsou v projektové dokumentaci zakresleny a popsány viz níže uvedený obrázek jako příklad– jejich případná úprava je závislá na konkrétním použitém typu VZT.

Dotaz č. 19:

Technická zpráva – elektroinstalace – D.1.4.E.1 v článku 6. Technické řešení je uvedeno:„…Vlastníkem nutno prověřit dimenzi přívodních kabelů napájení objektu, rezervovaný příkon a jištění před elektroměrem! Není předmětem této Projektové dokumentace.“

Žádáme o sdělení výsledků prověření.

Odpověď zadavatele (zpracovatele PD):

Zadavatel měl prověřit u provozovatele distribuční soustavy, ze které je Gymnázium zásobováno elektrickou energií možnost navýšení sjednaného rezervovaného příkonu, resp. prověřit kapacitu přípojky elektro pro zvýšenou kapacitu odběru školy. Vyjádření provozovatele distribuční soustavy nemáme jako zpracovatelé PD k dispozici.

Dotaz č. 20:

Technická zpráva Je možné použít vzduchotechnické rekuperační jednotky v provedení s teplovodním výměníkem? Tímto řešením není nutné navyšování příkonu elektrické energie a zároveň dojde ke snížení provozních nákladů VZT jednotek.

Odpověď zadavatele (zpracovatele PD):

S teplovodním ohřevem rekuperačních jednotek, nebylo uvažováno. Stávající plynová kotelna je sice dimenzována na výkon stávající otopné soustavy a tak po zateplení bude v kotelně přebytek výkonu. Úpravy stávající otopné soustavy, vč. jejího hydraulického vyvážení pro napojení všech rekuperačních jednotek, a stavební úpravy prostupů a zpětného začištění stavebních konstrukcí objektu by znamenaly neúměrné náklady k úspoře, kterou by případná realizací teplovodního ohřevu VZT jednotek vyvolala. Nejedná se o VZT systém vytápění, ale systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla, které primárně bude generovat stávající otopná soustava.

Dotaz č. 21:

Předložený Energetický posudek neuvažuje s navýšením spotřeby elektrické energie pro VZT jednotky. V PD je uvažováno s navýšením 76 kW. Bude Zhotovitel sankcionován za nedodržení předpokládaných úspor?

Odpověď zadavatele (zpracovatele PD):

Energetický posudek toto řeší (str. 12 a 13), a posudek, vč. kompletní PD je již po připomínkování a schválení poskytovatelem dotace. Žádné sankce nikomu (a už vůbec ne zhotoviteli) nehrozí.

Dotaz č. 22:

Žádáme o sjednocení požadavku na dodržení hlukových limitů dle Metodického pokynu. V PD jsou totiž uvedeny rozdílné požadavky (30, 35, 40 dB).

Odpověď zadavatele (zpracovatele PD):

Dle ČSN EN 15 251 je doporučeným hlukovým limitem 40dB.

Dotaz č. 23:

Žádáme o přesnou specifikaci požadavku na ovládání a provoz VZT jednotek – doplnit Technickou zprávu Vzduchotechnika D1.4.1 – VZT – článek 3 Řízení a regulace.

Odpověď zadavatele (zpracovatele PD):

VZT rekuperační jednotky jsou navrženy jako kompaktní dodávka vč. systému řízení, budou v učebnách řízeny automatickou regulací od čidel implementovaných přímo v jednotkách na základě koncentrace CO2 s IR senzory, tak aby nebyly v učebnách překročeny maximální koncentrace CO2.

VZT jednotky v kuchyni a tělocvičně budou řízeny vlastní digitální regulací na základě nastaveného harmonogramu, či na aktuálním požadavku ze strany uživatele.

Odstavec „Řízení a regulace“ v technické zprávě je dle našeho názoru dostatečně podrobný.

Dotaz č. 24:

Žádáme o přesnou specifikaci požadavku funkce VZT jednotek, požadavek je na ruční vypnutí jednotek. Projekt však požaduje jednotky s funkcí „Požární mód“ – žádáme o vysvětlení.

Odpověď zadavatele (zpracovatele PD):

Jednotky uvažované v PD jsou vybaveny možností volby funkce požárního módu. Pro dodávku VZT podstropních jednotek tato funkce není nutná.

Dotaz č. 25:

Pro VZT jednotku do prostoru aula je požadován teplovodní ohřev. Projektová dokumentace neobsahuje část Ústřední vytápění. Žádáme o vyjasnění.

Odpověď zadavatele (zpracovatele PD):

Do auly je uvažováno s jednotkami s elektro ohřevem.

Dotaz č. 26:

Žádáme o doplnění části PD - Ústřední vytápění, a to z toho důvodu, že dokumentace požaduje přemístění otopných těles.

Odpověď zadavatele (zpracovatele PD):

Je součástí VZT dodávky, jedná se pouze o posunutí několika radiátorů o drobné desítky cm tak, aby do zvoleného místa v učebně mohla být instalována VZT rekuperační jednotka.

Dotaz č. 27:

Žádáme o vyjasnění řízení jednotlivých decentrálních VZT jednotek. Projekt neobsahuje žádný nadřazený řídicí systém. PD pouze odkazuje na dodávku regulátoru jako součást VZT jednotek s požadavkem na komunikaci.

Odpověď zadavatele (zpracovatele PD):

Jednotky jsou řízeny a regulovány od čidla kvality vzduchu (koncentrace CO2, rozmezí 800÷1200 ppm) v učebně, čidlo je součástí uvažované jednotky v odsávacím potrubí.

Dotaz č. 28:

Projekt neřeší umístění čidel. Projekt popisuje i funkce pohybového čidla, kouřového čidla, atd., avšak v PD – výkresová část – toto není řešeno.

Odpověď zadavatele (zpracovatele PD):

V PD se jedná o popis funkce kompaktních, tj. komplexně a kompletně vybavených jednotek všemi nutnými čidly a systémem řízení.

Dotaz č. 29:

PD požaduje kombinovanou fasádní vyústku. Je možné volit pro nasávání a výfuk samostatné fasádní vyústky?

Odpověď zadavatele (zpracovatele PD):

Ano, pokud však toto provedení schválí z pohledu vzhledu fasády investor a pokud budou takového provedení, aby nedocházelo k zpětnému nasávání odváděného vzduchu.

Dotaz č. 28:

PD požaduje VZT jednotku s lakovaným plechem. Je možné použít povrchovou úpravu s využitím laminovaného obkladu, tak jak je navržena povrchová úprava pro vzduchotechnické potrubí?

Odpověď zadavatele (zpracovatele PD):

Ano je to možné.

Dotaz č. 30:

Kdo garantuje zajištění tepelné pohody a kvality vnitřního prostředí třídy? Nejsou ve třídách rozvody přívodního čerstvého vzduchu.

Odpověď zadavatele (zpracovatele PD):

Navržené jednotky jsou navrženy dle typů pro jednotlivé učebny, požadavek na tepelnou pohodu a kvalitu prostředí je zajištěn. Garantováno zpracovatelem PD.

Dotaz č. 31:

Projektová dokumentace neřešení oddíl Ústředního vytápění. Kdo řeší přepočet hydraulické stability, nastavení radiátorových ventilů, přepočet ekvitermní křivky na nové tepelně technické vlastnosti objektu?

Odpověď zadavatele (zpracovatele PD):

Systém vytápění včetně plynové kotelny prošel v posledních letech rekonstrukcí, na radiátorech jsou instalovány termostatické hlavice a v současné době nevykazuje žádné problémy (přetápění, nedotápění prostor školy a podobně). Kotelna je vybavena směšovacími uzly a řízení kotelny a topných větví umožňuje plynule reagovat na potřeby topného systému. Po zateplení školy není nutný žádný zásadní zásah do hydraulického vyvážení topných rozvodů.

Dotaz č. 32:

V části elektroinstalace jsou rozpory mezi položkami Výkazu výměr a výkresy Projektové

dokumentace. Jedná se především o:

- Číslo položky 29

- Číslo položky 38

- Číslo položky 41

- Číslo položky 46

- Číslo položky 47

- Chybí položky pro ocenění „drážkování“ pro kabely, které mají být pod omítkou.

- Chybí položky pro následné malířské práce.

Žádáme o opravu a doplnění Výkazu výměr.

Odpověď zadavatele (zpracovatele PD):

Ano omlouváme se, prosíme donacenit, viz opravený soubor soupisu prací. „Drážkování“ je dle CS obsaženo v položkách montáží (např. montáž kabelu uložených pod omítku) „Malířské práce“ po elektropracích jsou zahrnuty ve stavební části a budou provedeny a koordinovány s ostatními profesemi. Zahrnuto v položkách 128, 129.

Dotaz č. 33:

V Projektové dokumentaci chybí umístění čidel CO2 a čidla pohybu IR. Žádáme o doplnění do výkresové dokumentace jejich přesné umístění.

Odpověď zadavatele (zpracovatele PD):

Jedná se o kompaktní, tj. komplexně a kompletně vybavené jednotky se všemi nutnými čidly a systémem řízení, které jsou přímo součástí těchto jednotek.

Dotaz č. 34:

Pro zajištění kvalitní tepelné pohody v učebnách není navržena vzájemná provázanost VZT jednotek a provozu otopných těles. Žádáme o vysvětlení a odpovědnosti Uchazeče za problémy při provozu nebo nedodržení

předpokládaných energetických úspor.

Odpověď zadavatele (zpracovatele PD):

VZT jednotky jsou navrženy jako „pouze“ automatická nucená výměna vzduchu při zvýšené koncentraci CO2 v místnosti. Nejsou primárním systémem vytápění, tím nadále zůstává stávající otopná soustava. Předpokládáme užití moderních jednotek rekuperačních, s vysokou účinností, tj. teplo v odváděném vzduchu je v jednotce předáno vzduchu přiváděnému. Drobné ztráty tepla, které při tomto procesu budou, je schopen stávající systém vytápění spolehlivě doplňovat.

Dotaz č. 35:

V Projektové dokumentaci chybí umístění čidel CO2 a čidla pohybu IR. Žádáme o doplnění do výkresové dokumentace jejich přesné umístění.

Odpověď zadavatele (zpracovatele PD):

Jedná se o kompaktní, tj. komplexně a kompletně vybavené jednotky se všemi nutnými čidly a systémem řízení, které jsou přímo součástí těchto jednotek.

Dotaz č. 36:

ve VV chybí: Mytí vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou? Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu?

kam mám tyto položky doplnit

Odpověď zadavatele (zpracovatele PD):

Zakrytí otvorů je v položce 47.

Stav stávajících omítek nevyžaduje mytí tlakovou vodou, pokud uchazečův použitý zateplovací systém omytí vyžaduje, tak jej do nacenění zahrne v dodatečné položce.

(Ani zakrytí ploch není podmíněné, pokud bude zvolen správný sled všech prací. Předpokládáme, nejprve provedení veškerých opravné a začišťovací práce na stávající fasádě. Po té dojde k demontáži stávajících otvorových výplní a montáži nových, které však již budou opatřeny ochranou folií na rámech od výrobce, které při provádění začišťovacích prací rámy otvorů ochrání, není nezbytné kompletní zakrytí.)

Dotaz č. 37:

oddíl 786 zastiňující žaluzie - jaký má být použitý přesný typ žaluzie? Krycí plech na žaluzii má být přiznaný nebo skryty pod zateplení?

Odpověď zadavatele (zpracovatele PD):

Z podstaty veřejné zakázky nelze uvést konkrétní typy, či výrobce žaluzií. Doporučujeme volit typ žaluzií takový, aby co nejméně narušoval konečný vzhled objektu.

Dotaz č. 38:

v oblasti barevného řešení není vidět číslo odstínu barev, prosím o doplnění čísla odstínů které mají být použity

Odpověď zadavatele (zpracovatele PD):

Z podstaty veřejné zakázky a na základě požadavku administrátora zakázky byly z projektové dokumentace odstraněny čísla (odstíny) konkrétních barev  – jsou uvedeny pouze typy barev, tj. omítka zelená a omítka světlezelená. Konkrétní odstín, tak musí být projednán s investorem a projektantem (uvedeno i v TZ) dle vzorníku dodaného vybraným dodavatelem fasádního systému.

Dotaz č. 39:

VZT-nedostatečný popis požadovaných demontáží stávající VZT. Máte k tomu prosím něco bližšího, podle čeho by šlo odpovědně ocenit? Ideálně rozměry a délky trub, váhy a počty zařízení, popis přístupnosti atd.“

Odpověď zadavatele (zpracovatele PD):

Předpokládám, že uchazeči měli možnost šetření na místě, právě proto, aby si tyto mohli náročnost takových to činností posoudit.

Jedná se o zařízení stávající VZT pro kuchyň. Je instalováno v místě a je podobných rozměrů, jako navržený nový systém VZT pro kuchyň. Demontované vedení VZT rozvodů v kuchyni do značné míry také kopíruje vedení nové.

Dotaz č. 40:

V projektu je zateplení obloukových stěn, ale v soupisu prací není toto uvažováno. Dle soupisu prací to vypadá, že celá výměra zateplení je zahrnuta v montáži zateplení polystyrenem dle položek USR. Použitá položka URS je určena pro zateplení rovných stěn. Navíc zateplovat obloukové stěny polystyrenem je značně pracné a náročné na vyrovnávání. Žádáme o upřesnění, zda máme zateplení obloukových částí opravdu uvažovat z polystyrenu a pro rozsah zateplení obloukových stěn stanovit v soupisu samostatnou položku (z důvodu značné rozdílnosti jednotkové ceny rovné a obloukové fasády).

Odpověď zadavatele (zpracovatele PD):

V projektové dokumentaci je uvažováno s použitím polystyrenu. Uchazeč může použít i jiný izolační materiál, který však splní požadavky na tepelný odpor konstrukce.

Dotaz č. 41:

Množství suti – dle položek soupisu prací č. 67 a 68 je množství suti 267,506t, ale skládkovného je uvažováno pouze 14,08t. Přepokládáme, že zadavatel nemá zajištěno ukládání části suti bez poplatku, proto žádáme o opravu soupisu prací

Odpověď zadavatele (zpracovatele PD):

Byl uvažován odvoz na mezideponii a poté materiál opětovně použít zpět, na skládku odvézt pouze nevyužitelný materiál. Je potřeba vzít v úvahu a odečíst tonáž položek 1,2 což je cca 170 tun. A skládkovné u zemních pracích což je položka č.6  26 tun. Celkem tedy 196 tun zůstává.

Dotaz č. 42:

Odvozy suti – dle soupisu prací to vypadá že položky č. 71, 72 a 73 jsou duplicitní k položkám 67, 68 a 69. Žádáme o upřesnění, jak je požadováno.

Odpověď zadavatele (zpracovatele PD):

Nejedná se o duplicitu, ale o odvoz na mezideponii a doprava zpět na stavbu k opětovnému použití.

Dotaz č. 43:

Přesun hmot - dle soupisu prací to vypadá, že položka č. 75 je duplicitní k položce č.74. Žádáme o upřesnění, jak je požadováno.

Odpověď zadavatele (zpracovatele PD):

Položka není duplicitní jen č.74 je pro sutí z budov a č.75 je pro sutí z komunikací. Program neumí odlišit tonáže mezi těmito typy prací a proto jsou tam stejné tonáže.

Dotaz č. 44:

V projektové dokumentaci jsme v detailech nenalezli detail D. Dle řezu A-A´ by měl být na atice

Odpověď zadavatele (zpracovatele PD):

Jedná s o standardní typové provedení dle systému ETICS, viz přiložený Detail D. (příloha č. 3  tohoto dokumentu)

Dotaz č. 45:

Vnitřní parapety – v soupisu prací položky č.122 je uvedena šíře 500 mm. Toto je dle PD nadbytečné, dle detailu a půdorysu to vypadá, že by parapet mohl být cca poloviční

Odpověď zadavatele (zpracovatele PD):

Šíře parapetu je stanovena jako maximální – nejedná se o nadbytečnou šíři. Konkrétní šíře bude upravována v jednotlivých místnostech podle konkrétní situace.

Dotaz č. 46:

Hromosvod – projekt ani soupis prací neřeší úpravy hromosvodu. Pouze v technické zprávě je zmínky, že má být provedena úprava. Žádáme o specifikaci rozsahu požadovaných prací.

Odpověď zadavatele (zpracovatele PD):

Hromosvodová soustava zůstává stávající beze změny. Svody budou demontovány a po zateplení vráceny. Nové mohou být kotvící prvky a po zpětné montáži provedena revize. Doplněno ve výkaze výměr.

Dotaz č. 47:

Fasádní omítka – dle PD má být fasádní omítka tl. 3mm. V soupisu prací jsou použity položky z databáze ÚRS pro tl.2 mm. Jedná se položky soupisu č. 44 a 45. V textu položky je sice zpracovatelem soupisu uvedena tl.3mm, ale pro jednoznačné určení obsahu položky je v případě použití položky z databáze její číslo a to odkazuje na tl.2mm. Pokud zpracovatel soupisu prací potřebuje upravit stávající položku databáze, musí upravit její číslo a označit ji jakou „R“položku, nebo pro tento případ jednodušeji, použít položku databáze pro tl. omítky 3mm (je v databázi hned vedle).

Odpověď zadavatele (zpracovatele PD):

Ano, položky upraveny (R položky), viz upravený výkaz výměr.

Dotaz č. 48:

Omítka soklu – dle projektové dokumentace má být na soklu použita dekorativní kamínková omítka. V soupisu prací je uvedena silikonsilikátová tenkovrstvá omítka. Žádáme o upřesnění, kterou omítku máme ocenit.

Odpověď zadavatele (zpracovatele PD):

Položka 46 opravena viz upravený výkaz výměr.

Dotaz č. 49:

Větrací mřížky a opatření dle zoologického posudku – dle výkresu pohledů jsou na stávajících atikách větrací mřížky, které mají být vyměněny za nové. V soupisu jsou pouze demontáže těchto mřížek a montáže s novou dodávkou chybí. Navíc dle dodatku č. 1 souhrnné zprávy jsou některé otvory dnes hnízdišti (?tedy asi na nich není stávající mřížka?) a musí být s nimi postupováno v souladu s dodatkem. Žádáme u upřesnění rozsahu požadovaných prací, kolik bude požadováno úprav pro chráněné druhy a kolik má být mřížek.

Odpověď zadavatele (zpracovatele PD):

Ano omlouváme se, tuto dodávku a montáže nových mřížek prosíme donacenit, viz upravený výkaz výměr.

Tam, kde dnes chráněné druhy hnízdí, mřížky byly, a i dnes tam z nich nějaké části jsou, bohužel ve stavu, které chráněným druhům umožnily zahnízdit. Je tedy nutné zbytky mřížek i v těchto větracích otvorech odstranit a následně provést úpravu v souladu se zool. posudkem a dodatkem k PD.

Dotaz č. 50:

Termín realizace díla – dle požadavku zadavatele v zadávacím řízení bude dílo zahájeno do 5 dnů od písemného pokynu objednatele a dokončeno nejpozději do 240dní. Zároveň je v dodatku č. 1 souhrnné zprávy uvedeno, že práce na fasádě nemohou probíhat v období od 15.3-do 20.8. Žádáme o upřesnění, kdy předpokládá objednatel zadat pokyn k realizaci a jak bude tento termín v souladu s možností zateplovat objekt.

Odpověď zadavatele (zpracovatele PD):

Ze zoologického posudku vyplývá, že práce v uvedeném období nelze provádět, pokud zde chráněné druhy živočichů hnízdí. Provedou-li se v dostatečných předstihem opatření, která umožní posezonní opuštění hnízdišť, avšak zamezí opětovnému zahnízdění, je možné práce provádět kdykoliv.

Dotaz č. 51:

Na základě provedené prohlídky v místě budoucího plnění jsme zjistili, že jsou prostory auly, jídelny a PC studia v současné době větrány a vytápěny pomocí parapetních jednotek GEA Geco, které jsou připojeny na teplovodní otopnou soustavu. Zadávací dokumentace tuto skutečnost žádným způsobem neřeší. V případě ponechání těchto jednotek může dojít ke kolizi s nově dodávanými rekuperačními jednotkami.

Z našeho pohledu realizátora již několika obdobných akcí navrhujeme instalaci podokenních parapetních rekuperačních vzduchotechnických jednotek s napojením na teplovodní otopnou soustavu. Důvodem pro využití média topné vody z otopné soustavy jsou čtvrtinové provozní náklady oproti elektrickému ohřevu. Dalším důvodem je snížení investičních nákladů na rekonstrukci elektroinstalace souvisejících s navýšením požadovaného příkonu elektrické energie, který projekt požaduje o 84,5 kW.

Odpověď zadavatele (zpracovatele PD):

Jak již bylo řešeno v předchozích odpovědích, tak i pro jídelnu, aulu a PC studio platí, že zůstává nadále primárním systémem vytápění, tj. systémem pro hrazení tepelných ztrát objektu, stávající otopná soustava, která se v těchto prostorách skládá z teplovodního systému radiátorů a parapetních jednotek. Rekuperační jednotky jsou opět určeny pouze pro hygienickou výměnu vzduchu v případě zhoršení kvality vzduchu nad doporučené hygienické limity. Pro nucené odvětrání znečištěného vzduchu jsou navrženy moderní rekuperační jednotky s vysokou účinností předávání tepla ze vzduchu odváděného vzduchu přiváděnému, právě z důvodu, aby teplo dodané primárně stávajícími teplovodními zařízeními a provozem školy (např. přítomností většího počtu osob apod.) nebylo mařeno. Dohřev v rekuperačních jednotkách bude tedy pouze dorovnávat případné ztráty, které již rekuperací nebude možné hradit, ve velmi chladných obdobích roku.

Uvedený výkon 84,5 kW je výkon instalovaný všech nových, na základě tohoto projektu doplněných, el. zařízení. Není reálné, aby docházelo během normálního režimu školy k provozování všech těchto zařízení na max. výkony současně, nebude tedy nutné sjednávat odběry až na tuto maximální výši výkonu.

Dotaz č. 52:

Žádáme o přehodnocení Technické kvalifikace Uchazeče, kdy je požadována: „Minimálně jedna (1) realizovaná zakázka v minimální hodnotě 18,5 mil. bez DPH, která současně obsahovala zateplení, výměnu oken a instalaci větrání s rekuperací ve školském zařízení či podobném zařízení základní občanské vybavenosti (úřady, nemocnice, ústavy sociální péče, apod.), kde probíhá každodenní provoz a péče, a to za standardního provozu zařízení, aniž by realizací referenční zakázky došlo k přerušení provozu. Přičemž podíl zateplení byl minimálně 10 mil., vzduchotechniky byl minimálně 4 mil. Kč a podíl výměny oken byl minimálně 4,5 mil. Kč.“

Dle našeho názoru je tento požadavek diskriminační, neboť realizace pro úsporu energií v objektech občanské vybavenosti je řešena pouze snížením energetické náročnosti obálky budovy. Z důvodu investiční náročnosti se při této etapě revitalizace objektů zatím nepřistupuje k rekonstrukci technologického zařízení staveb.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel nesouhlasí s názorem tazatele. Stanovenou technickou kvalifikaci nepožaduje za diskriminační. Ale přesto se rozhodl vyhovět tazateli a požadavek na první referenční zakázku rozdělil do dvou samostatných referenčních staveb. Tímto opatřením zadavatel umožňuje co nejširšímu spektru zájemců se o zakázku ucházet. Zároveň ale Zadavatel pevně věří, že účastníci, kteří podají nabídku, mají dostatečnou zkušenost se stavbou obdobného rozsahu a charakteru; realizaci této zakázky, by provedli v co nejvyšší kvalitě.

## ÚPRAVA POŽADAVKU ZADAVATELE NA TECHNICKOU KVALIFIKACI:

## NOVÉ ZNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE čl. 1.1. Technická kvalifikace,   odst. b)

- Účastník zadávacího řízení v rámci Přílohy č. 4 ZD doloží seznam čtyř (4) referenčních zakázek na stavební práce, které byly realizovány a dokončeny před zahájením zadávacího řízení (za posledních 5 let). Součástí seznamu stavebních prací bude identifikace objednatele každé referenční zakázky s uvedením stručného popisu, hodnoty zakázky, místa a doby plnění a kontaktu na objednatele.

Vzhledem k rozsahu předmětu veřejné zakázky tyto referenční stavby musí splňovat podmínky:

- Minimálně jedna (1) realizovaná zakázka v minimální hodnotě 14,5 mil. bez DPH, která obsahovala zateplení a výměnu oken ve školském zařízení či podobném zařízení základní občanské vybavenosti (úřady, nemocnice, ústavy sociální péče apod.), kde probíhá každodenní provoz a péče, a to za standardního provozu zařízení, aniž by realizací referenční zakázky došlo k přerušení provozu.

- Minimálně jedna (1) realizovaná zakázka v minimální hodnotě 4 mil. bez DPH, která obsahovala instalaci větrání s rekuperací ve školském zařízení či podobném zařízení základní občanské vybavenosti (úřady, nemocnice, ústavy sociální péče apod.).

- Minimálně jedna (1) další realizovaná zakázka na realizaci zateplení komplexní stavební jednotky a to v minimální výši 10 mil. Kč bez DPH.

- Minimálně jedna (1) další realizovaná zakázka na realizaci vzduchotechniky a rekuperace vzduchu v minimální výši 2,5 mil. Kč bez DPH.

Pokud referenční zakázka je součástí většího celku, účastník zadávacího řízení specifikuje, o jakou část díla se jedná a vyčíslí hodnotu části díla, kterou použije jako referenci.

Požadavky technické kvalifikace je možno prokazovat rovněž v rámci jedné stavby (jedné referenční zakázky), kdy účastník zadávacího řízení podrobně popíše, která část realizace se týká konkrétní požadované reference a uvede její hodnotu.

V popisu referenčních zakázek musí být jasně zřejmé splnění požadavků technické kvalifikace vč. umístění realizovaného díla (č.p., k.ú.), stručného technického řešení apod. – nepostačuje pouze uvést název zakázky.

Součástí této úpravy je i úprava Přílohy č. 4 – 	Čestné prohlášení o kvalifikaci k veřejné zakázce

Upozornění:

Vzhledem k doplnění a změně zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 14. 8. 2020 do 10:00 hodin.

Zároveň upozorňujeme, že tímto vysvětlením je změněn požadavek Zadavatele na technickou kvalifikaci (uvedena v Dodatku Zadávací dokumentace č. 1 zveřejněném na E-Zak)

Všichni účastníci zadávacího řízení jsou povinni seznámit se s vysvětleními zadávací dokumentace před podáním nabídky a reflektovat jejich znění v podané nabídce. Do nabídky použijí aktualizovanou přílohu ZD č. 3b) i aktualizovanou přílohu ZD č. 4!!!

Přílohy:

- Aktualizovaná Příloha ZD č. 3b) - upravený soupis prací a výkaz výměr

- Aktualizovaná Příloha ZD č. 4 – upravené Čestné prohlášení o kvalifikaci k veřejné zakázce

- Detail D

- Aktualizovaný výkres D.1.4.e.7. Schémata rozvaděčů

V Plzni

Ing. Štěpánka Hamatová

administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace