## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {13dcc89a-761c-45b3-86c8-2d674be0d334}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 20PL31001 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Rekonstrukce technologické části hlavního uzávěru vody | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Rokycany | [6 empty] | Datum: |  | 29. 9. 2020 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Rokycanská nemocnice a.s. | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 20PL31001
| Stavba: | [6 empty] | Rekonstrukce technologické části hlavního uzávěru vody
| Místo: | [6 empty] | Rokycany |  |  |  |  | Datum: |  | 29. 9. 2020
| Zadavatel: | [6 empty] | Rokycanská nemocnice a.s. |  |  |  |  | Projektant: |  | Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {13dcc89a-761c-45b3-86c8-2d674be0d334} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | SO 00 |  |  |  | Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | VON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {302b8ed2-3e18-4520-998e-dbfecefb6ced} | {13dcc89a-761c-45b3-86c8-2d674be0d334} | 2
/ |  | SO 01 |  |  |  | Stavební úpravy, sanace povrchů | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {7ac0c1e8-5738-4850-8bcb-29ffd0370f91} | {13dcc89a-761c-45b3-86c8-2d674be0d334} | 2
/ |  | PS 01 |  |  |  | Vystrojení vodojemu | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | PRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {b321f8f2-e992-4221-b722-060afbaf4287} | {13dcc89a-761c-45b3-86c8-2d674be0d334} | 2
/ |  | PS 02 |  |  |  | Vzduchotechnika | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | PRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {cf3a398c-a613-43f2-a492-a6e39851dab6} | {13dcc89a-761c-45b3-86c8-2d674be0d334} | 2
/ |  | PS 03 |  |  |  | Silnoproudá, slaboproudá elektroinstalace | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | PRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {ed350359-3c3b-4f39-8b53-4b873585ed0d} | {13dcc89a-761c-45b3-86c8-2d674be0d334} | 2

## SO 00 - Vedlejší a ostatn...
{302b8ed2-3e18-4520-998e-dbfecefb6ced}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce technologické části hlavního uzávěru vody
Objekt:
SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Rokycany |  |  | Datum: | 29. 9. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Rokycanská nemocnice a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce technologické části hlavního uzávěru vody
Objekt:
SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | Rokycany |  |  | Datum: | 29. 9. 2020
Zadavatel: |  |  | Rokycanská nemocnice a.s. |  |  | Projektant: | Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce technologické části hlavního uzávěru vody
Objekt:
SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | Rokycany |  |  | Datum: | 29. 9. 2020
Zadavatel: |  |  | Rokycanská nemocnice a.s. |  |  | Projektant: | Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 845094222
| PP |  | Dokumentace skutečného provedení stavby | [14 empty] | PP | 2
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1690675584
| PP |  | Zařízení staveniště | [14 empty] | PP | 2
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 043002000 | Zkoušky a ostatní měření | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1335570333
| PP |  | Zkoušky a ostatní měření | [14 empty] | PP | 2

## SO 01 - Stavební úpravy, ...
{7ac0c1e8-5738-4850-8bcb-29ffd0370f91}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce technologické části hlavního uzávěru vody
Objekt:
SO 01 - Stavební úpravy, sanace povrchů
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Rokycany |  |  | Datum: | 29. 9. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Rokycanská nemocnice a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce technologické části hlavního uzávěru vody
Objekt:
SO 01 - Stavební úpravy, sanace povrchů
Místo: |  |  | Rokycany |  |  | Datum: | 29. 9. 2020
Zadavatel: |  |  | Rokycanská nemocnice a.s. |  |  | Projektant: | Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce technologické části hlavního uzávěru vody
Objekt:
SO 01 - Stavební úpravy, sanace povrchů
Místo: |  |  | Rokycany |  |  | Datum: | 29. 9. 2020
Zadavatel: |  |  | Rokycanská nemocnice a.s. |  |  | Projektant: | Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 16.5462 |  | 28.6442 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 15.2082 |  | 28.6442 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.57746 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 273313811 | Základové desky z betonu tř. C 25/30 | m3 | 0.235 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 0.57652 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1821685146
| PP |  | Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dobetonování propoje základů" 0,60*1,465*0,19 |  | 0.167 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "navýšení na úroveň +0,19" 1,465*2,32*0,02 |  | 0.068 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.235 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 273351121 | Zřízení bednění základových desek | m2 | 0.379 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00247 | 0.00093613 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1520351854
| PP |  | Bednění základů desek zřízení | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dobetonování propoje základů" 2*0,60*0,19 |  | 0.228 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "navýšení na úroveň +0,19" 2*(1,465+2,32)*0,02 |  | 0.151 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.379 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 273351122 | Odstranění bednění základových desek | m2 | 0.379 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1317066369
| PP |  | Bednění základů desek odstranění | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle zřízení bednění" 0,379"m2" |  | 0.379 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.001854 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 340271041 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm | m2 | 0.023 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.08061 | 0.001854 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1524600151
| PP |  | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,025 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "zrušení větracího otvoru" 0,15*0,15 |  | 0.023 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.13031 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 411322424 | Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 0.05 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 0.12267 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -475952373
| PP |  | Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnic nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 25/30 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "zabetonování otvoru ve stropu" 3,14*0,35*0,35*0,13 |  | 0.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 411351011 | Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 0.385 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00533 | 0.0020521 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1805952530
| PP |  | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "zabetonování otvoru ve stropu" 3,14*0,35*0,35 |  | 0.385 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 411351012 | Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 0.385 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -868893927
| PP |  | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle zřízení bednění" 0,385"m2" |  | 0.385 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 411354311 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm | m2 | 0.385 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00081 | 0.00031185 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1017209491
| PP |  | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "zabetonování otvoru ve stropu" 3,14*0,35*0,35 |  | 0.385 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 411354312 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm | m2 | 0.385 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 739894774
| PP |  | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle zřízení podpěrné kce" 0,385"m2" |  | 0.385 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.005 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 1.0555 | 0.0052778 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1988730471
| PP |  | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dle TZ" 5,00"kg"/1000 |  | 0.005 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 892233122.R | Vyčištění a dezinfekce nádrže - kompletní provedení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -495327726
| PP |  | Vyčištění a dezinfekce nádrže - kompletní provedení | [14 empty] | PP | 2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 14.4985 |  | 28.6442 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 124.388 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.026121 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1810985695
| PP |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "akumulační komora" 3,14*4,25*4,25 |  | 56.716 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "manipulační komora" 4,84*5,77 + 1,85*1,35 |  | 30.424 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strojovna" 6,40*5,82 |  | 37.248 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 124.388 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 124.388 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0049755 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1755098331
| PP |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou jakékoliv výšky podlaží | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "akumulační komora" 3,14*4,25*4,25 |  | 56.716 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "manipulační komora" 4,84*5,77 + 1,85*1,35 |  | 30.424 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strojovna" 6,40*5,82 |  | 37.248 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 124.388 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 0.426 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.852 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -113164369
| PP |  | Bourání základů z betonu prostého | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "sokly nádrží" 6*0,25*0,25*0,15 |  | 0.056 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahující sokly základu" (0,385*0,86-0,10*0,25)*0,17*3 |  | 0.156 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "základ čerpadla" 0,86*1,465*0,17 |  | 0.214 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.426 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 0.84 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.06384 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -277851409
| PP |  | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "dveře do strojovny" 0,70*1,20 |  | 0.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 977151118 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů | m | 1.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00067 | 0.000804 | 0.031 | 0.0372 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -475722834
| PP |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "pro technologii" 1*1,20"m" |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 977151123 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů | m | 4.1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00093 | 0.003813 | 0.07 | 0.287 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1511674889
| PP |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "pro VZT" (0,45+0,05)"m" |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pro technologii" 3*1,20"m" |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 977151125 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů | m | 1.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00259 | 0.003108 | 0.126 | 0.1512 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -962737090
| PP |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "pro technologii" 1*1,20"m" |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 977151127 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů | m | 3.35 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00313 | 0.010486 | 0.196 | 0.6566 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1882234174
| PP |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "pro VZT" (0,50+0,45)"m" |  | 0.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pro technologii" 2*1,20"m" |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 977151218 | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů | m | 0.39 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.000312 | 0.031 | 0.01209 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1343432990
| PP |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 90 do 100 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "vrt v podlaze" 0,13"m"*3 |  | 0.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 977151223 | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů | m | 0.13 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00114 | 0.0001482 | 0.07 | 0.0091 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1064069513
| PP |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 130 do 150 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "vrt v podlaze" 0,13"m" |  | 0.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 977151227 | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů | m | 0.13 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00332 | 0.0004316 | 0.196 | 0.02548 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1339401748
| PP |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 225 do 250 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "pro VZT" (0,13)"m" |  | 0.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 985121122 | Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů | m2 | 282.849 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 19.7994 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1928712163
| PP |  | Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "sanace stěn akumulační komory, 100% plochy" (3,14*8,50*4,70)*1,0 |  | 125.443 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sanace podlahy akumulační komory, 100% plochy" (3,14*4,25*4,25)*1,0 |  | 56.716 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sanace stěn manipulační komory, 100% plochy" ((2*(4,84+5,77+1,85))* 3,00 - (1,85*2+1,35)*0,89)*1,0 |  | 70.266 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sanace podlahy manipulační komory, 100% plochy" (4,84*5,77 + 1,85*1,35)*1,0 |  | 30.424 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 282.849 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 985121222 | Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů | m2 | 96.433 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 6.7503 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -819196818
| PP |  | Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "sanace stropu akumulační komory, 100% plochy" (3,14*4,25*4,25)*1,0 |  | 56.716 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sanace stropu manipulační komory, 100% plochy" (4,84*5,77 + 1,85*1,35 + 4,84*(8*0,24))*1,0 |  | 39.717 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 96.433 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 985311111.R | Reprofilace stěn sanačními maltami tl 10 mm | m2 | 27.599 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01943 | 0.53625 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -105412212
| PP |  | Reprofilace betonu sanačními maltami ručně stěn, tloušťky do 10 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: reprofilační malta bez spojovacího můstku na bázi nanotechnologie tř.R4. V případě nižší pevnosti podkladu využít tř. R3 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "sanace stěn akumulační komory, 30% plochy, předpoklad 50%" (3,14*8,50*4,70)*0,3*0,5 |  | 18.816 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sanace stěn manipulační komory, 25% plochy, předpoklad 50%" ((2*(4,84+5,77+1,85))* 3,00 - (1,85*2+1,35)*0,89)*0,25*0,5 |  | 8.783 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27.599 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 985311114.R | Reprofilace stěn sanačními maltami tl 40 mm | m2 | 27.599 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0798 | 2.2024 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1465214206
| PP |  | Reprofilace betonu sanačními maltami ručně stěn, tloušťky přes 30 do 40 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: reprofilační malta bez spojovacího můstku na bázi nanotechnologie tř. R4. V případě nižší pevnosti podkladu využít tř. R3 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "sanace stěn akumulační komory, 30% plochy, předpoklad 50%" (3,14*8,50*4,70)*0,3*0,5 |  | 18.816 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sanace stěn manipulační komory, 25% plochy, předpoklad 50%" ((2*(4,84+5,77+1,85))* 3,00 - (1,85*2+1,35)*0,89)*0,25*0,5 |  | 8.783 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27.599 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 985311211.R | Reprofilace líce kleneb a podhledů sanačními maltami tl 10 mm | m2 | 13.472 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01943 | 0.26176 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2009405052
| PP |  | Reprofilace betonu sanačními maltami ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: reprofilační malta bez spojovacího můstku na bázi nanotechnologie tř.R4. V případě nižší pevnosti podkladu využít tř.R3 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "sanace stropu akumulační komory, 30% plochy, předpoklad 50%" (3,14*4,25*4,25)*0,3*0,5 |  | 8.507 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sanace stropu manipulační komory, 25% plochy, předpoklad 50%" (4,84*5,77 + 1,85*1,35 + 4,84*(8*0,24))*0,25*0,5 |  | 4.965 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.472 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 985311214.R | Reprofilace líce kleneb a podhledů sanačními maltami tl 40 mm | m2 | 13.472 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0798 | 1.0751 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1424751135
| PP |  | Reprofilace betonu sanačními maltami ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 do 40 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: reprofilační malta bez spojovacího můstku na bázi nanotechnologie tř.R4. V případě nižší pevnosti podkladu využít tř. R3 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "sanace stropu akumulační komory, 30% plochy, předpoklad 50%" (3,14*4,25*4,25)*0,3*0,5 |  | 8.507 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sanace stropu manipulační komory, 25% plochy, předpoklad 50%" (4,84*5,77 + 1,85*1,35 + 4,84*(8*0,24))*0,25*0,5 |  | 4.965 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.472 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 985311311.R | Reprofilace rubu kleneb a podlah sanačními maltami tl 10 mm | m2 | 10.893 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01995 | 0.21732 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 621012137
| PP |  | Reprofilace betonu sanačními maltami ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: reprofilační malta bez spojovacího můstku na bázi nanotechnologie. Specifikace viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "sanace podlahy akumulační komory, 25% plochy, předpoklad 50%" (3,14*4,25*4,25)*0,25*0,5 |  | 7.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sanace podlahy manipulační komory, 25% plochy, předpoklad 50%" (4,84*5,77 + 1,85*1,35)*0,25*0,5 |  | 3.803 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.893 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 985311314.R | Reprofilace rubu kleneb a podlah sanačními maltami tl 40 mm | m2 | 10.893 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0798 | 0.86926 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 963704075
| PP |  | Reprofilace betonu sanačními maltami ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 30 do 40 mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: reprofilační malta bez spojovacího můstku na bázi nanotechnologie. Specifikace viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "sanace podlahy akumulační komory, 25% plochy, předpoklad 50%" (3,14*4,25*4,25)*0,25*0,5 |  | 7.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sanace podlahy manipulační komory, 25% plochy, předpoklad 50%" (4,84*5,77 + 1,85*1,35)*0,25*0,5 |  | 3.803 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.893 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 985311315.R | Lokální opravy a utěsnění nevyužívaných otvorů - rychletuhnoucí vodotěsná cementová malta | m2 | 87.214 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.09975 | 8.6996 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1123550562
| PP |  | Lokální opravy a utěsnění nevyužívaných otvorů - rychletuhnoucí vodotěsná cementová malta | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: specifikace viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "sanace stropu akumulační komory, 25% plochy" (3,14*4,25*4,25)*0,25 |  | 14.179 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sanace stěn akumulační komory, 25% plochy" (3,14*8,50*4,70)*0,25 |  | 31.361 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sanace podlahy akumulační komory, 25% plochy" (3,14*4,25*4,25)*0,25 |  | 14.179 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sanace stropu manipulační komory, 25% plochy" (4,84*5,77 + 1,85*1,35 + 4,84*(8*0,24))*0,25 |  | 9.929 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sanace stěn manipulační komory, 25% plochy" ((2*(4,84+5,77+1,85))* 3,00 - (1,85*2+1,35)*0,89)*0,25 |  | 17.566 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 87.214 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 985311315.R2 | Lokální opravy podlahy vč začištění | m2 | 2.628 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.09975 | 0.26214 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238459157
| PP |  | položka obsahuje kompletní opravu betonové podlahy po vybourání základu | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "sanace podlahy ve strojovně" 0,86*1,85 + 0,25*0,25*6 + 2*0,86*0,385 |  | 2.628 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 985311315.R3 | Zatěsnění mezikruží mezi vrty pro nové potrubí a potrubím - kompletní provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.09975 | 0.09975 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 582101710
| PP |  | Zatěsnění mezikruží mezi vrty pro nové potrubí a potrubím - kompletní provedení | [14 empty] | PP | 2
34 | K | 985321111.R | Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm | m2 | 164.286 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00099 | 0.16264 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -108158285
| PP |  | Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: specifikace viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2 vrstvy, celková tl 2mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sanace stropu akumulační komory, 30% plochy" (3,14*4,25*4,25)*0,3 |  | 17.015 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sanace stěn akumulační komory, 30% plochy" (3,14*8,50*4,70)*0,3 |  | 37.633 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sanace stropu manipulační komory, 25% plochy" (4,84*5,77 + 1,85*1,35 + 4,84*(8*0,24))*0,25 |  | 9.929 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sanace stěn manipulační komory, 25% plochy" ((2*(4,84+5,77+1,85))* 3,00 - (1,85*2+1,35)*0,89)*0,25 |  | 17.566 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 82.143 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 82,143"m2"*2 |  | 164.286 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 985321112.R | Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi rubu kleneb a podlah 1 vrstva tl 1 mm | m2 | 43.57 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00099 | 0.043134 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338312487
| PP |  | Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi rubu kleneb a podlah | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: specifikace viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2 vrstvy, celková tl 2mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sanace podlahy akumulační komory, 25% plochy" (3,14*4,25*4,25)*0,25 |  | 14.179 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sanace podlahy manipulační komory, 25% plochy" (4,84*5,77 + 1,85*1,35)*0,25 |  | 7.606 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.785 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,785"m2"*2 |  | 43.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 985321111.R2 | Ochranný nátěr - migrující ingibitor koroze na silanové bázi | m2 | 18.964 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00099 | 0.018774 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -245184897
| PP |  | Ochranný nátěr - migrující ingibitor koroze na silanové bázi | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: specifikace viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "sanace stropu akumulační komory, 5% plochy" (3,14*4,25*4,25)*0,05 |  | 2.836 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sanace stěn akumulační komory, 5% plochy" (3,14*8,50*4,70)*0,05 |  | 6.272 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sanace podlahy akumulační komory, 5% plochy" (3,14*4,25*4,25)*0,05 |  | 2.836 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sanace stropu manipulační komory, 5% plochy" (4,84*5,77 + 1,85*1,35 + 4,84*(8*0,24))*0,05 |  | 1.986 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sanace podlahy manipulační komory, 5% plochy" (4,84*5,77 + 1,85*1,35)*0,05 |  | 1.521 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sanace stěn manipulační komory, 5% plochy" ((2*(4,84+5,77+1,85))* 3,00 - (1,85*2+1,35)*0,89)*0,05 |  | 3.513 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.964 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 985331213 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru | m | 0.56 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00043 | 0.0002408 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 460935551
| PP |  | Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | výztuž vykázána ve výztuži stropů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zabetonování otvoru ve stropě" 8*0,07"m" |  | 0.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 9999001 | Zajištění (mobilního) nuceného větrání po dobu realizace sanací povrchů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 555110824
| PP |  | Zajištění (mobilního) nuceného větrání po dobu realizace sanací povrchů | [14 empty] | PP | 2
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 5.1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 567429379
| PP |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "beton - předpoklad" 5,00"t" |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní" 0,10"t" |  | 0.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 997013511.R | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením do vzdálenosti dle možnosti zhotovitele | t | 5.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 706925438
| PP |  | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, do vzdálenosti dle možnosti zhotovitele | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "beton - předpoklad" 5,00"t" |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní" 0,10"t" |  | 0.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 997013601 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1218072002
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "beton - předpoklad" 5,00"t" |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 998012021 | Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m | t | 15.208 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -335003412
| PP |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.338 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.221 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 711113117.R1 | Izolace proti vlhkosti těsnicí stěrkou splňující požadavky na styk s pitnou vodou | m2 | 238.875 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.83606 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 667600257
| PP |  | -finální hydroizolační stěrka splňující požadavky na styk s pitnou vodou -pružná se schopností překlenout trhliny, tl vrstvy 2mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: barva bílá, specifikace viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "sanace stropu akumulační komory, 100% plochy" (3,14*4,25*4,25)*1,0 |  | 56.716 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sanace stěn akumulační komory, 100% plochy" (3,14*8,50*4,70)*1,0 |  | 125.443 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sanace podlahy akumulační komory, 100% plochy" (3,14*4,25*4,25)*1,0 |  | 56.716 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 238.875 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 711113117.R2 | Izolace proti vlhkosti těsnicí stěrkou | m2 | 109.983 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.38494 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 378690762
| PP |  | -pružná se schopností překlenout trhliny, tl vrstvy 2mm | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: barva bílá, specifikace viz technická zpráva | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "sanace stropu manipulační komory, 100% plochy" (4,84*5,77 + 1,85*1,35 + 4,84*(8*0,24))*1,0 |  | 39.717 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sanace stěn manipulační komory, 100% plochy" ((2*(4,84+5,77+1,85))* 3,00 - (1,85*2+1,35)*0,89)*1,0 |  | 70.266 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 109.983 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 998711201 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -735897537
| PP |  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.06826 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 766642131.R | Montáž dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku včetně rámu do zdiva | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.00026 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 517066634
| PP |  | Montáž dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku včetně rámu do zdiva | [14 empty] | PP | 2
47 | M | 61144160.R | dveře plastové jednokřídlé 700x1200mm vzduchotěsné vč zárubně a kování | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.068 | 0.068 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2075898560
| PP |  | -kování klika/klika -vzduchotěsné Kompletní specifikace dle výpisu výrobků z plastu | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1"ks" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 998766201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1828666908
| PP |  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 76700001 | D+M zakrytí jímky vč povrchové úpravy a kotvení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1078841986
| PP |  | -kompletní provedení - pochozí pororošt, obvodové lemování, nerez -předpokládaná hmotnost 35kg Kompletní specifikace dle výpisu zámečnických výrobků | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1"ks" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 76700002 | D+M ocelového žebříku pro vstup do akumulační jímky vč povrchové úpravy a kotvení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1831744282
| PP |  | -nerez -předpokládaná hmotnost 55kg Kompletní specifikace dle výpisu zámečnických výrobků | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1"ks" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 76700003 | D+M přemostění mezery u horního konce žebříku vč povrchové úpravy a kotvení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2037885106
| PP |  | -nerez -předpokládaná hmotnost 6kg Kompletní specifikace dle výpisu zámečnických výrobků | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | 1"ks" |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -552962329
| PP |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | [14 empty] | PP | 2
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.048767 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 783937163 | Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy | m2 | 73.889 |  | 0 | CS ÚRS 2020 02 |  | základní |  | 0 | 0.00066 | 0.048767 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 797537507
| PP |  | Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "sanace podlahy manipulační komory, 100% plochy" (4,84*5,77 + 1,85*1,35)*1,0 + "sokl" (2*(4,84+5,77+1,85))*0,10 |  | 32.916 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sanace podlahy ve strojovně" 6,40*5,82*1,1 |  | 40.973 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 73.889 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## PS 01 - Vystrojení vodojemu
{b321f8f2-e992-4221-b722-060afbaf4287}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce technologické části hlavního uzávěru vody
Objekt:
PS 01 - Vystrojení vodojemu
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Rokycany |  |  | Datum: | 29. 9. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Rokycanská nemocnice a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce technologické části hlavního uzávěru vody
Objekt:
PS 01 - Vystrojení vodojemu
Místo: |  |  | Rokycany |  |  | Datum: | 29. 9. 2020
Zadavatel: |  |  | Rokycanská nemocnice a.s. |  |  | Projektant: | Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 01.VV - PS01-1. Stroje a zařízení | [5 empty] | 0
| 02.VV - PS01-2. Armatury | [5 empty] | 0
| 03.VV - PS01-3. Potrubí | [5 empty] | 0
| 03.01.VV - Nátok - z městského rozvodu do VDJ | [5 empty] | 0
| 03.02.VV - Sání ATS - čerpadlo 1 | [5 empty] | 0
| 03.03.VV - Sání ATS - čerpadlo 2 | [5 empty] | 0
| 03.04.VV - Sání ATS - čerpadlo 3 | [5 empty] | 0
| 03.05.VV - Výtlak ATS | [5 empty] | 0
| 03.06.VV - Odběr do spotřebiště - nemocnice | [5 empty] | 0
| 03.07.VV - Propoj nátok-odtok | [5 empty] | 0
| 03.08.VV - Odběr do spotřebiště - město | [5 empty] | 0
| 03.09.VV - Vypouštění VDJ | [5 empty] | 0
| 03.10.VV - Bezpečnostní přepad VDJ | [5 empty] | 0
| 03.11.VV - Vypouštění podlahový žlab | [5 empty] | 0
| 03.12.VV - Zaslepení původního sání | [5 empty] | 0
| 03.13.VV - Odbočka pro čištění VDJ | [5 empty] | 0
| 03.14.VV - Měření obsahu chloru | [5 empty] | 0
| 03.15.VV - Napouštění akumulace cisternou | [5 empty] | 0
| 04.VV - PS01-4. Ocelové konstrukce | [5 empty] | 0
| 05.VV - PS01-5. Demontáže, ostatní práce | [5 empty] | 0
| 06.VV - PS01-6. Ostatní, pomocný materiál | [5 empty] | 0
| 07.VV - Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce technologické části hlavního uzávěru vody
Objekt:
PS 01 - Vystrojení vodojemu
Místo: |  |  | Rokycany |  |  | Datum: | 29. 9. 2020
Zadavatel: |  |  | Rokycanská nemocnice a.s. |  |  | Projektant: | Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 01.VV | PS01-1. Stroje a zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | VV.001 | ATS Stanice | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 521685492
| PP |  | ATS Stanice Automatická čerpací stanice se třemi (2+1) celonerezovými vertikálními 7-stupňovými čerpadly. Na všech motorech jsou integrovány regulace (7,5 kW, s displejem s českými texty), které obsahují frek. měnič a řídící jednotku. Software regulací obsahuje parametr pro hlídání teploty elektromotoru. Každá regulace má svůj displej pro monitoring stavu čerpadla a nastavování parametrů. Znamená to, že skutečně všechny komponenty mají 100 % záskok při případné poruše. Samozřejmostí je střídání řídící funkce čerpadel, kaskádní připojení druhého čerpadla při zvýšené spotřebě (lze ale i zakázat), automatický záskok a pod. Dále stanice obsahuje hlídání suchoběhu (sadou hl. elektrod, příp. optočidly v každém čerpadle + softwarově), el. rozvádeč s jističi a hlavním vypínačem, kontakty pro dálkový přenos chodu, poruchy + dálkové zapínání/vypínání. K dispozici je také proudový vstup 4-20 mA pro plynulé nastavení požadované hodnoty tlaku, dále sériové rozhraní RS 485 s možností propojení pro kompletní dálkový přenos řízení a signalizaci všech parametrů a kontakt pro dálkové přepínání mezi dvěma nastavenými hodnotami průtoku. Součástí ATS jsou kvalitní nerezové kulové ventily a volně ložené závitové celonerezové zpětné ventily (2,5"). Propojovací potrubí je z nerezové oceli, základový rám a držák el. rozvádčee jsou rovněž nerezové. Součástí dodávky je tlaková nádoba 200 l s vakem, PN10. Parametry ATS: Q = 7,6 l/s při H = 55 m.v.s. při chodu jednoho čerpadla Qmax = 14 l/s při H = 55 m.v.s. při chodu dvou čerpadel Vstupní tlak dle zadání: -3 až +1,5 m | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Technologické označení M01.01 | [14 empty] | P | 1
2 | K | VV.002 | Kompresor pístový - bezolejový | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1982512854
| PP |  | Kompresor pístový - bezolejový Délka: 691mm Šířka: 296mm Výška: 716mm Nasávané množství: 7,4m3/hod. Výkonnost vztažená na sací podmínky: 4,3m3/hod. Max. výtlačný přetlak: 8,5bar Rozsah automatického cyklu: 6-8bar El. motor výkon: 0,75kW El. motor napětí: 230V/1/50 Připojovací rozměr: G 1/4-I Hmotnost: 35kg Hadice, měřič a hustič pro doplňování tlaku v tlakové nádobě ATS | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Technologické označení M01.02 | [14 empty] | P | 1
3 | K | VV.003 | Dávkovací stanice chlornanu sodného | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1944359473
| PP |  | Dávkovací stanice chlornanu sodného Komplet obsahuje: - Dávkovací čerpadlo, 10bar, 0.9l/h, standard.přípojky 6x4, dávkovací hlava a ventily: PVDF, standard.membrána/PTFE těsnění, samoodvzdušňovací hlava, 2 ventily, speciální přípojky 10x4 pouze na výtlaku, bez detekce prasklé membrány, těleso RAL5003/ovl.panel RAL2003, napájení:100-230V±10%,50/60Hz,24/30W,IP65,tř.F, kabel el.napájení: 2m, s vidlicí Euro, reléový výstup poruchy 3-pol. 230V, 8A, bez příslušenství, řízení: ruční+puls.signál s multiplik.+ 0/4-20mA, dynamická kontrola dávkování - Plastová nádoba 60 PE černá - Záchytná vana 60l PE-LD bílá - Sací sestava 6x4 PCB s plovák. spínačem min. hladiny - Hadice 10x4 PVC 10m - Vstřikovací lanceta R1/2" PCB s uzavíratelným kohoutem - Universální řídící kabel 2m - Multifunkční ventil MFV-DK 1,5/10bar PVDF 6/4 - Hadice 6x4 soft PVC 5m (bypass z MFV) - Předsestavení kompletu před expedicí | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: M01.03 | [14 empty] | P | 1
4 | K | VV.004 | Měření volného chloru | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -782418824
| PP |  | Měření volného chloru Komplet obsahuje: - Vodoměr přírubový DN100 /N10 (Qmax/Qn/Qt/Qmin/rozběh: 300/230/0,81/0,3/0,11 m3/h horizontální poloha, stavební délka L250mm) - HRI-impulsní a datový systém - Regulátor , instalace na stěnu, 90-253 V 50/60 Hz, chlor Cl2, vstup měř. veličiny jako mA signál, bez vstupu korekční veličiny, bez ovládacího vstupu, výstup. signál 0/4..20mA, měř. veličina, alarm + 2 limitní relé - Sonda chlorová CLE 3-mA-2ppm - DGMa - instalační armatura měřících sond, vč. průtokoměrného modulu ( l/h) +čidlo průtoku s jedním modulem 25 mm (pro Cl, ClO2,..) materiálové provedení - průhledný PVC, šedý těsnění přípojky - pro hadičku 8 x 5 - Montážní vložka sondy CLE - Signálový vodič 2x0,25 - Hadice 8x5 PE 10m - Odběrový ventil DSPA - Filtr - bílý - nipple G1/4" - R1/4" PVC - Úchytka PE - O-kroužek 10.00 - 2.00 EPDM/P - Panel 600x400 t10 PE naturHWST - Sestavení panelu | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Technologické označení Z01.01 | [14 empty] | P | 1
5 | K | VV.005 | Oční sprcha | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1401501408
| PP |  | Oční sprcha Slouží k poskytnutí první pomoci při zásahu očí nebezpečnou látkou. Láhev na vyplachování očí je naplněna fyziologickým roztokem a opatřena ergonomicky tvarovanou oční miskou, která umožní co nejjednodušší vypláchnutí a kapalina se tak dostane přímo na zasažené oko. Láhev má objem 0,5l a zajišťuje intenzivní vyplachování po dobu 3 až 5 minut. Vše je možné jednoduše upevnit na zeď (dodáváno včetně montážního materiálu). | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Technologické označení Z01.02 | [14 empty] | P | 1
| D | 02.VV | PS01-2. Armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | VV.006 | Měkcetěsnící šoupátko s ručním kolem DN150 PN10 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 941292076
| PP |  | Měkcetěsnící šoupátko s ručním kolem DN150 PN10 Umístění: V-1-01-VOD-150 Médium: pitná voda Připojení: přírubové, rozměr dle DIN EN 1092-2 / PN10 Stavební délka: 210mm Hmotnost: 37,2kg | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Technologické označení A01.01 | [14 empty] | P | 1
7 | K | VV.007 | Filtr s vrchním čístěním síta DN80 PN10 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1798831113
| PP |  | Filtr s vrchním čístěním síta DN80 PN10 Umístění: V-1-01-VOD-100 Médium: pitná voda Síto: nerez ocel SS-316 vel. 2x2mm Připojení: přírubové, rozměr dle DIN EN 1092-2 / PN10 Stavební délka: 300mm Hmotnost: 21kg | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Technologické označení A01.02 | [14 empty] | P | 1
8 | K | VV.008 | Membránový ventil DN80 PN10 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -120057103
| PP |  | Membránový ventil DN80 PN10 Bezplovákové hlídání hladiny (progresivním způsobem - nátok kopíruje odběr). Požadovaná výška hladiny se nastavuje předpětím pružiny pilotního ventilu. Součástí připojení je napojení řídícího ventilu měřícím potrubím do VDJ. Umístění: V-1-01-VOD-100 Verze: plnoprůtočná Médium: pitná voda Připojení: přírubové, rozměr dle DIN EN 1092-2 / PN10 Stavební délka: 305mm Hmotnost: 40kg | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Technologické označení A01.03 | [14 empty] | P | 1
9 | K | VV.009 | Měkcetěsnící šoupátko s ručním kolem DN100 PN10 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -885121681
| PP |  | Měkcetěsnící šoupátko s ručním kolem DN100 PN10 Umístění: V-1-01-VOD-100 Médium: pitná voda Připojení: přírubové, rozměr dle DIN EN 1092-2 / PN10 Stavební délka: 190mm Hmotnost: 21,5kg | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Technologické označení A01.04 | [14 empty] | P | 1
10 | K | VV.010 | Měkcetěsnící šoupátko s ručním kolem DN65 PN10 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372919727
| PP |  | Měkcetěsnící šoupátko s ručním kolem DN65 PN10 Umístění: V-1-02-VOD-065 Médium: pitná voda Připojení: přírubové, rozměr dle DIN EN 1092-2 / PN10 Stavební délka: 170mm Hmotnost: 15kg | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Technologické označení A01.05 | [14 empty] | P | 1
11 | K | VV.011 | Měkcetěsnící šoupátko s ručním kolem DN65 PN10 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -505323284
| PP |  | Měkcetěsnící šoupátko s ručním kolem DN65 PN10 Umístění: V-1-03-VOD-065 Médium: pitná voda Připojení: přírubové, rozměr dle DIN EN 1092-2 / PN10 Stavební délka: 170mm Hmotnost: 15kg | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Technologické označení A01.06 | [14 empty] | P | 1
12 | K | VV.012 | Měkcetěsnící šoupátko s ručním kolem DN65 PN10 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142265548
| PP |  | Měkcetěsnící šoupátko s ručním kolem DN65 PN10 Umístění: V-1-04-VOD-065 Médium: pitná voda Připojení: přírubové, rozměr dle DIN EN 1092-2 / PN10 Stavební délka: 170mm Hmotnost: 15kg | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Technologické označení A01.07 | [14 empty] | P | 1
13 | K | VV.013 | Měkcetěsnící šoupátko s ručním kolem DN100 PN10 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40363578
| PP |  | Měkcetěsnící šoupátko s ručním kolem DN100 PN10 Umístění: V-1-05-VOD-100 Médium: pitná voda Připojení: přírubové, rozměr dle DIN EN 1092-2 / PN10 Stavební délka: 190mm Hmotnost: 21,5kg | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Technologické označení A01.08 | [14 empty] | P | 1
14 | K | VV.014 | Měkcetěsnící šoupátko s ručním kolem DN150 PN10 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1772860735
| PP |  | Měkcetěsnící šoupátko s ručním kolem DN150 PN10 Umístění: V-1-06-VOD-150 Médium: pitná voda Připojení: přírubové, rozměr dle DIN EN 1092-2 / PN10 Stavební délka: 210mm Hmotnost: 37,2kg | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Technologické označení A01.09 | [14 empty] | P | 1
15 | K | VV.015 | Měkcetěsnící šoupátko s ručním kolem DN150 PN10 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1457205762
| PP |  | Měkcetěsnící šoupátko s ručním kolem DN150 PN10 Umístění: V-1-07-VOD-150 Médium: pitná voda Připojení: přírubové, rozměr dle DIN EN 1092-2 / PN10 Stavební délka: 210mm Hmotnost: 37,2kg | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Technologické označení A01.10 | [14 empty] | P | 1
16 | K | VV.016 | Montážní vložka DN150 PN10 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 725961322
| PP |  | Montážní vložka DN150 PN10 Umístění: V-1-07-VOD-150 Médium: pitná voda Připojení: přírubové, rozměr dle DIN EN 1092-2 / PN10 Průběžné šrouby Spojovací materiál: nerez A2 Stavební délka: 200mm Hmotnost: 30kg | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Technologické označení A01.11 | [14 empty] | P | 1
17 | K | VV.017 | Měkcetěsnící šoupátko s ručním kolem DN150 PN10 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334707892
| PP |  | Měkcetěsnící šoupátko s ručním kolem DN150 PN10 Umístění: V-1-09-ODPV-150 Médium: pitná voda Stavební délka: 210mm Hmotnost: 37,2kg | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Technologické označení A01.12 | [14 empty] | P | 1
18 | K | VV.018 | Měkcetěsnící šoupátko s ručním kolem DN50 PN10 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1472812363
| PP |  | Měkcetěsnící šoupátko s ručním kolem DN50 PN10 Umístění: V-1-13-VOD-050 Médium: pitná voda Připojení: přírubové, rozměr dle DIN EN 1092-2 / PN10 Stavební délka: 150mm Hmotnost: 10,5kg | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Technologické označení A01.13 | [14 empty] | P | 1
19 | K | VV.019 | Měkcetěsnící šoupátko s ručním kolem DN50 PN10 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1529646852
| PP |  | Měkcetěsnící šoupátko s ručním kolem DN50 PN10 Umístění: V-1-13-VOD-050 Médium: pitná voda Připojení: přírubové, rozměr dle DIN EN 1092-2 / PN10 Stavební délka: 150mm Hmotnost: 10,5kg | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Technologické označení A01.14 | [14 empty] | P | 1
20 | K | VV.020 | Zpětná klapka, včetně sacího koše DN65 PN10 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1547189864
| PP |  | Zpětná klapka, včetně sacího koše DN65 PN10 Umístění: V-1-02-VOD-065 Připojení: závitové G 1 1/2" Dodávka ATS | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Technologické označení A01.15 | [14 empty] | P | 1
21 | K | VV.021 | Zpětná klapka, včetně sacího koše DN65 PN10 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182451641
| PP |  | Zpětná klapka, včetně sacího koše DN65 PN10 Umístění: V-1-03-VOD-065 Připojení: závitové G 1 1/2" Dodávka ATS | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Technologické označení A01.16 | [14 empty] | P | 1
22 | K | VV.022 | Zpětná klapka, včetně sacího koše DN65 PN10 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1768153922
| PP |  | Zpětná klapka, včetně sacího koše DN65 PN10 Umístění: V-1-04-VOD-065 Připojení: závitové G 1 1/2" Dodávka ATS | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Technologické označení A01.17 | [14 empty] | P | 1
23 | K | VV.023 | Automatický odvzdušňovací ventil 3/8" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -660893157
| PP |  | Automatický odvzdušňovací ventil 3/8" Umístění: V-1-01-VOD-100 - měřící potrubí Připojení: závitové G 3/8" Celková výška H: 50mm Materiál: mosaz | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Technologické označení A01.18 | [14 empty] | P | 1
24 | K | VV.024 | Měkcetěsnící šoupátko s ručním kolem DN50 PN10 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -205033595
| PP |  | Měkcetěsnící šoupátko s ručním kolem DN50 PN10 Umístění: V-1-15-VOD-050 Médium: pitná voda Připojení: přírubové, rozměr dle DIN EN 1092-2 / PN10 Stavební délka: 150mm Hmotnost: 10,5kg | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Technologické označení A01.19 | [14 empty] | P | 1
| D | 03.VV | PS01-3. Potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 03.01.VV | Nátok - z městského rozvodu do VDJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | VV.025 | Trubka svařovaná DN150 (Ø168,3x3mm), nerez 1.4404 | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -882292112
| PP |  | Trubka svařovaná DN150 (Ø168,3x3mm), nerez 1.4404 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Technologické označení V-1-01-VOD-100 | [14 empty] | P | 2
26 | K | VV.026 | Trubka svařovaná DN100 (Ø114,3x3mm), nerez 1.4404 | m | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1779123179
| PP |  | Trubka svařovaná DN100 (Ø114,3x3mm), nerez 1.4404 | [14 empty] | PP | 2
27 | K | VV.027 | Trubka svařovaná DN25 (Ø33,7x2mm), nerez 1.4404 | m | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1376661242
| PP |  | Trubka svařovaná DN25 (Ø33,7x2mm), nerez 1.4404 | [14 empty] | PP | 2
28 | K | VV.028 | Koleno 45° (R=1,5D) DN150 (Ø168,3x3mm), nerez 1.4404 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1938068435
| PP |  | Koleno 45° (R=1,5D) DN150 (Ø168,3x3mm), nerez 1.4404 | [14 empty] | PP | 2
29 | K | VV.029 | Koleno 90° (R=1,5D) DN100 (Ø114,3x3mm), nerez 1.4404 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1253884591
| PP |  | Koleno 90° (R=1,5D) DN100 (Ø114,3x3mm), nerez 1.4404 | [14 empty] | PP | 2
30 | K | VV.030 | Koleno 45° (R=1,5D) DN100 (Ø114,3x3mm), nerez 1.4404 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -395732270
| PP |  | Koleno 45° (R=1,5D) DN100 (Ø114,3x3mm), nerez 1.4404 | [14 empty] | PP | 2
31 | K | VV.031 | Koleno 90° (R=1,5D) DN25 (Ø33,7x2mm), nerez 1.4404 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -943465478
| PP |  | Koleno 90° (R=1,5D) DN25 (Ø33,7x2mm), nerez 1.4404 | [14 empty] | PP | 2
32 | K | VV.032 | T-Kus přímý redukovaný DN150/150/100 (Ø168,3x3/Ø168,3x3/Ø114,3x3mm), nerez 1.4404 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230688248
| PP |  | T-Kus přímý redukovaný DN150/150/100 (Ø168,3x3/Ø168,3x3/Ø114,3x3mm), nerez 1.4404 | [14 empty] | PP | 2
33 | K | VV.033 | T-Kus přímý DN100 (Ø114,3x3mm), nerez 1.4404 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -765516777
| PP |  | T-Kus přímý DN100 (Ø114,3x3mm), nerez 1.4404 | [14 empty] | PP | 2
34 | K | VV.034 | Redukce centrická DN200/150 (Ø219,1x3/Ø168,3x3mm), nerez 1.4404 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260800315
| PP |  | Redukce centrická DN200/150 (Ø219,1x3/Ø168,3x3mm), nerez 1.4404 | [14 empty] | PP | 2
35 | K | VV.035 | Redukce centrická DN150/100 (Ø168,3x3/Ø114,3x3mm), nerez 1.4404 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 576182838
| PP |  | Redukce centrická DN150/100 (Ø168,3x3/Ø114,3x3mm), nerez 1.4404 | [14 empty] | PP | 2
36 | K | VV.036 | Redukce excentrická DN100/80 (Ø114,3x3/Ø88,9x3mm), nerez 1.4404 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -969085405
| PP |  | Redukce excentrická DN100/80 (Ø114,3x3/Ø88,9x3mm), nerez 1.4404 | [14 empty] | PP | 2
37 | K | VV.037 | Příruba plochá přivařovací DN200, PN10, nerez 1.4404, rozměry dle ČSN EN 1092-1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -471540464
| PP |  | Příruba plochá přivařovací DN200, PN10, nerez 1.4404, rozměry dle ČSN EN 1092-1 | [14 empty] | PP | 2
38 | K | VV.038 | Příruba plochá přivařovací DN150, PN10, nerez 1.4404, rozměry dle ČSN EN 1092-1 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1936479677
| PP |  | Příruba plochá přivařovací DN150, PN10, nerez 1.4404, rozměry dle ČSN EN 1092-1 | [14 empty] | PP | 2
39 | K | VV.039 | Příruba plochá přivařovací DN100, PN10, nerez 1.4404, rozměry dle ČSN EN 1092-1 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1366085201
| PP |  | Příruba plochá přivařovací DN100, PN10, nerez 1.4404, rozměry dle ČSN EN 1092-1 | [14 empty] | PP | 2
40 | K | VV.040 | Příruba plochá přivařovací DN80, PN10, nerez 1.4404, rozměry dle ČSN EN 1092-1 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1397372515
| PP |  | Příruba plochá přivařovací DN80, PN10, nerez 1.4404, rozměry dle ČSN EN 1092-1 | [14 empty] | PP | 2
41 | K | VV.041 | Spoj přírubový, DN200, PN10, přechodový (příruba ocel tř.11 - příruba nerez), nerez A2 (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění gumokov NBR) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1772458233
| PP |  | Spoj přírubový, DN200, PN10, přechodový (příruba ocel tř.11 - příruba nerez), nerez A2 (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění gumokov NBR) | [14 empty] | PP | 2
42 | K | VV.042 | Spoj přírubový DN150, PN10, příruba-příruba, nerez A2 (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění gumokov NBR) | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -931144405
| PP |  | Spoj přírubový DN150, PN10, příruba-příruba, nerez A2 (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění gumokov NBR) | [14 empty] | PP | 2
43 | K | VV.043 | Spoj přírubový DN100, PN10, příruba-příruba, nerez A2 (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění gumokov NBR) | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1590391874
| PP |  | Spoj přírubový DN100, PN10, příruba-příruba, nerez A2 (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění gumokov NBR) | [14 empty] | PP | 2
44 | K | VV.044 | Spoj přírubový DN80, PN10, příruba-příruba, nerez A2 (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění gumokov NBR) | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1572364766
| PP |  | Spoj přírubový DN80, PN10, příruba-příruba, nerez A2 (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění gumokov NBR) | [14 empty] | PP | 2
45 | K | VV.045 | Redukce závitová 3/4" / 1" (vnější/vnější), nerez 1.4404 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -7262283
| PP |  | Redukce závitová 3/4" / 1" (vnější/vnější), nerez 1.4404 | [14 empty] | PP | 2
46 | K | VV.046 | Mufna závitová 1" (vnitřní), nerez 1.4404 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -263304470
| PP |  | Mufna závitová 1" (vnitřní), nerez 1.4404 | [14 empty] | PP | 2
47 | K | VV.047 | Návarek 1" (vnější), nerez 1.4404 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 457902726
| PP |  | Návarek 1" (vnější), nerez 1.4404 | [14 empty] | PP | 2
48 | K | VV.048 | Návarek 3/8" (vnitřní), nerez 1.4404 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1902405535
| PP |  | Návarek 3/8" (vnitřní), nerez 1.4404 | [14 empty] | PP | 2
49 | K | VV.049 | Návarek 1/2" (vnitřní), nerez 1.4404 - pro dávkování chlornanu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2018044742
| PP |  | Návarek 1/2" (vnitřní), nerez 1.4404 - pro dávkování chlornanu | [14 empty] | PP | 2
50 | K | VV.050 | Šroubení závitové DN25 - 1" (vnitřní/vnější), nerez 1.4404 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1385563445
| PP |  | Šroubení závitové DN25 - 1" (vnitřní/vnější), nerez 1.4404 | [14 empty] | PP | 2
51 | K | VV.051 | Zhotovení odbočky DN25 (1") z potrubí DN100 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -504048214
| PP |  | Zhotovení odbočky DN25 (1") z potrubí DN100 | [14 empty] | PP | 2
52 | K | VV.052 | Zhotovení odbočky DN15 (1/2") z potrubí DN100 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -703038160
| PP |  | Zhotovení odbočky DN15 (1/2") z potrubí DN100 | [14 empty] | PP | 2
53 | K | VV.053 | Zhotovení odbočky DN10 (3/8") z potrubí DN25 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1553575641
| PP |  | Zhotovení odbočky DN10 (3/8") z potrubí DN25 | [14 empty] | PP | 2
54 | K | VV.054 | Objímka DN25, závitová tyč M10, chemická kotva | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 434447432
| PP |  | Objímka DN25, závitová tyč M10, chemická kotva | [14 empty] | PP | 2
55 | K | VV.055 | Kohout kulový závitový DN25 - 1" (vnitřní/vnitřní) - plnoprůtočný | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1265069854
| PP |  | Kohout kulový závitový DN25 - 1" (vnitřní/vnitřní) - plnoprůtočný | [14 empty] | PP | 2
56 | K | VV.056 | Vypouštění DN25 (Vsuvka návarová 1" vnější závit, Koleno 90° 1" vnitřní/vnější, Kohout kulový 1" vnitřní/vnitřní, Geka spojka 1", zhotovení odbočky) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1616158010
| PP |  | Vypouštění DN25 (Vsuvka návarová 1" vnější závit, Koleno 90° 1" vnitřní/vnější, Kohout kulový 1" vnitřní/vnitřní, Geka spojka 1", zhotovení odbočky) | [14 empty] | PP | 2
57 | K | VV.057 | Odběr vzorků DN15 (Vsuvka návarová 1/2" vnější závit, Kohout kulový 1/2" vnitřní/vnitřní, Geka spojka 1/2", zhotovení odbočky) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1647051158
| PP |  | Odběr vzorků DN15 (Vsuvka návarová 1/2" vnější závit, Kohout kulový 1/2" vnitřní/vnitřní, Geka spojka 1/2", zhotovení odbočky) | [14 empty] | PP | 2
| D | 03.02.VV | Sání ATS - čerpadlo 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
58 | K | VV.058 | Trubka svařovaná DN65 (Ø76,1x3mm), nerez 1.4404 | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146723661
| PP |  | Trubka svařovaná DN65 (Ø76,1x3mm), nerez 1.4404 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Technologické označení V-1-02-VOD-065 | [14 empty] | P | 2
59 | K | VV.059 | Koleno 90° (R=1,5D) DN65 (Ø76,1x3mm), nerez 1.4404 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 325301992
| PP |  | Koleno 90° (R=1,5D) DN65 (Ø76,1x3mm), nerez 1.4404 | [14 empty] | PP | 2
60 | K | VV.060 | Redukce excentrická DN50/65 (Ø60,3x3/Ø76,1x3mm), nerez 1.4404 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 500405649
| PP |  | Redukce excentrická DN50/65 (Ø60,3x3/Ø76,1x3mm), nerez 1.4404 | [14 empty] | PP | 2
61 | K | VV.061 | Příruba plochá přivařovací DN65, PN10, nerez 1.4404, rozměry dle ČSN EN 1092-1 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1339069023
| PP |  | Příruba plochá přivařovací DN65, PN10, nerez 1.4404, rozměry dle ČSN EN 1092-1 | [14 empty] | PP | 2
62 | K | VV.062 | Příruba plochá přivařovací DN50, PN10, nerez 1.4404, rozměry dle ČSN EN 1092-1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1790033840
| PP |  | Příruba plochá přivařovací DN50, PN10, nerez 1.4404, rozměry dle ČSN EN 1092-1 | [14 empty] | PP | 2
63 | K | VV.063 | Spoj přírubový DN65, PN10, příruba-příruba, nerez A2 (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění gumokov NBR) | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -759745223
| PP |  | Spoj přírubový DN65, PN10, příruba-příruba, nerez A2 (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění gumokov NBR) | [14 empty] | PP | 2
64 | K | VV.064 | Spoj přírubový DN50, PN10, příruba-příruba, nerez A2 (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění gumokov NBR) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -737628186
| PP |  | Spoj přírubový DN50, PN10, příruba-příruba, nerez A2 (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění gumokov NBR) | [14 empty] | PP | 2
65 | K | VV.065 | Návarek DN65 (Ø76,1mm) - 2 1/2" (vnější) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 674928112
| PP |  | Návarek DN65 (Ø76,1mm) - 2 1/2" (vnější) | [14 empty] | PP | 2
| D | 03.03.VV | Sání ATS - čerpadlo 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | VV.066 | Trubka svařovaná DN65 (Ø76,1x3mm), nerez 1.4404 | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1058821103
| PP |  | Trubka svařovaná DN65 (Ø76,1x3mm), nerez 1.4404 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Technologické označení V-1-03-VOD-065 | [14 empty] | P | 2
67 | K | VV.067 | Koleno 90° (R=1,5D) DN65 (Ø76,1x3mm), nerez 1.4404 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -80339521
| PP |  | Koleno 90° (R=1,5D) DN65 (Ø76,1x3mm), nerez 1.4404 | [14 empty] | PP | 2
68 | K | VV.068 | Redukce excentrická DN50/65 (Ø60,3x3/Ø76,1x3mm), nerez 1.4404 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2040015653
| PP |  | Redukce excentrická DN50/65 (Ø60,3x3/Ø76,1x3mm), nerez 1.4404 | [14 empty] | PP | 2
69 | K | VV.069 | Příruba plochá přivařovací DN65, PN10, nerez 1.4404, rozměry dle ČSN EN 1092-1 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1101129397
| PP |  | Příruba plochá přivařovací DN65, PN10, nerez 1.4404, rozměry dle ČSN EN 1092-1 | [14 empty] | PP | 2
70 | K | VV.070 | Příruba plochá přivařovací DN50, PN10, nerez 1.4404, rozměry dle ČSN EN 1092-1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -782320434
| PP |  | Příruba plochá přivařovací DN50, PN10, nerez 1.4404, rozměry dle ČSN EN 1092-1 | [14 empty] | PP | 2
71 | K | VV.071 | Spoj přírubový DN65, PN10, příruba-příruba, nerez A2 (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění gumokov NBR) | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4187194
| PP |  | Spoj přírubový DN65, PN10, příruba-příruba, nerez A2 (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění gumokov NBR) | [14 empty] | PP | 2
72 | K | VV.072 | Spoj přírubový DN50, PN10, příruba-příruba, nerez A2 (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění gumokov NBR) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1737499517
| PP |  | Spoj přírubový DN50, PN10, příruba-příruba, nerez A2 (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění gumokov NBR) | [14 empty] | PP | 2
73 | K | VV.073 | Návarek DN65 (Ø76,1mm) - 2 1/2" (vnější) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1389900626
| PP |  | Návarek DN65 (Ø76,1mm) - 2 1/2" (vnější) | [14 empty] | PP | 2
| D | 03.04.VV | Sání ATS - čerpadlo 3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
74 | K | VV.074 | Trubka svařovaná DN65 (Ø76,1x3mm), nerez 1.4404 | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -374261896
| PP |  | Trubka svařovaná DN65 (Ø76,1x3mm), nerez 1.4404 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Technologické označení V-1-04-VOD-065 | [14 empty] | P | 2
75 | K | VV.075 | Koleno 90° (R=1,5D) DN65 (Ø76,1x3mm), nerez 1.4404 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1697020059
| PP |  | Koleno 90° (R=1,5D) DN65 (Ø76,1x3mm), nerez 1.4404 | [14 empty] | PP | 2
76 | K | VV.076 | Redukce excentrická DN50/65 (Ø60,3x3/Ø76,1x3mm), nerez 1.4404 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1496826555
| PP |  | Redukce excentrická DN50/65 (Ø60,3x3/Ø76,1x3mm), nerez 1.4404 | [14 empty] | PP | 2
77 | K | VV.077 | Příruba plochá přivařovací DN65, PN10, nerez 1.4404, rozměry dle ČSN EN 1092-1 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1509454780
| PP |  | Příruba plochá přivařovací DN65, PN10, nerez 1.4404, rozměry dle ČSN EN 1092-1 | [14 empty] | PP | 2
78 | K | VV.078 | Příruba plochá přivařovací DN50, PN10, nerez 1.4404, rozměry dle ČSN EN 1092-1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1161701087
| PP |  | Příruba plochá přivařovací DN50, PN10, nerez 1.4404, rozměry dle ČSN EN 1092-1 | [14 empty] | PP | 2
79 | K | VV.079 | Spoj přírubový DN65, PN10, příruba-příruba, nerez A2 (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění gumokov NBR) | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 766700892
| PP |  | Spoj přírubový DN65, PN10, příruba-příruba, nerez A2 (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění gumokov NBR) | [14 empty] | PP | 2
80 | K | VV.080 | Spoj přírubový DN50, PN10, příruba-příruba, nerez A2 (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění gumokov NBR) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1447543766
| PP |  | Spoj přírubový DN50, PN10, příruba-příruba, nerez A2 (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění gumokov NBR) | [14 empty] | PP | 2
81 | K | VV.081 | Návarek DN65 (Ø76,1mm) - 2 1/2" (vnější) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 619259474
| PP |  | Návarek DN65 (Ø76,1mm) - 2 1/2" (vnější) | [14 empty] | PP | 2
| D | 03.05.VV | Výtlak ATS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
82 | K | VV.082 | Trubka svařovaná DN100 (Ø114,3x3mm), nerez 1.4404 | m | 4.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2965089
| PP |  | Trubka svařovaná DN100 (Ø114,3x3mm), nerez 1.4404 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Technologické označení V-1-05-VOD-100 | [14 empty] | P | 2
83 | K | VV.083 | Koleno 90° (R=1,5D) DN100 (Ø114,3x3mm), nerez 1.4404 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -117993564
| PP |  | Koleno 90° (R=1,5D) DN100 (Ø114,3x3mm), nerez 1.4404 | [14 empty] | PP | 2
84 | K | VV.084 | Redukce excentrická DN80/100 (Ø88,9x3/Ø114,3x3mm), nerez 1.4404 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1496672041
| PP |  | Redukce excentrická DN80/100 (Ø88,9x3/Ø114,3x3mm), nerez 1.4404 | [14 empty] | PP | 2
85 | K | VV.085 | Příruba plochá přivařovací DN150, PN10, nerez 1.4404, rozměry dle ČSN EN 1092-1 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -806059023
| PP |  | Příruba plochá přivařovací DN150, PN10, nerez 1.4404, rozměry dle ČSN EN 1092-1 | [14 empty] | PP | 2
86 | K | VV.086 | Příruba zaslepovací DN80, PN10, nerez 1.4404, rozměry dle ČSN EN 1092-1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -94382335
| PP |  | Příruba zaslepovací DN80, PN10, nerez 1.4404, rozměry dle ČSN EN 1092-1 | [14 empty] | PP | 2
87 | K | VV.087 | Příruba plochá přivařovací DN80, PN10, nerez 1.4404, rozměry dle ČSN EN 1092-1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1740170657
| PP |  | Příruba plochá přivařovací DN80, PN10, nerez 1.4404, rozměry dle ČSN EN 1092-1 | [14 empty] | PP | 2
88 | K | VV.088 | Příruba plochá závitová DN80, PN10, nerez 1.4404, rozměry dle ČSN EN 1092-1 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -868630207
| PP |  | Příruba plochá závitová DN80, PN10, nerez 1.4404, rozměry dle ČSN EN 1092-1 | [14 empty] | PP | 2
89 | K | VV.089 | Spoj přírubový DN150, PN10, příruba-příruba, nerez A2 (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění gumokov NBR) | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1493666439
| PP |  | Spoj přírubový DN150, PN10, příruba-příruba, nerez A2 (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění gumokov NBR) | [14 empty] | PP | 2
90 | K | VV.090 | Spoj přírubový DN80, PN10, příruba-příruba, nerez A2 (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění gumokov NBR) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1151444635
| PP |  | Spoj přírubový DN80, PN10, příruba-příruba, nerez A2 (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění gumokov NBR) | [14 empty] | PP | 2
91 | K | VV.091 | Odběr vzorků DN15 (Vsuvka návarová 1/2" vnější závit, Kohout kulový 1/2" vnitřní/vnitřní, Geka spojka 1/2", zhotovení odbočky) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1985523946
| PP |  | Odběr vzorků DN15 (Vsuvka návarová 1/2" vnější závit, Kohout kulový 1/2" vnitřní/vnitřní, Geka spojka 1/2", zhotovení odbočky) | [14 empty] | PP | 2
| D | 03.06.VV | Odběr do spotřebiště - nemocnice |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
92 | K | VV.092 | Trubka svařovaná DN150 (Ø168,3x3mm), nerez 1.4404 | m | 2.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 602487808
| PP |  | Trubka svařovaná DN150 (Ø168,3x3mm), nerez 1.4404 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Technologické označení V-1-06-VOD-150 | [14 empty] | P | 2
93 | K | VV.093 | Redukce centrická DN200/150 (Ø219,1x3/Ø168,3x3mm), nerez 1.4404 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 999348105
| PP |  | Redukce centrická DN200/150 (Ø219,1x3/Ø168,3x3mm), nerez 1.4404 | [14 empty] | PP | 2
94 | K | VV.094 | T-Kus přímý redukovaný DN150/150/100 (Ø168,3x3/Ø168,3x3/Ø114,3x3mm), nerez 1.4404 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2111521554
| PP |  | T-Kus přímý redukovaný DN150/150/100 (Ø168,3x3/Ø168,3x3/Ø114,3x3mm), nerez 1.4404 | [14 empty] | PP | 2
95 | K | VV.095 | Příruba plochá přivařovací DN200, PN10, nerez 1.4404, rozměry dle ČSN EN 1092-1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 819182541
| PP |  | Příruba plochá přivařovací DN200, PN10, nerez 1.4404, rozměry dle ČSN EN 1092-1 | [14 empty] | PP | 2
96 | K | VV.096 | Příruba plochá přivařovací DN150, PN10, nerez 1.4404, rozměry dle ČSN EN 1092-1 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1915748921
| PP |  | Příruba plochá přivařovací DN150, PN10, nerez 1.4404, rozměry dle ČSN EN 1092-1 | [14 empty] | PP | 2
97 | K | VV.097 | Spoj přírubový, DN200, PN10, přechodový (příruba ocel tř.11 - příruba nerez), nerez A2 (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění gumokov NBR) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 407470786
| PP |  | Spoj přírubový, DN200, PN10, přechodový (příruba ocel tř.11 - příruba nerez), nerez A2 (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění gumokov NBR) | [14 empty] | PP | 2
98 | K | VV.098 | Spoj přírubový DN150, PN10, příruba-příruba, nerez A2 (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění gumokov NBR) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 965017012
| PP |  | Spoj přírubový DN150, PN10, příruba-příruba, nerez A2 (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění gumokov NBR) | [14 empty] | PP | 2
99 | K | VV.099 | Vypouštění DN25 (Vsuvka návarová 1" vnější závit, Koleno 90° 1" vnitřní/vnější, Kohout kulový 1" vnitřní/vnitřní, Geka spojka 1", zhotovení odbočky) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1909378505
| PP |  | Vypouštění DN25 (Vsuvka návarová 1" vnější závit, Koleno 90° 1" vnitřní/vnější, Kohout kulový 1" vnitřní/vnitřní, Geka spojka 1", zhotovení odbočky) | [14 empty] | PP | 2
| D | 03.07.VV | Propoj nátok-odtok |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
100 | K | VV.100 | Trubka svařovaná DN150 (Ø168,3x3mm), nerez 1.4404 | m | 0.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -829970881
| PP |  | Trubka svařovaná DN150 (Ø168,3x3mm), nerez 1.4404 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Technologické označení V-1-07-VOD-150 | [14 empty] | P | 2
101 | K | VV.101 | Příruba plochá přivařovací DN150, PN10, nerez 1.4404, rozměry dle ČSN EN 1092-1 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -913373318
| PP |  | Příruba plochá přivařovací DN150, PN10, nerez 1.4404, rozměry dle ČSN EN 1092-1 | [14 empty] | PP | 2
102 | K | VV.102 | Spoj přírubový DN150, PN10, příruba-příruba, nerez A2 (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění gumokov NBR) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1392646726
| PP |  | Spoj přírubový DN150, PN10, příruba-příruba, nerez A2 (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění gumokov NBR) | [14 empty] | PP | 2
| D | 03.08.VV | Odběr do spotřebiště - město |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
103 | K | VV.103 | Trubka svařovaná DN100 (Ø114,3x3mm), nerez 1.4404 | m | 0.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -89253450
| PP |  | Trubka svařovaná DN100 (Ø114,3x3mm), nerez 1.4404 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Technologické označení V-1-08-VOD-100 | [14 empty] | P | 2
104 | K | VV.104 | Příruba plochá přivařovací DN100, PN10, nerez 1.4404, rozměry dle ČSN EN 1092-1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -517840821
| PP |  | Příruba plochá přivařovací DN100, PN10, nerez 1.4404, rozměry dle ČSN EN 1092-1 | [14 empty] | PP | 2
105 | K | VV.105 | Spoj přírubový DN100, PN10, příruba-příruba, nerez A2 (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění gumokov NBR) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -353720802
| PP |  | Spoj přírubový DN100, PN10, příruba-příruba, nerez A2 (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění gumokov NBR) | [14 empty] | PP | 2
| D | 03.09.VV | Vypouštění VDJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
106 | K | VV.106 | Trubka svařovaná DN150 (Ø168,3x3mm), nerez 1.4404 | m | 4.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2075506727
| PP |  | Trubka svařovaná DN150 (Ø168,3x3mm), nerez 1.4404 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Technologické označení V-1-09-VOD-150 | [14 empty] | P | 2
107 | K | VV.107 | T-Kus přímý DN150/150/150 (Ø168,3x3mm), nerez 1.4404 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -801212178
| PP |  | T-Kus přímý DN150/150/150 (Ø168,3x3mm), nerez 1.4404 | [14 empty] | PP | 2
108 | K | VV.108 | Příruba plochá přivařovací DN150, PN10, nerez 1.4404, rozměry dle ČSN EN 1092-1 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1984560517
| PP |  | Příruba plochá přivařovací DN150, PN10, nerez 1.4404, rozměry dle ČSN EN 1092-1 | [14 empty] | PP | 2
109 | K | VV.109 | Spoj přírubový DN150, PN10, příruba-příruba, nerez A2 (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění gumokov NBR) | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1602624396
| PP |  | Spoj přírubový DN150, PN10, příruba-příruba, nerez A2 (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění gumokov NBR) | [14 empty] | PP | 2
| D | 03.10.VV | Bezpečnostní přepad VDJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
110 | K | VV.110 | Trubka svařovaná DN150 (Ø168,3x3mm), nerez 1.4404 | m | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -358961791
| PP |  | Trubka svařovaná DN150 (Ø168,3x3mm), nerez 1.4404 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Technologické označení V-1-10-VOD-150 | [14 empty] | P | 2
111 | K | VV.111 | Trubka svařovaná DN25 (Ø33,7x2mm), nerez 1.4404 | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -632495019
| PP |  | Trubka svařovaná DN25 (Ø33,7x2mm), nerez 1.4404 | [14 empty] | PP | 2
112 | K | VV.112 | Koleno 90° (R=1,5D) DN150 (Ø168,3x3mm), nerez 1.4404 | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1552261404
| PP |  | Koleno 90° (R=1,5D) DN150 (Ø168,3x3mm), nerez 1.4404 | [14 empty] | PP | 2
113 | K | VV.113 | Koleno 90° (R=1,5D) DN25 (Ø33,7x2mm), nerez 1.4404 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1934551370
| PP |  | Koleno 90° (R=1,5D) DN25 (Ø33,7x2mm), nerez 1.4404 | [14 empty] | PP | 2
114 | K | VV.114 | Redukce centrická DN200/150 (Ø219,1x3/Ø168,3x3mm), nerez 1.4404 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1982395125
| PP |  | Redukce centrická DN200/150 (Ø219,1x3/Ø168,3x3mm), nerez 1.4404 | [14 empty] | PP | 2
115 | K | VV.115 | Příruba plochá přivařovací DN150, PN10, nerez 1.4404, rozměry dle ČSN EN 1092-1 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1556243455
| PP |  | Příruba plochá přivařovací DN150, PN10, nerez 1.4404, rozměry dle ČSN EN 1092-1 | [14 empty] | PP | 2
116 | K | VV.116 | Spoj přírubový DN150, PN10, příruba-příruba, nerez A2 (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění gumokov NBR) | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1349318307
| PP |  | Spoj přírubový DN150, PN10, příruba-příruba, nerez A2 (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění gumokov NBR) | [14 empty] | PP | 2
117 | K | VV.117 | Zhotovení odbočky DN25 (1") z potrubí DN150 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -726117545
| PP |  | Zhotovení odbočky DN25 (1") z potrubí DN150 | [14 empty] | PP | 2
118 | K | VV.118 | Návarek 1" (vnější), nerez 1.4404 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1131631383
| PP |  | Návarek 1" (vnější), nerez 1.4404 | [14 empty] | PP | 2
119 | K | VV.119 | Kohout kulový závitový DN25 - 1" (vnitřní/vnitřní) - plnoprůtočný | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1433628786
| PP |  | Kohout kulový závitový DN25 - 1" (vnitřní/vnitřní) - plnoprůtočný | [14 empty] | PP | 2
120 | K | VV.120 | Šroubení závitové DN25 - 1" (vnitřní/vnější), nerez 1.4404 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1197401866
| PP |  | Šroubení závitové DN25 - 1" (vnitřní/vnější), nerez 1.4404 | [14 empty] | PP | 2
121 | K | VV.121 | Objímka DN25, závitová tyč M10, chemická kotva | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1890360339
| PP |  | Objímka DN25, závitová tyč M10, chemická kotva | [14 empty] | PP | 2
122 | K | VV.122 | Vypouštění DN25 (Vsuvka návarová 1" vnější závit, Koleno 90° 1" vnitřní/vnější, Kohout kulový 1" vnitřní/vnitřní, Geka spojka 1", zhotovení odbočky) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -983609293
| PP |  | Vypouštění DN25 (Vsuvka návarová 1" vnější závit, Koleno 90° 1" vnitřní/vnější, Kohout kulový 1" vnitřní/vnitřní, Geka spojka 1", zhotovení odbočky) | [14 empty] | PP | 2
| D | 03.11.VV | Vypouštění podlahový žlab |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
123 | K | VV.123 | Trubka svařovaná DN150 (Ø168,3x3mm), nerez 1.4404 | m | 2.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 416039213
| PP |  | Trubka svařovaná DN150 (Ø168,3x3mm), nerez 1.4404 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Technologické označení V-1-11-VOD-150 | [14 empty] | P | 2
124 | K | VV.124 | Příruba plochá přivařovací DN150, PN10, nerez 1.4404, rozměry dle ČSN EN 1092-1 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 753201033
| PP |  | Příruba plochá přivařovací DN150, PN10, nerez 1.4404, rozměry dle ČSN EN 1092-1 | [14 empty] | PP | 2
125 | K | VV.125 | Spoj přírubový, DN150, PN10, přechodový (příruba ocel tř.11 - příruba nerez), nerez A2 (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění gumokov NBR) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1173346661
| PP |  | Spoj přírubový, DN150, PN10, přechodový (příruba ocel tř.11 - příruba nerez), nerez A2 (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění gumokov NBR) | [14 empty] | PP | 2
126 | K | VV.126 | Spoj přírubový DN150, PN10, příruba-příruba, nerez A2 (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění gumokov NBR) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -786525058
| PP |  | Spoj přírubový DN150, PN10, příruba-příruba, nerez A2 (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění gumokov NBR) | [14 empty] | PP | 2
| D | 03.12.VV | Zaslepení původního sání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
127 | K | VV.127 | Víčko zaslepovací DN150, ocel tř.11 + základní, vrchní nátěr | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -870753871
| PP |  | Víčko zaslepovací DN150, ocel tř.11 + základní, vrchní nátěr | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Technologické označení V-1-12-VOD-150 | [14 empty] | P | 2
| D | 03.13.VV | Odbočka pro čištění VDJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
128 | K | VV.128 | Trubka svařovaná DN50 (Ø60,3x3mm), nerez 1.4404 | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -942832780
| PP |  | Trubka svařovaná DN50 (Ø60,3x3mm), nerez 1.4404 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Technologické označení V-1-13-VOD-050 | [14 empty] | P | 2
129 | K | VV.129 | Koleno 90° (R=1,5D) DN50 (Ø60,3x3mm), nerez 1.4404 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 457666657
| PP |  | Koleno 90° (R=1,5D) DN50 (Ø60,3x3mm), nerez 1.4404 | [14 empty] | PP | 2
130 | K | VV.130 | Příruba plochá přivařovací DN50, PN10, nerez 1.4404, rozměry dle ČSN EN 1092-1 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1029025893
| PP |  | Příruba plochá přivařovací DN50, PN10, nerez 1.4404, rozměry dle ČSN EN 1092-1 | [14 empty] | PP | 2
131 | K | VV.131 | Spoj přírubový DN50, PN10, příruba-příruba, nerez A2 (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění gumokov NBR) | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1338669567
| PP |  | Spoj přírubový DN50, PN10, příruba-příruba, nerez A2 (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění gumokov NBR) | [14 empty] | PP | 2
132 | K | VV.132 | Zhotovení odbočky DN50 z potrubí DN100 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1683659084
| PP |  | Zhotovení odbočky DN50 z potrubí DN100 | [14 empty] | PP | 2
133 | K | VV.133 | Návarek 2" (vnější), nerez 1.4404 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2000313108
| PP |  | Návarek 2" (vnější), nerez 1.4404 | [14 empty] | PP | 2
134 | K | VV.134 | Spojka tlaková pevná C52 se závitem 2" (vnitřní) + víčko C52 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1241818782
| PP |  | Spojka tlaková pevná C52 se závitem 2" (vnitřní) + víčko C52 | [14 empty] | PP | 2
| D | 03.14.VV | Měření obsahu chloru |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
135 | K | VV.135 | Trubka svařovaná DN25 (Ø33,7x2mm), nerez 1.4404 | m | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1411374785
| PP |  | Trubka svařovaná DN25 (Ø33,7x2mm), nerez 1.4404 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Technologické označení V-1-14-VOD-025 | [14 empty] | P | 2
136 | K | VV.136 | Koleno 90° (R=1,5D) DN25 (Ø33,7x2mm), nerez 1.4404 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1555562683
| PP |  | Koleno 90° (R=1,5D) DN25 (Ø33,7x2mm), nerez 1.4404 | [14 empty] | PP | 2
137 | K | VV.137 | Zhotovení odbočky DN25 z potrubí DN150 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1224114504
| PP |  | Zhotovení odbočky DN25 z potrubí DN150 | [14 empty] | PP | 2
138 | K | VV.138 | Návarek 1" (vnější), nerez 1.4404 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1686929899
| PP |  | Návarek 1" (vnější), nerez 1.4404 | [14 empty] | PP | 2
139 | K | VV.139 | Kohout kulový závitový DN25 - 1" (vnitřní/vnitřní) - plnoprůtočný | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -165053938
| PP |  | Kohout kulový závitový DN25 - 1" (vnitřní/vnitřní) - plnoprůtočný | [14 empty] | PP | 2
140 | K | VV.140 | Šroubení závitové DN25 - 1" (vnitřní/vnější), nerez 1.4404 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1894441301
| PP |  | Šroubení závitové DN25 - 1" (vnitřní/vnější), nerez 1.4404 | [14 empty] | PP | 2
141 | K | VV.141 | Filtr závitový 1" (vnitřní/vnitřní) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1645522565
| PP |  | Filtr závitový 1" (vnitřní/vnitřní) | [14 empty] | PP | 2
142 | K | VV.142 | Redukční ventil závitový 1" - vstup 5,5bar, výstup 0,5bar | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -186166159
| PP |  | Redukční ventil závitový 1" - vstup 5,5bar, výstup 0,5bar | [14 empty] | PP | 2
143 | K | VV.143 | Regulační ventil závitový 1" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -191671363
| PP |  | Regulační ventil závitový 1" | [14 empty] | PP | 2
144 | K | VV.144 | Vsuvka závitová 1" (vnější/vnější) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2038568319
| PP |  | Vsuvka závitová 1" (vnější/vnější) | [14 empty] | PP | 2
145 | K | VV.145 | Objímka DN25, závitová tyč M10, chemická kotva | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 586789382
| PP |  | Objímka DN25, závitová tyč M10, chemická kotva | [14 empty] | PP | 2
| D | 03.15.VV | Napouštění akumulace cisternou |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
146 | K | VV.146 | Trubka svařovaná DN50 (Ø60,3x3mm), nerez 1.4404 | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1287280260
| PP |  | Trubka svařovaná DN50 (Ø60,3x3mm), nerez 1.4404 | [14 empty] | PP | 2
| P |  | Poznámka k položce: Technologické označeníV-1-15-VOD-050 | [14 empty] | P | 2
147 | K | VV.147 | Koleno 45° (R=1,5D) DN50 (Ø60,3x3mm), nerez 1.4404 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 671761628
| PP |  | Koleno 45° (R=1,5D) DN50 (Ø60,3x3mm), nerez 1.4404 | [14 empty] | PP | 2
148 | K | VV.148 | Příruba plochá přivařovací DN50, PN10, nerez 1.4404, rozměry dle ČSN EN 1092-1 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -189282424
| PP |  | Příruba plochá přivařovací DN50, PN10, nerez 1.4404, rozměry dle ČSN EN 1092-1 | [14 empty] | PP | 2
149 | K | VV.149 | Spoj přírubový DN50, PN10, příruba-příruba, nerez A2 (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění gumokov NBR) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1317914136
| PP |  | Spoj přírubový DN50, PN10, příruba-příruba, nerez A2 (šrouby, matice, podložky, přírubové těsnění gumokov NBR) | [14 empty] | PP | 2
150 | K | VV.150 | Návarek 2" (vnější), nerez 1.4404 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1171123845
| PP |  | Návarek 2" (vnější), nerez 1.4404 | [14 empty] | PP | 2
151 | K | VV.151 | Spojka tlaková pevná C52 se závitem 2" (vnitřní) + víčko C52 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1586711657
| PP |  | Spojka tlaková pevná C52 se závitem 2" (vnitřní) + víčko C52 | [14 empty] | PP | 2
| D | 04.VV | PS01-4. Ocelové konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
152 | K | VV.152 | Kotvení potrubí V-1-01 Třmen kruhový, opěrná ocelová konstrukce z válcovaného materiálu, patní plech, 4xšroub kotevní + chemická patrona, nerez 1.4301 Komplet obsahuje tyto konzoly: U01.01 (DN150) - 1ks U01.02 (DN100) - 1ks U01.03 (DN100+150) - 1ks U01.04 | kg | 89 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1240836761
| PP |  | Kotvení potrubí V-1-01 Třmen kruhový, opěrná ocelová konstrukce z válcovaného materiálu, patní plech, 4xšroub kotevní + chemická patrona, nerez 1.4301 Komplet obsahuje tyto konzoly: U01.01 (DN150) - 1ks U01.02 (DN100) - 1ks U01.03 (DN100+150) - 1ks U01.04A-B (DN100) - 2ks U01.05A-D (DN100) - 4ks | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Technologické označení U01 | [14 empty] | P | 1
153 | K | VV.153 | Kotvení potrubí V-1-02 Třmen kruhový, opěrná ocelová konstrukce z válcovaného materiálu, patní plech, 4xšroub kotevní + chemická patrona, nerez 1.4301 Komplet obsahuje tyto konzoly: U02.01 (DN65) - 1ks U02.02 (DN65) - 1ks | kg | 6.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -839012323
| PP |  | Kotvení potrubí V-1-02 Třmen kruhový, opěrná ocelová konstrukce z válcovaného materiálu, patní plech, 4xšroub kotevní + chemická patrona, nerez 1.4301 Komplet obsahuje tyto konzoly: U02.01 (DN65) - 1ks U02.02 (DN65) - 1ks | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Technologické označení U02 | [14 empty] | P | 1
154 | K | VV.154 | Kotvení potrubí V-1-03 Třmen kruhový, opěrná ocelová konstrukce z válcovaného materiálu, patní plech, 4xšroub kotevní + chemická patrona, nerez 1.4301 Komplet obsahuje tyto konzoly: U03.01 (DN65) - 1ks U03.02 (DN65) - 1ks | kg | 6.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1989600727
| PP |  | Kotvení potrubí V-1-03 Třmen kruhový, opěrná ocelová konstrukce z válcovaného materiálu, patní plech, 4xšroub kotevní + chemická patrona, nerez 1.4301 Komplet obsahuje tyto konzoly: U03.01 (DN65) - 1ks U03.02 (DN65) - 1ks | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Technologické označení U03 | [14 empty] | P | 1
155 | K | VV.155 | Kotvení potrubí V-1-04 Třmen kruhový, opěrná ocelová konstrukce z válcovaného materiálu, patní plech, 4xšroub kotevní + chemická patrona, nerez 1.4301 Komplet obsahuje tyto konzoly: U04.01 (DN65) - 1ks U04.02 (DN65) - 1ks | kg | 6.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -404908559
| PP |  | Kotvení potrubí V-1-04 Třmen kruhový, opěrná ocelová konstrukce z válcovaného materiálu, patní plech, 4xšroub kotevní + chemická patrona, nerez 1.4301 Komplet obsahuje tyto konzoly: U04.01 (DN65) - 1ks U04.02 (DN65) - 1ks | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Technologické označení U04 | [14 empty] | P | 1
156 | K | VV.156 | Kotvení potrubí V-1-05 Třmen kruhový, opěrná ocelová konstrukce z válcovaného materiálu, patní plech, 4xšroub kotevní + chemická patrona, nerez 1.4301 Komplet obsahuje tyto konzoly: U05.01 (DN100) - 1ks U05.02 (DN100) - 1ks | kg | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1388881964
| PP |  | Kotvení potrubí V-1-05 Třmen kruhový, opěrná ocelová konstrukce z válcovaného materiálu, patní plech, 4xšroub kotevní + chemická patrona, nerez 1.4301 Komplet obsahuje tyto konzoly: U05.01 (DN100) - 1ks U05.02 (DN100) - 1ks | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Technologické označení U05 | [14 empty] | P | 1
157 | K | VV.157 | Kotvení potrubí V-1-06 Třmen kruhový, opěrná ocelová konstrukce z válcovaného materiálu, patní plech, 4xšroub kotevní + chemická patrona, nerez 1.4301 Komplet obsahuje tyto konzoly: U06.01 (DN150) - 1ks U06.02 (DN150) - 1ks | kg | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -818296863
| PP |  | Kotvení potrubí V-1-06 Třmen kruhový, opěrná ocelová konstrukce z válcovaného materiálu, patní plech, 4xšroub kotevní + chemická patrona, nerez 1.4301 Komplet obsahuje tyto konzoly: U06.01 (DN150) - 1ks U06.02 (DN150) - 1ks | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Technologické označení U06 | [14 empty] | P | 1
158 | K | VV.158 | Kotvení potrubí V-1-07 Třmen kruhový, opěrná ocelová konstrukce z válcovaného materiálu, patní plech, 4xšroub kotevní + chemická patrona, nerez 1.4301 Komplet obsahuje tyto konzoly: U07.01 (DN150) - 1ks | kg | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 585598194
| PP |  | Kotvení potrubí V-1-07 Třmen kruhový, opěrná ocelová konstrukce z válcovaného materiálu, patní plech, 4xšroub kotevní + chemická patrona, nerez 1.4301 Komplet obsahuje tyto konzoly: U07.01 (DN150) - 1ks | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Technologické označení U07 | [14 empty] | P | 1
159 | K | VV.159 | Kotvení potrubí V-1-09 Třmen kruhový, opěrná ocelová konstrukce z válcovaného materiálu, patní plech, 4xšroub kotevní + chemická patrona, nerez 1.4301 Komplet obsahuje tyto konzoly: U09.01 (DN150) - 1ks | kg | 5.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -311832083
| PP |  | Kotvení potrubí V-1-09 Třmen kruhový, opěrná ocelová konstrukce z válcovaného materiálu, patní plech, 4xšroub kotevní + chemická patrona, nerez 1.4301 Komplet obsahuje tyto konzoly: U09.01 (DN150) - 1ks | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Technologické označení U09 | [14 empty] | P | 1
160 | K | VV.160 | Kotvení potrubí V-1-10 Třmen kruhový, opěrná ocelová konstrukce z válcovaného materiálu, patní plech, 4xšroub kotevní + chemická patrona, nerez 1.4301 Komplet obsahuje tyto konzoly: U10.01 (DN150) - 1ks U10.02 (DN150) - 1ks | kg | 21.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 468283397
| PP |  | Kotvení potrubí V-1-10 Třmen kruhový, opěrná ocelová konstrukce z válcovaného materiálu, patní plech, 4xšroub kotevní + chemická patrona, nerez 1.4301 Komplet obsahuje tyto konzoly: U10.01 (DN150) - 1ks U10.02 (DN150) - 1ks | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Technologické označení U10 | [14 empty] | P | 1
161 | K | VV.161 | Kotvení potrubí V-1-13 Třmen kruhový, opěrná ocelová konstrukce z válcovaného materiálu, patní plech, 4xšroub kotevní + chemická patrona, nerez 1.4301 Komplet obsahuje tyto konzoly: U13.01 (DN50) - 1ks | kg | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1563031089
| PP |  | Kotvení potrubí V-1-13 Třmen kruhový, opěrná ocelová konstrukce z válcovaného materiálu, patní plech, 4xšroub kotevní + chemická patrona, nerez 1.4301 Komplet obsahuje tyto konzoly: U13.01 (DN50) - 1ks | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: Technologické označení U13 | [14 empty] | P | 1
| D | 05.VV | PS01-5. Demontáže, ostatní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
162 | K | VV.162 | Demontáž potrubního vystrojení strojovny v 1.NP, včetně armatur, konzol a příslušenství | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1718582722
| PP |  | Demontáž potrubního vystrojení strojovny v 1.NP, včetně armatur, konzol a příslušenství | [14 empty] | PP | 1
163 | K | VV.163 | Demontáž potrubního vystrojení komory vodojemu v 1.PP, včetně armatur, konzol a příslušenství | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -546773541
| PP |  | Demontáž potrubního vystrojení komory vodojemu v 1.PP, včetně armatur, konzol a příslušenství | [14 empty] | PP | 1
164 | K | VV.164 | Demontáž potrubního vystrojení armaturní komory v 1.PP, včetně armatur, konzol a příslušenství | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1056981026
| PP |  | Demontáž potrubního vystrojení armaturní komory v 1.PP, včetně armatur, konzol a příslušenství | [14 empty] | PP | 1
165 | K | VV.165 | Demontáž stávající tlakové nádoby, včetně příslušenství | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 613665203
| PP |  | Demontáž stávající tlakové nádoby, včetně příslušenství | [14 empty] | PP | 1
166 | K | VV.166 | Demontáž stávajícího čerpadla, včetně příslušenství | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 141271161
| PP |  | Demontáž stávajícího čerpadla, včetně příslušenství | [14 empty] | PP | 1
167 | K | VV.167 | Demontáž stávajícího stavoznaku, včetně příslušenství | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -691447530
| PP |  | Demontáž stávajícího stavoznaku, včetně příslušenství | [14 empty] | PP | 1
168 | K | VV.168 | Demontáž stávajícího kompresoru, včetně příslušenství | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1981994179
| PP |  | Demontáž stávajícího kompresoru, včetně příslušenství | [14 empty] | PP | 1
| D | 06.VV | PS01-6. Ostatní, pomocný materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
169 | K | VV.169 | Pomocný a podružný materiál, jinde nespecifikovaný | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -368585543
| PP |  | Pomocný a podružný materiál, jinde nespecifikovaný | [14 empty] | PP | 1
170 | K | VV.170 | Chránička pro dávkovací hadičku chlornanu Komplet obsahuje: Trubka PPR DN25 (D20) - 10m Objímka + tyč + chemická kotva DN25 - 5kpl | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -915229775
| PP |  | Chránička pro dávkovací hadičku chlornanu Komplet obsahuje: Trubka PPR DN25 (D20) - 10m Objímka + tyč + chemická kotva DN25 - 5kpl | [14 empty] | PP | 1
| D | 07.VV | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
171 | K | VV.171 | Dokumentace skutečného provedení stavby strojní části | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1990245450
| PP |  | Dokumentace skutečného provedení stavby strojní části | [14 empty] | PP | 1
172 | K | VV.172 | Úpravy provozního řádu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1872207033
| PP |  | Úpravy provozního řádu | [14 empty] | PP | 1
173 | K | VV.173 | Provedení komplexních zkoušek | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216601660
| PP |  | Provedení komplexních zkoušek | [14 empty] | PP | 1
174 | K | VV.174 | Zajištění zkušebního provozu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 507910233
| PP |  | Zajištění zkušebního provozu | [14 empty] | PP | 1
175 | K | VV.175 | Zaškolení obsluhy provozovatele | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 393001339
| PP |  | Zaškolení obsluhy provozovatele | [14 empty] | PP | 1
176 | K | VV.176 | Doprava materiálu a osob | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1296085374
| PP |  | Doprava materiálu a osob | [14 empty] | PP | 1
177 | K | VV.177 | Montážní mechanismy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1310354415
| PP |  | Montážní mechanismy | [14 empty] | PP | 1
178 | K | VV.178 | Výrobní dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -466964975
| PP |  | Výrobní dokumentace | [14 empty] | PP | 1

## PS 02 - Vzduchotechnika
{cf3a398c-a613-43f2-a492-a6e39851dab6}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce technologické části hlavního uzávěru vody
Objekt:
PS 02 - Vzduchotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Rokycany |  |  | Datum: | 29. 9. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Rokycanská nemocnice a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce technologické části hlavního uzávěru vody
Objekt:
PS 02 - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Rokycany |  |  | Datum: | 29. 9. 2020
Zadavatel: |  |  | Rokycanská nemocnice a.s. |  |  | Projektant: | Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 01.VZT - Armaturní prostor | [5 empty] | 0
| 02.VZT - Akumulační nádrž | [5 empty] | 0
| 03.VZT - OSTATNÍ | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce technologické části hlavního uzávěru vody
Objekt:
PS 02 - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Rokycany |  |  | Datum: | 29. 9. 2020
Zadavatel: |  |  | Rokycanská nemocnice a.s. |  |  | Projektant: | Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 01.VZT | Armaturní prostor |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | VZT.001 | D+M Protidestová zaluzie 250x250 s ochranným sítem | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1141023030
| PP |  | D+M Protidestová zaluzie 250x250 s ochranným sítem | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: pozice v PD 01.001 komfortní žaluzie, rám a listy jsou pozinkované, RAL7016 | [14 empty] | P | 1
2 | K | VZT.002 | D+M Zpetná klapka těsná DN200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1611298914
| PP |  | D+M Zpetná klapka těsná DN200 | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: pozice v PD 01.002 | [14 empty] | P | 1
3 | K | VZT.003 | D+M Komora kapsového filtru F7 DN200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1924005212
| PP |  | D+M Komora kapsového filtru F7 DN200 | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: pozice v PD 01.003 | [14 empty] | P | 1
4 | K | VZT.004 | D+M Ventilátor diagon.do kruh.potr. D200, Qmax=500m3/h 250Pa, Pel=120W, 230V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1794886359
| PP |  | D+M Ventilátor diagon.do kruh.potr. D200, Qmax=500m3/h 250Pa, Pel=120W, 230V | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: pozice v PD 01.004 | [14 empty] | P | 1
5 | K | VZT.005 | D+M Elektrický ohřívač do potrubí DN200, Pel=5kW, 400V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -62418758
| PP |  | D+M Elektrický ohřívač do potrubí DN200, Pel=5kW, 400V | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: pozice v PD 01.005 | [14 empty] | P | 1
6 | K | VZT.006 | D+M Ochranná mřížka DN200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1176681750
| PP |  | D+M Ochranná mřížka DN200 | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: pozice v PD 01.006 | [14 empty] | P | 1
7 | K | VZT.007 | D+M Spiro potrubí pozink DN200, tvar. 50% | bm | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -536422462
| PP |  | D+M Spiro potrubí pozink DN200, tvar. 50% | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: pozice v PD 01.007 | [14 empty] | P | 1
8 | K | VZT.008 | D+M Talířový ventil přívodní DN200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1333002598
| PP |  | D+M Talířový ventil přívodní DN200 | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: pozice v PD 01.008 | [14 empty] | P | 1
9 | K | VZT.009 | D+M Regulační klapka DN 200 jednolistá ruční | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 878156178
| PP |  | D+M Regulační klapka DN 200 jednolistá ruční | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: pozice v PD 01.009 | [14 empty] | P | 1
10 | K | VZT.010 | D+M Šedá samolepící kaučuková tepelná izolace tl. 15mm | m2 | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2072609333
| PP |  | D+M Šedá samolepící kaučuková tepelná izolace tl. 15mm | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: pozice v PD 01.010 Hořlavost B- nesnadno hořlavé, Tepelná vodivost: -20C=0,034, +20C=0,038 W/(m-K) EN 12667, DIN 52612 | [14 empty] | P | 1
| D | 02.VZT | Akumulační nádrž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | VZT.011 | D+M Šikmý nástavec DN100 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1119235025
| PP |  | D+M Šikmý nástavec DN100 | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: pozice v PD 02.001 Plastové potrubí | [14 empty] | P | 1
12 | K | VZT.012 | D+M Přímé plastové potrubí DN100 | bm | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1116335222
| PP |  | D+M Přímé plastové potrubí DN100 | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: pozice v PD 02.002 Plastové potrubí | [14 empty] | P | 1
13 | K | VZT.013 | D+M Oblouk DN100/90/1,5d | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1305165384
| PP |  | D+M Oblouk DN100/90/1,5d | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: pozice v PD 02.003 Plastové potrubí | [14 empty] | P | 1
14 | K | VZT.014 | D+M Ochranná mřížka DN100 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 707603279
| PP |  | D+M Ochranná mřížka DN100 | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: pozice v PD 02.004 Plastové potrubí | [14 empty] | P | 1
15 | K | VZT.015 | D+M Komora kapsového filtru F7 DN100 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 967894963
| PP |  | D+M Komora kapsového filtru F7 DN100 | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: pozice v PD 02.005 | [14 empty] | P | 1
| D | 03.VZT | OSTATNÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | VZT.016 | Montázní, spojovací a tesnící materiál (závitové tyče, konzoly, nosníkové příchytky, objímky) | kg | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1777462050
| PP |  | Montázní, spojovací a tesnící materiál (závitové tyče, konzoly, nosníkové příchytky, objímky) | [14 empty] | PP | 1
17 | K | VZT.017 | Vyčištění potrubí, zařízení a prvků | hod. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332085586
| PP |  | Vyčištění potrubí, zařízení a prvků | [14 empty] | PP | 1
18 | K | VZT.018 | Zkoušky včetně vystavení protokolů o zkouškách | hod. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1091042552
| PP |  | Zkoušky včetně vystavení protokolů o zkouškách | [14 empty] | PP | 1
19 | K | VZT.019 | Seřízení průtoků vzduchu včetně vystavení protokolu | hod. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -103280220
| PP |  | Seřízení průtoků vzduchu včetně vystavení protokolu | [14 empty] | PP | 1
20 | K | VZT.020 | Zřízení a odstranění pracovní podlahy dle montáže, např. lešení, pomocné lešení, práce na žebříku, práce na plošině, jeřábové práce atd. | hod. | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2132567213
| PP |  | Zřízení a odstranění pracovní podlahy dle montáže, např. lešení, pomocné lešení, práce na žebříku, práce na plošině, jeřábové práce atd. | [14 empty] | PP | 1
21 | K | VZT.021 | Vypracování projektu skutečného provedení | soub. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -251605208
| PP |  | Vypracování projektu skutečného provedení | [14 empty] | PP | 1
22 | K | VZT.022 | Zaučení obsluhy | hod. | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -153001561
| PP |  | Zaučení obsluhy | [14 empty] | PP | 1
23 | K | VZT.023 | Ostatní zúčtovatelný drobný, pomocný, doplňkový a ostatní materiál v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla | soub. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -513131535
| PP |  | Ostatní zúčtovatelný drobný, pomocný, doplňkový a ostatní materiál v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla | [14 empty] | PP | 1
| P |  | Poznámka k položce: např. přizpůsobování nových rozvodů a zařízení VZT ostatním zařízením TZB a stavební části, drobný materiál jako např. těsnění, atd., tedy veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla | [14 empty] | P | 1
24 | K | VZT.024 | Popisy a označení rozvodu a zařízení | soub. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1394021856
| PP |  | Popisy a označení rozvodu a zařízení | [14 empty] | PP | 1
25 | K | VZT.025 | Likvidace odpadů | kg | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1789893878
| PP |  | Likvidace odpadů | [14 empty] | PP | 1
26 | K | VZT.026 | Závěrečný úklid | hod. | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1501708582
| PP |  | Závěrečný úklid | [14 empty] | PP | 1

## PS 03 - Silnoproudá, slab...
{ed350359-3c3b-4f39-8b53-4b873585ed0d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce technologické části hlavního uzávěru vody
Objekt:
PS 03 - Silnoproudá, slaboproudá elektroinstalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Rokycany |  |  | Datum: | 29. 9. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Rokycanská nemocnice a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce technologické části hlavního uzávěru vody
Objekt:
PS 03 - Silnoproudá, slaboproudá elektroinstalace
Místo: |  |  | Rokycany |  |  | Datum: | 29. 9. 2020
Zadavatel: |  |  | Rokycanská nemocnice a.s. |  |  | Projektant: | Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 01.EL - DODÁVKY: ROZVADĚČ RM1 | [5 empty] | 0
| 02.EL - DODÁVKY: MĚŘENÍ - INSTRUMENTACE (VZT) | [5 empty] | 0
| 03.EL - ELEKTROMONTÁŽE - DODÁVKY | [5 empty] | 0
| 04.EL - ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽ | [5 empty] | 0
| 05.EL - TECHNICKO - INŽENÝRSKÁ ČINNOST | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce technologické části hlavního uzávěru vody
Objekt:
PS 03 - Silnoproudá, slaboproudá elektroinstalace
Místo: |  |  | Rokycany |  |  | Datum: | 29. 9. 2020
Zadavatel: |  |  | Rokycanská nemocnice a.s. |  |  | Projektant: | Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 01.EL | DODÁVKY: ROZVADĚČ RM1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | EL.001 | OCP samostatně stojící skříň, 1800 x 800 x 400mm, IP65/IP20, + sokl 200mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1787033877
| PP |  | OCP samostatně stojící skříň, 1800 x 800 x 400mm, IP65/IP20, + sokl 200mm | [14 empty] | PP | 1
2 | K | EL.002 | Kompaktní výkonový jistič 3P, | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -318208418
| PP |  | Kompaktní výkonový jistič 3P, In= 160A s TM spouští Inast.= 120A - 1x napěťová spoušť Un= 230VA - 2x pom. kontakty jističe, 1x přepínací kontakt, Ie při AC-15 / 230V/ 5 A - 1x sada pro připojení -3 svorky pro neupravené kabely 1,5 ÷ 95 mm2 | [14 empty] | PP | 1
3 | K | EL.003 | Pojistkový odpínač Ie=160A | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1917819720
| PP |  | Pojistkový odpínač Ie=160A, Ue AC 690V/DC 440V, pro nožové pojistkové vložky vel. 000 3 pól. provedení, bez signalizace, třmenové svorky 1,5 ÷ 50 mm2 | [14 empty] | PP | 1
4 | K | EL.004 | Pojistkový odpínač Ie=32A, Ue AC 690V/DC 440V, pro válcové pojistkové vložky 10x38, 3 pól. provedení, bez signalizace | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1064821320
| PP |  | Pojistkový odpínač Ie=32A, Ue AC 690V/DC 440V, pro válcové pojistkové vložky 10x38, 3 pól. provedení, bez signalizace | [14 empty] | PP | 1
5 | K | EL.005 | Pojistkový odpínač Ie=32A, Ue AC 690V/DC 440V, pro válcové pojistkové vložky 10x38, 1 pól. provedení, bez signalizace | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1816492492
| PP |  | Pojistkový odpínač Ie=32A, Ue AC 690V/DC 440V, pro válcové pojistkové vložky 10x38, 1 pól. provedení, bez signalizace | [14 empty] | PP | 1
6 | K | EL.006 | Válcová pojistková vložka 20A, Un 500VAC/250VDC, vel. 10x38, gG-char., Cd/Pb free | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -774723667
| PP |  | Válcová pojistková vložka 20A, Un 500VAC/250VDC, vel. 10x38, gG-char., Cd/Pb free | [14 empty] | PP | 1
7 | K | EL.007 | Válcová pojistková vložka 4A, Un 500VAC/250VDC, vel. 10x38, gG-char., Cd/Pb free | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -85069049
| PP |  | Válcová pojistková vložka 4A, Un 500VAC/250VDC, vel. 10x38, gG-char., Cd/Pb free | [14 empty] | PP | 1
8 | K | EL.008 | Válcová pojistková vložka 2A, Un 500VAC/250VDC, vel. 10x38, gG-char., Cd/Pb free | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -716536256
| PP |  | Válcová pojistková vložka 2A, Un 500VAC/250VDC, vel. 10x38, gG-char., Cd/Pb free | [14 empty] | PP | 1
9 | K | EL.009 | Nožová pojistková vložka 125A, Un 500VAC/250VDC, vel. 000, gG-char., Cd/Pb free | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1007879141
| PP |  | Nožová pojistková vložka 125A, Un 500VAC/250VDC, vel. 000, gG-char., Cd/Pb free | [14 empty] | PP | 1
10 | K | EL.010 | Nožová pojistková vložka 80A, Un 500VAC/250VDC, vel. 000, gG-char., Cd/Pb free | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -345184393
| PP |  | Nožová pojistková vložka 80A, Un 500VAC/250VDC, vel. 000, gG-char., Cd/Pb free | [14 empty] | PP | 1
11 | K | EL.011 | Kombinovaný svodič přepětí typu 1+2+3 s uzavřeným | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2082848395
| PP |  | Kombinovaný svodič přepětí typu 1+2+3 s uzavřeným, plynem plněným jiskřištěm pro 3-fázový systém TN-C, Iimp = 25 kA na pól (vlna 10/350 μs), Un 230/400V. Mezní svodový proud (8/20 μs) In 70kA, | [14 empty] | PP | 1
12 | K | EL.012 | Přepěťová ochrana s integrovaným odrušovacím vf filtrem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1765789213
| PP |  | Přepěťová ochrana s integrovaným odrušovacím vf filtrem, instalace do rozvodů nn v blízkosti chráněného zařízení, k ochraně napájení řídicích systémů MaR, EZS, EPS apod. proti pulsnímu přepětí a vf rušení. Un=230VAC, In=16A, výbojový proud (8/20 µs) L-N In=3,00kA, doba odezvy L-N ta=25ns. | [14 empty] | PP | 1
13 | K | EL.013 | Rázová oddělovací tlumivka, vazební impedance | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 943188266
| PP |  | Rázová oddělovací tlumivka, vazební impedance, Un= 500 VAC, 50Hz Jmenovitý zatěžovací proud při 25°C In= 16 A, R= 5MΩ, L= 10,00 uH, IP20 | [14 empty] | PP | 1
14 | K | EL.014 | Zkušební svorkovnice s krytem, max Un 400V/50Hz | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -290197964
| PP |  | Zkušební svorkovnice s krytem, max Un 400V/50Hz, max In 5A, 2kV ef., podmínka nepřerušení sekundárních obvodů měřících proudových transformátorů | [14 empty] | PP | 1
15 | K | EL.015 | Měřící transformátor proudu 160/5A, tř.1, 5VA | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 634562638
| PP |  | Měřící transformátor proudu 160/5A, tř.1, 5VA | [14 empty] | PP | 1
16 | K | EL.016 | Digitální Multimetr, Podsvícený LCD s ikonami, 72x46 mm, napájení 100-440 V, AC 120-250 V DC, čelní optické rozhraní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -289257123
| PP |  | Digitální Multimetr, Podsvícený LCD s ikonami, 72x46 mm, napájení 100-440 V, AC 120-250 V DC, čelní optické rozhraní | [14 empty] | PP | 1
17 | K | EL.017 | Jistič trojpólový 3P/10A/char. C/ 10kA | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -210767014
| PP |  | Jistič trojpólový 3P/10A/char. C/ 10kA | [14 empty] | PP | 1
18 | K | EL.018 | Jistič jednopólový s proudovým chráničem 1P+N/10A/30mA/char.C/ 10kA | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -834431490
| PP |  | Jistič jednopólový s proudovým chráničem 1P+N/10A/30mA/char.C/ 10kA | [14 empty] | PP | 1
19 | K | EL.019 | Jistič dvojpólový 2P/13A/char. C/ 10kA | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -121169186
| PP |  | Jistič dvojpólový 2P/13A/char. C/ 10kA | [14 empty] | PP | 1
20 | K | EL.020 | Jistič jednopólový 1P/2A/char. D/ 10kA | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1087149815
| PP |  | Jistič jednopólový 1P/2A/char. D/ 10kA | [14 empty] | PP | 1
21 | K | EL.021 | Jistič jednopólový 1P/2A/char. D/ 10kA | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -503118385
| PP |  | Jistič jednopólový 1P/2A/char. D/ 10kA | [14 empty] | PP | 1
22 | K | EL.022 | Jistič jednopólový 1P/1A/char. C/ 10kA | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 668077915
| PP |  | Jistič jednopólový 1P/1A/char. C/ 10kA | [14 empty] | PP | 1
23 | K | EL.023 | Řídicí transformátor oddělovací 230V/230VAC/160VA | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1416639777
| PP |  | Řídicí transformátor oddělovací 230V/230VAC/160VA | [14 empty] | PP | 1
24 | K | EL.024 | Motorový spínač s ochranou motorů, nast. 0,4 ÷ 0,63A, 3P, třída 10, 100kA, páčkové ovl. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2120385562
| PP |  | Motorový spínač s ochranou motorů, nast. 0,4 ÷ 0,63A, 3P, třída 10, 100kA, páčkové ovl. | [14 empty] | PP | 1
25 | K | EL.025 | Pomocný kontakt čelní 1Z+1R pro mot. spínač. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 922930907
| PP |  | Pomocný kontakt čelní 1Z+1R pro mot. spínač. | [14 empty] | PP | 1
26 | K | EL.026 | Stykač 7A/3kW/400V, 3p. /cívka 230VAC/pom. kontakt 1Z | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 398656809
| PP |  | Stykač 7A/3kW/400V, 3p. /cívka 230VAC/pom. kontakt 1Z | [14 empty] | PP | 1
27 | K | EL.027 | Stykač 9A/4KW/400V, 3p. /cívka 230VAC/pom. kontakt 1Z | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222281702
| PP |  | Stykač 9A/4KW/400V, 3p. /cívka 230VAC/pom. kontakt 1Z | [14 empty] | PP | 1
28 | K | EL.028 | Kontakt pomocný 2Z+2R čelní ( pro stykač 1.4KM1, 1.5KM1 ) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 676414636
| PP |  | Kontakt pomocný 2Z+2R čelní ( pro stykač 1.4KM1, 1.5KM1 ) | [14 empty] | PP | 1
29 | K | EL.029 | Vazební člen - DIN, 2P, 8A, cívka 230V AC, LED + varistor, s EMC modulem | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -673968096
| PP |  | Vazební člen - DIN, 2P, 8A, cívka 230V AC, LED + varistor, s EMC modulem | [14 empty] | PP | 1
30 | K | EL.030 | Vazební člen - DIN, 4P, 7A, cívka 230V AC, LED + varistor, s EMC modulem | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170344376
| PP |  | Vazební člen - DIN, 4P, 7A, cívka 230V AC, LED + varistor, s EMC modulem | [14 empty] | PP | 1
31 | K | EL.031 | Časové relé, zpožděný návrat, 24-240VAC/DC, 1P, funkce R, T=10min | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -951927046
| PP |  | Časové relé, zpožděný návrat, 24-240VAC/DC, 1P, funkce R, T=10min | [14 empty] | PP | 1
32 | K | EL.032 | Asymetrický cyklovač 12-240VAC/DC, 1P, 8A, funkce li, T1=15min, T2=6hod | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1511733594
| PP |  | Asymetrický cyklovač 12-240VAC/DC, 1P, 8A, funkce li, T1=15min, T2=6hod | [14 empty] | PP | 1
33 | K | EL.033 | Zásuvka soklová na DIN35mm, 250VAC/16A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2112038084
| PP |  | Zásuvka soklová na DIN35mm, 250VAC/16A | [14 empty] | PP | 1
34 | K | EL.034 | LED signálka monoblok 230V-AC/DC, zelená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -725058577
| PP |  | LED signálka monoblok 230V-AC/DC, zelená | [14 empty] | PP | 1
35 | K | EL.035 | LED signálka monoblok 230V-AC/DC, bílá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1000737602
| PP |  | LED signálka monoblok 230V-AC/DC, bílá | [14 empty] | PP | 1
36 | K | EL.036 | Otočný ovladač Ø22, 2-POZ. I-0, 1Z, barva černá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 628464862
| PP |  | Otočný ovladač Ø22, 2-POZ. I-0, 1Z, barva černá | [14 empty] | PP | 1
37 | K | EL.037 | Řadová svorka pojistková pro trubičkovou tavnou pojistku, připojení 0,5 ÷ 4 mm2 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346420402
| PP |  | Řadová svorka pojistková pro trubičkovou tavnou pojistku, připojení 0,5 ÷ 4 mm2 | [14 empty] | PP | 1
38 | K | EL.038 | Trubičková tavná pojistka (keramická) 5 x 20 T=250mA | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1400762991
| PP |  | Trubičková tavná pojistka (keramická) 5 x 20 T=250mA | [14 empty] | PP | 1
39 | K | EL.039 | Ovladač nouzového zastavení, s hřibovým knoflíkem, 2V, barva červená | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102584490
| PP |  | Ovladač nouzového zastavení, s hřibovým knoflíkem, 2V, barva červená | [14 empty] | PP | 1
40 | K | EL.040 | Univerzální GSM komunikátor a ovladač pro hlášení stavů el. zařízení, 2x DO, 4x DI | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1706541897
| PP |  | Univerzální GSM komunikátor a ovladač pro hlášení stavů el. zařízení, 2x DO, 4x DI | [14 empty] | PP | 1
41 | K | EL.041 | Zálohovací modul pro GSM komunikátor, výdrž cca 12...24 hod. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1738354585
| PP |  | Zálohovací modul pro GSM komunikátor, výdrž cca 12...24 hod. | [14 empty] | PP | 1
42 | K | EL.042 | Prutová GSM anténa 800/2100MHz pro GSM komunikátor | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 852412701
| PP |  | Prutová GSM anténa 800/2100MHz pro GSM komunikátor | [14 empty] | PP | 1
43 | K | EL.043 | Řadová svorka 2,5-50mm2; ŠEDÁ | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -169534764
| PP |  | Řadová svorka 2,5-50mm2; ŠEDÁ | [14 empty] | PP | 1
44 | K | EL.044 | Řadová svorka Ø 6; BÍLÁ | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -157518212
| PP |  | Řadová svorka Ø 6; BÍLÁ | [14 empty] | PP | 1
45 | K | EL.045 | Řadová svorka Ø 6; SVĚTLE MODRÁ | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1710577732
| PP |  | Řadová svorka Ø 6; SVĚTLE MODRÁ | [14 empty] | PP | 1
46 | K | EL.046 | Řadová svorka Ø 6PE; ZELENOŽLUTÁ | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1279453820
| PP |  | Řadová svorka Ø 6PE; ZELENOŽLUTÁ | [14 empty] | PP | 1
47 | K | EL.047 | Řadová svorka Ø 4; BÍLÁ | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -740143348
| PP |  | Řadová svorka Ø 4; BÍLÁ | [14 empty] | PP | 1
48 | K | EL.048 | Řadová svorka Ø 4; SVĚTLE MODRÁ | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 536063371
| PP |  | Řadová svorka Ø 4; SVĚTLE MODRÁ | [14 empty] | PP | 1
49 | K | EL.049 | Řadová svorka Ø 4PE; ZELENOŽLUTÁ | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1477221432
| PP |  | Řadová svorka Ø 4PE; ZELENOŽLUTÁ | [14 empty] | PP | 1
50 | K | EL.050 | Řadová svorka Ø 2,5; ČERVENÁ, BÍLÁ, TM. MODRÁ, HN. GOBI BEZŠROUBOVÁ | ks | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1954804916
| PP |  | Řadová svorka Ø 2,5; ČERVENÁ, BÍLÁ, TM. MODRÁ, HN. GOBI BEZŠROUBOVÁ | [14 empty] | PP | 1
51 | K | EL.051 | Ostatní mont.materiál (propoj.vodiče, plastové žlaby, pasové vedení Cu, atd ..) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1423405460
| PP |  | Ostatní mont.materiál (propoj.vodiče, plastové žlaby, pasové vedení Cu, atd ..) | [14 empty] | PP | 1
52 | K | EL.052 | Kompletace, montáž, propojení, odzkoušení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1544631492
| PP |  | Kompletace, montáž, propojení, odzkoušení | [14 empty] | PP | 1
| D | 02.EL | DODÁVKY: MĚŘENÍ - INSTRUMENTACE (VZT) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | EL.053 | Plovákový spínač hladiny, materiál PVC, kabeláž: 20 m | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1731299135
| PP |  | Plovákový spínač hladiny, materiál PVC, kabeláž: 20 m, výstup: SPDT relé (16A/250VAC) AC1, urřeno pro čistou vodu. Třída krytí IP 68 | [14 empty] | PP | 1
54 | K | EL.054 | Termostat pro hlídání a regulaci teploty v náročných prostředích (vlhké, agresivní, průmyslové provozy) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -808868075
| PP |  | Termostat pro hlídání a regulaci teploty v náročných prostředích (vlhké, agresivní, průmyslové provozy). Provedení IP65. Rozsah 0...30°C, hystereze 4°C, nastavení +5°C, funkce TOPÍ. Napájení: 230VAC, bezpotenciálový výstupní kontakt 12 A / AC1 spínací. | [14 empty] | PP | 1
55 | K | EL.055 | Termostat pro hlídání a regulaci teploty v náročných prostředích (vlhké, agresivní, průmyslové provozy) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -556900083
| PP |  | Termostat pro hlídání a regulaci teploty v náročných prostředích (vlhké, agresivní, průmyslové provozy). Provedení IP65. Rozsah 30…60°C, hystereze 4°C, nastavení +35°C, funkce CHLADÍ. Napájení: 230VAC, bezpotenciálový výstupní kontakt 12 A / AC1 spínací. | [14 empty] | PP | 1
56 | K | EL.056 | Hygrostat pro hlídání a regulaci relativní vlhkosti v náročných prostředích (vlhké, agresivní, průmyslové provozy) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -387473107
| PP |  | Hygrostat pro hlídání a regulaci relativní vlhkosti v náročných prostředích (vlhké, agresivní, průmyslové provozy). Provedení IP65. Rozsah 60…90%, hystereze 4%, nastavení 70% RV, funkce ODVLHČUJE. Napájení: 230VAC, bezpotenciálový výstupní kontakt 12 A / AC1 spínací. | [14 empty] | PP | 1
| D | 03.EL | ELEKTROMONTÁŽE - DODÁVKY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | EL.057 | Kabel 1-CYKY 3x25+16 | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -505298282
| PP |  | Kabel 1-CYKY 3x25+16 | [14 empty] | PP | 1
58 | K | EL.058 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -57049613
| PP |  | Kabel CYKY-J 3x1,5 | [14 empty] | PP | 1
59 | K | EL.059 | Kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1300937619
| PP |  | Kabel CYKY-J 3x2,5 | [14 empty] | PP | 1
60 | K | EL.060 | Kabel CYKY-J 4x2,5 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 982390699
| PP |  | Kabel CYKY-J 4x2,5 | [14 empty] | PP | 1
61 | K | EL.061 | Kabel CYKY-J 5x4 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1843118779
| PP |  | Kabel CYKY-J 5x4 | [14 empty] | PP | 1
62 | K | EL.062 | Kabel YSLY-OZ 4x1 | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1907750751
| PP |  | Kabel YSLY-OZ 4x1 | [14 empty] | PP | 1
63 | K | EL.063 | Vodič jednožilový H07V–K 25 žz | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 438001374
| PP |  | Vodič jednožilový H07V–K 25 žz | [14 empty] | PP | 1
64 | K | EL.064 | Vodič jednožilový H07V–K 16 žz | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -21867665
| PP |  | Vodič jednožilový H07V–K 16 žz | [14 empty] | PP | 1
65 | K | EL.065 | Vodič jednožilový H07V–K 6 žz | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1153319227
| PP |  | Vodič jednožilový H07V–K 6 žz | [14 empty] | PP | 1
66 | K | EL.066 | Plastová ovládací skříň pro VZT ( skříňka IP66, 1x přepínač 3 polohy I-0-II, ) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 851234384
| PP |  | Plastová ovládací skříň pro VZT ( skříňka IP66, 1x přepínač 3 polohy I-0-II, ) | [14 empty] | PP | 1
67 | K | EL.067 | Total stop: žlutá skříňka, 1 červené hřib. tlač.nouz.zastav.Ø40 uvolnění otočením 1Z+1V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1890908625
| PP |  | Total stop: žlutá skříňka, 1 červené hřib. tlač.nouz.zastav.Ø40 uvolnění otočením 1Z+1V | [14 empty] | PP | 1
68 | K | EL.068 | Rozboč. krabice: IP65, Typ: Abox 040L | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 125421283
| PP |  | Rozboč. krabice: IP65, Typ: Abox 040L | [14 empty] | PP | 1
69 | K | EL.069 | Kabelový rošt 54/50 (nerez 1.4301/ AISI 304) L=3m | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1810778372
| PP |  | Kabelový rošt 54/50 (nerez 1.4301/ AISI 304) L=3m | [14 empty] | PP | 1
70 | K | EL.070 | Kabelový rošt 54/100 (nerez 1.4301/ AISI 304) L=3m | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1521291082
| PP |  | Kabelový rošt 54/100 (nerez 1.4301/ AISI 304) L=3m | [14 empty] | PP | 1
71 | K | EL.071 | Kabelový rošt 54/200 (nerez 1.4301/ AISI 304) L=3m | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1577378440
| PP |  | Kabelový rošt 54/200 (nerez 1.4301/ AISI 304) L=3m | [14 empty] | PP | 1
72 | K | EL.072 | Konzole kabelového roštu | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -793743212
| PP |  | Konzole kabelového roštu | [14 empty] | PP | 1
73 | K | EL.073 | Spojka roštu | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -825873388
| PP |  | Spojka roštu | [14 empty] | PP | 1
74 | K | EL.074 | Instalační trubka plastová ohebná Ø16mm, pevnost v rázu střední třída 3 (m) | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332788499
| PP |  | Instalační trubka plastová ohebná Ø16mm, pevnost v rázu střední třída 3 (m) | [14 empty] | PP | 1
75 | K | EL.075 | Drobný montážní a spojovací materiál, nátěr | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -849610919
| PP |  | Drobný montážní a spojovací materiál, nátěr | [14 empty] | PP | 1
76 | K | EL.076 | Nosné a pomocné konstrukce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1723155506
| PP |  | Nosné a pomocné konstrukce | [14 empty] | PP | 1
| D | 04.EL | ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | K | EL.077 | Odpojení vybraných stávajících kabelových vývodů z stávajícího rozvaděče | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2076888364
| PP |  | Odpojení vybraných stávajících kabelových vývodů z stávajícího rozvaděče | [14 empty] | PP | 1
78 | K | EL.078 | Demontáž stávajícího rozvaděče včetně ocelové konstrukce | hod | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1316638537
| PP |  | Demontáž stávajícího rozvaděče včetně ocelové konstrukce | [14 empty] | PP | 1
79 | K | EL.079 | Demontáž stávajících kabelových rozvodů | hod | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1400661368
| PP |  | Demontáž stávajících kabelových rozvodů | [14 empty] | PP | 1
80 | K | EL.080 | Umístění nového rozvavěče RM1 | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1004760076
| PP |  | Umístění nového rozvavěče RM1 | [14 empty] | PP | 1
81 | K | EL.081 | Provedení nového uzemnění a pospojení s stáv. uzemněním HOP | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1098623806
| PP |  | Provedení nového uzemnění a pospojení s stáv. uzemněním HOP | [14 empty] | PP | 1
82 | K | EL.082 | Zpětné zapojení kabelů - hl. přívod, 2x VRT | hod | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1677217745
| PP |  | Zpětné zapojení kabelů - hl. přívod, 2x VRT | [14 empty] | PP | 1
83 | K | EL.083 | Zhotovení dodatečných kabelových tras, pokládka, zapojení kabelů dle přílohy č. 05 | hod | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -487356693
| PP |  | Zhotovení dodatečných kabelových tras, pokládka, zapojení kabelů dle přílohy č. 05 | [14 empty] | PP | 1
84 | K | EL.084 | Montáž a zapojení termostatů, hygrostatu, ovl. skříňky VZT v prostoru strojovny | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1255108998
| PP |  | Montáž a zapojení termostatů, hygrostatu, ovl. skříňky VZT v prostoru strojovny | [14 empty] | PP | 1
85 | K | EL.085 | Montáž plovákového spínače v vodojemu; lanové zavěšení, nastavení hladiny | hod | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 289375578
| PP |  | Montáž plovákového spínače v vodojemu; lanové zavěšení, nastavení hladiny | [14 empty] | PP | 1
86 | K | EL.086 | Použití stávajícího dálkového odečtu pro vodárnu - napojení na nový modul HRI | hod | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 867299502
| PP |  | Použití stávajícího dálkového odečtu pro vodárnu - napojení na nový modul HRI | [14 empty] | PP | 1
87 | K | EL.087 | Prostupy pro elektroinstalaci, včet. utěsnění a začištění, Ø do 100 mm do šířky zdi 50 cm | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2013430189
| PP |  | Prostupy pro elektroinstalaci, včet. utěsnění a začištění, Ø do 100 mm do šířky zdi 50 cm | [14 empty] | PP | 1
88 | K | EL.088 | Štítkové označení kabelů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1296190685
| PP |  | Štítkové označení kabelů | [14 empty] | PP | 1
89 | K | EL.089 | Výškové práce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 569580531
| PP |  | Výškové práce | [14 empty] | PP | 1
90 | K | EL.090 | Ekologická likvidace demontovaného zeřízení vč, stávajícího rozvaděče | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1642963777
| PP |  | Ekologická likvidace demontovaného zeřízení vč, stávajícího rozvaděče | [14 empty] | PP | 1
91 | K | EL.091 | Elektromontáž - pomocné práce | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1538431139
| PP |  | Elektromontáž - pomocné práce | [14 empty] | PP | 1
| D | 05.EL | TECHNICKO - INŽENÝRSKÁ ČINNOST |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
92 | K | EL.092 | Uvedení do provozu, komplexní zkoušky | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -606197713
| PP |  | Uvedení do provozu, komplexní zkoušky | [14 empty] | PP | 1
93 | K | EL.093 | Projektová dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1979803331
| PP |  | Projektová dokumentace skutečného stavu | [14 empty] | PP | 1
94 | K | EL.094 | Revize, revizní zpráva | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -621012721
| PP |  | Revize, revizní zpráva | [14 empty] | PP | 1
95 | K | EL.095 | Cestovní náklady, transport materiálu (8%) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1191854796
| PP |  | Cestovní náklady, transport materiálu (8%) | [14 empty] | PP | 1

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST