TECHNICKÁ ZPRÁVA

Identifikační údaje:

Název akce:        	REKONSTRUKCE TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI HLAVNÍHO UZÁVĚRU VODY

PS:			PS 02  Vzduchotechnika

Objednatel:             	Nemocnice Rokycany a.s., Voldušská 750, 337 01 Rokycany

Projektant:    		Karel Kubínek

Stupeň PD:         	DPS

Obsah technické zprávy:

- Úvod

- účel vzduchotechnického zařízení

- podklady

- popis objektu

- Výpočtové hodnoty a rozdělení zařízení

- Dimenzování zařízení

- Popis jednotlivých zařízení

- Výkonové parametry, energetická část

- Požární zabezpečení

- Požadavky na navazující profese

- stavební práce

- silnoproudé rozvody

- Ochrana zdraví a ochrana proti hluku a vibracím

- Pokyny pro montáž

- Pokyny pro obsluhu a údržbu

- Připomínky pro provádění a montáž

- Závěr

# 1. Úvod

V předložené technické dokumentaci je zpracován projekt vzduchotechniky pro objekt: „REKONSTRUKCE TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI HLAVNÍHO UZÁVĚRU VODY“, jako dokumentace pro provedení stavby.

Po dohodě s investorem a projektantem stavby byla dohodnuta základní koncepce vzduchotechniky. Vzduchotechnické zařízení je navrženo tak, aby mikroklimatické podmínky ve větraných prostorách odpovídaly zákonům a vyhláškám platným pro dané prostory.

Podkladem pro technické řešení byly:

- specifikace požadavků investora

- stavební výkresy v měřítku 1:100

- konzultace a koordinace s investorem stavby

- odborná literatura

- technické podklady výrobců a dodavatelů vzduchotechniky

- normy a podklady výrobců VZT zařízení

NV č.217/2016 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

ČSN 755355 - Vodojemy

ČSN 127010 – Navrhování větracích a klimatizačních zařízení

ČSN 730872 – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

ČSN EN 13779 – Větrání nebytových budov- základní požadavky na větrací a klimatizační zařízení

ČSN EN 15242 - Větrání budov-Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu v budovách včetně filtrace

ČSN EN 15243  -Větrání budov- Výpočet teplot v místnosti, tepelné zátěže a energie pro budovy  s klimatizačními systémy

Koordinace:

Pro realizaci je nutná koordinace mezi potřebnými profesemi a stavební částí. Je nutné při realizaci zkoordinovat stavební, instalatérské, elektro a další činnosti, a to jak z důvodu nutné koordinace umístění, provádění prací a montáží, tak vzájemných funkčních vazeb.

Popis stavby:

Jedná se o stávající objekt vodárny, který bude nově vybaven vzduchotechnikou dle platné legislativy pro vodojemy.  Vychází se z parametrů akumulační nádrže, a také z dispozičních podmínek strojního a technologického vybavení armaturní místnosti.

# 2.  Výpočtové hodnoty a rozdělení zařízení

## Parametry venkovního vzduchu

|  | Výpočet tepelných ztrát | Výpočet úpravy vzduchu | Pro výpočet chladícího zařízení | Pro výpočet úpravy vzduchu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teplota suchého teploměru | - 12°C | - 15°C | + 35°C | + 31°C |
| Teplota vlhkého teploměru | - 13°C | - 16°C | + 22°C | + 20°C |
| Entalpie vzduchu | - 12,4 kJkg-1 | - 16,2 kJkg-1 | + 64 kJkg-1 | + 59 kJkg-1 |
| Relativní vlhkost vzduchu | 98% | 98% | 30% | 40% a 30% |
| Absolutní vlhkost vzduchu | 0,80 g.kg-1 | 0 g.kg-1 | 10,5 g.kg-1 | 10,5 g.kg-1 |
| Průměrné rozpětí středních suchých teplot | 6 K | 6 K | 12 K | 11 K |

Relativní vlhkost	 							30-70%

Vlhkost v celém prostoru není na žádost investora regulována. Dá se předpokládat, že intenzivním provětráním prostorů budou v prostoru zajištěny požadované parametry.

## Na základě výše uvedených podkladů řeší projekt následující vzduchotechnická zařízení:

| Číslo zař. | Místnost | #### Charakter zařízení | Výměna vzduchu |
| --- | --- | --- | --- |
| Zařízení č. 1 | Armaturní prostor | Přetlakové větrání s el. temperací přívodního vzduchu a odvodem znehodnoceného přes samotížnou žaluzii v obvodové stěně objektu | Qp=500 m3/h |
| Zařízení č. 2 | Akumulační nádrž | Větrání pro vyrovnání tlaku pomocí potrubí vyvedeného mimo objekt |  |

# 3. Dimenzování zařízení

Dimenzování množství větracího vzduchu bylo provedeno dle tepelných ztrát daného prostoru a dle požadované min. výměny ve větraném prostoru.

## Požadované hodnoty vnitřního vzduchu

| prostor | Zima |  | Léto |  | Tolerance |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T 0C | RH% | T 0C | % | T 0C | % |
| Vodojem | 5 | N | 35 | - | ±2 | N |

Te - teplota venkovního vzduchu		N – neupravuje se

# 4.  Popis jednotlivých zařízení

Zařízení č.1 – Armaturní prostor

Větrání a temperace daného prostoru je řešeno jako přetlakové. V přívodním VZT potrubí bude instalován diagonální ventilátor s elektrickým ohřívačem, potrubí je svedeno do prostoru 1.PP. Přívodní vzduch je čištěn pomocí filtru třídy F7. Celý systém je navržený jako přetlakový z důvodu zabránění možného vnikání vlhkosti z prostoru akumulační nádrže. Přebytečné množství vzduchu je odváděno do venkovního prostoru přes samotížnou žaluzii. Kruhové SPIRO potrubí bude k elektrickému ohřívači izolováno minerální izolací s Al folií (parotěsná zábrana) jako ochrana proti kondenzaci.

Systém je dimenzován na výkon 500 m3/h, který byl určen na základě  požadované min. výměny 3x/hod. a dle tepelného výkonu el. ohřívače. VZT systém je dimenzován tak, aby maximální teplota nepřesáhla v letních měsících 35oC.

Ovládání celého systému bude zajištěno systémem regulace, který zajistí požadované vnitřní parametry.

Popis funkce zařízení:

Pro ovládání přívodní ventilátoru a elektrického ohřívače bude dodána externí regulace /dod. MaR/

Regulační systém bude udržovat v zimním období pomocí čidla prostorovou teplotu na min. hodnotě ti = +5°C (ohřev a ventilátor spínán při ti < +5°C, vypínán při ti > +10°C)  a max. vlhkost φi = 70% (ventilátor, popř. ohřev spínán při vlhkosti φi > 70%, vypínán při vlhkosti φi < 70%). V letním období pak bude ventilátor sloužit pro udržení max. teploty ti = +40 °C (spínán při ti = +35 °C, vypínán při ti = +26 °C). Regulace umožňuje i ruční spuštění ventilátoru s elektrickým ohřívačem pro zajištění přívodu čerstvého vzduchu v případě pobytu osob v místnosti.

Provoz ohřívače musí být blokován, neběží-li přívodní ventilátor. Při vypínání se musí nejdříve vypnout ohřívač a s časovým zpožděním, nutné pro vychlazení ohřívače, následně zastavit ventilátor.

Zařízení č.2 – Akumulační nádrž

Pro zajištění odvodu vlhkosti a pro vyrovnání změn tlaku v nádržích vlivem změny hladiny vody je navrženo odvětrání plastovým potrubím do venkovního prostoru. Potrubí bude vyvedeno do obvodové stěny dle výkresu, zakončeno šikmo seříznutým nástavcem. V potrubí je instalován filtr ve třídě filtrace F7.

# 5.  Výkonové parametry, energetická část

Qv       (m3/h)      - množství vzduchu

QT       ( kW )       - topný výkon

QCH    ( kW )       - chladící výkon

QEL     (  W  )      - elektrický příkon

| Zařízení, přístroj | Qv | QT | QCH | QEL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| --------------------------------------- | --------- | ------- | ------ | ----------------------- |
| Zařízení č.1 |  |  |  |  |
| Potrubní ventilátor MIXVENT TD 800/200 Elektrický ohřívač MBE 200/5 | 500 | 5 |  | 230V/~50Hz/ 120 W 400V/~50Hz/ 5000 W |

# 6.  Požadavky na navazující profese

## 6.1 	Stavební práce

V rozsahu celé akce zajistit tyto stavební úpravy:

- prostupy v obvodové stěně (otvor na každé straně o 25mm větší, tzn. o 50mm větší než je rozměr potrubí).

- dotěsnění a dozdění otvorů po montáži vzduchotechniky

- obalení potrubí v místě prostupu stavební konstrukcí izolačním materiálem

- koordinovat činnost profesí na stavbě, vzhledem k možným kolizím zajistit, aby montáž VZT zařízení byla na stavbě jako první a následně ostatní profese

## 6.2 	Elektroinstalace

Požadavky na elektrický příkon jednotlivých elektrospotřebičů jsou vyčísleny v části č. 5 této technické zprávy. Popis jednotlivých regulací a ovládání je uveden v popisech zařízení v části 4. této technické zprávy. Uzemnění, ochrana před nebezpečným dotykovým napětím.

# 7.  Ochrana zdraví a ochrana proti hluku a vibracím

V projektu jsou splněny všechny požadavky hygienických předpisů. Dosahované hladiny hluku VZT zařízení jsou v souladu s hygienickým předpisem 217/2016, při jejich provozu nebudou překročeny limitní maximální hladiny hluku. Jednotlivé potrubní rozvody jsou odděleny pružnými tlumícími vložkami. Vzduchovody jsou na závěsech podloženy pryží, v prostupech stavebních konstrukcí obaleny tlumícím materiálem (např. FIBREX).

S ohledem na polohu zařízení vůči obydleným sídlům, bude hluk od vzduchotechnického zařízení 1 m od fasády sousedícího objektu zcela spolehlivě nižší v nočních hodinách než 40 dB(A), v denních pod 50dB(A). Vlastní VZT zařízení neprodukuje žádné škodliviny. Čerstvý vzduch je nasáván v místech splňujících požadavky normy ČSN 127010.

| Tabulka 4: Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve chráněném vnitřním prostoru staveb (podle Nařízení vlády č. 217/2016 Sb.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| charakter hluku (zdroje) | kritérium |  | limitní hodnoty |
|  | v denní době 6 až 22 hodin | v noční době 22 až 6 hodin |  |
| 3) hluk šířící se ze zdrojů uvnitř objektu | LAmax (dB) maximální hladina | LAmax (dB) maximální hladina | 40 dB + korekce dle tabulky 5 |
| 5) zvuk elektronicky zesilované hudby v prostoru pro posluchače | LAeq, 4h (dB) stanovená pro dobu T = 4 hod. |  | 100 dB |

| Tabulka 5: Korekce pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku ve chráněném vnitřním prostoru staveb (podle Nařízení vlády č. 217/2016 Sb.) |  |  |
| --- | --- | --- |
| druh chráněného vnitř. prostoru | doba pobytu | korekce [dB] |
| obytné místnosti | doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou | 0 *) −10 *) |
| hotelové pokoje | doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou | +10 0 |

| Tabulka 6: Korekce pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku ve chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb (podle Nařízení vlády č. 217/2016 Sb.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Druh chráněného prostoru | korekce [dB] |  |  |  |
|  | 1) | 2) | 3) | 4) |
| chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor | 0 | +5 | +10 | +20 |

# 8.  Požární zabezpečení

Před realizací je nutné aby byl způsob větrání odsouhlasen orgánem požární ochrany a připomínky  musí být respektovány při provedení stavby.

Smyslem opatření je zabránit případnému šíření požáru ve vzduchotechnickém zařízení do dalších požárních úseků a splnit nároky na ČSN 73 0872.

Všechna navržená zařízení jsou použita v souladu s jejich určením a v souladu s pokyny výrobce k jejich používání. Požární klapky nejsou v potrubních systému uvažovány, zařízení je instalováno pouze v jednom požárním úseku.

Otvory pro výfuk a sání splňují požadavky dle ČSN 73 0872 čl. 4.3.2.

- Nasávání a výfuky

      - U běžné VZT dojde při požáru k odstavení celého systému a to jak při požáru uvnitř objektu, tak v blízkosti sání venkovního vzduchu (to může jít o vypnutí lokální VZT).

- Materiál potrubí

      - Jsou navrženy nehořlavá potrubí

  - Označení sání / výfuku a směru proudění

      - VZT systémy musí být označeny tak, aby

- Byl označen směr proudění vzduchu a

- Bylo označeno, zda jde o výfuk nebo o sání

# 9.  Pokyny pro obsluhu a údržbu

Uvedené pokyny slouží jako návod pro provozování zařízení v období před komplexními zkouškami a zkušebním provozem, kdy nejsou ještě k dispozici podrobnější provozní předpisy, které vyhotovuje na zvláštní objednávku odběratele dodavatel za řízení za úplatu. Provozní předpisy nebudou součástí prováděcí projektové dokumentace. Aby byly dodrženy projektové parametry výkonu, musí být vzduchotechnické zařízení provozováno v souladu s požadavky specifikovanými prováděcí projektovou dokumentací s následujícími připomínkami:

- provoz VZT musí být zabezpečován kvalifikovanými pracovníky, obsluha musí být podrobně seznámena s provozními stavy zařízení, které znají nebezpečí vzniku havárie.

- údržba musí být prováděna plánovitě a systematicky

- při údržbě jednotlivých zařízení a elementu je nutno plně respektovat jejich kmenové předpisy, které formou oborových norem určuje výrobce

- udržovat pohyblivé mechanismy (tzn. čistit a mazat)

- provádět kontrolu a údržbu pružného uložení, pružných nástavců pro napojení potrubních rozvodů

# 10.  Bezpečnost a ochrana zdraví při montáži

Stavbu a montáž zařízení může provádět pouze organizace odborně způsobilá a dodržující předpisy ve smyslu zákona č. 338/2005 Sb. „O státním odborném dozoru nad bezpečností práce“(úplné znění zákona 174/68 Sb.), vyhl. č. 48/1982 Sb. „Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technického zařízení“. Stavba bude prováděna v souladu s limity dle zákona 309/2006 Sb., a především pro provádění prací platí požadavky NV č. 591/2006 Sb. a dále NV č.362/2005 Sb. O bližších požadavcích na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnost pracovníků bude běžný dle platných právních předpisů a bude prováděna dodavatelskou organizací dle jejích vnitřních směrnic a v souladu se zákonnými ustanoveními. Pravidelně je třeba školit obsluhující personál o bezpečnosti práce a vést prokazatelné záznamy o školení. Upozorňujeme na nutnost zvýšeného zabezpečení pracovníků pro práce ve výškách a zabezpečení okolního prostoru bezpečnostním pásmem proti ohrožení osob.

Před uvedením zařízení do provozu musí být provedeny všechny předepsané zkoušky a revize, které zabezpečí dodavatelské organizace. Zařízení musí být po uvedení do provozu vybaveno provozním řádem, který vydá provozovatel.  Opravy zařízení smí vykonávat pouze odborní pracovníci dle příslušných předpisů. Na potrubí vzduchotechnického zařízení musí být viditelně vyznačen směr proudění a zda potrubí slouží k výfuku nebo sání.

# 11.  Připomínky pro provádění a montáž

Veškeré vedení potrubí v podhledech, šachtách, v prostoru i jiných částech stavby musí být zkoordinováno s ostatním vedením. Rovněž musí být prováděna koordinace s ostatními profesemi.

Požadavky:

Při montáži potrubí, ventilátorů a jiného zařízení je nutné řídit se pokyny výrobce, norem platných legislativních předpisů a obecných zásad či odborných doporučení. Návody a požadavky výrobců musí být součástí každého dodávaného zařízení, výrobku a materiálu.

Zajištění stavby:

Závěsy, případně podpěry potrubí budou zhotoveny z části na montáži z dodaného materiálu, dále se předpokládá využití některých typizovaných závěsů. Přesné umístění jednotlivých závěsů určí vedoucí montér VZT. Spoje vzduchovodů musí být při montáži vodivě spojeny pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím.

# 12.  Závěr

Projekt byl zpracován podle platných norem a hygienických předpisů. Při montáži projektovaného zařízení je nutno postupovat tak, aby byly dodrženy všechny závazné požární, hygienické a bezpečnostní normy, předpisy a pokyny pro montáž od příslušného výrobce zařízení nebo materiálu. Materiál musí vyhovovat závazným českým normám a předpisům. Případné změny při realizaci nebo změny v projektu je možné provádět pouze po vzájemné dohodě s odpovědným projektantem, s případným souhlasem dotčených orgánů a po případné změně stavebního povolení. Pokud toto ustanovení nebude splněno, není možné stavbu posuzovat dle tohoto projektu a projektant za toto nenese odpovědnost. V průběhu stavby bude dodavatelskou firmou veden stavební deník.

Dodavatel před započetím díla zpracuje prováděcí dokumentaci stavby pro zabezpečení řádného provedení díla. Dodavatel je povinen seznámit se před započetím prací resp. před podáním cenové nabídky, s celou projektovou dokumentací, a to s dostatečnou odbornou péčí. Veškeré případné nesrovnalosti, nejasnosti, požadavky na upřesnění nebo upřesňující a doplňující názory a náměty na kvalitní, řádné a komplexní provedení celého díla projedná s investorem, popř. projektantem tak, aby vše bylo vyřešeno ještě před podáním cenové nabídky a mohlo toto být součástí případného výběrového řízení nebo smluvních vztahů pro stavbu.

Dodávka musí být ucelená, funkční a včasná. Dodavatel je povinen zahrnout do provádění díla všechny náklady potřebné pro včasné, ucelené a funkční dokončení díla, včetně nutného zhotovení prováděcího projektu a dokumentace skutečného provedení stavby.