D.1.3

POŽÁRNĚ  BEZPEČNOSTNÍ  ŘEŠENÍ

KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ

AKCE:          	Energeticky úsporná opatření, budova ZŠ, Plzeň, Podmostní 1; Podmostní čp. 1, 301 00 Plzeň

STAVEBNÍK:    		Plzeňský kraj

Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí

301 00 Plzeň

MÍSTO STAVBY:     		st.p.č. 524 v k.ú. Plzeň

MÍSTO STAVBY:     		Ing. Petr Černý

ZPRACOVATEL      		Tomáš Beránek, Školní 670

PBŘ:                             	338 43 Mirošov

1) VŠEOBECNĚ:

Předmětem požárně bezpečnostního řešení jsou energeticky úsporná opatření výše uvedeného objektu základní školy v Plzni. Rekonstrukce je navržena v tomto dělení:

SO 01	Zateplení obálky budovy (zateplení konstrukcí obálky, výměna výplní atd.).

SO 02	Odvlhčení konstrukcí 1.PP budovy

SO 03	Výměna vnitřního osvětlení

SO 04	Systém nuceného větrání s rekuperací, R+M

SO 05	Rekonstrukce ústředního vytápění

Toto PBŘ navazuje na PBŘ zpracované Ing. Petrem Boháčem na část objektu z prosince 2009 (změna užívání bytu na specializovanou učebnu). Rozsah stavebních úprav je patrný z předkládané PD. Součástí tohoto PBŘ jsou také výkresy požární bezpečnosti, a to půdorysy všech čtyř nadzemních podlaží včetně půdních prostor, kam je navržena vestavba skladu a také vestavba tří samostatných nových strojoven VZT (které budou od půdních prostor oddělené SDK požárně dělícími konstrukcemi).

Požární bezpečnost je řešena podle § 41 vyhlášky č. 221/2014 Sb. (vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru – vyhláška o požární prevenci), podle vyhlášky č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb (dále jen vyhláška o technických podmínkách) a dále podle ČSN 73 0802/2009/Z1/Z2, 73 0810/2016, 73 0848/2009/Z1/Z2, 73 0818, 73 0821/ed2, 73 0834/2011/Z1/Z2, 73 0873/2003,  06 1008, 73 0875/2011, podle publikace „Hodnoty PO stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ – Roman Zoufal – 2009 (dále jen publikace) a podle dalších norem souvisejících s požární bezpečností.

2) STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ:

Jedná se o provedení stavebních úprav a změn v objektu ZŠ, zastavěná plocha celé stavby (cca 1200 m2) ani výška stavby k hřebeni nebudou měněné. Objekt není volně stojící, SZ směrem na něj navazuje na st. 525 jiná škola, která nebude měněna. V suterénu objektu jsou prostory šaten, výměníku a technického zázemí stavby, v suterénu nejsou z hlediska PB navržené žádné zásadní změny. V přízemí objektu jsou prostory tělocvičny s posilovnou, dílny, sklady, byt školníka, šatna, kuchyně s jídelnou, chodby a sanitární prostory. V přízemí jsou navržené stavební úpravy související s novým nuceným větráním kuchyně s jídelnou, obou dílen a tělocvičny s posilovnou. Ve II.NP jsou prostory učeben s kabinety, sborovny, kanceláře ředitele, archiv, sanitární zázemí a chodby. V tomto podlaží je navrženo nové nucené větrání všech učeben a kabinetů, sborovny, ředitelny a kanceláří. Ve III.NP jsou prostory odborných učeben, kmenových učeben, skladů, sborovny, družiny, kuchyňky, sanitárního zázemí a chodeb.  V tomto podlaží je navrženo nové nucené větrání všech učeben, sborovny, družiny, kuchyňky a skladu. Ve IV.NP jsou prostory odborných učeben, kmenových učeben, kanceláře, knihovny, klubovny, malé tělocvičny, sanitrání zázemí a chodby. V tomto podlaží je navrženo nové nucené větrání všech učeben, klubovny, kanceláře, knihovny a malé tělocvičny. Půda je v současné době prázdná, nově je do ní navržena vestavba skladu a také tří strojoven VZT (všechny tyto prostory jsou navržené v SDK technologie jako samostatné požární úseky oddělené od půdy).

Svislé nosné konstrukce stavby jsou stávající masivní kamenné a cihelné, strop nad suterénem je ŽB, nad NP pak klasický dřevěný trámový se spodním omítnutím, nad chodbami atd. jsou pak stropy cihelné klenbové. Zastřešení stavby je zastřešeno stávajícím dřevěným krovem s nehořlavou krytinou, půda je v současném stavu prázdná. Uvnitř objektu je jedno nehořlavé kamenné schodiště spojující PP se čtyřmi NP, okna a dveře jsou původní.

V rámci stavebních úprav je navrženo zateplení některých obvodových stěn objektu z vnější strany kontaktně polystyrenem tl. max. 180 mm se stěrkou a finální omítkou (uceleným výrobkem třídy reakce na oheň B s nulovým indexem šíření plamene po povrchu), sokl objektu bude zateplen XPS, ETICS bude založen pod terénem). V tomto PBŘ je navrženo provést zateplení ostění a nadpraží otvorů ve fasádě v certifikovaném systému, který je navržen podle platných požárně klasifikačních osvědčení (PKO) tak, že u ETICS s detailem nadpraží nedojde k šíření plamene po vnějším povrchu nebo tepelnou izolací obvodové stěny v době 30 minut přes úroveň 0,5 m při výkonu hořáku 100 kW. V prostoru schodiště a na rozhraní staveb bude na ETICS provedena nehořlavá MW. Zateplení stropu nad posledním NP bude z vrchní strany provedeno z nehořlavé minerální izolace, na které bude v části půdy provedena dřevěná pochozí lávka (do vzdálenosti 50 mm od komínových těles nesmí být umístěné žádné hořlavé výrobky). Stávající komínová tělesa nebudou měněná. Případné zateplení říms bude provedeno z nehořlavé minerální izolace.

Na půdě je po nově navržené strojovny VZT a sklad navrženo vložit novou stropní konstrukci z ocelových nosníků, na které bude proveden dřevěný rošt z nehořlavými Cetris deskami s nafoukanou nehořlavou minerální izolací. Příčky v podkroví oddělující užívané prostory od prázdných (tzn. prostory strojoven VZT a skladů od půdy) jsou navržené o požární odolnosti min. EI 30/DP2, podhled krovu nad strojovnami VZT a nad skladem je navržen jako zateplený SDK o požární odolnosti min. REI 30/DP3. Stávající dřevěné trámové stropy v NP jsou v některých případech porušené v místě zhlaví, proto bude provedena výměna zhlaví původních dřevěných trámů za ocelové válcované nosníky se zazděním do kapes. Konstrukce podhledu stropu (omítka na pletivu a bednění) bude po provedení výměny provedena ve stejné kvalitě a tl. jako původní podhled, to samé platí pro záklop, do konstrukce stropu bude zpět vložen nehořlavý škvárový záklop  Zateplení obvodových stěn, které nebudou zateplené z vnější strany, ale z vnitřní, je navrženo z nehořlavého pěnového skla. Dále dojde k výměně původních okenních a dveřních otvorů ve fasádě za okna a dveře ve dřevěných rámech s nehořlavým izolačním prosklením. Původní oplechování bude demontováno, po provedení ETICS budou provedena nová oplechování, stávající větrací průduchy přes fasádu budou prodlouženy a osazeny nové krycí mřížky. Stávající hromosvod bude po provedení zateplovacího systému osazen zpět na fasádu. Stávající nehořlavá střešní krytina nad objektem nebude měněna. Rekonstrukce krovu a střešní krytiny bude provedena dle PD zpracované Ing. J. Beránkem v únoru 2018, nicméně i v tomto PBŘ bude samozřejmě půdní prostor řešen. Ze IV.NP vede na půdu stávající kamenné schodiště, ze kterého povedou na půdou nové požárně odolné dveře. V rámci stavebních úprav je také navrženo osazení nových požárně odolných dveří ze schodišť do hlavních chodeb atd. (viz níže). Další viz technickou zprávu k projektu. Další viz technická zpráva k projektu.

1b) TECHNOLOGICKÉ  ŘEŠENÍ:

Vytápění objektu bude i nadále napojeno na stávající nehořlavé rozvody topení ve stavbě, zdroj tepla je mimo objekt, v suterénu je stávající výměníková stanice, ze které budou nově vedené rozvody topné vody na půdu k VZT jednotkám. Tyto rozvody jsou navržené jako nehořlavé s nehořlavou izolací v SDK kaslíku, tudíž se na ně nevztahují žádné specifické požadavky PB (plně je postačí dotěsnit v místě stropů maltou apod., popř. požárními tmely atd. – viz níže).

V místnosti vedle kuchyně je navržena samostatná podstropní VZT jednotka pro větrání kuchyně a jídelně. VZT rozvody nebudou procházet požárně dělícími konstrukcemi, jednotka bude sloužit pro jeden PÚ, VZT rozvody jsou navržené jako nehořlavé včetně vyústků – v tomto VZT potrubí nemusí být osazené požární klapky. V tomto VZT zařízení musí být osazeno kouřové čidlo (nasávací otvor je navržen blíže než 1,5 m vodorovně a 3 m svisle od požárně otevřených ploch ve fasádě stavby. Nehořlavé VZT potrubí může vést pod fasádě svisle nahoru v PNP od jiných PÚ (v souladu s čl. 4.1.5 ČSN 73 0872).

Na půdě jsou nově navržené VZT jednotky, a to v celkem třech samostatných místnostech. Každá strojovna VZT musí tvořit samostatný PÚ, bude sloužit vždy pro více PÚ. Všechny VZT jednotky jsou navržené jako rekuperační. Páteřní rozvody budou z každé strojovny přes požární klapky prostupovat v SDK šachtě jednotlivými podlažími až do nižších podlaží, kde budou ukončena (viz výkresy PB). V úrovni každého stropu v objektu bude každé VZT potrubí opatřeno požární klapkou o požární odolnosti min. EI 30/DP1 s kouřovou, popř. teplotní detekcí (průřez všech VZT potrubí je navržen nad limitních 40 000 mm2, resp. nebude dodržena vzdálenost min. 500 mm mezi potrubími). Z těchto páteřních potrubí pak budou procházet do místností v daném podlaží jednotlivé ležaté rozvody VZT, které již nebudou opatřené požárními klapkami (nebudou procházet požárně dělícími konstrukcemi). Veškeré VZT potrubí je navrženo jako nehořlavé včetně vyústků. Na půdě (mimo strojovny VZT) musí být veškeré VZT potrubí požárně izolováno na EI 30/DP1. Nasávání a výfuk VZT potrubí je navržen ve všech třech případech přes střechu stavby, nasávací a výfukové otvory jsou navržené tak, že vzdálenost mezi potrubími je navržena min. 1500 mm – ve VZT zařízeních není nutné osazovat kouřová čidla (i když je v tomto PBŘ doporučuji do všech VZT zařízení osadit). Pouze VZT strojovna v severním křídle na půdě má navrženo nasávání vzduchu ze západního štítu, který je však zděný a který nemá ve vzdálenosti min. 1,5 m vodorovně a min. 3 m svisle žádné požárně otevřené plochy – vyhovuje, i zde není nutné osazovat kouřová čidla. V souladu s kapitolou 9 ČSN 73 0872 musí u VZT zařízení pro zpětné získávání tepla být již konstrukčním řešením zabráněno přenosu požáru mezi přitékajícím a odtékajícím vzduchem. Veškeré konstrukce v okolí jednotek jsou navržené jako nehořlavé – vyhovuje. Na všech VZT potrubích bude značen směr proudění vzduchu a také skutečnost, zda potrubí slouží k sání či k výfuku vzduchu. Filtry vzduchu nesmí být třídy reakce na oheň F.

Všechny požární klapky musí být umístěné tak, aby byla možná jejich pravidelná kontrola, mezi jednotlivými skříněmi klapek musí být vzdálenost min. 200 mm. Všechny požární klapky jsou navržené o požární odolnosti min. EI 30/DP1 (vyhovuje pro max. III.SPB) – viz tabulka 1 ČSN 73 0872. V souladu s čl. 5.4 ČSN 73 0872 se každá požární klapka musí uzavírat samočinně, samočinné uzavření klapky se zajišťuje pomocí tepelného čidla (reagujícím zpravidla na zvýšení teploty na 70 °C, popř. kouřová detekce), funkce zařízení nesmí být narušena požárem.

Rozvody vnitřního vodovodu a kanalizace nebudou v zásadě měněné, pouze odvody kondenzátu z VZT jednotek budou svedené do stávajících rozvodů kanalizace v objektu. Na střeše objektu není navržena výrobna el. energie (FVE), v objektu se nebudou nacházet tlakové lahve s hořlavými ani hoření podporujícími plyny. Na střeše objektu je nehořlavý hromosvod, který bude po osazení ETICS vrácen zpět. Komíny jsou v celé stavbě zděné bez využití, všechny sopouchy apod. musí být zazděné zdivem tl. min. 100 mm. Objekt je napojen na rozvody zemního plynu, které nebudou měněné. HUP je v chodníku před stavbou, v suterénu je v nehořlavé skříni, kde je také uzávěr plynu pro stavbu. Ze suterénu vede plyn stropem do přízemí do kuchyně, odtud pak do II.NP (do kuchyňky) a také do III.NP (kuchyňka - učebna). Zásahy do rozvodů zemního plynu nejsou v PD navržené.

V objektu bude provedena rekonstrukce osvětlení (stávající svítidla budou nahrazena novými), původní el. rozvody kabeláže de facto měněné nebudou, také nejsou navržené zásahy do rozvaděčů atd.

Objekt není umístěný v ochranném pásmu el. vedení ani v ochranném pásmu plynovodu (příjezd k objektu a provedení zásahu je možné mimo ochranné pásmo nadzemního vedení vysokého napětí)

3) POŽÁRNÍ  BEZPEČNOST:

- Požární výška celého objektu je h = 19 m (půda bude částečně využívaná ke skladování apod.).

- Stavební konstrukční systém objektu je hodnocen jako smíšený.

- V souladu s kapitolou 1 ČSN 73 0834 se může v jednom objektu nacházet více změn staveb.

- Stávající objekt školy byl postaven před platností kodexu požárních norem.

- Objekt není nemovitou kulturní památkou.

- Kapacita školy je 220 žáků.

- V objektu nejsou instalována zařízení EPS, SSHZ apod.

- V souladu s kapitolou 1 ČSN 73 0802 dochází zateplením obálky, odvlhčením suterénu a rekonstrukcí ÚT ke změně stavby skupiny I s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti. Požadavky kapitoly 4 ČSN 73 0834 jsou v tomto PBŘ zhodnocené v jednotlivých statích.

- V souladu s čl. 3.2 ČSN 73 0834 dochází vestavbou skladu do půdy ke změně stavby skupiny II s uplatněním specifických požadavků požární bezpečnosti.

- V souladu s čl. 3.2 ČSN 73 0834 dochází rozšířením VZT zařízení do všech NP ke změně stavby skupiny II s uplatněním specifických požadavků požární bezpečnosti (dochází ke vzniku tří nových strojoven VZT + rozšíření VZT potrubí do velké části školy, proto nelze tuto změnu posoudit jako změnu stavby skupiny I – nejedná se o malou změnu ve smyslu čl. 3.3.b4) ČSN 73 0834).

- Z hlediska PB je celá koncepce založena na tom, aby bylo požárně odděleno jediné stávající vnitřní schodiště objektu od prostor s požárním rizikem a aby bylo v max. možné míře zamezeno šíření zplodin hoření navrhovaným VZT potrubím.

- V objektu dále nebudou instalována vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení (EPS, SSHZ apod.), vyhláška o technických podmínkách, ČSN 73 0802/2009 ani 73 0875/2011 instalaci těchto PBZ pro měněné prostory změnou stavby nevyžadují (počet osob v jednotlivých PÚ bude hluboko pod 200 osob).

- V souladu s čl. 5.1.1 ČSN 73 0834 budou v objektu vytvořené (zejména z důvodu instalace nových centrálních VZT rozvodů a vestavby do půdy) tyto samostatné požární úseky, které budou řešené s použitím specifických požadavků požární bezpečnosti:

- PÚ č.1 – kuchyně + jídelna + přilehlé sanitární zázemí a místnost s VZT jednotkou v přízemí + přilehlé sklady potravin + chodba

- PÚ č.2 – střední a severní křídlo stavby v přízemí (vyjma vrátnice v přízemí) – sklady, chodby, dvě dílny, sanitární zázemí, tělocvična a posilovna

- PÚ č.3 – jižní křídlo stavby ve II.NP -  ředitelna, sborovna, kanceláře, chodba, archiv, sklad TV, sanitární zázemí

- PÚ č.4 – střední a severní křídlo stavby ve II.NP – kancelář, 5 učeben, sanitární zázemí, chodby, kabinety

- PÚ č.5 – jižní křídlo stavby ve III.NP -  dvě učebny, kuchyňka, učebny, družina, sanitární zázemí a chodby

- PÚ č.6 – střední a severní křídlo stavby ve III.NP – 5 učeben, chodby, sanitární zázemí, sborovna, sklad

- PÚ č.7 – jižní křídlo stavby ve IV.NP -  klubovna, malá tělocvična, knihovna, kancelář, chodby, sanitrání zázemí

- PÚ č.8 – střední a severní křídlo stavby ve IV.NP – 4 učebny, chodby, sanitární zázemí, kabinet, sklad + schodiště na půdu

- PÚ č.9 – sklad v podkroví

- PÚ č.10 - 12 – strojovny VZT v podkroví objektu

- Žádný řešený PÚ není hodnocen jako shromažďovací, v každém PÚ se nachází hluboko pod 200 osob dle ČSN 73 0818, resp. dle ČSN 73 0834.

- Výše uvedenými opatřeními vznikne ze středového schodiště de facto plnohodnotná úniková cesta vedená prostorem bez požárního rizika, kterou lze hodnotit jako částečně chráněnou ÚC.

Ve výpočtové příloze je proveden vzorový výpočet pro PÚ č.1, PÚ č.2, pro PÚ č.4, pro PÚ č. 7, pro PÚ č. 9 a pro PÚ č.10 (ostatní PÚ jsou těmto vzorovým Pú velice podobné a u všech nakonec bude jako výsledný SPB dále uváděn III.SPB – viz níže).

Požární úsek PÚ č.1 – kuchyně + jídelna + přilehlé sanitární zázemí a místnost s VZT jednotkou v přízemí + přilehlé sklady potravin + chodba

Dle tabulky A.1 ČSN 73 0802/2009 je pro kuchyně určeno nahodilé požární zatížení pn = 30 kg.m-2 a an = 0,95.

Podle výpočtové přílohy je pro PÚ č.1 určeno výpočtové požární zatížení pv = 16,4 kg.m-2 a V.SPB. V souladu s čl. 5.3.1b) ČSN 73 0834 lze tento SPB snížit na výsledný III.SPB. Mezní rozměry požárního úseku vyhovují, v požárním úseku nebylo nalezeno místně soustředěné požární zatížení.

Požární úsek PÚ č.2 – střední a severní křídlo stavby v přízemí (vyjma vrátnice v přízemí) – sklady, chodby, dvě dílny, sanitární zázemí, tělocvična a posilovna

Dle položky 9.4 tabulky A.1 ČSN 73 0802/2009 je pro odborné dílny ZŠ určeno nahodilé požární zatížení pn = 30 kg.m-2 a an = 0,8.

Podle výpočtové přílohy je pro PÚ č.2 určeno výpočtové požární zatížení pv = 15 kg.m-2 a V.SPB. V souladu s čl. 5.3.1b) ČSN 73 0834 lze tento SPB snížit na výsledný III.SPB. Mezní rozměry požárního úseku vyhovují, v požárním úseku nebylo nalezeno místně soustředěné požární zatížení. Počet podlaží v PÚ (2) vyhovuje s rezervou.

Požární úsek PÚ č.4 – střední a severní křídlo stavby ve II.NP – kancelář, 5 učeben, sanitární zázemí, chodby, kabinety

Dle položky 2.1 tabulky A.1 ČSN 73 0802/2009 je pro kmenové učebny ZŠ určeno nahodilé požární zatížení pn = 25 kg.m-2 a an = 0,8.

Podle výpočtové přílohy je pro PÚ č.4 určeno výpočtové požární zatížení pv = 17,7 kg.m-2 a V.SPB. V souladu s čl. 5.3.1b) ČSN 73 0834 lze tento SPB snížit na výsledný III.SPB. Mezní rozměry požárního úseku vyhovují, v požárním úseku nebylo nalezeno místně soustředěné požární zatížení.

Požární úsek PÚ č.7 – jižní křídlo stavby ve IV.NP -  klubovna, malá tělocvična, knihovna, kancelář, chodby, sanitrání zázemí

Dle položky 2.5 tabulky A.1 ČSN 73 0802/2009 je pro knihovny určeno nahodilé požární zatížení pn = 120 kg.m-2 a an = 0,7.

Podle výpočtové přílohy je pro PÚ č.7 určeno výpočtové požární zatížení pv = 59,7 kg.m-2 a V.SPB. V souladu s čl. 5.3.1b) ČSN 73 0834 lze tento SPB snížit na výsledný III.SPB. Mezní rozměry požárního úseku vyhovují, v požárním úseku bylo nalezeno místně soustředěné požární zatížení v knihovně, které je vzato jako výsledné pro celý PÚ.

Požární úsek PÚ č.9 – sklad v podkroví

V tomto PBŘ je povoleno v novém skladu na půdě skladovat max. 30 kg hořlavého materiálu v přepočtu na výhřevnost dřeva, tzn. max. 30 x 146 m2 = 4 380 kg hořlavých materiálů.

Podle výpočtové přílohy je pro PÚ č.9 určeno výpočtové požární zatížení pv = 63,8 kg.m-2 a V.SPB. V souladu s čl. 5.3.1b) ČSN 73 0834 lze tento SPB snížit na výsledný III.SPB. Mezní rozměry požárního úseku vyhovují, v požárním úseku nebylo nalezeno místně soustředěné požární zatížení.

Požární úsek PÚ č.10 – strojovna VZT na půdě

Dle položky 15.1 tabulky A.1 ČSN 73 0802/2009 je pro strojovny VZT určeno nahodilé požární zatížení pn = 15 kg.m-2 a an = 0,9.

Podle výpočtové přílohy je pro PÚ č.10 určeno výpočtové požární zatížení pv = 28,7 kg.m-2 a V.SPB. V souladu s čl. 5.3.1b) ČSN 73 0834 lze tento SPB snížit na výsledný III.SPB. Mezní rozměry požárního úseku vyhovují, v požárním úseku nebylo nalezeno místně soustředěné požární zatížení.

2a)  Požární odolnost stavebních konstrukcí:

Požadovaná požární odolnost stavebních konstrukcí všech řešených požárních úseků je stanovena podle tabulky 12 ČSN 73 0802/2009, podle publikace a podle ČSN 73 0821/ed2.

###### Požární odolnost stavebních konstrukcí všech PÚ ve III. SPB

| STAVEBNÍ KONSTRUKCE | ## NÁZEV KONSTRUKCE | POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST | VÝSLEDEK |
| --- | --- | --- | --- |
| Obvodové stěny, požární pásy jsou na západní straně dodržené v šířce min. 900 mm na obou stranách | Zděné cihelné a kamenné stěny tl. min. 300 mm + nový ETICS | REW 45/DP1 | *1 VYHOVUJE |
| Požární stěny: | Zděné stěny tl. min. 100 mm SDK stěny v podkroví objektu | (R)EI 45/DP1 EI 30/DP2 | ## VYHOVUJE *2 VYHOVUJE |
| Požární stropy: | Stávající ŽB stropy nad suterénem, stávající klenby Stávající dřevěné trámové stropy v NP SDK podhled v podkroví | REI 60/DP1 REI 45/DP2 REI 30/DP3 | *3 VYHOVUJE *3 VYHOVUJE *3 VYHOVUJE |
| Požární uzávěry: | Dveře mezi PÚ: | EW 30/DP3 – C2 EW 15/DP3 – C2 | ## *4 VYHOVUJE |
| Nosné konstrukce uvnitř PÚ: | Zděné stěny tl. min. 300 mm ŽB překlady, ŽB věnec, ocelové omítnuté překlady s tl. omítky min. 25 mm | R 45/DP1 R 45/DP1 | VYHOVUJE VYHOVUJE |
| Nosné konstrukce střechy: | Krov nad objektem, půda je v současné době prázdná, krov je a bude umístěn nad požárním stropem (nad skladem a nad strojovnami VZT) | R 30/DP3 | *3 VYHOVUJE |
| Nenosné konstrukce uvnitř PÚ: | Štukové podhledy a omítky, SDK snížené podhledy, keramické obklady, PVC nášlapné vrstvy, koberce apod. | ----------------------- | ## *5 VYHOVUJE |

*1 -  	Masivní cihelné a kamenné zdivo vykazuje dle tabulky 6.1.2 publikace požární odolnost min. REW 180/DP1.

Na zateplení obvodových stěn námi řešeného objektu bude převážně použit kontaktní zateplovací systém s pěnovým polystyrenem třídy reakce na oheň E s tl. cca 180 mm se stěrkou a finální omítkou (bude použit ucelený výrobek třídy reakce na oheň B s nulovým indexem šíření plamene po povrchu). V souladu s čl. 8.4.11 ČSN 73 0802/2009 lze na zateplení objektů OB 2 o požární výšce do 22,5 m použít plastické hmoty (polystyren), přičemž toto ustanovení je upřesněno v čl. 3.1.3 ČSN 73 0810. Ve smyslu čl. 3.1.3b) ČSN 73 0810/2016 se v případě zateplování objektů postupuje podle čl. 3.1.3.2 téže normy. Podle čl. 3.1.3.2 ČSN 73 0810 musí ucelená sestava vnějšího zateplení vykazovat třídu reakce na oheň nejhůře B, tepelně izolační materiál (polystyren a fenolická pěna) musí samostatně vykazovat třídu reakce na oheň nejhůře E, ucelená sestava vnějšího zateplení musí vykazovat nulový index šíření plamene po povrchu a sestava musí být kontaktně spojena se zateplovanou konstrukcí. Dále je nutné u objektů, kde není navrženo zateplení pod terénem, aplikovat nad zakládací lištu pás nehořlavé MW výšky min. 900 mm podle čl. 3.1.3.3 ČSN 73 0810 (zde musí být použit výrobek třídy reakce na oheň nejhůře A2), nicméně v námi řešeném případě je navrženo založení ETICS pod terénem – vyhovuje čl. 3.1.3.3.a1) ČSN 73 0810. U objektů s požární výškou nad 12 m do 22,5 m se dále postupuje při zateplování podle čl. 3.1.3.3b) a 3.1.3.5 ČSN 73 0810/2016.

- jako ekvivalentní úpravu k podmínkám uvedeným v bodě 3.1.3.3a) ČSN 73 0810 (tzn. jako alternativu k provádění průběžných pásů nad jednotlivými otvory ve fasádě) lze v souladu s čl. 3.1.3.3b) ČSN 73 0810 provést řešení vyhovují zkoušce podle ČSN ISO 13 785 – 1. Sestava pro vnější zateplení musí být v místech otvorů, kde lze předpokládat při požáru působení tepla (v místě všech oken, větracích mřížek ve fasádě, v místě rozvaděčů apod.) zajištěna tak, aby při zkoušce podle ČSN ISO  13 785 – 1 nedošlo k šíření plamene (po vnějším povrchu sestavy nebo po tepelně izolačním materiálu zateplení přes úroveň 0,5 m od spodní hrany zkušebního vzorku, a to po dobu 30 – ti minut při tepelné zátěži 100 kW). Při splnění těchto požadavků není nutné aplikovat kolem otvorů ve fasádě (kolem oken, rozvaděčů, větracích mřížek apod.) požární pásy.

- Případné podhledy všech vnějších stropních konstrukcí (římsy apod.) musí být zateplené nehořlavou MW s nehořlavou povrchovou úpravou (uceleným výrobkem třídy reakce na oheň A2)

- v okolí všech východových dveří a také v okolí všech otvorů ve fasádě schodišť musí být do vzdálenosti min. 1500 mm na všechny strany proveden svislý požární pás z MW s nehořlavou povrchovou úpravou (z uceleného výrobku třídy reakce na oheň A2), nehořlavé zateplení bude založeno nejvýše 400 mm nad podlahou vstupů (nad ostřikovou zónou, v ostřikové zóně může být použit polystyren) – toto se týká stěny jediného vnitřního schodiště stavby, které bude zatepleno do vzdálenosti min. 1,5 m vodorovně na obě strany od vstupních dveří v západní fasádě po celé výšce stavby (od zakládací lišty) nehořlavou minerální izolací s nehořlavou omítkou

- mezi objekty obou škol – západní část stavby - musí být proveden požární pás v šířce min. 900 mm, a to z nehořlavé MW s nehořlavou povrchovou úpravou (z uceleného výrobku třídy reakce na oheň A2). Tento požární pás bude založen nad zakládací lištou a bude proveden až po střechu objektu.

- vnitřní stěny a stropy musí být ze spodní strany zateplené nehořlavou izolací s nehořlavou povrchovou úpravou (uceleným výrobkem třídy reakce na oheň) – jedná se o vnitřní zateplení stěn nehořlavým pěnovým sklem, na půdě je pak také navrženo zateplení stropu nehořlavou minerální izolací

- svody hromosvodů musí být od vnějšího líce ETICS vzdálené min. 100 mm

Při provedení zateplení podle požadavků čl. 3.1.3 ČSN 73 0810 nedochází ke změně v požárních pásech ani ke zhoršení konstrukčního systému. Nové parapety u oken jsou navržené jako nehořlavé – vyhovuje. Původní dřevěná okna budou nahrazena opět okny dřevěnými – vyhovuje.

*2 -  	SDK stěny oddělující v podkroví prostory strojoven VZT a skladu od prázdných půdních prostor a také mezi sebou jsou navržené jako požárně odolné o požární odolnosti min. EI 30/DP2 (v certifikovaném systému dle katalogu výrobce).

*3 -  	V souladu s tabulkou 2.6 publikace vykazují stávající masivní ŽB stropy s tl. mni. 150 mm požární odolnost min. REI 90/DP1, také stávající cihelné klenby s tl. klenáků min. 150 mm vykazují dle čl. 5.5.7 ČSN 73 0834 požární odolnost min. REI 60/DP1.

V souladu s čl. 5.5.6 ČSN 73 0834 vykazují stávající dřevěné trámové stropy se spodním omítnutím na pletivo či rákos požární odolnost min. REI 45/DP2.

Stávající dřevěné trámové stropy v NP jsou v některých případech porušené v místě zhlaví, proto bude provedena výměna zhlaví původních dřevěných trámů za ocelové válcované nosníky se zazděním do kapes. Konstrukce podhledu stropu (omítka na pletivu a bednění) bude po provedení výměny provedena ve stejné kvalitě a tl. jako původní podhled, to samé platí pro záklop, do konstrukce stropu bude v zpět vložen původní nehořlavý škvárový zásyp, popř. bude do konstrukce stropu vložena nehořlavá minerální izolace.

Podhled krovu nad strojovnami VZT a nad skladem a nad schodištěm je navržen jako zateplený SDK o požární odolnosti min. REI 30/DP3. Všechny viditelné nosné prvky krovu ve skladu a ve strojovnách VZT (a popř. také nad skladem) budou na požární odolnost min.   R 30 obložené SDK v certifikovaném systému.

*4 - 	Dveře mezi chodbou v přízemí v jižním křídle a schodišťovým prostorem budou tvořit požární uzávěr otvorů o požární odolnosti min. 30 minut se samozavíračem (EW 30/DP3 – C2). Tyto dveře se musí otevírat ve směru evakuace a nesmí mít práh, jejich průchozí šířka musí být i nadále min. 800 mm.

Jednokřídlové dveře vedoucí z vrátnice do chodbičky budou nahrazené dveřmi jednokřídlovými se samozavíračem o požární odolnosti min. EW 30/DP3 – C2 (tyto dveře lze osadit do stávajících ocelových zazděných zárubní).

Dvoukřídlové dveře mezi chodbou ve středové části přízemí a schodišťovým prostorem budou tvořit požární uzávěr otvorů o požární odolnosti min. 30 minut s koordinátorem zavírání na obou dveřních křídlech (EW 30/DP3 – C2). Tyto dveře se musí i nadále otevírat ve směru evakuace a nesmí mít práh. Pasivní křídlo, které nebude za běžného provozu používané, bude opatřeno z vnitřní strany chodby tzn. panikovou klikou, která zajistí otevření dveří ze strany chodby i při zajištěném pasivním křídle.

Dvoukřídlové dveře vedoucí ze schodišťového prostoru do suterénu budou tvořit požární uzávěr otvorů o požární odolnosti min. 30 minut s koordinátorem zavírání na obou dveřních křídlech (EW 30/DP3 – C2). Tyto dveře se musí i nadále otevírat ve směru evakuace a nesmí mít práh. Pasivní křídlo, které nebude za běžného provozu používané, bude opatřeno z vnitřní strany chodby tzn. panikovou klikou, která zajistí otevření dveří ze strany chodby i při zajištěném pasivním křídle.

Okno osazené v jižní fasádě chodby 01.21 v přízemí bude zazděno zdivem tl. min. 100 mm.

Dveře mezi chodbou ve II.NP v jižním křídle a schodišťovým prostorem budou tvořit požární uzávěr otvorů o požární odolnosti min. 30 minut s koordinátorem zavírání na obou dveřních křídlech (EW 30/DP3 – C2). Tyto dveře se musí i nadále otevírat ve směru evakuace a nesmí mít práh. Pasivní křídlo, které nebude za běžného provozu používané, bude opatřeno z vnitřní strany chodby tzn. panikovou klikou, která zajistí otevření dveří ze strany chodby i při zajištěném pasivním křídle.

Dveře mezi chodbou ve II.NP ve středovém křídle a schodišťovým prostorem budou tvořit požární uzávěr otvorů o požární odolnosti min. 30 minut s koordinátorem zavírání na obou dveřních křídlech (EW 30/DP3 – C2). Tyto dveře se musí i nadále otevírat ve směru evakuace a nesmí mít práh. Pasivní křídlo, které nebude za běžného provozu používané, bude opatřeno z vnitřní strany chodby tzn. panikovou klikou, která zajistí otevření dveří ze strany chodby i při zajištěném pasivním křídle.

Dveře mezi chodbou ve III.NP v jižním křídle a schodišťovým prostorem budou tvořit požární uzávěr otvorů o požární odolnosti min. 30 minut s koordinátorem zavírání na obou dveřních křídlech (EW 30/DP3 – C2). Tyto dveře se musí i nadále otevírat ve směru evakuace a nesmí mít práh. Pasivní křídlo, které nebude za běžného provozu používané, bude opatřeno z vnitřní strany chodby tzn. panikovou klikou, která zajistí otevření dveří ze strany chodby i při zajištěném pasivním křídle.

Dveře mezi chodbou ve III.NP ve středovém křídle a schodišťovým prostorem budou tvořit požární uzávěr otvorů o požární odolnosti min. 30 minut s koordinátorem zavírání na obou dveřních křídlech (EW 30/DP3 – C2). Tyto dveře se musí i nadále otevírat ve směru evakuace a nesmí mít práh. Pasivní křídlo, které nebude za běžného provozu používané, bude opatřeno z vnitřní strany chodby tzn. panikovou klikou, která zajistí otevření dveří ze strany chodby i při zajištěném pasivním křídle.

Dveře mezi chodbou ve IV.NP v jižním křídle a schodišťovým prostorem budou tvořit požární uzávěr otvorů o požární odolnosti min. 30 minut s koordinátorem zavírání na obou dveřních křídlech (EW 30/DP3 – C2). Tyto dveře se musí i nadále otevírat ve směru evakuace a nesmí mít práh. Pasivní křídlo, které nebude za běžného provozu používané, bude opatřeno z vnitřní strany chodby tzn. panikovou klikou, která zajistí otevření dveří ze strany chodby i při zajištěném pasivním křídle.

Dveře mezi chodbou ve IV.NP ve středovém křídle a schodišťovým prostorem budou tvořit požární uzávěr otvorů o požární odolnosti min. 30 minut s koordinátorem zavírání na obou dveřních křídlech (EW 30/DP3 – C2). Tyto dveře se musí i nadále otevírat ve směru evakuace a nesmí mít práh. Pasivní křídlo, které nebude za běžného provozu používané, bude opatřeno z vnitřní strany chodby tzn. panikovou klikou, která zajistí otevření dveří ze strany chodby i při zajištěném pasivním křídle.

Jednokřídlové dveře vedoucí ze schodiště na půdě do skladu budou tvořit požární uzávěr otvorů o požární odolnosti min. 15 minut se samozavíračem (EW 15/DP3 – C2).

Jednokřídlové dveře vedoucí na půdě do skladu budou tvořit požární uzávěr otvorů o požární odolnosti min. 15 minut se samozavíračem (EW 15/DP3 – C2).

Jednokřídlové dveře vedoucí na půdě do všech třech strojoven VZT budou tvořit požární uzávěr otvorů o požární odolnosti min. 15 minut se samozavíračem (EW 15/DP3 – C1).

*5 - 	Na podhledové konstrukce celého objektu bude použita omítka a nehořlavý SDK, stěny v celém objektu budou zděné, popř. SDK, na stěny a stropy tudíž nebude použito hmot s indexem šíření plamene is > 100 mm.min-1 či plasty s tl. větší než 1 mm.

Závěr: navržené stavební konstrukce všech PÚ vyhovují pro III. SPB.

2b) Evakuace osob:

V souladu s čl. 5.1.6 ČSN 73 0834 se evakuace osob z objektu nehodnotí, nedochází k žádnému navýšení počtu osob (v žádném PÚ ani v celé stavbě), součinitel a se nezvětšuje a nejsou ani překročené podmínky uvedené v čl. 3.2b) a 3.2c) ČSN 73 0802. V objektu je jedno stávající vnitřní schodiště, podle PBŘ zpracovaného Ing. Boháčem tvoří tzv. částečně chráněnou únikovou cestu bez požárního rizika – nově bude toto schodiště tvořit samostatný PÚ, jehož součástí bude pouze schodiště, tzn. de facto se bude jednat o ČCHÚC. Stavebními úpravami dojde požárním oddělením výše uvedených PÚ od prostor centrálního schodiště k zásadnímu zlepšení kvality ÚC v objektu. Původně byla průchozí šířka dvoukřídlových dveří na ÚC z chodeb do schodiště vždy pouze cca 625 mm (aktivní je v současné době jen jedno křídlo). Nově jsou navržené tyto dvoukřídlové dveře jako požárně odolné s koordinátorem zavírání, přičemž průchozí šířka dveří se oproti původnímu stavu zlepší na výslednou hodnotu 1,25 m, tzn. na 2 únikové pruhu, což oproti původnímu stavu znamená zásadní zlepšení kvality evakuace osob. Takto navrženou průchozí šířkou je možné kapacitně evakuovat vždy všechny osoby z daného PÚ po rovině do prostor schodiště. Na únikových cestách nesmí být žádné otvory nijak blokovány, všechny dveře na ÚC musí být trvale volně průchozí. Stávající vrátnice v přízemí může být i nadále součástí PÚ centrálního schodiště (dozor nad objektem).

Nouzové osvětlení není v objektu provedeno a nově není ani navrženo. Na NÚC nejsou navržena řádná zrcadla ani reflexní plochy. U žádných dveří v objektu není dovoleno blokovat jejich únikovou funkci. V suterénu objektu mají unikající osoby k dispozici i nadále pouze jeden směr evakuace po rovině a poté po vnitřním krajním schodišti přes nově navržené požární dveře do přízemí a odtud ven na volné prostranství, průchozí šířka dveří nebude nijak zúžena, nové požární dveře mají stejně jako dveře původní navrženu průchozí šířku min. 800 mm.

2c) Odstupové vzdálenosti:

2c1) Vymezení odstupových vzdáleností od obvodových stěn objektu:

Ve fasádě objektu nedochází k žádným změnám ve velikostech otvorů, dále nedochází k navýšení požárního zatížení a také nedochází k přístavbě objektu – v souladu s čl. 5.9 ČSN 73 0834 není nutné tedy PNP znovu posuzovat. Od nových prostor v podkroví (bez oken) se PNP také neurčuje. V souladu s čl. 3.1.3 ČSN 73 0810 není nutné u ETICS třídy reakce na oheň B s tl. polystyrenu do 200 mm hodnotit požární uzavřenost zateplovaných stěn.

2c2) Vymezení odstupových vzdáleností od střešního pláště objektu:

V souladu s čl. 8.15.4.b1) ČSN 73 0802/2009 se odstupové vzdálenosti od střešního pláště objektu nevyžadují, střešní plášť bude i nadále umístěn nad požárním stropem. Z tohoto důvodu se střešní plášť objektu nepovažuje za požárně otevřenou plochu. Střešní plášť  není umístěn v požárně nebezpečném prostoru od jiného PÚ – vyhovuje. Od střešních oken se požaduje PNP max. 1,5 m – vyhovuje, PNP nepřesahuje hranice stavebního pozemku a zasahuje pouze na nehořlavou krytinu stavby, která vyhovuje klasifikaci Broof t3 (tento PNP je výrazně menší než stávající PNP od oken ve fasádě stavby).

Závěr: Odstupové vzdálenosti od objektu se stavebními úpravami nezvětšují.

2d) Zásobování požární vodou a přenosné hasicí přístroje:

2d1) vnější a vnitřní požární voda:

Ve vzdálenosti cca 200 m JV směrem se na veřejném vodovodním řadu DN 200 nachází nadzemní hydrant č. 6 s průtokem vody 20 l.s-1, další hydrant se nachází ve vzdálenosti cca 50 m severním směrem od prvního (hydrant č. 1163 s průtokem vody 15,8   l.s-1) - vyhovuje položkám 2 tabulek 1 a 2 ČSN 73 0873.

V objektu jsou v současné době ve všech NP osazené vždy dva stávající hadicové systémy s tvarově stálou hadicí o světlosti 25 mm s délkou hadice 20 m (dostřik 10 m). Tyto hadicové systémy jsou v každém podlaží osazené nad sebou, vždy je jeden hadicový systém osazen na chodbě vedle sanitárních prostor v severním křídle a jeden na chodbě v jižním křídle. Jeden stávající hadicový systém v jižním křídle v přízemí bude přesunut na chodbu (do výšky skříně cca 1,1 m od podlahy na střed skříně), aby hadice dosáhla také do místnosti 01.16 ve středovém traktu. Potrubí k systému může být plastové (bude procházet prostory chodby), potrubí musí být trvale zavodněné. Vnitřní rozvod požární vody se dimenzuje tak, aby i na nejnepříznivěji položeném přítokovém ventilu či kohoutu hadicového vedení byl zajištěn hydrodynamický přetlak min. 0,2 MPa a současně průtok vody z uzavíratelné proudnice v množství min. Q = 0,3 l.s-1.

Dosah všech osmi hadicových systémů bude po přesunutí tohoto hadicového systému v přízemí jižní části dostatečný pro všechny řešené PÚ v přízemí – 4.NP (20 m hadice + 10 m dostřik). Při kolaudaci stavby bude předložen platný doklad o provedené kontrole provozuschopnosti vnitřního požárního vodovodu včetně všech osmi hadicových systémů, tyto kontroly se provádějí min. 1 x ročně.

2d2) přenosné hasicí přístroje pro všechny řešené PÚ dohromady:

Plocha každého nadzemního podlaží – přízemí – 4.NP je vyjma schodiště cca 725 m2, tzn. celkem je plocha všech 4.NP (vyjma schodiště) cca 4 x 715 = 2900 m2.

nr  =  0,15  ( S  .  a  .  c3  )1/2 > 1.0

nr  = 0,15  ( 2900 .  0,95  . 1 )1/2  > 1.0

nr  = 7,9 = 8 PHP

Na chodbě ve středové části přízemí bude osazený min. 1 PHP práškový o hasicí schopnosti min. 21A.

Na chodbě v jižní části přízemí bude osazený min. 1 PHP práškový o hasicí schopnosti min. 21A.

V kuchyni v přízemí bude dále osazen min. jeden přenosný hasicí přístroj vhodný pro hasební zásah na požár třídy F (tzn. hasicí přístroj vhodný pro hašení rostlinných tuků apod.) – např. speciální pěnový hasicí přístroj PE2AFB o hasicí schopnosti 25F.

Na chodbě ve středové části II.NP bude osazený min. 1 PHP práškový o hasicí schopnosti min. 21A.

Na chodbě v jižní části II.NP bude osazený min. 1 PHP práškový o hasicí schopnosti min. 21A.

Na chodbě ve středové části III.NP bude osazený min. 1 PHP práškový o hasicí schopnosti min. 21A.

Na chodbě v jižní části III.NP bude osazený min. 1 PHP práškový o hasicí schopnosti min. 21A.

Na chodbě ve středové části IV.NP bude osazený min. 1 PHP práškový o hasicí schopnosti min. 21A.

Na chodbě v jižní části  IV.NP bude osazený min. 1 PHP práškový o hasicí schopnosti min. 21A.

Ve skladu v podkroví budou osazené min. 2 PHP práškové o hasicí schopnosti min. 21A.

V suterénu objektu bude poblíž rozdělovače topení osazený min. 1 PHP práškový o hasicí schopnosti min. 21A.

V každé strojovně VZT na půdě bude osazen min. jeden PHP sněhový s hasicí schopností min. 55B (tento PHP bude také sloužit pro hasební zásah ve skladu v podkroví). Hasicí přístroje se instalují na stěny, do max. výše 1,5 metru.

2e) Zařízení pro protipožární zásah:

Příjezd k hlavnímu vstupu do objektu je po stávajících zpevněných místních komunikacích (ulice Truhlářská a poté pod mostem, který má průjezdnou výšku vysoko nad 4,1 m a poté po ulici Kamenické s průjezdnou šířkou cca 4 – 4,5 m). Tyto zpevněné komunikace končí u vjezdu do areálu ze západní strany, vjezd do areálu je vraty o průjezdné šířce nad 3,5 m bez výškového omezení. Na pozemku školy jsou pak zpevněné plochy vedoucí přímo k hlavnímu zadnímu vstupu do objektu. Na zpevněných plochách u objektu ZŠ v kombinace se zpevněnou komunikací v Kamenické ulici lze provést otočení CAS (na ploše ve tvaru písmene T s délkou všech ramen min. 10 m se šířkou min. 3 m). S ohledem na požární výšku objektu (která vyšší než 12 m)  musí být na západní straně objektu zřízeny nástupní plochy ve smyslu čl. 12.4.1 a 12.4.2 ČSN 73 0802, tyto nástupní plochy budou tvořeny stávajícími zpevněnými plochami ve vnitrobloku stavby (tyto zpevněné plochy mají šířku min. 4 m a délku cca 25 m). Z těchto nástupních ploch je možné provést požární zásah na nejdelší průčelí objektu (západní), tzn. na všechny dílny a učebny ve středovém traktu, okna v západní fasádě mají rozměr min. 0,8 x 1,5 m (s rezervou). Na severní průčelí a jižní průčelí bude možné provést zásah z venkovních průjezdných komunikací o šířce min. 4 m s délkou min. 20 m výškovou technikou, která by ustavila na asfaltové povrchy ulice Kamenické a Tyršovy. I zde je možnost provést zásah výškovou technikou na všechny řešené PÚ ve stavbě (v jižním a severním křídle, opět jsou otvory ve fasádě o rozměrech min. 0,8 x 1,5 m). Z východní strany je pak možné provést hasební zásah z Rooesveltova mostu (ve východní fasádě jsou velké otvory, které vedou převážně do prostor chodeb). Vnitřní zásahové cesty nejsou u námi řešeného objektu při požární výšce menší než 22,5 m požadovány. Vnější zásahové cesty taktéž nejsou i nadále požadovány, střecha není pochozí.

2f) Prostupy požárně dělícími konstrukcemi:

Prostupy rozvodů a instalací (tzn. prostupy vodovodů, kanalizací, topení, vzduchovodů apod.), technických a technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod. mají být navržené tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi.

Konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto prostupy, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení, a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností, jako má požárně dělící konstrukce. Požárně dělící konstrukce může být i zaměněna za jiný druh, avšak musí být vždy dodržena požární odolnost konstrukce ve stejné kvalitě (DP1 za DP1 atd.). Prostupy požárně dělícími konstrukcemi musí být dotěsněné také podle ČSN 73 0802, 73 0804, 65 0201, v případě VZT podle ČSN 73 0872, v případě prostupů plynovodů pak podle TPG 704 01. Těsnění prostupů se provádí:

- realizací požárně bezpečnostního zařízení (výrobku, systému) požární přepážky nebo ucpávky (v souladu s ČSN EN 13501 – 2+A1/2010, čl. 7.5.8) nebo

- dotěsněním (dozděním, dobetonováním) výrobky třídy reakce na oheň A1 či A2 v celé tloušťce konstrukce, a to pouze pokud se nejedná o prostupy konstrukcemi v okolí CHÚC (nebo v okolí požárních či evakuačních výtahů) a zároveň pouze v případech uvedených níže.

Podle bodu a) se hodnotí kritéria

- EI v požárně dělících konstrukcích EI nebo REI

- E v požárně dělících konstrukcích EW či REW

Podle bodu b) tohoto článku lze postupovat pouze v těchto případech:

- jedná se o prostup zděnou či betonovou konstrukcí (např. stěnou nebo stropem) a jedná se max. o 3 potrubí s trvalou náplní vody nebo jiné nehořlavé kapaliny (např. vodovodní potrubí, topení, chlazení apod.). Prostupující potrubí musí být nehořlavé, pokud je hořlavé, tak může mít vnější průměr max. 30 mm. Případné izolace (pokud jsou) musí být v místě prostupu a dále pak min. 500 mm na obě strany požárně dělící konstrukce nehořlavé, nebo

- jedná se o jednotlivý prostup samostatně vedeného kabelu elektroinstalace (bez chráničky apod.) s vnějším průměrem do 20 – ti mm. Tento prostup smí být jak v betonové a zděné, tak také v SDK či sendvičové požárně dělící konstrukci. Tato konstrukce pak musí být dotažena ke kabelu shodnou skladbou.

Podle bodu b) se samostatně posuzují prostupy, které jsou od sebe min. 500 mm.

Je-li ve zděné či betonové konstrukci vynechán v době výstavby montážní otvor (podle bodu b1), např. pro potrubí s vodou, potom po instalaci potrubí musí být tento otvor dozděn, dobetonován apod. výrobkem třídy reakce max. A2 v celé šířce konstrukce až k povrchu potrubí. Požární klapky musí být dotěsněné podle podmínek stanovených v klasifikaci požární odolnosti klapky podle vypracované podle ČSN EN 13501 – 3+A1 a ČSN EN 13501 – 4+A1 a (nebo) podle odzkoušených a klasifikovaných řešení.

V PD jsou jako prostupující navržené tyto rozvody a kabeláž:

- v řešených PÚ nejsou vedena žádná kanalizační potrubí viditelně, všechna jsou zasekána ve zdivu

- v řešených PÚ nejsou vedena žádná vodovodní potrubí viditelně, všechna jsou zasekána ve zdivu

- Rozvody topné vody jsou nehořlavé (bez izolace, pokud bude nová izolace, tak v místě prostupů požárně dělícími konstrukcemi do vzdálenosti min. 500 mm na obě strany jako nehořlavá). V suterénu je stávající výměníková stanice, ze které budou nově vedené stoupací rozvody topné vody na půdu k VZT jednotkám. Tyto rozvody jsou navržené jako nehořlavé s nehořlavou izolací v SDK kaslíku, tudíž je plně postačí dotěsnit v místě stropů maltou apod. V případě prostupů potrubí SDK požárně dělícími konstrukcemi je však nutné použít požární ucpávky (tmely, manžety apod.), a to na požární odolnost min. EI 60/30.

- veškeré VZT potrubí je navrženo jako nehořlavé, v souladu s čl. 4.2.3 ČSN 73 0872 musí být místa prostupu vzduchotechnického zařízení požárně dělicí konstrukcí utěsněna výrobkem třídy reakce na oheň A1, těsnicí konstrukce musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou potrubí prostupuje, tzn. 45 minut. Pro dotěsnění tedy plně postačí otvor v požárně dělících konstrukcích dotmelit k líci VZT potrubí maltou, nehořlavými tmely apod.

- všechny prostupující kabely jsou PD navržené o tl. menší než 20 mm a jako samostatně vedená a proto je plně postačí dotěsnit maltou, sádrou apod. (drtivá většina kabeláže je však stávající zasekaná ve zdivu).

- Případná viditelné rozvody zemního plynu (nehořlavé plynové potrubí) budou v místě prostupu požárně dělícími konstrukcemi (všemi stropy v objektu) dotěsněné požárními tmely na požární odolnost min. EI 60.

Pokud budou v některých případech provedené rozvody ZTI apod. odlišně od výše uvedených bodů (viditelně budou prostupovat stropy, popř. požárními stěnami viditelně v plastu), pak budou dotěsněné v místě požárně dělící konstrukce požárními ucpávkami (požárními manžetami, páskami, tmely apod. Certifikované ucpávky musí být označeny viditelným štítkem a musí k nim být zajištěn přístup pro jejich pravidelné kontroly. V objektu nejsou navržené instalační šachty (vyjma VZT šachet, které však budou v místě stropů dotěsněné požárními klapkami a vyjma šachty s topnou vodou vedoucí ze suterénu na půdu k VZT jednotkám, z této šachty nebudou z nehořlavých potrubí vedené žádné odbočky do učeben, šachta nemusí tvořit samostatný PÚ, dotěsnění nehořlavého potrubí bude vždy v místě stropů).

Spáry mezi požárně dělícími konstrukcemi budou dotěsněné podle požadavků výrobců (v PD nejsou navržené spáry, které by nebyly součástí zkoušky požární odolnosti konstrukcí). U zděných či betonových konstrukcí lze za vyhovující v souladu s čl. 6.3.4 ČSN 73 0810 považovat vyplnění spár maltou, a to celé šířce spáry. Rozvody elektroinstalace budou v celém objektu vedeny převážně vedené zasekané ve zdech a stropech pod omítkami s krytím min. 10 mm, malé části kabelů, které neslouží k protipožárnímu zabezpečení objektu a budou vedeny volně, není třeba dle čl. 12.9.3 ČSN 73 0802/2009 ani podle ČSN 73 0848/2009 posuzovat, neboť skutečná hmotnost volně vedených kabelů v zázemí pro nejnepříznivější případ je menší 200 g na m3 obestavěného prostoru – vyhovuje.

2g) Bezpečnostní a informativní tabulky:

Stávající hlavní uzávěry topení, plynu a vody platné pro celý objekt musí být jednoznačně označeny podle ČSN ISO 3864 (např. „Hlavní uzávěr vody“ apod.). Hlavní vnitřní uzávěr plynu (uvnitř objektu v suterénu v plechové skříni) bude označen tabulkou HUP. Rozvaděče elektrické energie budou označeny tabulkou „Elektrické zařízení, nehas vodou ani pěnovými přístroji“, z těchto podružných elektrorozvaděčů bude jasně patrné, které prostory objektu jimi lze od el. energie odpojit. Označení směru úniku osob z celého objektu bude zřetelně provedeno prostřednictvím směrových tabulek (např. dle ČSN ISO 3864 - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky či prostřednictvím fotoluminiscenčních materiálů dle NV č. 11/2002). Hlavní vypínač el. energie platný pro námi řešený objekt (jsou dva pro objekt, jeden pro kuchyni umístěný v rozvaděči na chodbě v přízemí, druhý pak pro školu umístěný v rozvaděči na hlavní chodbě v přízemí) musí být jednoznačně označen (tabulkou „HLAVNÍ VYPÍNAČ – TOTAL STOP – KUCHYNĚ, resp. „HLAVNÍ VYPÍNAČ – TOTAL STOP – VYJMA KUCHYNĚ“).

3) Závěr – pro zajištění požární bezpečnosti musí být splněny

tyto požadavky:

- V tomto PBŘ je navrženo provést zateplení ostění a nadpraží otvorů ve fasádě  bytového objektu v certifikovaném systému, který je navržen podle platných požárně klasifikačních osvědčení tak, že u ETICS s detailem nadpraží nedojde k šíření plamene po vnějším povrchu nebo tepelnou izolací obvodové stěny v době 30 minut přes úroveň 0,5 m při výkonu hořáku 100 kW. Při splnění skladeb uvedených v daných PKO není nutné aplikovat kolem otvorů ve fasádě (kolem oken, rozvaděčů, větracích mřížek apod.) požární pásy. Tato skladba musí být provedena u všech otvorů ve fasádě  bytového objektu (vyjma míst, kde je navržen nehořlavý ETICS). Při závěrečné prohlídce stavby budou předložené doklady ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. včetně předložení platných PKO, podle kterých byl ETICS proveden.

- ETICS musí být založen pod terénem.

- Případné zateplované podhledy všech vnějších stropních konstrukcí (římsy apod.) musí být zateplené nehořlavou MW s nehořlavou povrchovou úpravou (uceleným výrobkem třídy reakce na oheň A2).

- V okolí jediného vnitřního schodiště stavby musí být proveden nehořlavý ETICS třídy reakce na oheň A2, který bude zasahovat min. 1,5 m vodorovně na obě strany od vstupních dveří v západní fasádě a který bude pokračovat v této šířce po celé výšce stavby (od zakládací lišty). Případně je v souladu s čl. 3.1.3.5 ČSN 73 0810 možné aplikovat na fasádě schodiště ETICS s polystyrenem s vrchní vrstvou z minerální vaty tl. min. 25 mm s nehořlavou omítkou, přičemž sestava musí vyhovovat zkoušce podle ČSN ISO 13 785 – 1 a zároveň zkoušce podle ČSN ISO 13 785 – 2 s výkonem 3 MW po dobu 30 – ti minut.

- Mezi objekty obou škol – západní část stavby - musí být proveden požární pás v šířce min. 900 mm, a to z nehořlavé MW s nehořlavou povrchovou úpravou (z uceleného výrobku třídy reakce na oheň A2). Tento požární pás (na severní a jižní fasádě) bude založen nad zakládací lištou a bude proveden až po střechu objektu.

- Vnitřní zateplení stěn je nutné provést nehořlavým pěnovým sklem, na půdě je pak také nutné provést zateplení stropu nehořlavou minerální izolací.

- Při závěrečné prohlídce stavby budou předloženy doklady ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb.

- Svody hromosvodů musí být od vnějšího líce ETICS vzdálené min. 100 mm. Při závěrečné prohlídce stavby bude předložena platná revize hromosvodů.

- SDK stěny oddělující v podkroví prostory strojoven VZT a skladu od prázdných půdních prostor a také mezi sebou jsou navržené jako požárně odolné o požární odolnosti min. EI 30/DP2 (v certifikovaném systému dle katalogu výrobce).

- Podhled krovu nad strojovnami VZT a nad skladem je navržen jako zateplený SDK o požární odolnosti min. REI 30/DP3. Všechny viditelné nosné prvky krovu ve skladu a ve strojovnách VZT (a popř. také na schodišti vedoucím na půdu) budou na požární odolnost min. R 30 obložené SDK v certifikovaném systému.

- Při závěrečné prohlídce stavby budou předloženy doklady ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. včetně prohlášení prováděcí firmy o montáži SDK požárně odolných konstrukcí ve smyslu 6 vyhlášky o požární prevenci.

- Stávající dřevěné trámové stropy v NP jsou v některých případech porušené v místě zhlaví, proto bude provedena výměna zhlaví původních dřevěných trámů za ocelové válcované nosníky se zazděním do kapes. Konstrukce podhledu stropu (omítka na pletivu a bednění) bude po provedení výměny provedena ve stejné kvalitě a tl. jako původní podhled, to samé platí pro záklop, do konstrukce stropu bude v zpět vložen původní nehořlavý škvárový zásyp, popř. bude do konstrukce stropu vložena nehořlavá minerální izolace.

- Dveře mezi chodbou v přízemí v jižním křídle a schodišťovým prostorem budou tvořit požární uzávěr otvorů o požární odolnosti min. 30 minut se samozavíračem (EW 30/DP3 – C2). Tyto dveře se musí otevírat ve směru evakuace a nesmí mít práh, jejich průchozí šířka musí být i nadále min. 800 mm.

- Jednokřídlové dveře vedoucí z vrátnice do chodbičky budou nahrazené dveřmi jednokřídlovými se samozavíračem o požární odolnosti min. EW 30/DP3 – C2 (tyto dveře lze osadit do stávajících ocelových zazděných zárubní).

- Dvoukřídlové dveře mezi chodbou ve středové části přízemí a schodišťovým prostorem budou tvořit požární uzávěr otvorů o požární odolnosti min. 30 minut s koordinátorem zavírání na obou dveřních křídlech (EW 30/DP3 – C2). Tyto dveře se musí i nadále otevírat ve směru evakuace a nesmí mít práh. Pasivní křídlo, které nebude za běžného provozu používané, bude opatřeno z vnitřní strany chodby tzn. panikovou klikou, která zajistí otevření dveří ze strany chodby i při zajištěném pasivním křídle.

- Dvoukřídlové dveře vedoucí ze schodišťového prostoru do suterénu budou tvořit požární uzávěr otvorů o požární odolnosti min. 30 minut s koordinátorem zavírání na obou dveřních křídlech (EW 30/DP3 – C2). Tyto dveře se musí i nadále otevírat ve směru evakuace a nesmí mít práh. Pasivní křídlo, které nebude za běžného provozu používané, bude opatřeno z vnitřní strany chodby tzn. panikovou klikou, která zajistí otevření dveří ze strany chodby i při zajištěném pasivním křídle.

- Okno osazené v jižní fasádě chodby 01.21 v přízemí bude zazděno zdivem tl. min. 100 mm.

- Dveře mezi chodbou ve II.NP v jižním křídle a schodišťovým prostorem budou tvořit požární uzávěr otvorů o požární odolnosti min. 30 minut s koordinátorem zavírání na obou dveřních křídlech (EW 30/DP3 – C2). Tyto dveře se musí i nadále otevírat ve směru evakuace a nesmí mít práh. Pasivní křídlo, které nebude za běžného provozu používané, bude opatřeno z vnitřní strany chodby tzn. panikovou klikou, která zajistí otevření dveří ze strany chodby i při zajištěném pasivním křídle.

- Dveře mezi chodbou ve II.NP ve středovém křídle a schodišťovým prostorem budou tvořit požární uzávěr otvorů o požární odolnosti min. 30 minut s koordinátorem zavírání na obou dveřních křídlech (EW 30/DP3 – C2). Tyto dveře se musí i nadále otevírat ve směru evakuace a nesmí mít práh. Pasivní křídlo, které nebude za běžného provozu používané, bude opatřeno z vnitřní strany chodby tzn. panikovou klikou, která zajistí otevření dveří ze strany chodby i při zajištěném pasivním křídle.

- Dveře mezi chodbou ve III.NP v jižním křídle a schodišťovým prostorem budou tvořit požární uzávěr otvorů o požární odolnosti min. 30 minut s koordinátorem zavírání na obou dveřních křídlech (EW 30/DP3 – C2). Tyto dveře se musí i nadále otevírat ve směru evakuace a nesmí mít práh. Pasivní křídlo, které nebude za běžného provozu používané, bude opatřeno z vnitřní strany chodby tzn. panikovou klikou, která zajistí otevření dveří ze strany chodby i při zajištěném pasivním křídle.

- Dveře mezi chodbou ve III.NP ve středovém křídle a schodišťovým prostorem budou tvořit požární uzávěr otvorů o požární odolnosti min. 30 minut s koordinátorem zavírání na obou dveřních křídlech (EW 30/DP3 – C2). Tyto dveře se musí i nadále otevírat ve směru evakuace a nesmí mít práh. Pasivní křídlo, které nebude za běžného provozu používané, bude opatřeno z vnitřní strany chodby tzn. panikovou klikou, která zajistí otevření dveří ze strany chodby i při zajištěném pasivním křídle.

- Dveře mezi chodbou ve IV.NP v jižním křídle a schodišťovým prostorem budou tvořit požární uzávěr otvorů o požární odolnosti min. 30 minut s koordinátorem zavírání na obou dveřních křídlech (EW 30/DP3 – C2). Tyto dveře se musí i nadále otevírat ve směru evakuace a nesmí mít práh. Pasivní křídlo, které nebude za běžného provozu používané, bude opatřeno z vnitřní strany chodby tzn. panikovou klikou, která zajistí otevření dveří ze strany chodby i při zajištěném pasivním křídle.

- Dveře mezi chodbou ve IV.NP ve středovém křídle a schodišťovým prostorem budou tvořit požární uzávěr otvorů o požární odolnosti min. 30 minut s koordinátorem zavírání na obou dveřních křídlech (EW 30/DP3 – C2). Tyto dveře se musí i nadále otevírat ve směru evakuace a nesmí mít práh. Pasivní křídlo, které nebude za běžného provozu používané, bude opatřeno z vnitřní strany chodby tzn. panikovou klikou, která zajistí otevření dveří ze strany chodby i při zajištěném pasivním křídle.

- Jednokřídlové dveře vedoucí ze schodiště na půdě do skladu budou tvořit požární uzávěr otvorů o požární odolnosti min. 15 minut se samozavíračem (EW 15/DP3 – C2).

- Jednokřídlové dveře vedoucí na půdě do skladu budou tvořit požární uzávěr otvorů o požární odolnosti min. 15 minut se samozavíračem (EW 15/DP3 – C2).

- Jednokřídlové dveře vedoucí na půdě do všech třech strojoven VZT budou tvořit požární uzávěr otvorů o požární odolnosti min. 15 minut se samozavíračem (EW 15/DP3 – C1).

- Při závěrečné prohlídce stavby budou předloženy doklady ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. o požární odolnosti požárních uzávěrů včetně prohlášení prováděcí firmy o montáži požárních uzávěrů (včetně panikových klik) ve smyslu 6 vyhlášky o požární prevenci. Všechny požární uzávěry budou označené štítkem.

- Prostupy požárně dělícími konstrukcemi budou dotěsněné podle bodu 2f) tohoto PBŘ. Certifikované ucpávky musí být označeny viditelným štítkem. Při závěrečné prohlídce stavby budou předloženy doklady ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. včetně prohlášení prováděcí firmy o montáži protipožárních ucpávek ve smyslu 6 vyhlášky o požární prevenci.

- VZT potrubí bude provedeno podle bodu 1b) tohoto PBŘ. Na půdě (mimo strojovny VZT) musí být veškeré VZT potrubí požárně izolováno na EI 30/DP1. Při závěrečné prohlídce stavby budou předloženy doklady ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. včetně prohlášení prováděcí firmy o montáži požární izolace ve smyslu § 6 vyhlášky o požární prevenci

- Ve VZT zařízení v kuchyni v přízemí musí být osazeno kouřové čidlo, které při detekci kouře v potrubí předá impuls k vypnutí VZT zařízení jako celku. Při závěrečné prohlídce stavby budou předloženy doklady ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. včetně prohlášení prováděcí firmy o montáži kouřového čidla ve smyslu § 6 vyhlášky o požární prevenci

- V úrovni každého stropu v objektu bude každé VZT potrubí opatřeno požární klapkou o požární odolnosti min. EI 30/DP1 s kouřovou, popř. teplotní detekcí. Při závěrečné prohlídce stavby budou předloženy doklady ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. včetně prohlášení prováděcí firmy o montáži a provedené kontrole provozuschopnosti požárních klapek ve smyslu § 6,7 a 10 vyhlášky o požární prevenci

- Přenosné hasicí přístroje budou osazeny podle bodu 2d2) tohoto PBŘ a podle výkresů PB. Při závěrečné prohlídce stavby bude předložen platný doklad o provedené kontrole provozuschopnosti všech přenosných hasicích přístrojů osazených v objektu, tyto kontroly se provádějí min. 1 x ročně.

- Bezpečnostní a informativní tabulky budou osazeny podle bodu 2g) tohoto PBŘ.

- Veškerá zařízení, která budou v objektu instalována, budou obsluhována a udržována v souladu s návodem na obsluhu a údržbu.

- Při závěrečné prohlídce stavby bude předložena platná revize elektro pro měněné prostory.

- Tepelná zařízení budou osazena podle ČSN 06 1008 a podle návodu od výrobce.

Mirošov, 31. leden 2020                       	Zpracoval: 	Tomáš Beránek

mobil: 604 846 423

email: beranek.t@seznam.cz