## List1
p.č. | název položky, spec. zařízení, prací a dodávek | m.j. | mn. | cena/jedn. | cena celk.
A. Dodávka technologie vytápění Viessmann:
1. | Plynový kondenzační teplovodní kotel - velkoobjemový,
nízkoodporový, o výkonu 62 – 246 kW; regulační poměr
výkonu min. 1:4, emisní třída Euro 6, normovaný stupeň využití
| pro teplotní spád 75/60 oC min. 96(Hs), s hl. řídící jednotkou | kpl | 1
s nerezovým kotlovým tělesem
2. | Plynový kondenzační teplovodní kotel - velkoobjemový,
nízkoodporový, o výkonu 62 – 246 kW; regulační poměr
| výkonu min. 1:4, emisní třída Euro 6, normovaný stupeň využití | kpl | 1
pro teplotní spád 75/60 oC min. 96(Hs), s řízenou jednotkou
s nerezovým kotlovým tělesem
3. | Hydraulický systém propojení dvou kotlů DN 65/80, TOV | kpl | 1
4. | Rozšiřovací sada řídícího systému na počet odběr. okruhů | kpl | 1
5. | Pružné uložení pod kotel k eliminaci dynamických účinků kotle | kpl | 2
6. | Omezovač stavu vody (montáž na potrubí) | ks | 2
7. | Hrdlo bezpečnostní skupiny DN50/PN6, vč. PV,dle výpočtu | ks | 2
8. | Omezovač max. tlaku (SDB) 0 - 6 bar | ks | 2
9. | Omezovač min. tlaku (SDBF) 0 - 6 bar | ks | 2
10. | Armatury pro manostaty s manometrem | ks | 2
11. | KM-Bus adaptér ext. poj. zařízení | kpl | 2
12. | Plynový filtr Rp 1 1/2 | kpl | 2
13. | Modul k řízení vytápěcích okruhů, čidla, snímače, kabeláž | kpl | 1
14. | Komunikační modul LON | kpl | 1
15. | Komunikační modul LON (pro MW1, MW2) | kpl | 1
16. | Spoj. kabel LON pro výměnu dat (7 m) | kpl | 1
p.č. | název položky, spec. zařízení, prací a dodávek | m.j. | mn. | cena/jedn. | cena celk.
17. | Zakončovací odpor LON (2 ks) | kpl | 1
18. | Čidlo výstupní teploty NTC Nr.2 l=5800 | ks | 3
19. | propojovací konektor č."20" (3 ks) | kpl | 1
20. | propojovací konektor č."52" (3ks) | kpl | 1
B. Příslušenství k instalovaným kotlům:
21. | Membr. expanzní nádoba pro otopné soustavy, vč. ventilu
21.1 | Objem 35 litrů / PN 6, plnicí tlak plynu 150 kPa | ks | 2
22. | Hlídač CO - k montáži na stěnu | kpl | 1
23. | Vyvložkování stávajícího komínového průduchu, dvouvrstvou
nerezovou komínovou vložkou DN 250, vč. patního kolena,
komínového ukončení v hlavě komína a upevnění ve stáv.
| vložce, výška 22m, s odvodem kondenzátu | soubor | 2
24. | Nerezový kouřovod vč. tvarovek (redukcí a kolen), k dopojení
kotle na komínovou vložku - podle ČSN 73 4201 - DN 250,
24.1 | vč. hrdla na odběr vzorků při autorizovaném měření | soubor | 2
25. | Chemická úpravna vody-změkčení, úprava pH a odplynění | soubor | 1
26. | Kalové čerpadlo s hladinovým spínačem (osadit do jímky
| mezi R+S), doplněné hadicí s napojením do kanalizace | kpl | 1
27. | Přivařovací příruba s krkem ‒ typ a připojovací rozměr
shodný s technickými parametry hydraulického systémového
propojení obou kotlů
– jakost P 195 GH
27.1 | DN 80 (šroubů a těsnění) | ks | 2
28. | Neutralizační zařízení k neutralizaci kondenzátu, | kpl | 1
s náplní
p.č. | název položky, spec. zařízení, prací a dodávek | m.j. | mn. | cena/jedn. | cena celk.
C. Ostatní zařízení kotelny:
29. | Kompaktní předávací stanice voda-voda (D+M) | ks | 1
Primár: 145 (145) kW, viz. zadávací parametry v TZ
Sekundár TV1: 145 (145) kW
řídící systém
(podrobná specifikace dodávky KPS viz příloha specifikace materiálu)
30. | Rozdělovač topné vody s osmi hrdly v dimenzích DN 32 až
DN 100; včetně nátrubků pro manometr, teploměr a vypouštění
– jakost P 195 GH (uspořádání hrdel dle detailu na výkresu
č. 4 „Půdorys plynové kotelny“)
30.1 | DN 150 / PN 6 - délka: 3 200mm | ks | 1
31. | Sběrač topné vody s osmi hrdly v dimenzích DN 32 až
DN 100; včetně nátrubků pro manometr, teploměr a vypouštění
– jakost P 195 GH (uspořádání hrdel dle detailu na výkresu
č. 4 „Půdorys plynové kotelny“)
31.1 | DN 150 / PN 6 - délka: 3 200mm | ks | 1
32. | Oběhové čerpadlo pro otopné systémy ‒ s frekvenčním měničem,
jednofázové, přírubové, s volitelnými otáčkami
32.1 | DN 25/PN 10 (včetně protipřírub, těsnění a šroubů)
‒ pro vytápěcí okruh ÚT - Hudební učebna, chodby
| M = 3,5m³/hod; H = 2,8m v.s.; 230V / 50Hz | ks | 1
32.2 | DN 40/PN 10 (včetně protipřírub, těsnění a šroubů)
‒ pro vytápěcí okruh VZT - Objekt stravování
| M = 6,0m³/hod; H = 2,4m v.s.; 230V / 50Hz | ks | 1
32.3 | DN 40/PN 10 (včetně protipřírub, těsnění a šroubů)
‒ pro vytápěcí okruh ÚT - Tělocvična
| M = 8,4m³/hod; H = 3,2m v.s.; 230V / 50Hz | ks | 1
32.4 | DN 40/PN 10 (včetně protipřírub, těsnění a šroubů)
‒ pro vytápěcí okruh ÚT - Objekt stravování ÚT
| M = 6,5m³/hod; H = 2,6m v.s.; 230V / 50Hz | ks | 1
32.5 | DN 40/PN 10 (včetně protipřírub, těsnění a šroubů)
‒ pro vytápěcí okruh KPS - Ohřev TV
| M = 6,5m³/hod; H = 3,0m v.s.; 230V / 50Hz | ks | 1
32.6 | DN 65/PN 10 (včetně protipřírub, těsnění a šroubů)
‒ pro vytápěcí okruh ÚT - Objekt učeben
| M = 12,5m³/hod; H = 2,9m v.s.; 230V / 50Hz | ks | 1
p.č. | název položky, spec. zařízení, prací a dodávek | m.j. | mn. | cena/jedn. | cena celk.
33. | Trojcestný směšovací ventil se servopohonem
33.1 | DN 25 / PN 10; Kvs = 8 m³/hod | ks | 1
33.2 | DN 32 / PN 10; Kvs = 16 m³/hod | ks | 1
33.3 | DN 40 / PN 10; Kvs = 20 m³/hod | ks | 1
33.4 | DN 50 / PN 10; Kvs = 31,5 m³/hod | ks | 1
34. | Mezipřírubová motýlová klapka s pákou pro ruční ovládání
34.1 | DN 50 / PN 10 (vč. přírub, šroubů a těsnění) | ks | 8
34.2 | DN 65 / PN 10 (vč. přírub, šroubů a těsnění) | ks | 12
34.3 | DN 80 / PN 10 (vč. přírub, šroubů a těsnění) | ks | 4
34.4 | DN 100 / PN 10 (vč. přírub, šroubů a těsnění) | ks | 3
35. | Kulový kohout – s pákou; oboustranně průtočný; s
oboustranným vnitřním závitem; médium: voda do +100 °C
35.1 | DN 10 / PN 40 | ks | 4
35.2 | DN 25 / PN 40 | ks | 4
36. | Ruční regulační ventil se stupnicí a aretací nastavení
36.1 | DN 40 / PN 20 (s ventily pro připojení měřící sady) | ks | 1
36.2 | DN 50 / PN 20 (s ventily pro připojení měřící sady) | ks | 1
36.3 | DN 65 / PN 20 (s ventily pro připojení měřící sady) | ks | 1
36.4 | DN 80 / PN 20 (s ventily pro připojení měřící sady) | ks | 1
37. | Mezipřírubový zpětný ventil
37.1 | DN 32 / PN 10 (vč. přírub, šroubů a těsnění) | ks | 1
37.2 | DN 40 / PN 10 (vč. přírub, šroubů a těsnění) | ks | 1
37.3 | DN 50 / PN 10 (vč. přírub, šroubů a těsnění) | ks | 3
37.4 | DN 65 / PN 10 (vč. přírub, šroubů a těsnění) | ks | 1
38. | Vypouštěcí kulový kohout – s vnějším závitem, zátkou a
hadicovou vývodkou
38.1 | DN 15 / PN 10 | ks | 14
39. | Automatický odvzdušňovací ventil
39.1 | DN 10 / PN 10 | ks | 16
40. | Pojistný ventil – přírubový
40.1 | DN 32/40; po = 450 kPa (vč. protipřírub, šroubů a těsnění) | ks | 1
41. | Manometr se spodním připojením M20x1,5, rozsah 0÷400 kPa
41.1 | Ø 100 vč. matice a těsnění | ks | 1
p.č. | název položky, spec. zařízení, prací a dodávek | m.j. | mn. | cena/jedn. | cena celk.
42. | Manometr se spodním připojením M20x1,5, rozsah 0÷600 kPa
42.1 | Ø 100 vč. matice a těsnění | ks | 2
43. | Manometrový ventil zkušební, třícestný | ks | 3
44. | Kondenzační smyčka manometrová – zahnutá
| (nátrubková přípojka/přivařovací) | ks | 3
45. | Teploměr TR 0 až 120°C; D 100 – přímý
45.1 | L 60 | ks | 3
45.2 | L 100 | ks | 8
45.3 | L 160 | ks | 5
46. | Teploměrová jímka lakovaná M 20x1,5
46.1 | L 65 | ks | 3
46.2 | L 105 | ks | 8
46.3 | L 165 | ks | 7
47. | Návarek pro teploměr M 20x1,5 – jakost P 195 GH | ks | 16
48. | Návarek s trubkovým závitem
– jakost P 195 GH
48.1 | G 3/8" | ks | 4
48.2 | G 1/2" | ks | 16
49. | Potrubí z trubek ocelových bezešvých se zaručenými
vlastnostmi za vyšších teplot dle ČSN 42 0251 a ČSN EN
10 216-2; rozměr dle ČSN EN 10220 – jakost P 195 GH
49.1 | ø 33,7 x 3,2 | m | 17
49.2 | ø 42,4 x 3,2 | m | 5
49.3 | ø 48,3 x 3,2 | m | 9
49.4 | ø 60,3 x 3,2 | m | 28
49.5 | ø 76,1 x 3,2 | m | 48
49.6 | ø 88,9 x 3,6 | m | 5
49.7 | ø 114,3 x 4,0 | m | 23
50. | Trubkový přechod (redukce) dle ČSN 13 2200
– jakost P 195 GH
50.1 | DN 32 / 25 | ks | 1
50.2 | DN 50 / 25 | ks | 1
50.3 | DN 50 / 32 | ks | 2
p.č. | název položky, spec. zařízení, prací a dodávek | m.j. | mn. | cena/jedn. | cena celk.
50. | Trubkový přechod (redukce) dle ČSN 13 2200
– jakost P 195 GH
50.4 | DN 50 / 40 | ks | 5
50.5 | DN 65 / 32 | ks | 1
50.6 | DN 65 / 40 | ks | 1
50.7 | DN 65 / 50 | ks | 14
50.8 | DN 80 / 50 | ks | 1
50.9 | DN 80 / 65 | ks | 3
50.10 | DN 100 / 80 | ks | 4
51. | Trubkový oblouk hladký dle ČSN EN 10 253-2; tvar 3D
– jakost P 195 GH
51.1 | DN 65 | ks | 17
51.2 | DN 100 | ks | 9
52. | Příruba zaslepovací
– jakost P 195 GH
52.1 | DN 32 / PN 16 (vč. šroubů a těsnění) | ks | 1
53. | Příruba přivařovací s krkem
– jakost P 195 GH
53.1 | DN 32 / PN 16 | ks | 1
54. | Ostatní ocelové tvarovky (jakost P 195 GH)
| – dle předvýrobní přípravy dodavatele | soubor | 1
55. | Potrubí z PPR trubek PN 16
55.1 | ø 32 x 4,5 | m | 21
55.2 | ø 50 x 6,9 | m | 18
56. | Tvarovky z PPR – dle předvýrobní přípravy dodavatele | soubor | 3
57. | Potrubí z HTEM trubek
57.1 | DN 32 | m | 10
58. | Tvarovky z HTEM – dle předvýrobní přípravy dodavatele | soubor | 1
59. | Podpůrné kovové konstrukce
59.1 | ocelové profily, táhla, závěsy, objímky, třmeny … | kg | 145
p.č. | název položky, spec. zařízení, prací a dodávek | m.j. | mn. | cena/jedn. | cena celk.
60. | Nátěr potrubí: syntetický – 2x základní antikorozní
(obě nanášené vrstvy budou barevně odlišeny) s
vrchním emailem; s minimální tepelnou odolností +100°C
60.1 | ø 33,7 x 3,2 | m | 12
60.2 | ø 48,3 x 3,2 | m | 5
60.3 | ø 60,3 x 3,2 | m | 14
61. | Nátěr potrubí: syntetický – 2x základní antikorozní
(obě nanášené vrstvy budou barevně odlišeny);
s minimální tepelnou odolností +100°C
61.1 | ø 33,7 x 3,2 | m | 6
61.2 | ø 42,4 x 3,2 | m | 6
61.3 | ø 48,3 x 3,2 | m | 6
61.4 | ø 60,3 x 3,2 | m | 65
61.5 | ø 76,1 x 3,2 | m | 88
61.6 | ø 88,9 x 3,6 | m | 32
61.7 | ø 114,3 x 4,0 | m | 24
62. | Nátěr podpůrných kovových konstrukcí: syntetický
– 2x základní antikorozní (obě nanášené vrstvy budou
| barevně odlišeny); s vrchním emailem | m² | 3
63. | Tepelná izolace potrubí – pouzdra z kamenné vlny
Rockwool 800 opatřené hliníkovou fólií vyztuženou
skleněnou mřížkou; na podélném spoji opatřeny
přesahem se samolepící páskou; s použitím pro
nejvyšší provozní teplotu +250 °C
63.1 | pro potrubí ø 33,7mm izolace o tloušťce 40mm | m | 7
63.2 | pro potrubí ø 42,4mm izolace o tloušťce 40mm | m | 6
63.3 | pro potrubí ø 48,3mm izolace o tloušťce 50mm | m | 6
63.4 | pro potrubí ø 60,3mm izolace o tloušťce 60mm | m | 65
63.5 | pro potrubí ø 76,1mm izolace o tloušťce 60mm | m | 88
63.6 | pro potrubí ø 88,9mm izolace o tloušťce 60mm | m | 32
63.7 | pro potrubí ø 114,3mm izolace o tloušťce 60mm | m | 24
72. | Tepelná izolace rozdělovače a sběrače vyhotovená z
rohoží z kamenné vlny tl. 50mm s minimální tepelnou
odolností +250°C – vyhotovená jako dvouvrstvá
(λmax při 50°C = 0,043 W/mK), s překrývanými vrstvami
72.1 | ø 168,3mm - délka 3200mm (iz. tloušťky 2x 50mm) | m² | 17
p.č. | název položky, spec. zařízení, prací a dodávek | m.j. | mn. | cena/jedn. | cena celk.
73. | Tepelná izolace kouřovodu vyhotovená z
rohoží z kamenné vlny tl. 50mm s minimální tepelnou
odolností +250°C – vyhotovená jako jednovrstvá
(λmax při 50°C = 0,043 W/mK)
73.1 | DN 250 | m² | 8
74. | Tepelná izolace rozvodů KPS,vč.pouzdra na desk. VT | soubor | 1
75. | Tepelná izolace potrubí studené vody – termoizolační trubice
z pěnového polyetylénu
75.1 | pro potrubí ø 32mm – tl. izolace 9mm | m | 17
75.2 | pro potrubí ø 50mm – tl. izolace 9mm | m | 6
76. | Oplechování tepelné izolace rozdělovače a sběrače
76.1 | Al plech tloušťky 1,0mm | m² | 12
77. | Oplechování tepelné izolace kouřovodů
77.1 | Al plech tloušťky 1,0mm | m² | 8
78. | Označení potrubí štítky s vyznačeným směru toku,
údaji o typu a teplotě protékající látky – dle ČSN a
| zvyklostí provozovatele | ks | 26
79. | Vyčištění smontovaného potrubí vodou, pevnostní zkouška a
zkouška těsnosti dle ČSN EN 13 480-5
79.1 | délka potrubí k proplachu do DN 50 včetně | m | 60
79.2 | délka potrubí k proplachu do DN 100 včetně | m | 80
80. | Topná zkouška
80.1 | topná zkouška dle ČSN 06 0310 | hod | 144
81. | Lehká mobilní pracovní plošina o výšce do 2,0m | ks | 1
82. | Demontáž dvou stávajících kotlů De Dietrich (typ CFE 810)
o jednotkovém výkonu 580 kW a jednoho stávajícího kotle
Hoval (typ CompactGas 280) o jednotkovém výkonu 280 kW,
příslušných armatur a částí stávajících potrubních rozvodů,
včetně tepelných izolací, podpůrných konstrukcí a systému
| odkouření | soubor | 3
83. | Demontáž stávajících základů plynových kotlů | soubor | 3
p.č. | název položky, spec. zařízení, prací a dodávek | m.j. | mn. | cena/jedn. | cena celk.
84. | Demontáž válcových tlumičů hluku kouřovodu | soubor | 3
85. | Demontáž stávajícího rozdělovače a sběrače včetně částí
topných větví, příslušných armatur, čerpadel, podpůrných
| konstrukcí a tepelných izolací | soubor | 6
86. | Demontáž stávající chemické úpravny vody | soubor | 1
87. | Demontáž původní tepelné izolace ze stávajícího potrubí
87.1 | DN 50 | m | 47
87.2 | DN 65 | m | 35
87.3 | DN 80 | m | 22
88. | Demontáž stávajícího stojatého zásobníku TUV značky
TN Žilina o objemu 1000 litrů, včetně příslušných armatur,
částí stávajících potrubních rozvodů, tepelných izolací a
| podpůrných konstrukcí | soubor | 1
89. | Demontáž, přesunutí a znovuzprovoznění původních 500
| litrových expanzních nádob | ks | 2
90. | Očištění a odmaštění stávajícího potrubí
90.1 | DN 50 | m | 47
90.2 | DN 65 | m | 35
90.3 | DN 80 | m | 22
91. | Revize stávajícího odizolovaného a očištěného potrubí | m | 104
92. | Zaslepení stávajícího odvětrání do komínového průduchu
| v rohu kotelny | soubor | 1
93. | Vyhotovení nového větracího otvoru do nepoužívaného
| komínového průduchu (ve výšce 1,8m od podlahy kotelny) | soubor | 1
94. | Dodávka a osazení větrací mřížky (na prostup do komín. průduchu)
94.1 | rozměr 400 x 300mm | ks | 1
95. | Vyhotovení nového železobetonového základu pod nové kotle
95.1 | rozměr 2000 x 1600 x 100mm | ks | 1
p.č. | název položky, spec. zařízení, prací a dodávek | m.j. | mn. | cena/jedn. | cena celk.
96. | Vyhotovení kanálku v podlaze kotelny pro uložení svodu
kondenzátu od neutralizačního zařízení do sběrné jímky
| ‒ po instal. HTEM trubek kanálek dobetonovat a zadláždit | m | 8
97. | Položení nové protiskluzové dlažby v místě původních
odstraněných základů pod kotle a v trase nového
| kondenzátního svodu a podpěr pův. R a S | m² | 8
98. | Oprava povrchů stěn ‒ porušené omítky v místě původního
| demont. zařízení budou odstraněny a nahrazeny novými | m² | 10
99. | Dvojnásobné vybílení stěn a stropu v prostoru nové
| plynové kotelny | m² | 185
100. | Instalace nového STOP tlačítka do prostoru kotelny
| – bezprostředně za vstupní dveře | ks | 1
101. | Nouzové svítidlo s akumulátorem | ks | 2
102. | Samozavírač dveří | ks | 2
103. | Detektor kouře / požární hlásič | ks | 1
104. | Vyčištění prostoru plynové kotelny
| ‒ po ukončení veškerých prací | ks | 1
105. | Vyčištění ostatních dotčených prostor
| ‒ po ukončení veškerých prací | ks | 1
106. | Vybavení kotelny novým hasicím přístrojem S5H | ks | 1
107. | Revize stávajících expanzních nádob CIMM AFE CE 500 | ks | 2
108. | Výchozí revize plynových kotlů a hořáků včetně uvedení
| do provozu, předání návodů k obsluze, zaškolení obsluhy | soubor | 2
109. | Odborná prohlídka kotelny před uvedením do provozu | soubor | 1
110. | Autorizované měření emisí, vyhotovení protokolu | soubor | 2
111. | Bezpečnostní vybavení PK podle ČSN 07 0703 | soubor | 1
p.č. | název položky, spec. zařízení, prací a dodávek | m.j. | mn. | cena/jedn. | cena celk.
112. | Proškolení obsluhy plynové kotelny | soubor | 1
113. | Vyhotovení projektové dokumentace skutečného
| provedení stavby | soubor | 1
114. | Zajištění plánu BOZP, sestavení přehledu rizik | soubor | 1
koordinátora stavby zajistí investor
115. | Odvoz vytříděného kovového materiálu do sběrny
druhotných surovin, nebo kovošrotu; vybrané demontované
zařízení předat investorovi
‒ kategorie odpadu dle vyhlášky č. 93/2016 Sb.:
115.1 | železo a ocel - tř. odpadu 17 04 05 | soubor | 1
115.2 | směsné kovy - tř. 17 04 07 | soubor | 1
115.3 | měď, bronz, mosaz - tř. 17 04 01 | soubor | 1
116. | Roztřídění, odvoz a uložení ostatního demontovaného
odpadu (či odpadu vzniklého během prací) na úředně
povolenou skládku vč. uhrazení poplatku za skládkování,
nebo do sběrny druhotných surovin
‒ kategorie odpadu dle vyhlášky č. 93/2016 Sb.:
116.1 | izolační materiály - tř. 17 06 04 | soubor | 1
116.2 | beton - tř. 17 01 01 | soubor | 1
116.3 | cihly - tř. 17 01 02 | soubor | 1
116.4 | dřevo - tř. 17 02 01 | soubor | 1
116.5 | sklo - tř. 17 02 02 | soubor | 1
116.6 | plasty - tř. 17 02 03 | soubor | 1
116.7 | směsné stavební a demoliční odpady - tř. 17 09 04 | soubor | 1
Vypracováno firmou Ing. M. Šlajs - Termoprojekt, Jablonského 37, 326 00 Plzeň
Zodpovědný projektant: Ing. M. Šlajs