## List1
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název stavby |  | Rekonstrukce kotelny v budově Gymnázia Rokycany
D - Dokumentace objektů a technologických zařízení
D.1.4 - Technika prostředí staveb
D.1.4.1 - ROZVOD PLYNU
Umístění stavby |  | Gymnázium a SOŠ Rokycany, Mládežniků 1115/II, 337 01 Rokycany
Objednatel |  | Gymnázium a SOŠ Rokycany, Mládežniků 1115/II, 337 01 Rokycany
Hlavní projektant |  | Ing. Miroslav Šlajs - TERMOPROJEKT, Jablonského 37, 326 00 Plzeň
Provozní medium |  | zemní plyn (ZP)
Spotřeba |  | maximální - 57,2 m3ZP/h, minimální - 6,5 m3ZP/h
Provozní přetlak |  | STL přípojka, areálový plynovod, OM a regulace přetlaku - 95 kPa
NTL vnitřní rozvod - 3,5 kPa
Zkušební přetlak |  | STL OM a regulace přetlaku - 600 kPa
NTL domovní plynovod - 15 kPa
Materiál rozvodu |  | Ocelové trubky bezešvé, černé, dle ČSN EN 10 208-1, jakost L235GA
Použité normy |  | ČSN EN 12327, 12732, 12279, 12480, 070703, 15001, 12007 1-4,
TPG 609 01, 70301, 90802, 93401
3. VÝPIS ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU
a) Obchodní měření, regulace přetlaku, AUK |  |  | ks | jednotka | j. cena | cena
1 |  | Trubka ocelová bezešvá DN 80, dle ČSN EN 10 208-1, mat. L235GA | 1.5 | m
2 |  | Trubka ocelová bezešvá DN 40, dle ČSN EN 10 208-1, mat. L235GA | 0.5 | m
3 |  | Trubka ocelová bezešvá DN 25, dle ČSN EN 10 208-1, mat. L235GA | 0.5 | m
4 |  | Trubkový oblouk DN 80, 40°, 1,5xD | 1 | ks
5 |  | Trubkový oblouk DN 25, 90°, 1,5xD | 2 | ks
6 |  | Trubková redukce DN 100/80 | 1 | ks
7 |  | Trubková redukce DN 80/40 | 2 | ks
8 |  | Šroubení přímé G 6/4“ | 1 | ks
9 |  | Šroubení přímé G 1“ | 1 | ks
10 |  | Příruba s krkem DN 100, PN 16 | 1 | ks
11 |  | Příruba s krkem DN 80, PN 16 | 5 | ks
12 |  | Přírubový spoj DN 100, PN 16 | 1 | ks
13 |  | Přírubový spoj DN 80, PN 16 | 6 | ks
14 |  | Filtr DN 80,PN 16 | 1 | ks
15 |  | Elektromagnetický ventil DN 80, PN 16, 230V/50Hz, bez napětí | 1 | ks
uzavřen, přímo ovládaný, integrovaný ochoz
16 |  | Regulátor 95/3,5 kPa, jmenovitý průtok 57,2 m3ZP/h, | 1 | ks
maximální průtok 120 m3ZP/h, G 6/4“ - G 6/4“,
integrovaný bezpečnostní rychlouzávěr a pojistný ventil.
17 |  | Trojcestný kulový uzávěr DN 15, G ½“ | 2 | ks
18 |  | Manometr, průměr 160 mm, rozsah 0 ÷ 10 kPa | 1 | ks
19 |  | Manometr, průměr 160 mm, rozsah 0 ÷ 160 kPa | 1 | ks
20 |  | Smyčka manometru DN 15, R ½“ | 2 | ks
21 |  | Přechod M 20x1,5/G ½“ | 2 | ks
22 |  | Podpěrný materiál, závěsy, konzoly, třmeny | 10 | kg
b) NTL vnitřní rozvod v kotelně
1 |  | Trubka ocelová bezešvá DN 65, dle ČSN EN 10 208-1, jakost L235GA | 7 | m
2 |  | Trubka ocelová bezešvá DN 40, dle ČSN EN 10 208-1, jakost L235GA | 3 | m
3 |  | Trubka ocelová bezešvá DN 32, dle ČSN EN 10 208-1, jakost L235GA | 1 | m
4 |  | Trubka ocelová bezešvá DN 15, dle ČSN EN 10 208-1, jakost L235GA | 10 | m
5 |  | Šroubení přímé DN 32, G 1“ | 2 | ks
6 |  | Šroubení přímé DN 15, G ½“ | 2 | ks
7 |  | Trubkový oblouk DN 65, 90°, 1,5xD | 5 | ks
8 |  | Trubkový oblouk DN 40, 90°, 1,5xD | 6 | ks
9 |  | Trubkový oblouk DN 15, 90°, 1,5xD | 4 | ks
10 |  | Závitový oblouk DN 40, 90°, G 5/4“ | 4 | ks
11 |  | Trubková redukce DN 80/65 | 2 | ks
12 |  | Trubková redukce DN 65/40 | 2 | ks
13 |  | Trubková redukce DN 40/32 | 2 | ks
14 |  | Klenuté dno DN 80 | 1 | ks
15 |  | Přivařovací příruba s krkem DN 80, PN 16 | 3 | ks
16 |  | Přírubový spoj DN 80, PN 16 | 3 | ks
17 |  | Kulový uzávěr DN 40, G 6/4“ | 2 | ks
18 |  | Kulový uzávěr DN 15, G ½“ | 4 | ks
19 |  | Kulový uzávěr DN 15, G ½“, vzorkovací | 2 | ks
20 |  | Trojcestný kulový uzávěr DN 15, G ½“ | 2 | ks
21 |  | Manometr, průměr 160 mm, rozsah 0 ÷ 6 kPa | 2 | ks
22 |  | Smyčka manometru DN 15 | 2 | ks
23 |  | Přechod M 20x1,5/G ½“ | 2 | ks
24 |  | Podpěrný materiál, závěsy, konzoly, třmeny | 10 | kg
| Pozn.: | Ostatní podmínky vyhotovení rozvodu ZP - viy. Technická zpráva PD