A.  TECHNICKÁ  ZPRÁVA

k projektové dokumentaci vytápění přístavby v objektu DOZP v obci Bystřice nad Úhlavou č.p. 44. Jako projektové podklady pro vypracování této projektové dokumentace byly použity stavební výkresy objektu, konzultace s investorem, příslušné normy a předpisy a projektové podklady navrhovaných zařízení.

Identifikační údaje:

Název akce:      	NÁSTAVBA NAD 1NP, STAVEBNÍ ÚPRAVY DOZP Bystřice nad Úhlavou

č.p. 44, st.p.č. 81/1, k.ú. Bystřice nad Úhlavou

Investor:         	DOZP Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace,

Bystřice nad Úhlavou 44, 340 22 Nýrsko, IČ: 49207300

Projektant ÚT:   	Thermoluft KT s.r.o., Fr. Šumavského 867, 339 01 Klatovy

Stupeň PD:       	  	Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

I. Vytápění

1. Stávající stav a demontáže

Stávající objekt je v současné době již teplovodně vytápěn pomocí otopných těles. Jako topný zdroj slouží nedaleká centrální plynová kotelna. Současný projekt řeší novou nástavbu nad částí 1NP. Potrubní rozvody v stávajícím objektu jsou vedeny volně podél zdiva. Napojení vytápění nástavby na stávající otopný systém bude na dvě stávající stoupací potrubí v místnosti 2.09 (chodba) v místě demontáže třech stávajících těles.

Topný zdroj (centrální plynová kotelna) zůstane stávající beze změn. V místnosti 2.09, kde bude provedeno napojení nové části topného systému, (viz výkresová část projektové dokumentace) budou stávající otopná tělesa a část potrubních rozvodů demontována. Demontovaná otopná tělesa a potrubní rozvody budou ekologicky zlikvidovány.

2. Nový stav

V nově vzniklých místnostech nástavby nad 1NP budou nově osazena ocelová otopná desková tělesa s vestavěným termostatickým ventilem.

Všechna nová otopná tělesa budou napojena na stávající potrubní rozvod pomocí měděného potrubí vedeného v podlaze. Aby byl minimalizován zásah do hydrauliky stávající topné soustavy byl zvolen teplotní spád na otopných tělesech 70/40°C. Připojení otopných těles bude provedené pomocí rohových připojovacích armatur ze zdi.

Potrubní rozvod bude zachován stávající dvoutrubkový horizontální.

V místnostech 2.06 a 2.08 dojde vzhledem k úpravě dispozičního řešení místností k nárůstu tepelných ztrát, jež nejsou stávající otopná tělesa schopna pokrýt. Z tohoto důvodu bude nutné ke stávajícím litinovým tělesům v těchto dvou dotčených místnostech, připojit dva nové články 500/160. Tato dvě stávající tělesa budou proto demontována, ke každému z nich budou připojeny dva nové články a dále budou přetěsněna a opatřena novým nátěrem.

Potrubí vedené v podlaze bude izolováno polyetylenovými návleky v provedení vhodném pro uložení do podlahy nebo pod omítku.

Všechna otopná tělesa budou osazena termostatickými hlavicemi s ochrannou proti zcizení.

Pojistné zařízení a zabezpečovací zařízení topné soustavy zůstává zachováno stávající, zcela beze změn, neboť se nemění výkon topného zdroje a změna objemu otopné soustavy je vzhledem k rozsahu celé otopné soustavy zanedbatelná.

3. Ostatní profese

Stavba

- zabezpečit prostupy stěnami pro potrubí ÚT – poloha otvorů viz výkresová část projektové dokumentace, velikost cca 50 x 100 mm

- umožnit položení potrubí ÚT vedené v podlaze na „hrubou“ podlahu

- koordinovat profese na stavbě

4. Zkoušky

Zkouška těsnosti

Otopná soustava bude odzkoušena pracovním přetlakem, vodou teplou maximálně 50°C. Zařízení se prohlédne, nesmí se projevovat žádné netěsnosti. Tento přetlak se udržuje v zařízení 6 hodin, po kterých se provede nová prohlídka. Zkouška se provádí za účasti investora, výsledek se zapíše do stavebního deníku a provede se potvrzení provedené zkoušky ve stavebním deníku.

Provozní zkoušky

dilatační – provede se před zazděním prostupů a provedením tepelných izolací. Při této zkoušce se teplonosná látka ohřeje na nejvyšší teplotu a pak se nechá vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se postup ještě jednou opakuje. Při podrobné prohlídce se zjišťují netěsnosti zařízení, popř. jiné závady. Zjistí-li se nějaké závady, po odstranění se musí zkouška opakovat. Zkoušky se provádějí za účasti investora a jejich výsledek se zapíše do stavebního deníku. Po dohodě dodavatele a investora je možné od této zkoušky upustit při splnění podmínek uvedených v ČSN 06 0310.

topné – provádí se za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení zařízení. Kontroluje se především funkce armatur, dosažení parametrů předepsaných v projektu, správná funkce regulace a měření apod. V průběhu této zkoušky je prověřována funkce automatiky při simulování všech možných stavů včetně havarijních. Topná zkouška trvá 24 hodin bez delších provozních přestávek a v jejím průběhu se dodržují normální provozní podmínky zkoušeného zařízení. Zjistí-li se závady, je nutné celou topnou zkoušku opakovat. Součástí topné zkoušky je doregulování otopné soustavy, projeví-li se tato potřeba. Během topné zkoušky se zaškolí obsluha zařízení a provede se záznam o tomto zaškolení. Topná zkouška se provádí za účasti zástupce investora, uživatele, dodavatele a projektanta prováděcího projektu. Po ukončení topné zkoušky se její výsledek zhodnotí a zapíše se do stavebního deníku a do protokolu.

II. Vzduchotechnika

- Podklady pro zpracování

- Stavební výkresy ke stavebnímu povolení

- Konzultace s generálním projektantem

- Vyhl. MZd č. 272/2011 Sb. - O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Vyhl. MZd č. 258/2000 Sb. - O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvis. zákonů

- Nařízení vlády č. 178/2001 Sb. – O podmínkách ochrany zdraví zaměstnanců při práci

- Publikace „Chyský, Hemzal a kol. – Větrání a klimatizace: Technický průvodce

- Projektové podklady jednotlivých vzduchotechnických zařízení

- ČSN 73 4108 - Šatny, umývárny a záchody

- ČSN 73 0872 - Ochrana staveb proti šíření požáru ve VZT zařízení

- Vyhl. 246/2001 Sb. MV o stanovení podmínek požární bezpečnosti (vyhl. o požární prevenci)

- Výpočtové podklady (klimatické podmínky, výpočtové teploty apod., ČSN 06 0210)

2.  Úvod

| Číslo zař. | Místnosti | #### Charakter zařízení | Výměna vzduchu |
| --- | --- | --- | --- |
| ----------- | ---------------------------------- | ------------------------------------------------ | ----------------------------------------- |
| 1 | Místnost 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17 | Podtlakové větrání | Umyvadlo á 30 m3/h WC á 50 m3/h Výlevka á 30 m3/h Sklad á 10 m3/h |

Ostatní dotčené prostory budou větratelné a větrané přirozeně.

3. Popis zařízení

Zařízení č. 1

Odvětrání místností je provedeno jako podtlakové s náhradou odsátého vzduchu infiltracemi pod dveřmi odsávané místnosti (ze vstupní chodby).

K vytvoření podtlaku v potrubí je navržen diagonální potrubní ventilátor Qo = 195 m3/h, p = 60 Pa. Ventilátor bude vybaven doběhovým relé, které je možné nastavit na doběh 2–20 minut. Odsávání jednotlivých místností je řešeno kovovými odvodními talířovými ventily. Odpadní vzduch bude odváděn potrubím typu Spiro přes obvodovou stěnu objektu do venkovního prostředí, kde bude zakončeno protidešťovou žaluzií. Potrubí bude vedeno pod stropem místností a bude obloženo SDK obkladem.

Spínání ventilátoru bude společně se spínáním osvětlení větraných místností. Ventilátor bude vypínán doběhovým relé po uplynutí nastavené doby doběhu.

4.  Přehled spotřeby energií

Qv     (m3/h)       - množství vzduchu

QT       ( kW )       - topný výkon

QCH    ( kW )       - chladící výkon

QEL     (  W  )          - elektrický příkon

| Zařízení, přístroj | Qv | QT | QCH | QEL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ------------------------------------------------ | ----------- | ------- | ------- | ---------------------------------------- |
| Diagonální potrubní ventilátor | 195 | - | - | 230 V/~50 Hz/26 W |
| ------------------------------------------------ | ----------- | ------- | ------- | ---------------------------------------- |
| CELKEM | - | - | - | - W |

5. Protipožární opatření

Všechna navržená zařízení jsou použita v souladu s jejich určením a v souladu s pokyny výrobce k jejich používání. Projektová dokumentace respektuje ustanovení ČSN 73 0872.

Projektant této projektové dokumentace prohlašuje dle požadavku odstavce č. 2 § 10 Vyhl. MV č. 246/2001 Sb., že případná vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení jsou projektována v souladu s právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení, platnými v době vzniku projektu.

- Hygienická opatření

V projektu jsou splněny všechny požadavky hygienických předpisů a směrnic. Při navrhování VZT zařízení bylo dbáno zejména na dosažení pohody v pobytových zónách osob a na dosažení nízké hladiny hluku VZT zařízení. Vlastní VZT zařízení neprodukuje žádné škodliviny.

- Požadavek na elektro, měření a regulaci

Požadavky na elektrický příkon jednotlivých elektrospotřebičů jsou vyčísleny v části 4. této technické zprávy. Ovládání ventilátorů bude spřaženo se zapnutím osvětlení nebo pomocí ovladače zapnuto/vypnuto.

- Požadavek na stavbu

Je nutno zabezpečit prostupy stěnami pro rozvody potrubí. Prostupy zanést do stavební části projektové dokumentace. Koordinovat činnost profesí na stavbě.

Pro realizaci akce je nezbytné zajistit vypracování prováděcí projektové dokumentace.

Potrubní rozvody opatřit sádrokartonovým obkladem z důvodu snazšího udržování zařízení v čistotě.

9. Nátěry

Nepředpokládá se provádění nátěrů. Případné pomocné konstrukce, které by nebyly v pozinkovaném provedení opatřit základním epoxidovým nátěrem a vrchním dvojitým nátěrem v odstínu dle požadavku investora.

10. Obsluha, údržba, ostatní

Údržba – je nutné provádět pravidelnou kontrolu a údržbu VZT zařízení, zvláště pak strojových částí podle pokynů výrobců, obsažených v průvodní technické dokumentaci jednotlivých zařízení. Je třeba dbát na čistotu všech vzduchotechnických zařízení, zvláště pak motorů, ovládaných klapek atd., aby nedocházelo k závadám na funkci zařízení. Je nezbytné provádět revize elektrických částí vzduchotechnického zařízení podle platných předpisů.

Obsluha – bude manuální nebo automatická podle potřeby obsluhy. Vzduchotechniku využívat v míře dostatečné pro provoz objektu a požadovaný komfort prostředí, nikoli však zbytečně (vzhledem k energetické náročnosti provozu vzduchotechnického zařízení zejména v zimním období).

V Klatovech, 12/2019                                                                                                        Milan Pojar