TECHNICKÁ  ZPRÁVA

ELEKTROINSTALACE

a

OCHRANA PŘED BLESKEM

# Název akce:    Nástavba nad 1.NP, stavební úpravy DOZP

# Bystřice nad Úhlavou čp. 44, na st. p. č. 81/1

# v k.ú. Bystřice nad Úhlavou

Investor:    DOZP Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace

Bystřice nad Úhlavou čp.44

Nýrsko 340 22

IČO: 49207300

Úvod:

# Předmětem tohoto projektu je elektroinstalace silnoproudu části objektu ve 2.NP - DOZP Bystřice nad Úhlavou  – „Nástavba nad 1.NP, stavební úpravy DOZP ,Bystřice nad Úhlavou čp. 44“. Projekt je vypracován na základě požadavků investora, stavebních výkresů, prohlídky na místě samém, při respektování platných závazných a doporučených ČSN a předpisů.

PD zpracována pro stupeň „dokumentace provedení stavby“

Po dokončení musí být předána dokumentace skutečného provedení.

Technická data:

Proudová soustava:                                                                     3+N+PE 230/400V, stř. 50Hz, TN-C-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1:                       základní: automatickým odpojením od zdroje

zvýšená: automatickým odpojením od zdroje

s proudovým chráničem

automatickým odpojením od zdroje

s doplňujícím pospojením

Instalovaný příkon navýšený o:			 cca 10,0kW

Soudobost:                                                            0,70

Hlavní jistič objektu:	stávající vyhovuje

Působení vnějších vlivů podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3:  stávající protokol o určení vnějších vlivů – v příloze  - prostory nebezpečné

Vnější vlivy zařazené jako  n o r m á l n í

- AA1,2,3,4,5,8 (teplota okolí)

- AB5 (atmosférické podmínky v okolí)

- AC1 (nadmořská výška do 2000m)

- AD1 (výskyt vody), koupelna dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2

- AE1 (výskyt cizích pevných těles)

- AF1 (zanedbatelné množství korozních látek)

- AG1 (mechanické rázy mírné)

- AH1 (vibrace mírné)

- AK1 (ostatní mechanické namáhání)

- AL1 (výskyt rostlinstva nebo plísní)

- AM1,4 (el. mag záření zanedbatelné)

- AN1,2,3  (intenzita slunečního záření nízká)

- AP1 (seismické účinky zanedbatelné)

- AQ1 (bouřková činnost zanedbatelná)

- AR1,2,3 (pohyb vzduchu pomalý)

- AS1 (vítr malý)

- BA3 (invalidé)

- BC1,2 (dotyk osob s potenciálem země častý)

- BE1, (povaha vyskytujících se  látek bez nebezpečí)

- CA1 (stavební materiály - nehořlavé)

- CB1 (zanedbatelné nebezpečí  stavební konstrukce)

Podklady pro zpracování:

	Stavební projektová dokumentace ke společnému povolení

	Konzultace s generálním projektantem

	Podklady a požadavky projektové dokumentace vzduchotechniky

	Seznam předpisů a norem pro zpracování projektové dokumentace:

Vyhl.268/2009 Sb.– vyhláška o technických požadavcích na stavby

Vyhl. 73/2010 Sb. vyhrazená elektrická zařízení

Požární předpisy a ČSN 730802 – požární bezpečnost staveb -nevýrobní objekty

ČSN 33 2000-1 ed.2 – Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-4-41 ed.2 – ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-42 ed.2 – ochrana před účinky tepla

ČSN 33 2000-4-43-ed.2 – ochrana před nadproudy

ČSN 33 2000-4-443 ed.3 ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím

ČSN 33 2000-4-46 ed.3 – odpojování a spínání

ČSN 33 2000-4-473 – použití ochranných opatření proti zajištění bezpečnosti

ČSN 33 2000-4-482 – výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů

ČSN 33 2000-5-51 ed.3 – všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ed.2 – elektrická vedení

ČSN 33 2000-5-53 ed.2 – spínací a řídící přístroje

ČSN 33 2000-5-534 ed.2 – odpojování a spínání, přepěťová ochranná zařízení

ČSN 33 2000-5-537 ed.2 – přístroje pro ochranu, odpojování, spínání, řízení a monitorování

ČSN 33 2000-5-54 ed.3 – uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000-5-551 ed.2 - ostatní zařízení

ČSN 33 2000-5-559 ed.2 – svítidla a světelná instalace

ČSN 33 2000-7-701 ed.2 – prostory s vanou nebo sprchou

ČSN 33 2130 ed.3 – elektrické instalace nízkého napětí. Vnitřní elektrické rozvody

ČSN EN 62305-1 až 4 ed.2  - ochrana před bleskem

A další související

1. Připojení části objektu ve  2.NP – napájecí obvody, rozvaděče:

Připojení elektroinstalace dotčené části objektu ve 2.NP bude napojena ve stávajícím rozvaděči R2-3, který je umístěný na schodišti. V tomto rozvaděči budou odpojeny obvody, jednotlivých pokojů, kde budou probíhat stavební úpravy. Rozvaděč bude upraven, pro osazení a napojení nové elektroinstalace ve 2.NP. Vzhledem k rozšíření obvodů v rámci přístavby, bude rozvaděč vyměněný za větší. Stávající obvody budou ponechány a do rozvaděče budou doplněny nové přístroje pro napojení nové přístavby. Rozvaděč musí být s odpovídající požární odolností dle „ Požárně bezpečnostního řešení“.

2. Světelné  obvody:

Budou provedeny kabely CYKY 2-5x1,5 mm2, uloženými pod omítkou a v SDK podhledech. Spínače se osadí do výše 1,1 m nad podlahou, rozmístění viz. výkres s přihlédnutím přání investora. Osvětlení objektu je navrženo svítidly LED. Viz. výpočet osvětlení v jednotlivých místnostech – součástí PD.

Světelný obvod v koupelně bude připojen přes doplňkovou ochranu proudovým chráničem s vypínacím reziduálním proudem 30mA.

Objekt je vybavený nouzovým osvětlením, proto bude v dotčené části objektu instalováno nouzové osvětlení, které bude napojené na stávající systém nouzového osvětlení - při všeobecném poplachu od systému EPS dojde k aktivaci NO a to v rozsahu celého objektu- dle požadavku PBŘ.

3. Zásuvkové obvody:

Budou provedeny kabely CYKY 3Jx2,5 mm2, uloženými pod omítkou a v SDK podhledech. Zásuvky 230V se osadí ve výšce 1,10m nad podlahou, rozmístění viz. výkresová dokumentace s přihlédnutím přání investora.

U každé postele klientů bude vždy samostatné zásuvka pro připojení elektrické postele. Všechny zásuvkové obvody budou připojeny přes doplňkovou ochranu proudovým chráničem s vypínacím reziduálním proudem 30mA. Elektroinstalace kolem kuchyňské linky bude upřesněna dle zpracování návrhu kuchyňské linky. V tomto projektu je pouze návrh.

4. Ohřev TUV:

Je řešen centrálně na stávající rozvody.

5. Vytápění  objektu:

Je řešeno centrálně na stávající rozvody.

6. Provedení elektroinstalace:

Rozvody el. instalace budou provedeny kabely CYKY uloženými pod omítkou a v SDK konstrukcích. Dimenzování jednotlivých okruhů musí odpovídat ČSN a je patrno z výkresové dokumentace.

V koupelně  a umývacích prostorech je nutno dodržet ustanovení ČSN  33 2000-7-701 ed.2  a ČSN 332130 ed.3, zejména rozdělení jednotlivých zón a umístění jednotlivých částí el. zařízení v těchto zónách. V koupelně bude provedeno doplňující pospojení vodičem CY 4 mm2.

V místnostech sociálního zařízení a místnosti č.2.13 bude instalováno odsávací zařízení – potrubní ventilátor s doběhem, který bude spouštěn samostatně z jednotlivých místností pohybovými čidly.

Elektroinstalace v prostoru kuchyňské linky bude upřesněna dle zpracovaného návrhu kuch. linky a rozmístění jednotlivých spotřebičů a zařízení. Vývod pro myčku, digestoř,  troubu atd.

Elektroinstalace v místnostech pro imobilní osoby :

V celém prostoru nástavby a rekonstruované části objektu 2.NP

Ve všech místnostech kde je možný výskyt imobilních osob budou spínače a zásuvky, a příprava pro sdělovací rozvody a tlačítkový hlásič požáru umístěny v maximální výši 1m nad zemí.

Požadavky PBŘ:

V navazujícím objektu jsou již osazena tlačítka TS /Total Stop/ ve funkci hlavního vypínače objektu a CS /Central Stop /vypíná všechna zařízení mimo požárně bezpečnostní zařízení /PBZ/.

Prostupy kabelů požárně dělicími konstrukcemi budou provedeny pomocí požárních tmelů s požární odolností vyšší než 60 minut.

Venkovní část dveří rozvaděče bude označena červeným bleskem a na rozvaděči bude tabulka „NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI“.

Nouzové osvětlení NO bude provedeno pomocí svítidel pro trvalé nouzové osvětlení s dobou autonomnosti 60 minut. Po vypnutí tlačítkem CS se svítidla NO rozsvítí trvale od prvního zdroje /síť/, po vypnutí tlačítkem TS se svítidla rozsvítí trvale od druhého zdroje /vlastní baterie/. Svítidla NO rekonstruované a přistavované části objektu budou napojena do stávajícího okruhu NO navazujícího objektu, napojeného ve stávajícím rozvaděči RPBZ.

Pro napájení svítidel NO navrženy kabely se zvýšenou požární odolností.

Kabely – nová kabeláž nouzového osvětlení je navržena provést v trasách s funkční integritou dle ČSN730895 na požární odolnost P60-R. Volně vedené vodiče a kabely zajišťující funkci zařízení, jejichž chod je při požáru nezbytný k ochraně osob, zvířat a majetku v prostorech požárních úseků vybraných druhů staveb, musí odpovídat kategorii kabelu D2ca nebo kabelu B2ca,s1,d1v případě instalace v chráněné únikové cestě.

Kabely budou uloženy v rekonstruované a přistavované části objektu pod omítkou nebo v podhledu /minimálně 10mm/, ve vzdálenosti min. 0,3m v souběhu od ostatních kabelů.

7.Slaboproudá zařízení :

V každém pokoji bude proveden vývod pro připojení společné televizní antény v místě umístění televize – zásuvky TV. V místnosti č.2.04 –společenská místnost a v místnosti č. 2.05, budou provedeny zásuvky datového rozvodu – zásuvky DATA, pro připojení internetu. Napojení anténních a datových zásuvek bude provedeno na stávající rozvody v objektu. Kabelové rozvody budou uloženy v ochranných trubkách pod omítkou.

## 8. Vnitřní ochrana před bleskem a přepětím:

Není řešeno v tomto projektu.

## 9. Vnější ochrana před bleskem (LPS)

Objekt je zařazen do třídy ochrany LPS III, podle ČSN 62305 ed.2, Nad částí nástavby ve 2.NP bude doplněna jímací soustava a připojena na stávající svody a uzemnění objektu.  Rzmax. - zemnicí soustavy = 10 ohmů. Na střeše bude provedena mřížová soustava drátem AlMgSi 8 mm, doplněna tyčovými jímači. K jímací soustavě bude připojeno ochranné zábradlí terasy a ochranné lano, resp. záchytný systém, instalovaný po obvodu střechy nad nástavbou. Celá jímací soustava bude připojena čtyřmi svody na stávající uzemnění objektu.

10. Předpisy, bezpečnost práce, související normy a předpisy:

Tato technická zpráva je součástí projektu „pro provedení stavby“. Veškeré montážní práce musí být provedeny podle platných norem a bezpečnostních předpisů.

Projekt je navržen podle předpisů a norem platných v době zpracování.

Elektroinstalace musí být provedena pracovníky s patřičnou kvalifikací podle Vyhl.50/78 Sb.

Zhotovitel el. instalace  je  povinen seznámit provozovatele s obsluhou el. zařízení a případně vypracovat předpis pro obsluhu a provoz. Před uvedením el. zařízení do provozu musí být provedeny výchozí revize elektroinstalace a hromosvodu a vypracován o tom zápis, který spolu s dokumentací skutečného provedení musí být archivován po celou dobu životnosti zařízení.

Klatovy -  prosinec 2019	Vypracoval:       Pavel Šíma

Suvorovova 597

Klatovy 4